## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1. Giới thiệu chung

### a. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.

- Tên gói thầu: 17HH-SCL-2026: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa hệ thống SCR phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1.

- Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 230 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó:

+ Thời gian cung cấp hàng hóa là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian thực hiện dịch vụ là 50 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

- Địa điểm cung cấp hàng hóa và dịch vụ: Tại kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (ĐT: 0294.3923 222; Fax: 0294.3923 243).

- Mô tả tổng quan hệ thống khử NOX:

Mỗi lò hơi của NMNĐ Duyên Hải 1 được thiết kế sử dụng than cám 6a.1 hoặc tương đương và có lắp đặt một hệ thống SCR gồm 02 khoang phản ứng (Lò phản ứng SCR A và B, mỗi khoang đáp ứng 50% công suất), mỗi khoang gồm 02 lớp/tầng chất xúc tác dạng tổ ong (Honeycomb type), phản ứng khử NOx diễn ra trên các khối xúc tác này ở nhiệt độ từ 320oC đến 420oC.

- Thành phần xúc tác: Vật liệu chính là TiO2, V2O5 và một ít WO3

- Catalyst element: dạng tổ ong (Honeycomb type) dùng để khử NOx (DeNOx catalyst) trong hệ thống SCR của nhà máy nhiệt điện đốt than.

- Catalyst module loại tổ ong đang dùng có thông số sau:

| STT | Tên thông số | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích thước của mỗi catalyst module | Rộng (W) x Dài (L) x Cao (H) 1924 x 975 x 1280 mm |
| 2 | Kích thước của mỗi catalyst element | 150mm x 150mm x 1050 mm |
| 3 | Số lượng catalyst element trong 1 catalyst module | 72 catalyst element |
| 4 | Số lượng catalyst module trong 1 lớp (layer) của tháp phản ứng SCR | 90 module (15x6) |
| 5 | Số lượng catalyst module trong 1 nhánh tháp phản ứng (Reactor) | 180 module (2x90) |
| 6 | Số lượng catalyst module trong một tổ máy (Unit) | 360 module (180x2) |
| 7 | Thể tích catalyst module trong 1 nhánh tháp phản ứng (Reactor) | 306,18 m3 |
| 8 | Thể tích catalyst module trong một tổ máy (Unit) | 612,36 m3 |

+ Hình ảnh minh họa của một khoang phản ứng:

- Mỗi lớp/tầng xúc tác có 90 module catalyst, được đánh số như bên dưới:

| M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M79 | M80 | M81 | M82 | M83 | M84 |
| M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 |
| M67 | M68 | M69 | M70 | M71 | M72 |
| M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 |
| M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 |
| M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 |
| M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 |
| M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 |
| M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 |
| M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |
| M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 |
| M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 |
| M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |

- Mỗi module có 72 khối (Catalyst Element), được đánh số như bên dưới:

| E1 | E7 | E13 | E19 | E25 | E31 | E37 | E43 | E49 | E55 | E61 | E67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | E8 | E14 | E20 | E26 | E32 | E38 | E44 | E50 | E56 | E62 | E68 |
| E3 | E9 | E15 | E21 | E27 | E33 | E39 | E45 | E51 | E57 | E63 | E69 |
| E4 | E10 | E16 | E22 | E28 | E34 | E40 | E46 | E52 | E58 | E64 | E70 |
| E5 | E11 | E17 | E23 | E29 | E35 | E41 | E47 | E53 | E59 | E65 | E71 |
| E6 | E12 | E18 | E24 | E30 | E36 | E42 | E48 | E54 | E60 | E66 | E72 |

# Nguyên lý khử NOX.

- Hệ thống đưa vào hoạt động khi nhiệt độ khói >3050C, khi đó hơi NH3 sẽ được hoà trộn với gió để giảm nồng độ NH3 xuống dưới 10% trước khi phun trực tiếp vào dòng khói qua hệ thống phun (AIG). Khói và hỗn hợp NH3 loãng sẽ đi qua khoang phản ứng, tại đây quá trình khử NOx sẽ xảy ra theo phương trình phản ứng sau (với chất xúc tác có thành phần chính là V2O5, TiO2):

b. Điều kiện vận hành của hệ thống SCR:

- Hiệu suất khử NOx (Hiệu suất tổng thể của 02 tầng chất xúc tác): ≥ 80 %;

- Hàm lượng NOx đầu vào hệ thống SCR theo thiết kế của NMNĐ Duyên Hải 1 là: 1000 mg/Nm³

- Hàm lượng NOx đầu ra hệ thống SCR: ≤ 200 mg/Nm³ (khói khô (dry), 6% O2);

- Hàm lượng NH3 dư đầu ra hệ thống SCR: ≤ 3 ppmv (khói khô (dry), 6% O2), ppm theo thể tích;

- Tỷ lệ chuyển hóa SO2/SO3 (02 tầng xúc tác): ≤ 1 %;

- Độ giảm áp suất qua thiết bị SCR ≤ 8 mbar = 800 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, không có chất xúc tác lớp dự phòng); ≤ 10 mbar = 1000 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, với chất xúc tác lớp dự phòng);

Thông số thiết kế cơ bản hệ thống SCR (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

| Danh mục |  |  | 100% Load (RO) | 100% BMCR | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ khí thải |  | [Nm3/giờ] | 1840929 | 1921941 |  |
| Nhiệt độ thiết kế |  | [℃] | 381 | 388 |  |
| Exhaust Gas (Khí thải) | H2O | [vol%] | 7,0625 | 7,0625 |  |
|  | O2 | [vol%] | 3,942 [wet] | 3,942 [wet] |  |
|  | NOx | [mg/Nm3, 6%O2 dry] | 1000 | 1000 |  |
|  | SO2 | [mg/Nm3, 6%O2 dry] | 1515,5 | 1515,5 |  |
|  | SO3 | [mg/Nm3, 6%O2 dry] | 7,6 | 7,6 |  |
|  | Bụi (Dust) | [g/Nm3, 6%O2] | 39,6969 | 39,6969 |  |

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Stt | Tên vật tư | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có) Chủ đầu tư đã/đang sử dụng | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mỡ bôi trơn | NLGI1 - P37; 0,5 kg/hộp | Molykote |  |
| 2 | Mỡ bôi trơn | Gadus S2V220-2 | Shell |  |
| 3 | Que hàn điện | LB52-18 E7018 Đường kính: 3.2 mm | Kiswel |  |
| 4 | Que hàn điện | E309L; Đường kính: 3.2 mm | Kiswel |  |
| 5 | Que hàn tig | T-316L - 2.4mm | Kiswel |  |
| 6 | Bu lông | - Kích thước: M16x130mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, long đền - Vật liệu: Inox 304 | Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại TLC Việt Nam |  |
| 7 | Bulong | - Kích thước: M16x80mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, đệm vênh, đệm phẳng - Vật liệu: Inox 304 | Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại TLC Việt Nam |  |
| 8 | Bulông + đai ốc | - Kích thước: M10x50mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc - Vật liệu: Inox 304 | Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại TLC Việt Nam |  |
| 9 | Gối đỡ | UCF 212 (bao gồm gối đỡ + vòng bi + phốt) | SKF |  |
| 10 | Cao su tấm | Cao su tấm: Dày 3mm, khổ rộng 1m |  |  |
| 11 | Van bi (Ball Valve) | - Type: Q41F-25; - DN40; PN 2.5 Mpa; - Temp: 80 độ C - Vật liệu: Inox 304 | Shanghai Huatong valve |  |
| 12 | Tết chèn (Packing) | - Kích thước: 14x14 mm - Model: Spezial Kombi K2 6430/K2 - Quy cách: 5 kg/hộp | Burgmann Shanghai Ltd/China |  |
| 13 | Bu lông | - Kích thước: M16x70mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, long đền - Vật liệu: Inox 304 | Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại TLC Việt Nam |  |
| 14 | Co 90 độ | - Kích thước: OD 88,9mm; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 15 | Co 90 độ | - Kích thước: OD127; dày 5mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 16 | Khớp nối mềm | - Kích thước: Rộng x Dài = 1000mm x 35000mm - Áp suất thiết kế: 20 kPa - Nhiệt độ thiết kế: 400 độ C - Khớp nối mềm bao gồm các lớp: + Lớp 1: Steel Mat, vật liệu: Stainless Steel (SS304) + Lớp 2: Zetex 1200, vật liệu: Fiberglass + Lớp 3: Zetex Mat, vật liệu: Ceramic/Glass + Lớp 4: Zetex Zetex 1200, vật liệu: Fiberglass + Lớp 5: Zetex 617-2 or PTFE Film, vật liêu: PTFE Fabrics (PTFE Film) + Lớp 6: Zetex 1085 S/S, vật liệu: Silicone/Fiberglass + Lớp 7: Steel Mat, vật liệu: Stainless Steel (SS304) + Edge: Tape Zetex 1050, vật liệu: Fiberglass Bao gồm: + Bộ dụng cụ nối vải + 400 bộ bulông M12x60 mm (Thép mạ kẽm nhúng nóng 8.8 (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 2 long đền) | Newmain |  |
| 17 | Module catalyst | - Mỗi Module catalyst có 72 khối xúc tác (catalyst element). - Tổng 360 Module catalyst, bao gồm các khối xúc tác (catalyst element) và tấm chèn làm kín. - Khối xúc tác dạng tổ Ong/Catalyst type: Honeycomb type (20 lỗ x 20 lỗ); - Kích thước Module catalyst: 1924 x 975 x 1280mm; - Kích thước catalyst element: 150 x 150 x 1050mm; - Thành phần chính chất xúc tác: TiO2, V2O5, WO3; - Khối lượng tối đa của 1 Module mới: ≤ 1500 kg. | DKC (Chengdu Dongfang KWH Environmental Protection Catalysts Co., Ltd) | X |
| 18 | Ống giảm | - Ống giảm từ OD88,9 xuống OD42,2; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 19 | Ống giảm | - Ống giảm từ OD127 xuống OD88,9; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 20 | Ống inox | - Kích thước: OD127; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 21 | Ống inox | - Kích thước: OD 88,9mm; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 22 | Ống inox | - Kích thước: OD 42,2mm; dày 4,8mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 23 | Ống inox | Ống Inox chuyển hướng chữ T - Kích thước: OD127; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L | Tô Vương |  |
| 24 | Thép tấm | - Kích thước: 120x2000x2mm - Vật liệu: Inox 304 | Thái An |  |
| 25 | Van điện | - Kích thước: DN 80mm - Áp suất: PN 2,5 Mpa - Nhiệt độ: 80 độ C - Vật liệu: + Body and body cap: A351-CF8M + Ball: A351-CF8M + Stem: A182-F336 + Seat: PTFE | Hebei Didlink Industry Co., Ltd |  |
| 26 | Van điện điều chỉnh | - S/N: 0021249997 - Size: 1 - 1/2 inch - Class: 300 - Kiểu van mặt bích | Fisher valve |  |

### 2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a. Yêu cầu về kỹ thuật chung

#### - Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y có chứng thực các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương tương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do Nhà sản xuất phát hành và bản sao tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu;

#### - Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y có chứng thực trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương tương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do Nhà sản xuất phát hành.

#### - Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho của Chủ đầu tư phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2024 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

#### - Đối với hàng hóa Module catalyst:

#### + Nhà thầu phải cung cấp một báo cáo kết quả kiểm tra độ bền cơ học, các thành phần hóa học, độ hoạt tính hóa học của chất xúc tác, tỷ lệ khử NOx, tỷ lệ chuyển hóa SO2/SO3 và tuổi thọ hóa học của khối xúc tác có cùng kiểu, loại của nhà sản xuất nhà thầu chào trong E-HSDT đã cấp cho một dự án/nhà máy điện/nhà máy công nghiệp được thực hiện bởi Viện/Phòng thí nghiệm độc lập có đủ năng lực kiểm nghiệm, thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC17025:2017 hoặc tiêu chuẩn tương đương đã được quốc tế công nhận.

#### + Bản thử nghiệm (test) chất xúc tác và tình trạng hàng hóa đã sử dụng sau 4 năm hoặc tại thời gian vận hành của khối catalyst ≥ 24.000 giờ: tối thiểu 03 bản thử nghiệm của 3 nhà máy nhiệt điện đốt than khác nhau; hoặc Xác nhận của đơn vị/nhà máy nhiệt điện về tính năng sử dụng và tình trạng catalyst (ngoại dạng, độ mài mòn cơ khí, hiệu suất khử NOx) sau 4 năm sử dụng hoặc tại thời gian vận hành của khối catalyst ≥ 24000 giờ: tối thiểu 03 xác nhận (yêu cầu chi tiết nội dung xác nhận (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)): tên dự án, tên/địa chỉ đơn vị/nhà máy nhiệt điện sử dụng, công suất, thời gian lắp đặt, ngày đưa vào vận hành, kiểu modul chất xúc tác, tính năng sử dụng và tình trạng catalyst sau 4 năm sử dụng hoặc tại thời gian vận hành của khối catalyst ≥ 24.000 giờ).

#### + Có bản vẽ thể hiện chi tiết các thông số kỹ thuật, kích thước của các Catalyst element và Catalyst module chất xúc tác.

#### + Không áp dụng khối xúc tác được tái tạo, phục hồi, cũng như khối xúc tác được sản xuất dựa trên bột xúc tác đã được tái tạo hoặc đã qua sử dụng.

#### + Nhiệt độ làm việc của các khối xúc tác: Từ 320oC đến 420oC.

#### + Đảm bảo tuổi thọ hóa học chất xúc tác (Áp dụng cho 02 tầng chất xúc tác: 4 năm hoặc ≥ 24.000 giờ vận hành, tùy thuộc điều kiện nào đến trước);

#### + Đảm bảo tuổi thọ cơ học chất xúc tác: 50.000 giờ vận hành

#### + Suất tiêu hao NH3 trung bình trong thời gian tuổi thọ hóa học của chất xúc tác 24.000 giờ, trong đó yêu cầu tại thời điểm nghiệm thu sau vận hành tin cậy không vượt quá 299 kg/giờ/nhánh và sau một năm vận hành không được vượt quá 299 kg/giờ/nhánh (một tổ máy gồm 02 nhánh tháp phản ứng).

#### + Thành phần chính chất xúc tác: TiO2, V2O5, WO3

#### + Hiệu suất khử NOx (Hiệu suất tổng thể của 02 tầng chất xúc tác): ≥ 80 %;

#### + Hàm lượng NOx đầu ra hệ thống SCR: ≤ 200 mg/Nm³ (khói khô (dry), 6% O2);

#### + Hàm lượng NH3 dư đầu ra hệ thống SCR: ≤ 3 ppmv (khói khô (dry), 6% O2), ppm theo thể tích;

#### + Suất tiêu hao NH3: Trong gian chạy tin cậy phải đạt được suất tiêu hao NH3 là: ≤299 kg/giờ/nhánh và trong thời gian 30 ngày vận hành thử thách;

#### + Tỷ lệ chuyển hóa SO2/SO3 (02 tầng xúc tác): ≤ 1 %;

#### + Độ giảm áp suất qua thiết bị SCR ≤ 8 mbar = 800 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, không có chất xúc tác lớp dự phòng); ≤ 10 mbar = 1000 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, với chất xúc tác lớp dự phòng);

#### + Đảm bảo tuổi thọ hóa học của chất xúc tác (Catalyst Chemical Service Life): tối thiểu 4 năm hoặc ≥ 24.000 giờ vận hành thực tế, tùy thuộc điều kiện nào đến trước kể từ ngày có biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đạt yêu cầu của Chủ đầu tư.

#### + Đảm bảo tuổi thọ cơ học của chất xúc tác (Catalyst Mechanical Service Life): 50.000 giờ vận hành thực tế kể từ ngày có biên bản nghiệm thu.

#### - Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư:

#### + Đồng bộ tương thích lắp ghép;

#### + Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

#### + Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

#### - Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

#### - Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

#### b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

##### b1. Thông số kỹ thuật hàng hóa:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu tại Khoản 2.b5 Mục 1 Chương V E-HSMT.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của Nhà sản xuất.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có thông số kỹ thuật khác với Khoản 2.b5 Mục 1 Chương V E-HSMT thì nhà thầu phải chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa trong E-HSMT.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1b Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của Nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác Nhà sản xuất theo mô tả tại Mục 1b Chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất chứng minh tính tương đương giữa hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của Chủ đầu tư đang sử dụng. Đồng thời lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại Khoản 2.b4 Mục 1 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp các mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (5) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc Mục 1b Chương V E-HSMT trong đó nếu hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất khác với nhà sản xuất đã mô tả tại Mục 1b Chương V (NSX theo thiết kế dự án và NSX Chủ đầu tư đã/đang sử dụng), thì Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể như sau:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chế tạo đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ, vật liệu và kích thước lắp đặt với các thiết bị, hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Tính tương thích về biên dạng, kích thước, vật liệu, áp suất vận hành, nhiệt độ vận hành thể hiện đầy đủ trong bảng so sánh;

- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật bao gồm: bản vẽ chi tiết, tiêu chuẩn về chế tạo các vật tư và thiết bị của Nhà sản xuất.

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị, hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(iv) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị, hệ thống của Chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Chứng từ đi kèm theo hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mỡ bôi trơn | NLGI1 - P37; 0,5 kg/hộp |  |  |
| 2 | Mỡ bôi trơn | Gadus S2V220-2 |  |  |
| 3 | Que hàn điện | LB52-18 E7018 Đường kính: 3.2 mm |  |  |
| 4 | Que hàn điện | E309L; Đường kính: 3.2 mm |  |  |
| 5 | Que hàn tig | T-316L - 2.4mm |  |  |
| 6 | Bu lông | - Kích thước: M16x130mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, long đền - Vật liệu: Inox 304 |  |  |
| 7 | Bulong | - Kích thước: M16x80mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, đệm vênh, đệm phẳng - Vật liệu: Inox 304 |  |  |
| 8 | Bulông + đai ốc | - Kích thước: M10x50mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc - Vật liệu: Inox 304 |  |  |
| 9 | Gối đỡ | UCF 212 (bao gồm gối đỡ + vòng bi + phốt) | X |  |
| 10 | Cao su tấm | Cao su tấm: Dày 3mm, khổ rộng 1m |  |  |
| 11 | Van bi (Ball Valve) | - Type: Q41F-25; - DN40; PN 2.5 Mpa; - Temp: 80 độ C - Vật liệu: Inox 304 | X |  |
| 12 | Tết chèn (Packing) | - Kích thước: 14x14 mm - Model: Spezial Kombi K2 6430/K2 - Quy cách: 5 kg/hộp | X |  |
| 13 | Bu lông | - Kích thước: M16x70mm - Bao gồm: Bulông, đai ốc, long đền - Vật liệu: Inox 304 |  |  |
| 14 | Co 90 độ | - Kích thước: OD 88,9mm; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L |  |  |
| 15 | Co 90 độ | - Kích thước: OD127; dày 5mm - Vật liệu: Inox 316L |  |  |
| 16 | Khớp nối mềm | - Kích thước: Rộng x Dài = 1000mm x 35000mm - Áp suất thiết kế: 20 kPa - Nhiệt độ thiết kế: 400 độ C - Khớp nối mềm bao gồm các lớp: + Lớp 1: Steel Mat, vật liệu: Stainless Steel (SS304) + Lớp 2: Zetex 1200, vật liệu: Fiberglass + Lớp 3: Zetex Mat, vật liệu: Ceramic/Glass + Lớp 4: Zetex Zetex 1200, vật liệu: Fiberglass + Lớp 5: Zetex 617-2 or PTFE Film, vật liêu: PTFE Fabrics (PTFE Film) + Lớp 6: Zetex 1085 S/S, vật liệu: Silicone/Fiberglass + Lớp 7: Steel Mat, vật liệu: Stainless Steel (SS304) + Edge: Tape Zetex 1050, vật liệu: Fiberglass Bao gồm: + Bộ dụng cụ nối vải + 400 bộ bulông M12x60 mm (Thép mạ kẽm nhúng nóng 8.8 (bao gồm 1 bulong + 1 đai ốc + 2 long đền) | X |  |
| 17 | Module catalyst | - Mỗi Module catalyst có 72 khối xúc tác (catalyst element). - Tổng 360 Module catalyst, bao gồm các khối xúc tác (catalyst element) và tấm chèn làm kín. - Khối xúc tác dạng tổ Ong/Catalyst type: Honeycomb type (20 lỗ x 20 lỗ); - Kích thước Module catalyst: 1924 x 975 x 1280mm; - Kích thước catalyst element: 150 x 150 x 1050mm; - Thành phần chính chất xúc tác: TiO2, V2O5, WO3; - Khối lượng tối đa của 1 Module mới: ≤ 1500 kg. | X |  |
| 18 | Ống giảm | - Ống giảm từ OD88,9 xuống OD42,2; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L |  |  |
| 19 | Ống giảm | - Ống giảm từ OD127 xuống OD88,9; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L |  |  |
| 20 | Ống inox | - Kích thước: OD127; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L | X |  |
| 21 | Ống inox | - Kích thước: OD 88,9mm; dày 5,5mm - Vật liệu: Inox 316L | X |  |
| 22 | Ống inox | - Kích thước: OD 42,2mm; dày 4,8mm - Vật liệu: Inox 316L | X |  |
| 23 | Ống inox | Ống Inox chuyển hướng chữ T - Kích thước: OD127; dày 6,3mm - Vật liệu: Inox 316L | X |  |
| 24 | Thép tấm | - Kích thước: 120x2000x2mm - Vật liệu: Inox 304 | X |  |
| 25 | Van điện | - Kích thước: DN 80mm - Áp suất: PN 2,5 Mpa - Nhiệt độ: 80 độ C - Vật liệu: + Body and body cap: A351-CF8M + Ball: A351-CF8M + Stem: A182-F336 + Seat: PTFE | X |  |
| 26 | Van điện điều chỉnh | - S/N: 0021249997 - Size: 1 - 1/2 inch - Class: 300 - Kiểu van mặt bích | X |  |

### Ghi chú:

### - Đối với các mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu tại Khoản 2.b5 Mục 1 Chương V E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các chứng từ C/O, C/Q và Tờ khai hải quan theo yêu cầu quy định tại Khoản 2.a Mục 1 Chương V E-HSMT.

### - Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

#### - Trong trường hợp Model phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ hàng hóa của nhà sản xuất theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì Nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của Nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất về việc thay đổi này hoặc tài liệu tương đương, đảm bảo đồng bộ tương thích với thiết bị hệ thống của Chủ đầu tư.

#### c. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

Trường hợp tại thời điểm hợp đồng được ký kết có thời gian ≥ 120 ngày. Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá 120 ngày theo quy định hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền đơn phương từ chối tiếp nhận hàng hóa dựa trên tiến độ sửa chữa thực tế và tất cả thiệt hại liên quan của Chủ đầu tư nhà thầu phải chịu.

### d. Bảo hành hàng hóa

d1. Trong thời gian bảo hành hàng hóa (VTTB):

- Module catalyst: Thời gian bảo hành là 24.000 giờ vận hành hoặc 04 năm tùy thuộc điều kiện nào đến trước kể từ ngày đưa vào vận hành thương mại chính thức. Nhà thầu phải báo cáo đánh giá: tuổi thọ, khả năng hữu dụng còn lại của chất xúc tác, đưa ra khuyến cáo toàn diện để tối ưu hóa hệ thống SCR 1 lần/năm (trong thời gian bảo hành).

- Bảo hành hàng hóa (VTTB) còn lại: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đó) và nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh bảo hành với thời gian tương ứng của hạng mục thay thế đó nếu đã nộp bảo lãnh bảo hành.

### - Địa điểm để áp dụng bảo hành: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

d2. Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành:

Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### 3. Yêu cầu về dịch vụ

3.1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp

Đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01D (Webform trên Hệ thống) như sau:

3.2. Yêu cầu nội dung thực hiện

Nhà thầu thực hiện nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

| STT | Công việc thực hiện | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đại tu vòi thổi bụi SCR | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Tháo mặt bích tách ống cấp hơi (feed tube). 4. Tháo hộp giảm tốc ra khỏi hệ thống. 5. Tháo ống cấp hơi (feed tube) ra khỏi ống lồng (lance tube). 6. Tháo và thay mới các chi tiết hộp hộp giảm tốc: gối trục, bạc đạn, phốt. 7. Kiểm tra tình trạng các chi tiết vòi thổi bụi: mòn, lỏng, cong vênh, nứt. 8. Sửa chữa nắn thẳng các ống vòi thổi bụi bị cong vênh, sửa chữa các hư hỏng. 9. Vệ sinh, kiểm tra và mài bavia thanh ray, bánh răng dẫn động vòi thổi bụi. 10. Sửa chữa giá con lăn bị cong vênh, thay thế con lăn bị mòn 11. Lắp ống feed tube và lance tube 12. Tháo, thay mới và lắp lại bộ chèn hơi giữa ống lance tube và feed tube 13. Tháo thay mới và lắp lại đầu vòi thổi bụi và thành Lò, kiểm tra sửa chữa van cấp hơi, van xả khí vòi thổi bụi 14. Lắp đặt căn chỉnh hộp giảm tốc 15. Căn chỉnh độ nghiêng vòi thổi bụi 16. Vệ sinh, sơn dặm lại vị trí bị gỉ sét 17. Nghiệm thu kết quả thực hiện 18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Vòi | 12 |
| 2 | Cắt thay đường ống cấp NH3 có đường kính <100mm | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m 3. Kiểm tra đánh giá đường ống 4. Tháo đường ống cũ xuống 5. Mài, vát mép mối hàn đường ống 6. Đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống mới 7. Vận chuyển ống mới lên vị trí lắp đặt, gá đặt cân chỉnh ống 8. Hàn nối đầu đường ống 9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn 11. Nghiệm thu kết quả thực hiện 12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Đoạn | 6 |
| 3 | Cắt thay đường ống cấp NH3 có đường kính >100mm | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m 3. Kiểm tra đánh giá đường ống 4. Tháo đường ống cũ xuống 5. Mài, vát mép mối hàn đường ống 6. Đo đạc, cắt ống, gia công đầu ống mới 7. Vận chuyển ống mới lên vị trí lắp đặt, gá đặt cân chỉnh ống 8. Hàn nối đầu đường ống 9. Tiến hành kiểm tra NDT các mối hàn 11. Nghiệm thu kết quả thực hiện 12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Đoạn | 7 |
| 4 | Đại tu Damper đầu vào SCR | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Đăng ký vận hành cô lập thiết bị 4. Mở cửa manhole (người chui), lắp đặt hệ thống chiếu sáng 5. Tháo các gối trục damper 6. Kiểm tra tình trạng hộp giảm tốc, trục, gối trục, bạc đạn, chốt, thanh truyền damper 7. Kiểm tra tình trạng cánh damper 8. Kiểm tra tình trạng chèn làm kín trục damper 9. Vệ sinh tro, bụi, gỉ sét, bôi mỡ bôi trơn gối trục damper 10. Thay thế gối đỡ, vòng bi nếu hư hỏng 11. Lắp đặt, căn chỉnh, test đóng mở damper 12. Nghiệm thu kết quả thực hiện 13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Cái | 4 |
| 5 | Vệ sinh tro bên trong khoang phản ứng | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Đo đạc xác định khối lượng tro 4. Thu gom tro vào bao tải 5. Vận chuyển tro đưa ra ngoài lò bằng thủ công 6. Vận chuyển tro lên xe chuyên dùng . 7. Vận chuyển tro ra bãi xỉ khoảng cách nhỏ hơn 5000m và vận chuyển từ xe chuyên dùng xuống bãi xỉ 8. Che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | m3 | 120 |
| 6 | Vệ sinh tro bên trong khoang phun Amonia | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Đo đạc xác định khối lượng tro 4. Thu gom tro vào bao tải 5. Vận chuyển tro đưa ra ngoài lò bằng thủ công 6. Vận chuyển tro lên xe chuyên dùng . 7. Vận chuyển tro ra bãi xỉ khoảng cách nhỏ hơn 5000m và vận chuyển từ xe chuyên dùng xuống bãi xỉ 8. Che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | m3 | 100 |
| 7 | Vệ sinh tro bên trong đường chuyển tiếp khói từ bộ hâm đến SCR | 1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Đo đạc xác định khối lượng tro 4. Thu gom tro vào bao tải 5. Vận chuyển tro đưa ra ngoài lò bằng thủ công 6. Vận chuyển tro lên xe chuyên dùng . 7. Vận chuyển tro ra bãi xỉ khoảng cách nhỏ hơn 5000m và vận chuyển từ xe chuyên dùng xuống bãi xỉ 8. Che chắn đảm bảo vệ sinh môi trường 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | m3 | 200 |
| 8 | Kiểm tra, thay thế 2 tầng chất xúc tác của hệ thống khử NOx | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Lắp đặt khu vực thay thế module 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió 5. Đánh dấu các module cần thay thế 6. Cắt vỏ ngoài SCR và lắp đặt tời, pa lăng 7. Cắt thanh kẹp khối chèn 8. Cắt thanh chặn khối chèn 9. Hàn giá đỡ pa lăng để thay khối chèn 10. Tháo khối trao đổi nhiệt ra ngoài đưa xuống khu vực cos 0 11. Vệ sinh khung 12. Kiểm tra đánh giá tấm trao đôi nhiệt 13. Thay thế các module hư hỏng 14. Vận chuyển các module từ khu vực cos 0 đến vị trí yêu cầu 15. Lắp đặt căn chỉnh các module 16. Hàn lại kết cấu vỏ SCR 17. Hàn thanh chặn, hàn thanh nẹp, thay gioăng, lắp cửa 18. Nghiệm thu kết quả thực hiện 19. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Khối module | 360 |
| 9 | Thay mới khớp nối giãn nở đầu vào SCR | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công 2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m. 3. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của khớp giãn nở 4. Tháo bu lông, thanh nẹp khớp giãn nở 5. Tháo khớp giãn nở ra ngoài 6. Tháo bảo ôn, lưới trong khoang khớp giãn nở 7. Đo đạc, kiểm tra tình trạng xô lệch cong vênh, biến dạng mặt bích, tấm thép bảo vệ 8. Cân chỉnh, sửa chữa mặt bích khớp giãn nở 9. Sửa chữa, cắt, hàn thay thế các bu lông bên trong khớp giãn nở bị hư hỏng 10. Lắp lưới, bảo ôn bên trong khớp giãn nở 11. Lắp, cân chỉnh khớp giãn nở vào vị trí 12. Đấu nối 2 đầu khớp giãn nở theo đúng yêu cầu thiết kế 13. Lắp thanh nẹp và siết bulong 14. Nghiệm thu kết quả thực hiện 15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Mét | 70 |
| 10 | Thay mới van điện điều chỉnh cấp NH3 | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 4. Kiểm tra, vệ sinh bề mặt ghép 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Van | 2 |
| 11 | Thay van điện chặn cấp NH3 | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 4. Kiểm tra, vệ sinh bề mặt ghép 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Van | 2 |
| 12 | Thay mới van tay cấp NH3 | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 4. Kiểm tra, vệ sinh bề mặt ghép 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Van | 4 |
| 13 | Thay van tay bypass của van điều chỉnh cấp NH3 | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 4. Kiểm tra, vệ sinh bề mặt ghép 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Van | 2 |
| 14 | Đại tu van tay vòi phun AIG | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 3. Tháo các chi tiết của van 4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết 5. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu, đánh bóng ty van, hộp chèn 6. Mài rà mặt làm kín, lắp các chi tiết vào van 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Van | 44 |
| 15 | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van khí nén điều chỉnh hệ thống khử NOx | Thiết bị: 02 thiết bị - Van điều chỉnh cấp NH3 cho SCR nhánh A/B (02 thiết bị):20HSK21AA101,20HSK22AA101 Nội dung công việc: 1. 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác. 4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển. 5. Vệ sinh bên ngoài bộ truyền động. 6. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp. 7. Kiểm tra, bảo dưỡng van điện từ. 8. Kiểm tra, bảo dưỡng công tắc hành trình bộ truyền động. 9. Kiểm tra, bảo dưỡng các van lockup, booster relay. 10. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển van (positioner). 11. Tháo rã, vệ sinh và thay thế theo kết quả kiểm tra các chi tiết hư hỏng bên trong bộ truyền động. 12. Thông thổi các đường khí điều khiển van. 13. Lắp lại bộ truyền động thành khối. 14. Xử lý đi ện trở các điểm nối dây. 15. Hiệu chỉnh lại van. 16. Kiểm tra hoạt động của van từ phòng điều khiển trung tâm. 17. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu. | Bộ | 2 |
| 16 | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ truyền động van khí nén hệ thống khử NOx | Thiết bị: 02 bộ - Van trip cấp NH3 cho SCR nhánh A/B (02 bộ): 20HSK21AA002,20HSK22AA002 Nội dung công việc: 1. 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác. 4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển. 5. Kiểm tra, vệ sinh thiết bị. 6. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp. 7. Kiểm tra, bảo dưỡng van điện từ điều khiển van. 8. Kiểm tra, bảo dưỡng công tắc hành trình báo vị trí van. 9. Kiểm tra, bảo dưỡng các van lockup, booster relay. 10. Tháo pittong dẫn động. 11 Kiểm tra, vệ sinh bên trong pittong. 12. Kiểm tra phốt, ron chèn ty van, bổ sung mỡ bôi trơn. 11. Thông thổi các đường khí điều khiển van. 12. Lắp lại bộ truyền động thành khối. 13. Xử lý điện trở các điểm nối dây. 14. Kiểm tra hoạt động và tín hiệu của van từ phòng điều khiển trung tâm. 15. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu. | Bộ | 2 |
| 17 | Đại tu van điện đầu thoát quạt pha loãng | 1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Đo khe hở mặt ghép, tháo cụm van ra khỏi hệ thống 3. Tháo các chi tiết của van 4. Kiểm tra, vệ sinh các chi tiết 5. Sửa chữa: hàn đắp các vị trí bị mòn vật liệu, đánh bóng ty van, hộp chèn 6. Mài rà mặt làm kín, lắp các chi tiết vào van 7. Lắp cụm van vào hệ thống 8. Sử dụng cần siết lực để siết đều các bulong mặt ghép, kiểm tra khe hở mặt ghép 9. Nghiệm thu kết quả thực hiện 10. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. | Van | 4 |
| 18 | Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ hệ thống khử NOx - SCR | Thiết bị đo nhiệt độ: - Cảm biến đo nhiệt độ khói đi vào khoang phản ứng nhánh A/B (06 thiết bị): 20HSA30CT001,20HSA30CT002,20HSA30CT003,20HSA60CT001,20HSA60CT002,20HSA60CT003 - Cảm biến đo nhiệt độ khói sau khi đi qua khoang phản ứng nhánh A/B (04 thiết bị): 20HSA40CT001, 20HSA40CT002, 20HSA60CT001, 20HSA60CT002 Nội dung công việc: 1. 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác. 4. Tháo thiết bị sau khi cô lập các tín hiệu điện. 5. Vệ sinh bên ngoài, bên trong, các đầu cosse của thiết bị. 6. Kiểm tra điện trở một chiều, điện trở cách điện. 7. 8. Lắp lại thiết bị, xử lý điện trở các điểm nối dây. 9. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm. 10. Ghi nhận giá trị đo thực tế. 11. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu. | Cái | 10 |
| 19 | Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ khí NH3, NOx và O2 hệ thống khử NOx - SCR | Thiết bị: - Thiết bị đo NOx đầu vào khoang phản ứng nhánh A/B (02 bộ): 20HSA20CQ301,20HSA50CQ301 - Thiết bị đo NOx sau khi đi qua khoang phản ứng nhánh A/B (02 bộ): 20HSA40CQ301,20HSA70CQ301 - Thiết bị đo nồng độ O2 sau khi đi qua khoang phản ứng nhánh A/B (02 bộ): 20HSA40CQ302,20HSA70CQ302 - Thiết bị đo nồng độ O2 trước khi vào khoang phản ứng nhánh A/B (02 bộ):20HSA50CQ302,20HSA20CQ302 - Thiết bị đo NH3 dư sau khi rời khỏi khoang phản ứng nhánh A/B (02 bộ): 20HSA20CQ303,20HSA40CQ303 Nội dung công việc: 1. 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực, máy thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 3. Thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn trước khi thực hiện công tác. 4. Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp cấp nguồn, cáp điều khiển. 5. Kiểm tra, vệ sinh sensor đo nồng độ khí. 6. Kiểm tra bo mạch xử lí của thiết bị. 7. Kiểm tra màn hình giám sát của thiết bị. 8. Xử lý điện trở các điểm nối dây. 9. Kiểm tra cài đặt của thiết bị đo. 10. Hiệu chỉnh lại thiết bị đo. 11. Kiểm tra tín hiệu truyền về phòng điều khiển trung tâm. 12. Vệ sinh mặt bằng và tiến hành nghiệm thu. | Bộ | 10 |

3.3. Yêu cầu tiến độ thực hiện: Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện đáp theo Mẫu Biểu tiến độ thực hiện

Nhà thầu cần phải thực hiện các dịch vụ cho gói thầu như sau: Thời gian thực hiện là 50 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) đến khi hoàn thành chạy thử tổng hợp liên động không tải).

Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thực hiện công việc theo Biễu mẫu dưới đây, như sau:

Biểu tiến độ thực hiện (mẫu)

| Stt | Danh mục dịch vụ | Tổng thời gian thực hiện (ngày) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ..... | 50 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu

Nhà thầu phải cung cấp nhân sự đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT đảm bảo chất lượng.

Nhà thầu phải xây dựng biểu đồ huy động nhân sự thi công đáp ứng tiến độ thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT theo Biễu mẫu dưới đây, như sau:

Biểu tiến độ thực hiện (mẫu)

| Stt | Danh mục dịch vụ | Nhân sự | Tổng thời gian thực hiện: 50 ngày |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | … | 50 |
| 1 | …. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Thiết bị thi công thực hiện gói thầu

Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thiết bị thi công đáp ứng tiến độ thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT đảm bảo chất lượng.

3.6. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường, lập phương án thi công và biện pháp thi công;

- Nhà thầu phải cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực, máy móc thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện hoàn thành dịch vụ;

- Nhà thầu phải thực hiện công tác sửa chữa, thay mới  thiết bị theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, phù hợp tiêu chuẩn Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; các hệ thống thiết bị sau sửa chữa thay thế phải đảm bảo các thông số thiết kế của nhà sản xuất chế tạo thiết bị, làm việc ổn định tin cậy, tương thích với các hệ thống thiết bị hiện có;

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công, thí nghiệm vật tư, kiểm định thiết bị theo các quy định hiện hành;

- Trong quá trình sửa chữa, khi tháo dỡ thiết bị yêu cầu Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư tổ chức mời các đơn vị liên quan kiểm tra lập biên bản giải thể thiết bị, xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng;

- Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu phải nhập vào kho của Chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền đến vị trí sửa chữa thiết bị để kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật tư, thiết bị và kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa.

- Các phế thải trong thi công phải được tập trung gọn gàng. Đối với các phế thải thông thường phải được che kín trong quá trình thi công và vận chuyển đến nơi tập kết theo đúng quy định của nhà máy. Đối với các phế thải nằm trong danh sách chất thải nguy hại, phải xử lý theo đúng quy định của cơ quan chức năng.

3.7. Công tác chuẩn bị

a. Tổ chức thi công

Trước khi thực hiện, phải có biện pháp thi công được duyệt. Trong đó, phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và thiết bị đối với từng hạng mục công việc. Đồng thời, phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.

- Thi công phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, qui định và các chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.

- Nhân sự thực hiện phải có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định, trang bị đồ bảo hộ cá nhân, được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

- Máy, thiết bị thi công phải được đăng ký, đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong quá trình hoạt động, phải tuân thủ quy trình, quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn.

b. Tổ chức mặt bằng

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia.

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước,… Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.

c. Tổ chức nhân sự

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

- Thời gian Nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư.

3.8. Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công (có sổ ghi tiến độ, nhật ký công trình).

- Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải lập báo cáo tình trạng, phương án thi công trước khi thi công.

- Nhà thầu phải lập báo cáo kết quả đạt được của công trình sau khi thi công.

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa. Các kết quả phải được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

3.9. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro

Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.

Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng yêu cầu.

Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thực hiện trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thực hiện (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thực hiện cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công, thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.

Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.

Nếu Chủ đầu tư nhận thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện có khả năng làm chậm so với thời hạn quy định, khi đó, Nhà thầu phải có giải pháp trình Chủ đầu tư xem xét nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng chi phí của nhà thầu. Trường hợp, gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng do lỗi của Nhà thầu gây ra, Nhà thầu phải chịu trách nghiệm khắc phục mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

3.10. Yêu cầu về nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành

a. Yêu cầu thông số kỹ thuật nghiệm thu

Tình trạng thiết bị/hệ thống sau khi được sửa chữa phải đạt được thông số như thiết kế (công suất, hiệu suất, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, các chỉ số NOx, NH3,..) đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hiệu suất khử NOx (Hiệu suất tổng thể của 02 tầng chất xúc tác): ≥ 80 %;

- Hàm lượng NOx đầu ra hệ thống SCR: ≤ 200 mg/Nm³ (khói khô (dry), 6% O2);

- Hàm lượng NH3 dư đầu ra hệ thống SCR: ≤ 3 ppmv (khói khô (dry), 6% O2), ppm theo thể tích;

- Suất tiêu hao NH3: Trong gian chạy tin cậy và trong thời gian 30 ngày vận hành thử thách phải đạt được suất tiêu hao NH3 là ≤299 kg/giờ/nhánh;

- Tỷ lệ chuyển hóa SO2/SO3 (02 tầng xúc tác): ≤ 1 %;

(Thực hiện đo thực tế các thông số sau: NOx đầu vào, NOx đầu ra, NH3 dư (xác xuất 3 vị trí mẫu theo yêu cầu Chủ đầu tư), tỷ lệ chuyển hóa SO2/SO3 (xác xuất 3 vị trí mẫu theo yêu cầu Chủ đầu tư) thực tế tại các vị trí lấy mẫu mức tải ≥ 320 MW theo phương thức vận hành tại thời điểm nghiệm thu).

- Độ giảm áp suất qua thiết bị SCR ≤ 8 mbar = 800 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, không có chất xúc tác lớp dự phòng); ≤ 10 mbar = 1000 Pa (than thiết kế, tại 100% BMCR tải, với chất xúc tác lớp dự phòng);

- Đảm bảo tuổi thọ hóa học của chất xúc tác (Catalyst Chemical Service Life): tối thiểu 4 năm hoặc ≥ 24.000 giờ vận hành thực tế, tùy thuộc điều kiện nào đến trước kể từ ngày có biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đạt yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đảm bảo tuổi thọ cơ học của chất xúc tác (Catalyst Mechanical Service Life): 50.000 giờ vận hành thực tế kể từ ngày có biên bản nghiệm thu.

b. Quy trình nghiệm thu:

Thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn tài sản cố định được ban hành và theo hướng dẫn của Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:

b1. Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế của Nhà chế tạo thiết bị, các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp; thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm, kiểm định, các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi đại tu,.....

b2. Các nội dung nghiệm thu:

- Nghiệm thu vật tư trước khi đưa vào lắp đặt.

- Nghiệm thu khối lượng công việc quá trình thi công lắp đặt, sửa chữa.

- Nghiệm thu kết quả lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm, thử nghiệm sau khi thi công đạt được mục tiêu, yêu cầu, thông số kỹ thuật theo từng thiết bị, dịch vụ cụ thể.

b3. Các bước chạy thử, nghiệm thu:

c. Chạy thử, nghiệm thu từng phần (thiết bị lẻ, cụm thiết bị, bộ phận hoặc công đoạn công trình)

- Kiểm tra hình thức bên ngoài thiết bị (công trình): tình trạng vệ sinh, sơn phủ...

- Đối với các thiết bị lẻ có điều kiện chạy thử thì phải kiểm tra, chạy thử
nghiệm từng phần trước khi đưa vào làm việc chính thức:

+ Các thiết bị quay phải cho quay để kiểm tra độ rung, độ phát nóng.

+ Các thiết bị chịu áp lực phải được nén để kiểm tra độ kín và sức chịu đựng.

+ Các bình chứa phải kiểm tra độ kín, tránh dò rỉ môi chất,.... Việc chạy thử, nghiệm thu từng phần phải được thực hiện theo đúng phương pháp, quy trình, quy định hiện hành hoặc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chức năng, nhiệm vụ của thiết bị, không được làm phương hại đến độ bền và tuổi thọ của thiết bị (như trị số vượt áp lực, vượt tốc độ, điện áp, cường độ dòng điện thử nghiệm, thời gian duy trì thử nghiệm,...).

- Sau khi đã được nghiệm thu về khối lượng công việc, nghiệm thu các biên bản chất lượng nêu trên, thiết bị hoặc cụm thiết bị được coi là chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu khi:

+ Đạt được các thông số kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn quy định.

+ Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh, an toàn và bảo hộ lao động.

+ Trong trường hợp nghiệm thu đạt yêu cầu, các bên sẽ hoàn chỉnh hồ sơ sửa chữa và nghiệm thu

+ Trong trường hợp nghiệm thu không đạt yêu cầu (khối lượng không hoàn
thành, thiếu biên bản xác định chất lượng, chạy thử không đạt yêu cầu kỹ thuật, ...) nhà thầu phải hoàn thiện phần công việc chưa đạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ ấn định thời gian sửa chữa phải hoàn thành công việc để tiến hành nghiệm thu, chạy thử lại.

d. Chạy thử, nghiệm thu tổng hợp toàn bộ hệ thống, công trình

Sau khi hoàn thành các công việc sửa chữa và lắp đặt, nghiệm thu từng
phần thiết bị, công trình đạt yêu cầu cần sẽ tiến hành nghiệm thu (chạy thử) tổng hợp toàn hệ thống thiết bị, công trình trong 72 giờ vận hành liên tục ở công suất định mức hoặc theo biểu đồ huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

- Điều kiện để chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị, công trình là:

+ Các thiết bị, cụm thiết bị đã được nghiệm thu, chạy thử từng phần đạt yêu cầu.

+ Hồ sơ nghiệm thu thiết bị lẻ đã được giao nộp đầy đủ.

+ Hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ.

+ Chương trình, quy trình chạy thử tổng hợp đã được Giám đốc đơn vị phê duyệt.

- Trong chương trình chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị phải nêu rõ:

+ Trình tự chạy thiết bị có phân ra các giai đoạn, yêu cầu về thông số kỹ
thuật và thời gian cho mỗi giai đoạn, điều kiện đánh giá giai đoạn là đạt yêu cầu và cho phép chuyển sang giai đoạn sau hoặc kết thúc.

+ Dự kiến bố trí lực lượng vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh, trực sửa chữa phục vụ chạy thử tổng hợp.

+ Yêu cầu về điều kiện vật chất phục vụ chạy thử (sổ sách ghi chép, vị trí
trực, bàn ghế, phương tiện thông tin liên lạc, dụng cụ đo ...) cũng như các biện pháp an toàn cần thiết (rào chắn khu vực chạy thử, cứu hỏa, chống ngập, thuốc cấp cứu, quy trình xử lý các sự cố có thể xảy ra...).

- Hệ thống thiết bị được coi là chạy thử tổng hợp đạt yêu cầu nếu trong suốt thời gian chạy thử tổng hợp, tất cả các thiết bị chính và phụ đều hoạt động tốt, đạt được thông số thiết kế, hoặc các thông số kỹ thuật quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.

- Việc vận hành thử nghiệm là kết quả đánh giá chất lượng hàng hóa. Trường hợp vận hành không đạt các thông số kỹ thuật nghiệm thu, thì hàng hóa được xem là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

e. Vận hành thử thách độ tin cậy của thiết bị

- Công tác vận hành thử thách độ tin cậy (thử nghiệm) hệ thống các thiết bị với thời hạn 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ được nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành (vận hành thương mại). Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân lực (01 tổ tối thiểu 05 người) cùng máy móc thiết bị thi công có mặt thường xuyên 24h/24h trên công trường để phối hợp cùng Chủ đầu tư trực kiểm tra, xử lý, sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong suốt quá trình chạy thử thách 30 ngày, trước khi nghiệm thu toàn bộ đưa vào vận hành thương mại.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư kế hoạch chạy thử, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (từng phần), nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.

- Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.

f. Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật khối lượng và chất lượng vật tư, thiết bị  trước khi đưa vào sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh;

- Biên bản nghiệm thu động;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng và tiến độ công việc;

- Bảng kê khối lượng nội dung các công việc đã hoàn thành hoặc không hoàn thành, phát sinh so với hợp đồng;

- Biên bản nghiệm thu chạy thử từng phần;

- Biên bản nghiệm thu chạy thử tổng hợp thiết bị 72 giờ;

- Biên bản nghiệm thu bàn giao chính thức vận hành thương mại;

- Nhật ký thi công.

3.11. Yêu cầu về bảo hành

Địa điểm để áp dụng bảo hành: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

a. Bảo hành hàng hóa (VTTB)

* Trong thời gian bảo hành hàng hóa (VTTB):

- Module catalyst: Thời gian bảo hành là 24.000 giờ vận hành hoặc 04 năm tùy thuộc điều kiện nào đến trước kể từ ngày đưa vào vận hành thương mại chính thức. Nhà thầu phải báo cáo đánh giá: tuổi thọ, khả năng hữu dụng còn lại của chất xúc tác, đưa ra khuyến cáo toàn diện để tối ưu hóa hệ thống SCR 1 lần/năm (trong thời gian bảo hành).

- Bảo hành các hàng hóa (VTTB) còn lại: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đó) và nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh bảo hành với thời gian tương ứng của hạng mục thay thế đó nếu đã nộp bảo lãnh bảo hành.

* Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành:

Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

b. Bảo hành dịch vụ: 2160 giờ vận hành thực tế, nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thương mại chính thức.

c. Yêu cầu thực hiện bảo hành

- Những lỗi do chất lượng của hàng hóa và dịch vụ lắp đặt thuộc phạm vi gói thầu thì nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (Bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu, chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu. Trong trường hợp chi phí công tác bảo hành do bên thứ 3 thực hiện vượt quá giá trị bảo hành theo quy định của Hợp đồng thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vượt trội cho Chủ đầu tư. Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.

3.12. Yêu cầu về chạy thử, thí nghiệm

- Trong suốt quá trình chạy thử nghiệm thu nhà thầu phải bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư thay thế để xử lý kịp thời các khiếm khuyết xảy ra trong quá chạy thử thiết bị tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải. Tất cả các lỗi không phải do vận hành của Chủ đầu tư gây ra thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Các thông số kỹ thuật chạy thử của thiết bị: Phải đạt thông số thiết kế của thiết bị theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo và đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Vận hành chạy thử thách độ tin cậy của thiết bị: Công tác vận hành thử thách độ tin cậy (thử nghiệm) hệ thống các thiết bị với thời hạn 30 ngày. Nếu đạt các thông số vận hành sẽ được nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành (vận hành thương mại).

3.13.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Tất cả các phế liệu Nhà thầu phải tập trung quản lý và chịu trách nhiệm vận chuyển đến nơi tập kết đúng theo quy định.

- Trong quá trình thi công, vận chuyển động cơ, không làm bụi bẩn và ảnh hưởng đến thiết bị, con người, môi trường xung quanh.

- Nhà thầu phải phải thực hiện vệ sinh và bàn giao mặt bằng sạch khi kết thúc quá trình sửa chữa, thay thế cho Chủ đầu tư.

3.14. Yêu cầu về biện pháp an toàn thi công, phòng chống cháy nổ

- Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công vận chuyển thiết bị và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh.

- Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vấn đề từ việc thi công, Nhà thầu chỉ được tiếp tực thực hiện công việc khi có sự cho phép của Chủ đầu tư Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hay do mình gây ra và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng.

Mục 2. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 21DN-0.1Y01A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |
| 21DN-0.1Y02A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |
| 21DN-0.1Y03A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |
| 21DN-0.1Y04A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |
| 21DN-0.1Y05A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |
| 21DN-0.1Y06A4 | General drawing of SCR | Bản vẽ tổng thể hệ thống SCR-DH1 |

Ghi chú:

Bản vẽ trong E-Hồ sơ mời thầu để làm cơ sở tham khảo và Nhà thầu không được sử dụng làm tài liệu trong E-Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.

## Mục 3. Kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải – Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Thành phần kiểm tra bao gồm đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu. Hàng hóa trong hợp đồng đáp ứng kiểm tra và thử nghiệm khi đáp ứng các nội dung sau:

- Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng, sắp xếp theo đúng vị trí yêu cầu của Người quản lý kho của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và được phân loại rõ ràng (Nhà thầu chi trả tất cả các chi phí này).

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa: Đáp ứng khi hàng hóa phải mới 100%, được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trình trạng hàng hóa nguyên vẹn, không móp méo;

- Kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hoá (bao gồm cả kích thước lắp đặt tương thích với thiết bị hiện hữu tại nhà máy, name plate phải đúng với hàng hóa chào thầu.

- Kiểm tra chứng từ đi kèm theo hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương tương (giấy chứng nhận xuất xưởng) và tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp C/O, C/Q, Tờ khai hải quan là bản sao y có chứng thực, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chứng từ Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa so với hợp đồng, hai bên tiến hành lấy mẫu (hoặc hàng hóa) gửi kiểm tra/kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tại một phòng kiểm nghiệm độc lập đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu chi trả mọi chi phí thuê kiểm tra/kiểm nghiệm hàng hóa và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Nếu kết quả kiểm tra/kiểm nghiệm hàng hóa của đơn vị độc lập không đạt so với chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất, thì Chủ đầu tư có quyền không tiếp đối với các hàng hóa này, đồng thời nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có kết quả nghiệm thu. Hoặc, trường hợp hàng hoá Nhà thầu giao có sự sai khác về số lượng, chất lượng của hàng hóa so với quy định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và trả lại cho Nhà thầu ngay tại địa điểm giao hàng và/hoặc Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó trong vòng 10 ngày sau khi nhận được văn bản thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu chi trả các chi phí liên quan đến việc đổi trả hàng hóa do Nhà thầu giao không đáp ứng quy định hợp đồng, bị phạt chậm tiến độ (trường hợp vượt quá thời gian quy định của hợp đồng).

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế thì Chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và Nhà thầu sẽ phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí phát sinh liên quan nếu có.