PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

# Giới thiệu chung về gói thầu.

    - Tên gói thầu: Gói thầu số 52: Mua sắm, lắp đặt thay thế các thiết bị hệ thống cảnh báo từ xa năm 2025 - Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ

    - Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2025.

    - Thời gian thực hiện gói thầu		: 30 ngày.

+ Tiến độ cấp hàng hóa			: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

+ Tiến độ cho công tác chuẩn bị, lắp đặt, thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào vận hành: Trong vòng 10 ngày liên tục kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công.

    - Địa điểm giao hàng và lắp đặt: Tại hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (Tại các vị trí lắp đặt hệ thống loa/còi cảnh báo hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ).

# Mô tả chung về hệ thống cảnh báo từ xa cho hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ:

  - . Hiện trạng của hệ thống cảnh báo từ xa cho hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Với mức độ hoạt động thường xuyên hằng ngày của các hệ thống cảnh báo từ xa, qua quá trình kiểm tra định kỳ và đột xuất đã phát hiện tình trạng hư hỏng của các thiết bị như sau:

| STT | Vị trí đặt hệ thống loa cảnh báo/ Còi cảnh báo từ xa theo địa giới hành chính mới (Tỉnh Đắk Lắk) | Loại Hệ thống |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Loa cảnh báo | Còi cảnh báo | Tình trạng | Kiến nghị |
|  | Hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, Thôn Tịnh Sơn, xã Suối Trai | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh - Hỏng 01 củ loa phóng thanh - Module điều khiển hoạt động chập chờn, không ổn định. - Module Analog đo lường dòng điện- Điện áp bị hỏng | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh); - Thay thế củ loa - Thay thế Bộ Module điều khiển. - Thay thế Module Analog đo lường dòng điện- Điện áp mới |
|  | Bến Suối Thá, KP Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa | X |  | - Hỏng 01 củ loa phóng thanh - Module điều khiển hoạt động chập chờn, không ổn định. | - Thay thế củ loa - Thay thế Bộ Module điều khiển. |
|  | Khu vực cầu Sông Ba, xã Sơn Hòa | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh - Amply phát không rõ tiếng - Đoạn cáp tín hiệu âm thanh (150m) bị đứt và nối lại nhiều lần, bị tróc lớp cách điện và lớp bảo vệ cáp chịu lực. | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh); - Thay thế cáp tín hiệu dài 150m. |
|  | Khu Nhà thờ Tịnh Sơn, KP Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa | X |  | Bình thường | Không |
|  | Bến Ông Hay, KP Tây Hòa, xã Sơn Hòa | X |  | Đoạn cáp tín hiệu âm thanh (150m) bị đứt và nối lại nhiều lần, bị tróc lớp cách điện và lớp bảo vệ cáp chịu lực. | - Thay thế cáp tín hiệu dài 150m. |
|  | Khu phố Đông Hòa, xã Sơn Hòa | X |  | Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh | Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh); |
|  | Khu phố Bắc Lý, xã Sơn Hòa | X |  | Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. | Thay thế ắc quy |
|  | Trạm thủy văn Củng Sơn, xã Sơn Hòa |  | X | Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo | Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo |
|  | Nhà văn hóa Thôn Thạnh Hội (trạm 1), xã Sơn Hòa | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh - Hỏng 01 củ loa phóng thanh - Module điều khiển bị chập chờn, thỉnh thoảng bị mất sóng. - Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh); - Thay thế củ loa - Thay thế Bộ Module điều khiển. - Thay thế ắc quy |
|  | Nhà Ông Thi, Thôn Thạnh Hội (trạm 2), xã Sơn Hòa | X |  | - Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. - Thay thế đoạn cáp tín hiệu âm thanh (Dài 200m) bị đứt, bị tróc lớp cách điện và lớp bảo vệ cáp chịu lực. | - Thay thế ắc quy - Thay thế cáp tín hiệu dài 200m. |
|  | Xóm Bãi Điều, khu phố Đông Hòa, xã Sơn Hòa | X |  | - Module điều khiển bị chập chờn, thỉnh thoảng bị mất sóng. | - Thay thế Bộ Module điều khiển. |
|  | Nhà Ông Đẩu, Thôn Tuy Bình (trạm 1), xã Đức Bình | X |  | Hỏng 01 củ loa phóng thanh | - Thay thế củ loa |
|  | Nhà văn Hóa thôn Tuy Bình (trạm 2), xã Đức Bình | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh - Ắc quy bị rò dung dịch | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh) - Thay thế ắc quy |
|  | Trạm bơm Buôn Mả Vôi, xã Đức Bình | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh - Cần thay đổi vị trí cấp nguồn AC (chiều dài 45m) để tránh mất điện mỗi khi trạm bơm không hoạt động. | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh) - Lắp đặt mới dây cấp nguồn AC, chiều dài 45m. |
|  | Thôn Chí Thán, xã Đức Bình | X |  | - Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh | - Sơn chống rỉ trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh) |
|  | Thôn Hà Giang, xã Đức Bình | X |  | - Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. - Hỏng 01 củ loa phóng thanh | - Thay thế ắc quy - Thay thế củ loa |
|  | Xóm Bến, Thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 1 | X |  | - Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. | - Thay thế ắc quy |
|  | Xóm Búng, Thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1 |  | X | Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo | Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo |
|  | Đội 2, Thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1 | X |  | Bình thường | Không |
|  | Thôn Định Thọ, xã Phú Hòa 1 | X |  | - Dung lượng Ắc quy giảm thấp, không duy trì được điện áp khi mất điện lưới. - Hỏng 01 củ loa phóng thanh | - Thay thế ắc quy - Thay thế củ loa |
|  | Thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1 | X |  | Trụ loa có bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh | Sơn chống rỉ các trụ loa (Dùng Sơn kẽm lạnh) |
|  | Nhà văn hóa Thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành | X |  | - Ắc quy bị rò dung dịch; - Hỏng 01 củ loa phóng thanh | - Thay thế ắc quy - Thay thế củ loa |
|  | Thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành |  | X | - Hỏng động cơ còi - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo - Hỏng 02 ắc quy (dung lượng giảm tháp) | - Thay mới 01 động cơ còi (Giải pháp: Dùng cẩu, biện pháp an toàn, ….) |
|  | Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Tây Hòa | X |  | Bình thường | Không |
|  | Bến Ông Phật, Thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Tây Hòa |  | X | - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. - Module điều khiển hoạt động chập chờn, không ổn định - Điện áp đầu ra của UPS (HS 2000-24) không đủ để sạc ắc quy. | - Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. - Thay thế Bộ Module điều khiển. - Thay thế bộ UPS (HS 2000-24) |
|  | Thôn Phước Nông, xã Tây Hòa | X |  | Bình thường | Không |
|  | Vị trí đặt trên bờ sông đường xuống Thôn Tịnh Sơn (Hạ lưu NM), xã Suối Trai |  | X | - Hỏng động cơ còi - Trụ loa, giá đỡ tấm Pin có dấu hiệu bị rỉ sét tại các vị trí mối hàn điện và xung quanh. - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. | - Thay mới 01 động cơ còi (Giải pháp: Dùng cẩu, biện pháp an toàn, ….) - Sơn chống rỉ các trụ loa, giá đỡ tấm Pin (Dùng Sơn kẽm lạnh) - Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. |
|  | Thôn Tuy Bình, xã Đức Bình |  | X | - Hỏng động cơ còi - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo | - Thay mới 01 động cơ còi (Giải pháp: Dùng cẩu, biện pháp an toàn, ….) - Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. |
|  | Thôn Chí Thán, xã Đức Bình |  | X | - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo | - Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. |
|  | Thôn Hà Giang, xã Đức Bình |  | X | - Hỏng động cơ còi - Chưa có biển báo, Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo | - Thay mới 01 động cơ còi (Giải pháp: Dùng cẩu, biện pháp an toàn, ….) - Lắp mới Bảng tiêu lệnh tại trụ Loa cảnh báo. |

  - Tính cấp thiết phải thực hiện sửa chữa thay thế cho các thiết bị thuộc hệ thống cảnh báo từ xa đã bị hư hỏng.

- Hiện tại, các Hệ thống cảnh báo từ xa vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đang được vận hành, điều khiển ổn định qua các năm. Nhưng hiện nay, đã xuất hiện một số hư hỏng gây mất ổn định, giảm độ tin cậy, đặc biệt vào mùa mưa bão năm 2025.

- Mặt khác, Hiện tại kho VTTB Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ không có VTTB dự phòng/đặc chủng cho các hệ thống cảnh báo từ xa; cụ thể: Module điều khiển, Board phát hiện nguồn AC và điều khiển quạt, Board phát tín hiệu Analog, Thiết bị đầu cuối 4G….

- Các Hệ thống cảnh báo từ xa yêu cầu đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy và liên tục, đặc biệt trong mùa mưa bão, đảm bảo các thông tin cảnh báo khi Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ chạy máy phát điện hoặc xả nước điều tiết hồ chứa đến được với Bà con nhân dân vùng hạ du. Do đó, khi các trạm cảnh báo hạ du xảy ra sự cố, hư hỏng cần thiết phải được sửa chữa nhanh chóng để sớm đưa trạm hoạt động trở lại.

# Phạm vi cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan mua sắm, lắp đặt thay thế cho các thiết bị hệ thống cảnh báo từ xa đã bị hư hỏng.

Nhà thầu cam kết Danh mục vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu Kỹ thuật để phục vụ công tác sửa chữa, thay thế cho các thiết bị tại các hệ thống cảnh báo từ xa năm - Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Cụ thể các vật tư, thiết bị, dịch vụ cần mua sắm như sau đây:

  - Phạm vi cung cấp hàng hóa:

| STT | Nội dung | ĐVT | SL | Mô tả hàng hóa | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module điều khiển; Board tín hiệu - điều khiển quạt | Bộ | 5 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) (#) |
| 2 | Module Analog đo lường dòng điện- Điện áp | Bộ | 1 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) (#) |
| 3 | Amply khuếch đại âm thanh 240W | Bộ | 1 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) (#) |
| 4 | Củ loa | Cái | 7 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) (#) |
| 5 | Động cơ còi hụ | Cái | 4 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |
| 6 | Bộ lưu điện UPS HS 2000-24 | Bộ | 1 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) (#) |
| 7 | Ắc quy 12V-100AH | Cái | 10 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |
| 8 | Cáp điện ngoài trời cấp nguồn AC | Mét | 45 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |
| 9 | Cáp tín hiệu âm thanh (từ âm li đến loa) | Mét | 500 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |
| 10 | Biển báo tiêu lệnh, cảnh báo | Cái | 8 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |
| 11 | Sơn kẽm lạnh | Lít | 5 | Tham chiếu tại mục 4: Yêu cầu kỹ thuật) | 15 | 20 | (*) |

  - Các dịch vụ liên quan

| STT | Mô tả dịch vụ | ĐVT | SL | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt, hiệu chỉnh các thiết bị: Module điều khiển; Module Analog đo lường dòng điện- Điện áp mới để đồng bộ với hệ thống cảnh báo loa/còi hiện hữu. | Trọn gói | 1 | Các vị trí đặt Hệ thống Loa/Còi cảnh báo hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 10 |
| 2 | Thay thế cáp tín hiệu âm thanh bị đứt, bị tróc lớp cách điện và lớp bảo vệ cáp chịu lực; Kéo rải dây AC để thay đổi vị trí cấp nguồn Hệ thống cảnh báo tại Trạm Bơm Buôn Mả Vôi | Trọn gói | 1 | Các vị trí đặt Hệ thống Loa/Còi cảnh báo hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 10 |
| 3 | Thay thế 04 động cơ còi (Biện pháp: Dùng cẩu chuyên dụng và nhân công tại hiện trường; yêu cầu đảm bảo điều kiện kỹ thuật và an toàn) | Trọn gói | 1 | Các vị trí đặt Hệ thống Loa/Còi cảnh báo hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 10 |
| 4 | Sơn chống rỉ các trụ loa, giá đỡ tấm Pin (Dùng Sơn kẽm lạnh) | Trọn gói | 1 | Các vị trí đặt Hệ thống Loa/Còi cảnh báo hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 10 |
| 5 | Lắp đặt Bảng tiêu lệnh tại trụ Còi cảnh báo | Trọn gói | 1 | Các vị trí đặt Hệ thống Còi cảnh báo hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 10 |

# Yêu cầu kỹ thuật

# Yêu cầu kỹ thuật chung của các thiết bị thuộc hệ thống cảnh từ xa:

- Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống): Nhà thầu dự thầu phải chào cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của sản phẩm cho tất cả các danh mục hàng hóa theo quy định tại điểm 15.7 và 15.8-khoản 15-Chương I-Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

- Nhà thầu cam kết trong E-HSDT hàng hóa nhà thầu chào được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây (là phiên bản/model mới nhất), mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thay thế cho các thiết bị hiện hữu của Nhà máy nên Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu, xem xét kỹ để đảm bảo Hàng hóa nhà thầu chào thầu đúng yêu cầu của E-HSMT; Khảo sát lắp đặt và thay thế thiết bị Hệ thống cảnh báo từ xa - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phù hợp với các thiết bị hiện hữu đang vận hành, cung cấp đầy đủ các vật tư, phụ kiện để đảm bảo lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT mà không làm phát sinh chi phí trong quá trình cung cấp, lắp đặt; Công ty luôn tạo điều kiện để Nhà thầu đến Nhà máy khảo sát. Nhà thầu có thể làm rõ hồ sơ mời thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia nhưng không chậm hơn thời điểm 02 ngày trước thời điểm đóng thầu (Bên mời thầu có quyền từ chối không trả lời làm rõ e-hsmt).

- Cung cấp đầy đủ Catalog hoặc bản vẽ, tài liệu, hình ảnh kèm theo thuyết minh liên quan của thiết bị đảm bảo đồng bộ với hàng hóa hiện có của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Trong cataloge nhà thầu phải chỉ rõ thông số kỹ thuật chi tiết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Catalog cung cấp theo E-HSDT phải được đánh số thứ tự và sắp xếp theo đúng thứ tự các mục hàng hóa đánh dấu (*) quy định tại Khoản 3.1 “Phạm vi cung cấp hàng hóa”, mục 3, Chương V, phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật.

- Quy định về hàng hóa tương đương:

+ Hàng hóa có quy cách tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với loại hàng hóa đã nêu.

+ Trường hợp nhà thầu chào mặt hàng có quy cách kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn thay thế cho hàng hóa yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật để chứng minh các vật tư, thiết bị đề xuất thay thế là có quy cách kỹ thuật, chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa yêu cầu

- Các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa do Bên mời thầu quy định tại các mục hàng hóa tại Khoản 4.2. “yêu cầu kỹ thuật chi tiết”, mục 4, Chương V, phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật chỉ nhằm mục đích mô tả không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác tương đương với hàng hóa ở bảng trên.

- Có cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và chứng chỉ chất lượng (C/Q) đối với các mục hàng hóa quy định tại Khoản 3.1 “Phạm vi cung cấp hàng hóa”, mục 3, Chương V, phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật.

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và chứng chỉ chất lượng (C/Q) là: Bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền. Giấy chứng nhận xuất xứ do phòng Thương mại của nước xuất khẩu cấp, Giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp đối với hàng hóa sản xuất nước ngoài hoặc Biên bản kiểm tra xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

- Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các linh kiện, phụ kiện kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật đính kèm trong E-HSDT là Tiếng Việt hoặc tiếng Anh (trong trường hợp là các ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt).

# Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Các thiết bị thuộc hệ thống cảnh báo từ xa mới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung, đảm bảo vận hành tin cậy, đồng bộ về các tính năng điều khiển và phát âm thanh với các hệ thống cảnh báo từ xa đang vận hành.

+ Các Hệ thống cảnh báo từ xa sử dụng công nghệ di động 4G mới, tương thích với Hạ tầng 4G của các Nhà mạng phổ biến tại Việt Nam (Viettel, Mobifone, Vinaphone).

+ Người sử dụng có thể điều khiển hệ thống cảnh báo từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc dùng cuộc gọi đến thiết bị;

+ Hệ thống có chế độ tự kiểm tra và phản hồi khi tin nhắn điều khiển bị sai cú pháp.

+ Có thể giám sát từ xa hoạt động của hệ thống cảnh báo, phản hồi bằng tin nhắn SMS về: trạng thái nguồn AC cung cấp, trạng thái âm thanh ngõ ra, điện áp ắcquy, điện áp nạp DC-bus, trạng thái cửa tủ thiết bị và gửi thông tin đến điện thoại người điều khiển;

+ Hệ thống có thể thực hiện chế độ phóng/nạp bảo dưỡng ắcquy từ xa;

+ Hệ thống có chức năng cài đặt danh sách số điện thoại điều khiển (gồm 20 số điều khiển) và cài đặt mật khẩu bảo mật cho hệ thống.

+ Có màn hình LCD hiển thị thông số, trạng thái thiết bị gồm: Thời gian, tín hiệu sóng GSM, nhiệt độ tủ, lệnh điều khiển ....

+ Hệ thống có thể ghi lại 1000 sự kiện từ các số điều khiển gửi đến theo thời gian thực.

+ Có thể cài đặt nhiệt độ khởi động/tắt quạt làm mát tủ; Xem lại lịch sử tin nhắn, cuộc gọi; Chế độ thử nghiệm phát âm thanh tại chỗ theo danh sách âm thanh đã chọn.

+ Các dòng sản phẩm Thiết bị đầu cuối 4G, module điều khiển, board phát hiện tín hiệu analog, board phát hiện tín hiệu nguồn AC và điều khiển quạt, thiết bị tích hợp ... để cấu hình thành hệ thống cảnh báo từ xa hoàn chỉnh phải được chứng minh đã hoạt động an toàn, hiệu quả cho mục đích cảnh báo từ xa cho ít nhất 01 Nhà máy Thủy điện hoặc Hồ chứa thủy lợi có yêu cầu về cảnh báo từ xa cho bà con nhân dân vùng hạ du khi điều tiết hồ chứa/ khi chạy máy phát điện.

+ Các thiết bị của hệ thống cảnh báo từ xa mới phải đồng bộ với các thiết bị của hệ thống từ xa hiện hữu; đảm bảo các thiết bị dự phòng sẵn có cho hệ thống cảnh báo từ xa có thể dùng chung được cho các hệ thống cũ và mới, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với toàn bộ các hệ thống cảnh báo từ xa của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

- Tăng âm (âm ly) là loại liền mixer, có công suất 240W; có nguồn cung cấp gồm ngõ vào nguồn 220Vac và ngõ vào nguồn 24Vdc.

- Loa phóng thanh: Loại trở kháng thấp, công suất 50W/16Ω, đồng bộ với board phát hiện tín hiệu analog;

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị

| STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module điều khiển; Board tín hiệu - điều khiển quạt | 1.1) Module điều khiển - Nguồn cung cấp: 12VDC - Tốc độ xử lý: 7,37MHz - EEPROM: 64kB - LCD 16x2 - Đồng hồ thời gian thực - MP3 module (Có sẵn thẻ nhớ MicroSD lưu file âm thanh cảnh báo) - GSM/Sim800 Module - Số sự kiện ghi lại: 1000 - Led chỉ báo trạng thái - Ngõ vào analog: 08 - Ngõ vào digital: 07 - Cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi qua chuẩn UART - Cập nhật firmware qua chuẩn SPI. - Cổng tai nghe: giắc cắm tai nghe 3,5 mm - Micrô tương ứng, làm đầu vào âm thanh - Có các nút nhấn điều khiển: Menu/Inc/Dec/Back để xem lại sự kiện đã lưu, cài đặt thông số điều khiển quạt làm mát…. - Đã cài đặt Firmware (đồng bộ với các trạm cảnh báo từ xa hiện hữu) - Ngõ ra điều khiển rơ le 12VDC: 06 - Nhiệt độ hoạt động: -10°C~60°C - Din rail 1.2) Board phát hiện nguồn AC và điều khiển quạt. (Đồng bộ với Module điều khiển) - Model: AC Detector & FAN Control. - Nguồn cung cấp: 220VAC - Ngõ vào digital: 01 - Ngõ ra: 01 (digital) + 01 (220VAC) - Đèn Led chỉ báo - Din rail 1.3). Board phát hiện tín hiệu Analog (Đồng bộ với Module điều khiển) - Model: Analog Signal Detector. - Công suất 10W - Số kênh: 02 - Ngõ ra: 1,7-5VDC - Din rail | Bộ | 5 |  |
| 2 | Module Analog đo lường dòng điện- Điện áp | Board chuyển đổi đo lường điện áp, dòng điện. (Đồng bộ với Module điều khiển) - Ngõ vào: 01 (0~50V); 01 (0~88V); 01 (0~40A); 01 (0~12A) - Ngõ ra: 04 (0~2,5V) - Din rail | Bộ | 1 |  |
| 3 | Amply khuếch đại âm thanh 240W | - Nguồn điện: 220-240VAC/ 24-30VDC - Công suất ra: 240 W - Đáp tuyến tần số: 50 - 20,000 Hz (±3 dB) - Độ méo âm: Nhỏ hơn 1% tại 1 kHz, 1/3 công suất ra - Ngõ vào: + MIC 1-3: -60dB (0 dB=1V), 600Ω, cân bằng, kiểu giắc 6 ly + AUX 1,2: -20dB (0 dB=1V), 10kΩ, không cân bằng, kiểu giắc RCA (giắc hoa sen) - Ngõ ra: + Đầu ra loa: cân bằng + Trở kháng cao: 42Ω (100V), 21Ω (70V) + Trở kháng thấp: 4Ω (31V) + Ngõ ra cho ghi âm: 0dB (0 dB=1V), 600Ω, không cân bằng, kiểu giắc RCA (giắc hoa sen) - Nguồn phantom: DC +21 V (MIC 1) - Tỷ lệ S/N: Trên 60dB - Điều chỉnh âm sắc: + Âm trầm: ±10dB tại 100Hz + Âm bổng: : ±10dB tại 10kHz - Chế độ ngắt tiếng: MIC1: Giảm âm lượng đầu vào khác khi MIC 1 được kích hoạt, có thể điều chỉnh từ 0-30dB - Hiển thị: Nguồn, tín hiệu, mức đỉnh - Vật liệu: + Bảng điều khiển: Nhựa ABS, đen + Vỏ máy: Thép tấm, đen - Kích thước: 420 (R) x 100,9 (C) x 360,3 (S)mm - Khối lượng: 13,2 kg | Bộ | 1 |  |
| 4 | Củ loa | - Củ loa: + Công suất 50W, 16Ω; + Cường độ âm thanh(1W,1m): 110dB + Đáp tuyến tần số: 150~6.000Hz + IP-65 + Chóp nối: 1-3/8, 18 ren + Thành phẩm Vành mép: nhôm, xám đậm Vỏ ngoài: nhựa ABS xám đậm + Kích thước: Ø139 × 106 (S)mm + Trọng lượng: 1,9kg | Cái | 7 |  |
| 5 | Động cơ còi hụ | Động cơ điện 0.75kW, 220V AC, 50/60Hz (Đồng bộ với Bộ còi loại: Model: LK-JDW245PK) | Cái | 4 |  |
| 6 | Bộ lưu điện UPS HS 2000-24 | - Công suất: 1400W - Điện áp ắc quy: 24V - Ac Input: 145V⁓275V/ 50Hz~60Hz - Ac Output: 220V±3%; 50/60Hz±0.5; Pure sine wave; THD ≤ ±3% - Dòng sạc ắc quy: 15A - Màn hình: LCD - Thời gian chuyển: ＜4ms - Efficiency: ≥85% - Chế độ bảo vệ: + Quá tải 110% (tự động shutdown sau 30s); Quá tải 120% (tự động shutdown sau 2s) + Ngắn mạch ngõ ra: tự động shutdown sau khi cảnh báo 20s. + Bảo vệ điện áp thấp/ điện áp cao của ắc quy | Bộ | 1 |  |
| 7 | Ắc quy 12V-100AH | Ắc quy 12V-100Ah Đặc tính: Ắc quy khô, kín khí miễn bảo dưỡng khi vận hành | Cái | 10 |  |
| 8 | Cáp điện ngoài trời cấp nguồn AC | Cáp nhôm vặn xoắn, ngoài trời 2×16 (2×7/1,7) - 0,6/1KV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) | Mét | 45 |  |
| 9 | Cáp tín hiệu âm thanh (từ âm li đến loa) | Cáp tín hiệu chuyên dụng, có dây chịu lực 2x(7x0.18)Cu + (7x0.33) ST – PVC. | Mét | 500 |  |
| 10 | Biển báo tiêu lệnh, cảnh báo | - Biển báo đặt ngoài trời - Kích thước: 600mm x400mm - Chất liệu bạt được in mực, sau đó dán lên tấm tôn mạ kẽm. - Khung thép hộp vuông 10mmx10mm - Nội dung: | Cái | 8 |  |
| 11 | Sơn kẽm lạnh | -Model: ZG400 - Sơn 1 thành phần - Hàm lượng kẽm trong lớp phủ: 95% - Chống trầy xước và mài mòn cao. Chịu được tác động trong môi trường hoá chất mạnh và môi trường nước biển. | Lít | 5 |  |

# Các yêu cầu khác

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Các cam kết khác về hàng hóa (Nhà thầu phải cam kết bằng văn bản) - Hàng hóa Nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. - Cam kết về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp; cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp; |
| 2 | Bảo hành hàng hoá (Nhà thầu phải cam kết bằng văn bản) - Nhà thầu phải bảo hành và cam kết bảo hành hàng hoá tối thiểu là 12 tháng kể từ khi nghiệm thu hoàn thành đưa hệ thống vào sử dụng. - Nhà thầu phải bảo hành và cam kết bảo hành những hư hỏng do lỗi thi công gây ra như: Tháo, lắp, sửa chữa, thí nghiệm sai tiêu chuẩn kỹ thuật; vật tư, vật liệu cung cấp không đảm bảo yêu cầu; những lỗi hư hỏng của thiết bị mà không phải do vận hành sai quy trình; lỗi do thiết bị không đạt cấp chính xác. - Trong thời gian bảo hành, nếu thiết bị hư hỏng phải ngừng sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng. |
| 3 | Giao nhận và nghiệm thu hàng hóa - Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, vật tư và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có); - Tổ chức giao nhận hàng hoá tại địa điểm giao hàng Tại hạ là kho vật tư lưu Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ/ Hoặc tại các vị trí lắp đặt hệ thống loa/còi cảnh báo hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (Theo sự thống nhất của 02 bên); - Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây: + Các văn bản, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; - Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ các văn bản liên quan nêu trên của hàng hoá cung cấp cho bên mời thầu trước khi tổ chức nghiệm thu. - Bên Mời thầu kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu, quy cách căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của E-HSMT quy định đối với hàng hoá do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với Hồ sơ đấu thầu. |
| 4 | Tài liệu thi công - Trong quá trình chuẩn bị E-HSDT, Nhà thầu có thể khảo sát thực tế hệ thống thiết bị liên quan để phục vụ cho công tác lập biện pháp/phương án thi công và đảm bảo việc cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, xử lý đúng yêu cầu của Bên mời thầu, phù hợp với các hệ thống cảnh báo từ xa hiện hữu, phù hợp theo các quy định hiện hành. Tất cả các chi phí liên quan Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. - Nhà thầu phải lập thuyết minh và bản vẽ thi công; Phương án lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống/thiết bị. Có biện pháp thi công lắp đặt thay thế Hệ thống cảnh báo từ xa phù hợp với thực tế hiện trường và thiết bị hiện hữu. - Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về cung cấp các hồ sơ tài liệu dự thầu theo yêu cầu chi tiết trong HSMT và phải bao gồm các tài liệu sau: - Biện pháp cung cấp hàng hóa; - Bảng tiến độ thi công và cam kết tiến độ thực hiện; - Bản vẽ nguyên lý; Bản vẽ layout các tủ bảng và bố trí thiết bị; Sơ đồ ghép nối với hệ thống cảnh báo từ xa hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. - Tài liệu thuyết minh về giải pháp kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật, các chức năng…về hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm cung cấp trên cơ sở các chức năng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. - Tài liệu thuyết minh phương án tháo dỡ/lắp đặt hệ thống cảnh báo từ xa - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, chương trình thử nghiệm, nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho các thiết bị liên quan. - Bảng cam kết đảm chịu trách nhiệm về công tác anh ninh, an toàn khu vực vị trí thi công (tại các địa phương có đặt các Hệ thống cảnh báo từ xa của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ), đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho con người và các chi tiết hoặc thiết bị liền kề. |
| 5 | Hồ sơ thi công, hoàn công: - Nhà thầu có trách nhiệm lập các hồ sơ nghiệm thu liên quan đến công tác lắp đặt hệ thống và gửi cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, làm cơ sở để tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu bàn giao vận hành sau này. - Hồ sơ hoàn công (08 bộ) phải bao gồm các Biên bản nghiệm thu theo từng giai đoạn, bản vẽ hoàn công lắp đặt, hoàn công đấu nối nội bộ và đấu nối bên ngoài của hệ thống; các phiếu kết quả kiểm tra, thử nghiệm các giai đoạn tại hiện trường; bản tổng hợp giá trị đặt điều khiển, bảo vệ, tín hiệu cho các thiết bị và cho cả hệ thống, Nhật ký thi công. |
| 7 | Ngôn ngữ sử dụng trên thiết bị và tài liệu Ngôn ngữ dùng trên thiết bị và dùng trong các tài liệu kỹ thuật (gồm: Catalog, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng, thử nghiệm...) là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trong trường hợp các tài liệu kỹ thuật là các ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh. |
| 8 | Điều kiện môi trường: Toàn bộ thiết bị được cung cấp phải được nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam. |
| 9 | Điều kiện lưu động: Toàn bộ thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện lưu động và vận chuyển qua các địa hình phức tạp trên xe ôtô. |

# Bản vẽ đính kèm E-HSMT:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ thiết bị hiện hữu đang sử dụng tại hệ thống cảnh báo từ xa của NMTĐ Sông Ba Hạ: (như file dính kèm)

# Kiểm tra, thử nghiệm:

- Nhà thầu phải lập bảng kê riêng cho các thử nghiệm thiết bị tại hiện trường.

- Thử nghiệm và chỉnh định đưa vào sử dụng các hệ thống thiết bị cảnh báo từ xa tương thích với các hệ thống cảnh báo từ xa hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (bao gồm tất cả các chi phí liên quan).

- Ngoài các thử nghiệm nêu trên, các thử nghiệm sau đây là bắt buộc để đảm bảo hệ thống mới sửa chữa tương thích với các hệ thống cảnh báo hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

| STT | Mục kiểm tra, thử nghiệm | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | KIỂM TRA |  |
| 1 | Điện áp làm việc | Dải điện áp làm việc trong khoảng cho phép |
| 2 | Đèn Led chỉ báo trạng thái: Nguồn DC, tín hiệu sóng di động, tín hiệu Reset Default, tín hiệu I/O | Các đèn báo và tín hiệu đúng |
| 3 | Màn hình LCD hiển thị cường độ tín hiệu sóng 4G, số điện thoại điều khiển, thời gian, sự kiện | Màn hình LCD hiển thị đúng và đầy đủ thông tin |
| II | THỬ NGHIỆM |  |
| 1 | Thực hiện Call phát trực tiếp bản tin cảnh báo | Cuộc gọi thông suốt, rõ âm thanh phát ra từ Loa phóng thanh cảnh báo |
| 2 | Lệnh SMS cấu hình hệ thống | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 3 | Lệnh SMS thông báo kế hoạch xả lũ lần đầu | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 4 | Lệnh SMS thông báo xả lũ lần đầu | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 5 | Lệnh SMS thông báo tăng lưu lượng xả lũ | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 6 | Lệnh SMS thông báo giảm lưu lượng xả lũ | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 7 | Lệnh SMS thông báo kết thúc xả lũ | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 8 | Lệnh SMS thông báo chạy máy phát điện | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 9 | Lệnh SMS thông báo tăng công suất phát điện | Hệ thống thực hiện đúng, âm thanh cảnh báo rõ ràng và đầy đủ, hệ thống có phản hồi SMS |
| 10 | Lệnh SMS bảo dưỡng xả/nạp ắcquy | Lệnh thực hiện đúng, hệ thống có phản hồi SMS |
| 11 | Lệnh SMS kiểm tra tình trạng hệ thống | Lệnh thực hiện đúng, hệ thống có phản hồi SMS |
| 12 | Lệnh SMS thay đổi số điều khiển | Lệnh thực hiện đúng, hệ thống có phản hồi SMS |
| 13 | Lệnh SMS thay đổi mật khẩu | Lệnh thực hiện đúng, hệ thống có phản hồi SMS |
| 14 | Lệnh SMS kiểm tra thông tin xuất xứ, phiên bản phần cứng, Firmware, số SN | Lệnh thực hiện đúng, hệ thống có phản hồi SMS |
| 15 | Lỗi cú pháp tin nhắn SMS | Lỗi cú pháp SMS điều khiển, hệ thống có phản hồi SMS |
| 16 | Các lệnh còi hụ cảnh báo (kế hoạch xả, Xả điều tiết, xả khẩn cấp, kết thúc xả) | - Lệnh thực hiện đúng, động cơ còi hoạt động đúng và có phản hồi SMS |
| 17 | Các chức năng của UPS | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: - Chế độ Bypass - Chế độ chạy bằng ắc quy Các chế độ bảo vệ của UPS |