# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Gói thầu SCL2026: Sửa chữa nhà bayhousing, nhà thường trực Trạm biến áp 220kV Long Biên

- Địa điểm thực hiện: Trạm biến áp 220kV Long Biên

- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1

- Nguồn vốn: SCL2026

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

II. Nội dung công việc

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :

A. Sửa chữa nhà bay housing: 06 nhà

1) Sơn lại xà gồ, nẹp chống bão, thay thế mái tôn:

- Tháo dỡ mái bằng thủ công

- Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công

- Đánh rỉ sắt thép xà gồ, giằng chống bão

- Sơn sắt thép chống rỉ

- Lợp mái tôn màu dày 0,45mm

- Lắp dựng nẹp chống bão

2) Xử lý các vị trí nứt tường, thành xê nô bên ngoài:

- Đục bỏ lớp vữa cũ seno, tường trong, ngoài, trần nhà Bayhousing.

- Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75, PCB30.

- Quét lớp chống thấm Flinkote 1 lớp

- Dán màng khò chống thấm gia nhiệt bitum mặt trơn dày 3mm

- Láng nền, tường trong seno, láng dày 1cm bảo vệ lớp chống thấm

- Chống thấm cổ ống bằng sợi đay tẩm bitum

-  Xử lý phần ống thoát nước bị hư hỏng.

- Trát tường trong, ngoài, seno, trần chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30

3)  Thay các các ổ cắm, công tắc, đèn đã hư hỏng bằng ổ cắm, công tắc, đèn Led mới.

- Tháo dỡ 30 bộ đèn đã hư hỏng.

- Lắp đặt 30 bộ đèn Led mới loại đèn ống dài 1,2m.

- Lắp đặt 50 đế âm, 24 ổ cắm đôi, 30 công tắc 2 hạt.

4) Thay thế cửa bị hư hỏng

- Tháo dỡ cửa bằng thủ công: 12 bộ

- Cung cấp và lắp đặt cửa đi 2 cánh bằng nhôm hệ 55 Xingfa hoặc tương đương, kính dán an toàn 6,38mm, phụ kiện đồng bộ hoàn chỉnh: 12 bộ

5) Sơn lại seno, tường trong, ngoài, trần nhà Bayhousing.

+ Cạo bỏ, vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ bên ngoài

+ Sơn 01 lớp lót chống kiềm và 02 lớp nước màu theo thiết kế.

B. Sửa chữa nhà Thường trực : 01 nhà

1) Sơn lại xà gồ, nẹp chống bão, thay thế mái tôn:

- Tháo dỡ mái bằng thủ công

- Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công

- Đánh rỉ sắt thép xà gồ, giằng chống bão

- Sơn sắt thép chống rỉ

- Lợp mái tôn màu dày 0,45mm

- Lắp dựng nẹp chống bão

2) Xử lý các vị trí nứt tường, thành xê nô bên ngoài:

- Đục bỏ lớp vữa cũ seno, tường trong, ngoài, trần nhà Bayhousing.

- Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75, PCB30.

- Quét lớp chống thấm Flinkote 1 lớp

- Dán màng khò chống thấm gia nhiệt bitum mặt trơn dày 3mm

- Láng nền, tường trong seno, láng dày 1cm bảo vệ lớp chống thấm

- Chống thấm cổ ống bằng sợi đay tẩm bitum

-  Xử lý phần ống thoát nước bị hư hỏng.

- Trát tường trong, ngoài, seno, trần chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30

3)  Thay các các ổ cắm, công tắc, đèn đã hư hỏng bằng ổ cắm, công tắc, đèn Led mới.

- Tháo, lắp quạt trần : 02 bộ

- Tháo dỡ 03 bộ đèn đã hư hỏng.

- Lắp đặt 03 bộ đèn Led mới loại đèn ống dài 1,2m.

- Lắp đặt 06 đế âm, 03 ổ cắm đôi, 03công tắc 2 hạt.

4) Thay thế cửa bị hư hỏng

- Tháo dỡ cửa bằng thủ công: 02 bộ

- Cung cấp và lắp đặt cửa đi 2 cánh bằng nhôm hệ 55 Xingfa hoặc tương đương, kính dán an toàn 6,38mm, phụ kiện đồng bộ hoàn chỉnh: 02 bộ

5) Sơn lại seno, tường trong, ngoài, trần nhà Bayhousing.

+ Cạo bỏ, vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ bên ngoài

+ Sơn 01 lớp lót chống kiềm và 02 lớp nước màu theo thiết kế.

III. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

| a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng |  |
| --- | --- |
| TCVN 2682: 2009 | Xi măng Pooc lăng |
| TCVN 6260:2009 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp |
| TCVN 7570: 2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật |
| b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng |  |
| TCVN-2287-78 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản |
| 959/QĐ-EVN | Quy trình an toàn điện |
| c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu |  |
| TCVN-4459-87 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng |
| TCVN-3121-2003; TCVN-4314-2003 | Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật |
| TCVN 4252:2012 | Tổ chức thi công: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. |
| TCVN 9377:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu (Công tác trát, láng, ốp) |
| TCVN 4252:2012 | Tổ chức thi công: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. |
| d. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công và các tiêu chuẩn khác: |  |
| TCVN 4087: 2012 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung |
| TCVN 6052:1995 | Dàn giáo thép |

TCVN 3254-1989 An toàn cháy, yêu cầu chung.

Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 về Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVN/NPT.

Ngoài ra áp dụng các TCVN, Nghị định nhà nước, ngành, quy định vẫn còn hiệu lực.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

- Điều kiện thi công : Tại nhà Bayhousing, nhà thường trực trạm biến áp 220kV Long Biên.

2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ phương án kỹ thuật, nắm vững yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

a. Công tác chuẩn bị

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ.

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

b. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

c. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm.

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, an toàn điện, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công.

- Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng.

b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt, đã thi công trong các trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kV trở lên.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát

c. Chuẩn bị về thiết bị:

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển

- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Thời gian làm việc: Được quy định theo hợp đồng

c.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:

- Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang

- Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)

- Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục chính, phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ phần trăm hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo,

• Việc giám sát của Nhà thầu,

• Việc kiểm tra, thí nghiệm

• Vận chuyển và tập kế đến công trường;

3. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật:

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: Sơn, thiết bị điện, nước, cửa nhôm kính,.. (Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/ thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

- Gửi mẫu cho bên mời thầu phê duyệt.

- Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

- Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ.Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

    - Xi măng

- Xi măng dùng để thi công phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN;

- Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp và đúng qui trình bảo quản;

- Bất kỳ thời điểm nào, Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này phải do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp;

- Việc vận chuyển và bảo quản xi măng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682: 2009 "Xi măng Póoc lăng – Yêu cầu kỹ thuật".

    - Thiết bị điện và hệ thống cấp thoát nước

-  Hệ thống thoát nước sử dụng ống nhựa uPVC đáp ứng TCVN 6151: 2002

    - Sơn tường

- Sơn tường được sử dụng dạng nhũ tương gồm sơn lót kháng kiềm và sơn phủ đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8652:2012

- Phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 16:2019/BXD

    - Chống thấm

- Sử dụng vật liệu chống thấm chuyên dụng để chống thấm mái như Sika, Kova,.. theo phương án kỹ thuật

- Vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng còn dài, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng phù hợp với TCVN hiện hành

    - Tôn mái

- Tôn mái nhà phải đúng theo quy cách trong phương án. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, yêu cầu phải đồng nhất màu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

4.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình cho chủ đầu tư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không làm ảnh hưởng đến các thiết bị hiện hữu đang vận hành.

4.2. Công tác định vị công trình:

- Trên cơ sở hồ sơ phương án và hiện trạng nhà Bayhousing, nhà thường trực bảo vệ, nhà thầu đo gửi mốc cao độ của cửa, trần toàn nhà để làm căn cứ hoàn thiện sửa chữa các hạng mục của các nhà này.

4.3 Công tác phá dỡ:

- Công tác phá dỡ phải được thực hiện đứng theo phương án đã được duyệt

- Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che chắn.

- Có biển báo trong khu vực phá dỡ, bắc giàn giáo vũng chắc, đủ độ cao không được đục phá quá chiều cao tầm với. Giàn giáo, thang phải được kê chắc chắn về phía xa thiết bị mang điện.

- Tưới nước vào tường trước khi đục phá.

- Đục phá từ trên xuống dưới.

- Có hàng rào che chắn, bạt phủ tránh những mẩu vật liệu nhỏ bắn vào.

- Tuyệt đối lưu ý nghiên cứu kỹ hiện trường trước khi đục phá, không làm ảnh hưởng đến các hạng mục khác.

- Quá trình tháo dỡ mái tôn cần đảm bảo khoảng cách an toàn với thiết bị mang điện ở gần, có biện pháp chống điện cảm ứng, việc vận chuyển tấm tôn lên, xuống phải có người giám sát an toàn điện,

- Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu phải có giải pháp đảm bảo các vật tư không bị bay lên thiết bị khi có giông lốc.

4.4. Công tác xây trát:

- Công tác trát

Mác vữa và chiều phải theo yêu cầu của phương án.

Trát phải phẳng bề mặt, không lồi lõm bằng cách cán bằng thước gỗ hoặc sắt dài tối thiểu 1m.

Trước khi trát bề mặt cấu kiện phải sạch và tưới nước đủ ẩm.

Chiều dày lớp vữa đảm bảo yêu cầu của phương án và đảm bảo yêu cầu TCXD.

Độ sai cho phép là 0,5% theo chiều thẳng đứng và 0,8% theo chiều ngang.

Vệ sinh mặt trát trước khi làm công đoạn tiếp theo.

Lớp vữa trát phải bám dính chắc vào kết cấu, không bị bong rộp. Khi kiểm tra độ bám dính bằng cách gõ nhẹ vào mặt trát, tất cả những chỗ có tiếng bộp phải phá ra trát lại.

Bề mặt trát không có vết rạn chân chim, không có vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ hay các khuyết tật khác. Các đường gờ cạnh của tường và kết cấu phải thẳng, sắc nét.

4.5. Công tác lắp đặt điện:

- Tuân thủ Quy phạm trang bị điện 2006 và Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ Công thương ban hành.

- Hệ thống cấp điện: đảm bảo độ cao theo lắp đặt của các công tắc, ổ cắm. Dây dẫn điện các loại, ống kim loại, ống nhựa bảo vệ, các hộp đấu nối theo đúng yêu cầu của phương án, lắp đặt thiết bị điện theo đúng phương án đề ra.

- Các thiết bị điện khi tiến hành thay thế, sửa chữa phải được tách, cô lập đảm bảo an toàn về điện khi sửa chữa, thay thế các thiết bị điện.

4.6. Công sửa chữa chống thấm, hoàn thiện:

- Công tác trát hoàn thiện chỉ thực hiện khi đã hoàn thành công tác phá dỡ

- Đánh dấu toàn bộ các vị trí tường nhà bị thấm nứt để sửa chữa

- Những vị trí vữa trát tường bị thấm mốc, bong tróc được đục bỏ, vệ sinh sạch. Bắn lưới thép chống nứt, quét phụ gia chống thấm, trát lại tường bằng vữa XM mác 75 có phụ gia chống thấm.

- Các cạnh, gờ trát phải thẳng, vuông và sắc cạnh

- Trước khi sơn tường nhà phải ráp sạch bề mặt tường sơn vôi cũ

- Bả trám vá những vị trí tưởng bị rỗ.

- Sơn trần tường 1 lớp sơn lót kháng kiềm và 2 lớp sơn màu

- Bề mặt sơn phải nhẵn, đồng màu theo thiết kế

4.7. Công tác thi công hệ thống cấp thoát nước:

- Hệ thống đường ống cấp, thoát nước được chôn ngầm.

- Độ dốc đường ống thoát đảm bảo theo thiết kế

- Các mối nối, góc quay phải kín khít

- Đầu ống thoát nước mái phải được xử lý chống thấm đầu miệng ống, ống thoát phải được cố định chắc chắn để tránh bị tụt ống khi sử dụng.

- Thiết bị vệ sinh phải được lắp đặt và cố định chắc chắn đúng kỹ thuật, đảm bảo mỹ thuật.

4.8. Công tác quét sơn :

- Không thực hiện công tác quét sơn trên bề mặt cấu kiện có độ ẩm vượt quá độ ẩm cho phép.

- Bề mặt sơn phải được phẳng thẳng. Nếu sần sùi cần phải vệ sinh bề mặt bằng giấy ráp tạo bề mặt nhẵn.

- Công tác sơn thực hiện từng lớp và phải khô lớp 1 mới quét và lăn sơn lớp tiếp theo số lượng lớp quét trong yêu cầu thiết kế, phương án và có nghiệm thu.

- Màu sắc bề mặt sơn đồng nhất không loang lổ.

- Quá trình thi công phải đảm bảo khoảng cách an toàn với thiết bị, có giải pháp che chắn cho thiết bị tủ bảng đang vận hành trong quá trình thi công.

4.9. Công tác lắp đặt cửa nhôm kính, vách ngăn :

- Vật liệu sử dụng đảm bảo đúng thông số kỹ thuật và đảm bảo chất lượng theo TCVN 9366: 2012 và cần lưu ý các yêu cầu sau:

- Thanh profile nhôm: Nhập từ các nhà sản xuất đã có uy tín ngoài nước và Việt Nam; Bề mặt trắng bóng, tính chất lý hóa phải đạt tiêu chuẩn quốc tế, ít bị xuống cấp trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở nước ta. Các thanh profile khuôn phải liền theo chiều dài, không được ghép nối

- Phụ kiện: Được nhập từ các nhà sản xuất uy tín, có chứng chỉ chất lượng hàng hóa, và chứng chỉ xuất xứ.

- Kính: Có thể là kính trắng, kính màu, phản quang hay trắng đục hoặc là kính hộp cách âm cách nhiệt. Kính được sản xuất gia công tại các nhà máy gia công chuyên nghiệp về kính.

- Có catalog về kỹ thuật và quy trình lắp dựng cửa.

- Có đầy đủ các vật tư phụ nhự keo, giăng, vít gia cường, vít lắp đặt, kê kính, ke.., các vật tư này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Trước khi lắp dựng cửa nhôm kính phải làm sạch bề mặt hèm cửa.

- Toàn bộ khung cửa, vách được đo gia công tại xưởng rồi vận chuyển đến công trình để lắp đặt.

- Không để khuôn cửa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kết cấu.

- Khuôn cửa được cố định bằng khoan bắt vít nở, giữa khuôn cữa và bề mặt kết cấu được bơm đầy keo. Sau đó viền quanh góc khuôn cửa và bề mặt kết cấu đường bơm keo silicon. Yêu cầu keo silicon bơm phải kín, thẳng đảm bảo kỹ mỹ thuật.

- Khi tiến hành lắp đặt cửa nhôm kính cần lắp đặt phần kính và khung nhôm nẹp kính chú ý đến nẹp kính sao cho chắc chắn, kít chặt để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống cửa.

- Khi lắp đặt tay nắm cho các cánh cửa chú ý đến các vị trí lắp đặt tay nắm, sau cho đúng với thiết kế và đúng chiều.

- Khi lắp đặt xong bản lề và tay chống của cửa nhôm vận hành để kiểm tra hoạt động.

- Các nhà Bayhousing đang vận hành, cần đảm bảo độ ẩm trong phạm vi cho phép do đó việc thi công thay cửa cần được tiến hành vào các ngày có độ ẩm không khí không quá cao, không bị mưa, thi công xong trong ngày và có biện pháp che chắn côn trùng, chuột xâm nhập vào trong phòng có thiết bị đang vận hành.

4.10. Công tác chống thấm mái :

- Đục bóc lớp vữa trát và láng sê nô mái.

- Vệ sinh sạch bề mặt sê nô

- Kiểm tra hệ thống đường ống thoát nước mái, thay thế các đường ống thoát nước mái bị hư hỏng

- Xử lý các vết nứt, miệng ống thoát nước sê nô bằng vật liệu chống thấm

- Bắn lưới thép chống nứt đáy và thành trong sê nô mái

- Dùng vật liệu chống thấm chuyên dụng (sika, kova,..) dạng lỏng hoặc dạng màng dính phủ lên bề mặt lòng sê nô mái

- Trát, láng toàn bộ sê nô thoát nước mái có phụ gia chống thấm. Yêu cầu không để đọng nước trên sê nô.

- Lắp bổ sung quả cầu chắn rác bằng Inox

- Sau khi chống thấm mái phải tiến hành cho ngâm nước sê nô mái và bịt đầu dưới ống thoát để kiểm tra độ kín của đường ống và khả năng chống thấm của sê nô.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý:

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

- Nhà thầu phải cử người giám sát an toàn điện khi thi công các vị trí gần khu vực mang điện.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động, ATĐ và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm biến áp 220kV gần thiết bị có cấp điên áp 110, 220kV đang vận hành. Các công nhân làm việc tại trạm đã có kinh nghiệm làm việc trong Trạm biến áp với các thiết bị có cấp điện áp từ 110kV trở lên.

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, lưuôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: gia cố thành hố móng, cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp. Làm tiếp đất chống cảm ứng

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

- Nhà thầu phải trình cho chủ đầu tư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước. Các hạng mục phải được làm cuốn chiếu để đảm bảo an toàn cho công trình và thiết bị đang vận hành.

- Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

- Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.

IV. Các bản vẽ: Theo file phương án đính kèm.

Phụ lục: yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị chủ yếu

Tiêu chuẩn áp dụng

| STT | Tên và qui cách | Yêu cầu chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Xi măng | TCVN 2682:2009 TCVN 6260: 2009 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 3 | Cát vàng, mịn | TCVN 1770:1986 | Có nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 4 | Gạch lát, ốp | TCVN 13113:2020 TCVN 6415:2016 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 5 | Ống nhựa các loại | TCVN 4519:1998… | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 6 | Sơn tường | TCVN6934-2001; TCVN8789:2011 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
|  | Thép hình | TCVN 7571-1:2006 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 7 | Cửa đi, sổ nhôm kính | TCVN 9366:2012 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
|  | Tôn mạ màu | TCVN 6520:2008 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
|  | Thiết bị điện (đèn led, ổ cắm, công tắc, aptomat,..) | TCVN, IEC | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng |
|  | Vật liệu chống thấm | TCVN | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng |