## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 “Gia công chế tạo thanh dẫn, vỏ tủ điện, sàn nâng kỹ thuật”.

- Nội dung công việc chính của gói thầu: Gia công chế tạo thanh dẫn, vỏ tủ, sàn nâng kỹ thuật theo thông số kỹ thuật yêu cầu...

- Nguồn vốn: Ngân sách của HĐNV

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không có.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa gia công chế tạo phải đúng với bản vẽ thiết kế đính kèm trong E-HSMT, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Nhà thầu phải đề xuất đủ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ.

- Đối với hàng hóa cung cấp không theo bản vẽ thiết kế phải cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, quy cách thông số kỹ thuật theo đúng E-HSMT. Nhà thầu phải đề xuất đủ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ.

- Vật liệu dùng cho sản phẩm gia công chế tạo theo bản vẽ thiết kế hoặc không theo bản vẽ thiết kế phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo thông số kỹ thuật theo đúng như bản vẽ thiết kế (đối với hàng hóa không có bản vẽ thiết kế đính kèm thì theo thông số kỹ thuật trong yêu cầu kỹ thuật chi tiết). Cam kết trước khi gia công phải được chủ đầu tư kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo vật liệu phục vụ gia công đảm bảo đúng chủng loại, thông số kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế. Nhà thầu cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của vật liệu phục vụ gia công khi bàn giao hàng hóa.

- Nhà thầu phải xây dựng được quy trình công nghệ gia công chế tạo hàng hóa đối với các hàng hóa chế tạo theo bản vẽ thiết kế nộp cùng E-HSDT. Khi bàn giao hàng hóa phải kèm theo chứng chỉ xuất xưởng đối với hàng hóa thành phẩm.

- Tiến độ giao hàng, địa điểm giao hàng cuối cùng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV E-HSMT.

b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ máy cắt DC | - Vật liệu: Thép - Độ dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 850x1275x2000 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.05.03 |
| 2 | Bảng điều khiển trung tâm | - Vật liệu: Nhôm 5083 - Dày: 3 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: Ghi sáng - Kích thước: 280x110 mm 288x256 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.06.09 |
| 3 | Vỏ tủ bàn điều khiển trung tâm | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 1500x866x1350 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.06 |
| 4 | Vỏ tủ Q5.1 | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước:1800x600x2000 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.07 |
| 5 | Vỏ tủ Q5.2 | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 1200x600x1600 m - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.07 |
| 6 | Vỏ tủ Q6.1 | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 600x600x1200 m - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.08 |
| 7 | Vỏ tủ Q6.2 | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 600x600x1200 m - Xuất xứ: | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.08 |
| 8 | Bảng điều khiển thiết bị xả | - Vật liệu: Nhôm 5083 - Dày: 3 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: Ghi sáng - Kích thước: 280x110 mm 288x256 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.09.01.08 |
| 9 | Vỏ tủ bàn điều khiển thiết bị xả | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 1000x866x1352 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.09.01.07 |
| 10 | Vỏ tủ cầu dao thiết bị xả điện trở | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 600x400x1200 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.09.02 |
| 11 | Vỏ tủ điện khoang điện trở | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 1000x350x1200 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.09.03 |
| 12 | Vỏ tủ thiết bị xả điện trở | - Vật liệu: Thép - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 6061x 2438x2592 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.09 |
| 13 | Vỏ tủ bảng nguồn | - Vật liệu: Thép - Dày: 1.6 mm - Sơn tĩnh điện - Màu sắc: ghi sáng - Kích thước: 1000x200x1200 mm - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.10.05 |
| 14 | Thanh cái đồng 100x10mm | - Vật liệu: Đồng đỏ (đồng nguyên chất 99.9%) - Dạng thanh - Chiều rộng: 100mm - Độ dày: 10mm |  |
| 15 | Thanh dẫn đồng thẳng - Busway 3L+100%N/2500A | - Dòng định mức: 2500A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.14.01 |
| 16 | Khớp chuyển hướng thanh dẫn 3L+100%N/2500A | - Dòng định mức: 2500A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.14.02 |
| 17 | Đầu kết nối cuối thanh dẫn 3L+100%N/2500A | - Dòng định mức: 2500A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.14.04 |
| 18 | Khớp nối mềm chống rung 3L+100%N/2500A | - Dòng định mức: 2500A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.14.03 |
| 19 | Đầu kết nối biến áp 3L+100%N/2500A | - Dòng định mức: 2500A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.16 |
| 20 | Thanh dẫn đồng thẳng- Busway 3L+100%N/1250A | - Dòng định mức: 1250A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.13.01 |
| 21 | Khớp chuyển hướng thanh dẫn 3L+100%N/1250A | - Dòng định mức: 1250A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.13.02 |
| 22 | Đầu kết nối cuối thanh dẫn 3L+100%N/1250A | - Dòng định mức: 1250A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.13.04 |
| 23 | Khớp nối mềm chống rung 3L+100%N/1250A | - Dòng định mức: 1250A - Vật liệu: Đồng - Cấp bảo vệ: IP54 - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.13.03 |
| 24 | Ngàm kẹp 2500A | - Vật liệu: tôn mạ kẽm nhúng nóng - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.15.01 |
| 25 | Ngàm kẹp 1250A | - Vật liệu: tôn mạ kẽm nhúng nóng - Kích thước: theo bản vẽ chế tạo - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.15.02 |
| 26 | Sàn nâng kỹ thuật CTLINK: Model FS1000 | - Tấm sàn thép lõi xi măng, KT 600x600x35mm. - Mặt hoàn thiện phủ HPL chống tĩnh điện dày 1.2mm, độ chống tĩnh điện 1x10^6 ~ 1x10^10 - Chịu tải trọng phân bố đều: 23000 N/m2. - Chịu tải tập trung : 4450 N/ điểm hay 1000lb - Viền tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL. - Tấm sàn được làm bằng thép tấm dập dạng hộp, sơn epoxy và sơn tĩnh điện sơn ở bên ngoài. Lõi bên trong của tấm sàn bằng xi măng nhẹ để tăng độ cách âm và chịu lực. | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 09) |
| 27 | Chân đế sàn nâng | - Vật liệu: thép mạ điện, màu vàng đồng - Độ cao của chân đế đến mặt hoàn thiện: 600 mm. - Loại chân F-02, chân trụ bằng thép ống D21.2 dày 1.2mm. - Đầu chụp bằng thép 75x75x3mm, có ren thay đổi độ cao - Đế dưới vuông kích thước: 100x 100x 2.3mm |  |
| 28 | Thanh giằng ngang ST570 | - Vật liệu: thép hộp, mạ điện, màu vàng đồng, - Kích thước 20x30x570mm - Dày: 1mm - Bề mặt thanh giằng và chân đế tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn |  |
| 29 | Thanh V inox nẹp mặt dựng | - Kích thước: 30x30mm - Vật liệu: inox 304/316 - Độ dày: 1-1.6mm - Chiều dài: theo yêu cầu - Chống tĩnh điện |  |
| 30 | Tay hít sàn nâng | - Sức hút tối đa: 50-80kg - Trọng lượng: 0,5-0,8kg - Vật liệu: Nhựa ABS + cao su |  |
| 31 | Vít thanh ngang M6x40 | - Đường kính ren: 6mm - Chiều dài: 40mm - Đầu vít: lục giác hoặc chìm - Vật liệu: thép mạ kẽm hoặc inox |  |
| 32 | Nở thép M6x50 | - Đường kính ren: 6mm - Chiều dài: 50mm - Đường kính ngoài: 10mm - Vật liệu: thép mạ kẽm hoặc inox |  |
| 33 | Silicon dán nẹp V | Keo V-bond |  |
| 34 | Vách cách âm chống cháy | - Cấp chống cháy: B-15 - Vật liệu lõi: Bông khoáng tỷ trọng 200kg/m3 - Khối lượng riêng: 18.6 kg/m2 - Độ giảm âm: 44dB - Vật liệu bề mặt: Thép tấm tráng kẽm, phủ PVC 1 mặt - Màu sắc: kem trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 13) |
| 35 | Cửa ngăn cháy D/A38 | - Cấp chống cháy: A-0 - Kích thước: 700x1850 mm - Chiều dày cánh: 38mm - Lõi cách nhiệt: Bông khoáng tỷ trọng 135kg/m3 - Khối lượng riêng: 18.6 kg/m2 - Độ giảm âm: 44dB - Vật liệu bề mặt: Thép SPCC/SUS304, phủ PVC hoặc sơn - Vật liệu khung: Thép SPCC/SUS304, phủ sơn - Màu sắc: kem trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Chế tạo theo bản vẽ: 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 12) |

Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu trên.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa được vận chuyển bàn giao tại Viện Kỹ thuật Hải quân, địa chỉ: Số 9 Mạc Quyết, phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng.

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa: E-HSDT của nhà thầu phải có bản thuyết minh chi tiết về giải pháp cung ứng, đóng gói, vận chuyển, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa phù hợp và khả thi.

- Biện pháp bảo đảm chất lượng hàng hóa: E-HSDT của nhà thầu phải có bản thuyết minh về biện pháp đảm bảo chất lượng hàng hóa trước, trong và sau khi nghiệm thu bàn giao; Có bản đề xuất kế hoạch nghiệm thu gói thầu cụ thể, hợp lý và phù hợp với tiến độ nhà thầu đề xuất

- Nhà thầu phải đảm bảo có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:

+ Cam kết có cơ sở bảo hành, bảo trì tại Việt Nam.

+ Thời gian bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành thiết bị cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao, cam kết đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi mà do lỗi của nhà sản xuất trong vòng 20 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản xác nhận, cam kết các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

+ Nhà thầu có cam kết Bảo hành các sự cố đột xuất: Khi nhận được thông tin thiết bị có sự cố, kỹ sư của nhà thầu sẽ có mặt tại nơi lắp đặt thiết bị trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. Trong thời gian bảo hành nhà thầu phải có phương án sử dụng thiết bị thay thế để hệ thống hoạt động liên tục không bị gián đoạn.

+ Dịch vụ sau bảo hành: Sau khi hết thời gian bảo hành nhà cung cấp cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thường kỳ hàng năm với giá ưu đãi nếu Chủ đầu tư có nhu cầu.

Mục 3. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ đính kèm theo danh mục sau đây:

| TT | Số hiệu bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19.HTNP_3600.05.03 | Chế tạo Vỏ tủ máy cắt DC |
| 2 | 19.HTNP_3600.06.09 | Chế tạo Bảng điều khiển trung tâm |
| 3 | 19.HTNP_3600.06 | Chế tạo Vỏ tủ bàn điều khiển trung tâm |
| 4 | 19.HTNP_3600.07 | Chế tạo Vỏ tủ Q5.1 |
| 5 | 19.HTNP_3600.07 | Chế tạo Vỏ tủ Q5.2 |
| 6 | 19.HTNP_3600.08 | Chế tạo Vỏ tủ Q6.1 |
| 7 | 19.HTNP_3600.08 | Chế tạo Vỏ tủ Q6.2 |
| 8 | 19.HTNP_3600.09.01.08 | Chế tạo Bảng điều khiển thiết bị xả |
| 9 | 19.HTNP_3600.09.01.07 | Chế tạo Vỏ tủ bàn điều khiển thiết bị xả |
| 10 | 19.HTNP_3600.09.02 | Chế tạo Vỏ tủ cầu dao thiết bị xả điện trở |
| 11 | 19.HTNP_3600.09.03 | Chế tạo Vỏ tủ điện khoang điện trở |
| 12 | 19.HTNP_3600.09 | Chế tạo Vỏ tủ thiết bị xả điện trở |
| 13 | 19.HTNP_3600.10.05 | Chế tạo Vỏ tủ bảng nguồn |
| 14 | 19.HTNP_3600.14.01 | Chế tạo Thanh dẫn đồng thẳng - Busway 3L+100%N/2500A |
| 15 | 19.HTNP_3600.14.02 | Chế tạo Khớp chuyển hướng thanh dẫn 3L+100%N/2500A |
| 16 | 19.HTNP_3600.14.04 | Chế tạo Đầu kết nối cuối thanh dẫn 3L+100%N/2500A |
| 17 | 19.HTNP_3600.14.03 | Chế tạo Khớp nối mềm chống rung 3L+100%N/2500A |
| 18 | 19.HTNP_3600.16 | Chế tạo Đầu kết nối biến áp 3L+100%N/2500A |
| 19 | 19.HTNP_3600.13.01 | Chế tạo Thanh dẫn đồng thẳng- Busway 3L+100%N/1250A |
| 20 | 19.HTNP_3600.13.02 | Chế tạo Khớp chuyển hướng thanh dẫn 3L+100%N/1250A |
| 21 | 19.HTNP_3600.13.04 | Chế tạo Đầu kết nối cuối thanh dẫn 3L+100%N/1250A |
| 22 | 19.HTNP_3600.13.03 | Chế tạo Khớp nối mềm chống rung 3L+100%N/1250A |
| 23 | 19.HTNP_3600.15.01 | Chế tạo Ngàm kẹp 2500A |
| 24 | 19.HTNP_3600.15.02 | Chế tạo Ngàm kẹp 1250A |
| 25 | 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 09) | Chế tạo Sàn nâng kỹ thuật và chân đế |
| 26 | 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 13) | Vách cách âm chống cháy |
| 27 | 19.HTNP_3600.BV (Tờ số 12) | Cửa ngăn cháy D/A38 |

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra số lượng, chủng loại, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ theo quy định tại E-HSMT.

- Kiểm tra, thử nghiệm về tính năng, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế tương ứng.

- Kiểm tra tài liệu, giấy tờ, giấy chứng nhận kèm theo.

Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự hư hỏng, mất mát, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này trong vòng  05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu.

Mọi chi phí liên quan đến kiểm tra thử nghiệm do nhà thầu chịu.

Việc kiểm tra thử nghiệm được thực hiện tại Viện Kỹ thuật Hải quân. Địa chỉ: Số 9 Mạc Quyết, phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng.