## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Nhà thầu cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB, vật liệu đưa vào công trình theo Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn xây dựng tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
* Quy mô công việc thuộc gói thầu:
- Xây dựng mới 01 thao trường thực hành an toàn cấp Công ty: + Xây dựng mới 0,056km đường dây trung thế sử dụng dây dẫn AC70/11, 0,025km đường dây hạ thế sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2, 01 TBA trên 2 cột (không bao gồm MBA).. + Xây dựng nhà cho công nhân thực hành tại thao trường diện tích khoảng 108m2. Kiến trúc nhà xây tường bằng gạch đặc mác 75, xây trát mác 75; cửa đi cửa sổ nhôm hệ, kính dày 6,38mm. Kết cấu móng trụ, khung cột, dầm, giằng bằng bê tông cốt thép mác 250. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện cho nhà. Trong nhà lắp các mô hình phục vụ công tác huấn luyện. + Làm mới mặt bằng đường giao thông, nền và hệ thống thoát nước khu thao trường. + Xây dựng mới khu nhà vệ sinh phục vụ thao trường thực hành: Xây dựng nhà vệ sinh diện tích khoảng 25m2 có 2 không gian khu vệ sinh nam nữ riêng biệt. - Xây dựng 05 thao trường thực hành tại các đơn vị cấp 4 gồm: + Lắp đặt thêm 10 cột bê tông LT14 mét có đủ xà sứ, phụ kiện. (sử dụng vật tư thu hồi). + Kéo rải 150m dây nhôm trần lõi thép AC 70/11mm (sử dụng vật tư thu hồi). + Kéo rải 150m dây cáp vặn xoắn ABC 4x70mm (sử dụng vật tư thu hồi) + Lắp đặt 5 hộp công tơ 3 pha, 05 hóm công tơ 4 cửa có đủ công tơ và phụ kiện, 05 hộp chia dây 4 lộ ra có Aptomat bảo vệ. (sử dụng vật tư ngoài lưới). * Phần phá dỡ: Phá dỡ toàn bộ các hạng mục công trình hiện có để xây dựng mới.
b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 120 ngày
- Yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình theo bảng sau:
STT | Hạng mục công trình | [5 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
1 | Khởi công xây lắp công trình | [5 empty] | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Thực hiện dựng cột | [5 empty] | Sau 28 ngày từ ngày đúc móng | ≤ 80 ngày kể từ ngày ký HĐ
3 | Lắp đặt xà, cách điện, kéo dải căng dây | [6 empty] | ≤ 100 ngày kể từ ngày ký HĐ
4 | Lắp đặt thiết bị, MBA | [6 empty] | ≤ 105 ngày kể từ ngày ký HĐ
5 | Nghiệm thu công trình | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6 | Thu hồi VTTB nhập kho PCTQ (nếu có) | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | [6 empty] | ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Nhà thực hành thao trường 1 tầng: (xây mới)
- Nhà cấp IV, khung BTCT 01 tầng với:
+ Diện tích xây dựng: 108m2;
- Nhà được bố trí công năng như sau:
+ Tầng 1 chiều cao tầng 5,3m; chiều cao nền nhà so với cos sân là 0,3m gồm: Phòng tập luyện diện tích 61,5m2; kho vật tư: 7m2; phòng nghỉ công nhân: 27m2.
a.1. Giải pháp thiết kế mặt bằng:
Mặt bằng công trình được bố trí hình chữ nhật đơn giản bước gian từ 2,7m đến 6m, khẩu độ 6m.
b.1.Giải pháp thiết kế mặt đứng:
Công trình cao 1 tầng, mặt đứng của công trình được thiết kế theo xu hướng đơn giản nhưng hiện đại. Các chi tiết kiến trúc cầu kỳ được giảm bớt tối đa, hạn chế các gờ, phào, chỉ; Chỉ để lại làm điểm nhấn tại các điểm cần thiết, chốt mảng, chốt khối; chiều cao công trình lớn để phù hợp với việc lắp đặt các thiết bị điện để tập luyện.
c.1.Vật việu hoàn thiện:
Vật liệu mặt đứng công trình: Các mặt đứng của công trình được hoàn thiện với vật liệu thông dụng nhằm đạt hiệu quả kinh tế và dễ thực hiện. Vật liệu trong công trình: Tầng 1 sàn lát gạch granite 800x800mm sáng màu, tam cấp ốp đá granit tự nhiên. Kiến trúc nhà xây tường bằng gạch đặc mác 75, xây trát mác 75; cửa đi cửa sổ nhôm hệ, kính dày 6,38mm; Sơn lót sử dụng loại có tính năng chống kiềm hóa và rêu mốc; Sơn phủ sử dụng sơn loại có tính năng dễ lau chùi, kháng nước, kháng khiềm và chống rêu, nấm mốc.
d.1. Giải pháp thiết kế kết cấu:
- Phần móng: Móng trụ BTCT M250#; đáy đổ BT lót M100# trên xây gạch không nung, trên cổ móng bố trí lớp dầm BTCT M250#.
- Phần thân: Giải pháp kết cấu cột, dầm, sàn khung chịu lực BTCT M250# đá 1x2 khung chịu lực, tường xây gạch không nung VXM M50. Sàn mái BTCT đổ tại chỗ M250#.
- Kết cấu mái: Trên cùng là mái tôn xốp liên doanh dày 0.35mm, xà gồ thép C100*50*15*2. Liên kết xà gồ với tường thu hồi tạo độ dốc tại đỉnh tường thu hồi đổ 1 lớp giằng BTCT M200# chôn sẵn thép để liên kết xà gồ. Mái dốc có mang thu BTCT250# thu nước mưa từ mái tôn.
e.1. Điện, chống sét:
- Bố trí điện cho các phụ tải sử dụng sinh hoạt tối thiểu và thắp sáng. Các bảng điện được đặt cách mặt nền là 1,5m, ổ cắm cách nền 0.4m.
- Hệ thống chống sét được thiết kế chống sét đánh thẳng. Toàn bộ kim thu, dây dẫn, cọc tiêu sét được tạo thành mạch vòng khép kín.
f.1. Cấp,thoát nước:
- Thiết kế hệ thống thoát nước mái được thiết kế đồng bộ.
g.1. Hệ thống mạng, phòng cháy chữa cháy:
- Hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ giúp cảnh bảo được nguy cơ cháy ở các điểm cháy nhanh và chính xác nhất. Chuông báo cháy, đèn báo cháy, đèn exit được đặt ở các cửa ra vào giúp cảnh báo khi có sự cố. Tủ báo cháy được đặt ở phòng bảo vệ. Bố trí các bình bọt chữa cháy tại các vị trí thuận lợi.
III.2. Nhà WC ngoài trời.(xây mới)
Diện tích xây dựng: 25 m2
- Nhà cấp IV, 1 tầng: Cốt sân: (-0,20)m; cốt nền nhà: (±0,00); cốt sàn mái: (+2,80); Nhà gồm 3 gian vệ sinh nam nữ riêng biệt và 1 gian tắm cho công nhân tập luyện.
Kết cấu và vật liệu chính sử dụng: Móng xây đá hộc, vữa xi măng cát mác 75. Dầm, giằng, sàn mái, ô văng đổ bê tông cốt thép mác 250, tường ngăn và tường bao che xây gạch không nung mác 75, vữa xi măng cát mác 75. Mái chống nóng lát gạch gốm Hạ Long kt 400x400mm. Nền nhà WC lát gạch Ceramic chống trơn KT 300x300mm. Cửa sổ, cửa đi bằng cửa kính khung nhôm hệ, kính mờ dày 6,38mm. Toàn nhà lu sơn màu sáng. Lắp đặt đầy đủ hệ thống điện sinh hoạt, cấp thoát nước cho công trình.
III.3. Các hạng mục phụ trợ.
- Sân bê tông, đường bê tông : Bê tông sân đổ đá 2x4 mác 250 dày 15cm diện tích 900m2. Đường giao thông bê tống đá mác 250 dầy 20cm diện tích 177m2.
- Cổng, Tường rào:
+ Cổng – hàng rào mặt trước: Móng trụ cổng, hàng rào xây đá hộc. Trụ cổng xây gạch kích thước 600x600 ốp đá granit tự nhiên 4 mặt mầu đỏ. Cánh cổng bằng khung sắt hộp sơn tĩnh điện rộng 3,2m cao 1,8m trượt ray sang 1 phía.
Toàn bộ hàng rào phía trước, 2 bên và phía sau là gạch đặc 110 bổ trụ 220x220 cao 1,6m bước rào 3m, móng đá xây mới tổng chiều dài 130m.
- Rãnh thoát nước B300: Xây rãnh bằng gạch chỉ VXM mác 75#; Lót đáy rãnh bằng bê tông mác 100# dày 10cm. Tấm đan rãnh bằng BTCT mác 200#. Trát thành rãnh bằng VXM mác 75#. Láng đáy rãnh, hố ga bằng VXM mác 75# dày 3cm.
- Cấp nước sinh hoạt tổng thể: Xây mới hệ thống nước sinh hoạt tổng thể đồng bộ và hoàn chỉnh.
- Cấp điện tổng thể : Xây mới hệ thống cấp điện tổng thể đồng bộ và hoàn chỉnh.
III. 4. Chi tiết quy mô xây dựng/ cải tạo hiện trường các Đơn vị cơ sở (Cấp 4):
a) Hiện trường huấn luyện cho Điện lực Yên Sơn.
- Đổ mới sân bê tông mác 250 dầy 200mm khu vực thao trường tập luyện diện tích 144m2.
b) Hiện trường huấn luyện cho Điện lực Sơn Dương.
- Đổ mới sân bê tông mác 250 dầy 200mm khu vực thao trường tập luyện diện tích 168m2.
c) Hiện trường huấn luyện cho Điện lực Hàm Yên.
- Đổ mới sân bê tông mác 250 dầy 200mm khu vực thao trường tập luyện diện tích 154m2.
e) Hiện trường huấn luyện cho Điện lực Na Hang
- Đổ mới sân bê tông mác 250 dầy 200mm khu vực thao trường tập luyện diện tích 258m2.
III.5. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. |  |  |  |  | QCVN 02:2021/BXD
2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |  |  |  | QCVN 03:2012/BXD
3 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD
4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD
5 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng. |  |  |  |  | QCVN 04:2015/BXD
6 | Nhà ở và công trình công cộng, an toàn sinh mạng và sức khỏe. |  |  |  |  | QCVN 05:2008/BXD
7 | Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. |  |  |  |  | TCVN 4319:2012
8 | Hệ thống tài liệu liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. |  |  |  |  | TCVN 4607:2012
9 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và số trên bản vẽ xây dựng. |  |  |  |  | TCVN 4608:2012
10 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên. |  |  |  |  | TCVN 5571:2012
11 | Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán |  |  |  |  | TCVN 9379:2012
12 | Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. |  |  |  |  | TCVN 2737:2023
13 | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế |  |  |  |  | TCVN 5573:2011
14 | Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. |  |  |  |  | TCVN 5718:1993
15 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. |  |  |  |  | TCVN 5574:2018
16 | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. |  |  |  |  | TCVN 5575:2024
17 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. |  |  |  |  | TCVN 9362:2012
18 | Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. |  |  |  |  | Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017
19 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
20 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
21 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
22 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
23 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
24 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
25 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
26 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021
27 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
28 | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 98/QĐ/EVN NPC ngày 16/01/2017
29 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện |  |  |  |  | Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
30 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV |  |  |  |  | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
31 | Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV; |  |  |  |  | Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
32 | Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì |  |  |  |  | Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
33 | Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV |  |  |  |  | Quyết định số 271/QĐ-HĐTV ngày 24/07/2019
34 | Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV; |  |  |  |  | Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021
35 | Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV; |  |  |  |  | Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021
36 | Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt hạ áp |  |  |  |  | Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023
37 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
38 | Tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 2894/QĐ/EVNNPC ngày 16/9/2015, Công văn số 2424/EVNNPC-AT ngày 27/6/2016
39 | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm |  |  |  |  | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
40 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
41 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCVN-4091-85
42 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | TCVN-5308-91
43 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN-1876-76
44 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
45 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE: |  |  |  |  | IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013
46 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt, dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện. |  |  |  |  | TCVN 6612:2007, IEC 60228
47 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không, dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm |  |  |  |  | TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002)
48 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện dùng cho đường dây tải điện |  |  |  |  | TCVN 7998-1:2009 (IEC 6038-1)
49 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện Polymer |  |  |  |  | IEC 61109, IEC 61952, ANSI C29.13
50 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm Kẹp quai |  |  |  |  | TCVN 9625:2013 (IEC 61545:1996)
51 | Yêu cầu đấu nối hotline lưới điện 22kV; |  |  |  |  | Công văn số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017
52 | Hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện |  |  |  |  | Công văn số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2021
53 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
54 | Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; |  |  |  |  | Công văn số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015
55 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB; |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
56 | Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB |  |  |  |  | Công văn số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019
57 | Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. |  |  |  |  | Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021
58 | Kiểm soát chất lượng đôie với FCO, LBFCO và dây chì. |  |  |  |  | Công văn số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023
59 | V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ |  |  |  |  | Công văn số 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024
60 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR |  |  |  |  | Công văn số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025
61 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn |  |  |  |  | Công văn số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025
62 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp |  |  |  |  | Công văn số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025
III.6. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
1. Trước khi thi công đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát cùng các đơn vị Quản lý vận hành có liên quan (Điện lực) để lập Phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn trình Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Phê duyệt theo quy định. Đơn vị thi công phải đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo quy định.
3. Nhà thầu phải có các giải pháp tổ chức đảm bảo điều kiện thi công công trường như: Lán trại, kho bãi, đường thi công, phát dọn hành lang tuyến, huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công….
4. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.
5. Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
6. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
7. Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
8. Tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn độc lập.
9. Quản lý công trình: BQLDA Điện lực Tuyên Quang.
III.7. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
*. Yêu cầu chung:
1. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, được thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;
2. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Với các VTTB do bên B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây:
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu theo quy định.
+ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
+ 02 Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (cách điện thủy tinh không yêu cầu).
+ Cam kết Bảo hành 730 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB.
+ Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Máy cắt, Dây và cáp điện, Cầu dao cách ly có điện áp từ 1.000V trở lên phải được kiểm định và dán tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025.
+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm… bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt kèm theo.
4. Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư theo bảng kê mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện trung thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Dây nhôm trần lõi thép | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
5 | Cáp ngầm hạ thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
6 | Cáp ngầm trung thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
7 | Cách điện đứng gốm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
8 | Cách điện chuỗi néo thủy tinh IIC70 | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
9 | Cầu chì tự rơi (FCO), Cầu chì ống (CCO) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
10 | Dao cách ly | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
11 | Máy biến dòng điện | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
12 | Máy biến điện áp | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
13 | Hộp chia dây (Hộp PP) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
14 | Phụ kiện chuỗi néo | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
15 | Kẹp đấu rẽ, khóa néo ép | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
16 | Kẹp quai, kẹp Hotline | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
17 | Ghíp bắt tiếp địa MV 35kV, Ghíp IPC | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
18 | Ghíp nhôm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
19 | Đầu cốt đồng mạ niken | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
20 | Nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
21 | Dây buộc cổ sứ composite định hình | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
22 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
23 | Thép xà, giá đỡ.. | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
24 | Thép xây dựng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
25 | Cột điện bê tông ly tâm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
26 | Điều hòa 18000BTU 1 chiều (máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
27 | Quạt trần: (sải cánh: 140cm, quạt 3 cánh, công suất 75W) | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
28 | Quạt thông gió (1000*1000*400-550W) | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
29 | Xí bệt | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
30 | vòi rửa vệ sinh | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
31 | chậu rửa | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
32 | vòi rửa 1 vòi | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
33 | gương soi | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
34 | thùng đun nước nóng thường | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
35 | vòi tắm, hương sen | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
36 | bể nước Inox 3m3 | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
37 | automat 1 pha 20A | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
38 | đèn LED | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
39 | Sơn | Phù hợp với thiết kế Đạt TCVN 8652:2020 và QCVN16:2017/BXD
40 | Cửa đi nhôm hệ dày 1,2, kính dày 6.38mm | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
41 | Cửa sổ nhôm hệ dày 1.1, kính mờ dày 5mm | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
42 | Ghạch lát nền nhà thực hành | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
43 | Ghạch lát nền nhà vệ sinh | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
44 | Tôn múi, dày 0,35mm | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
45 | Gạch xây dựng 6,5x10,5x22cm | Phù hợp với thiết kế Phù hợp TCVN hiện hành
46 | Bột Gem | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
47 | Xi măng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
5. Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
6. Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.
+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.
+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A của chủ đầu tư.
7. Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
8. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
9. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 35 |  |  |  | 22
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 3 dây |  |  |  | 3 pha 3 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |  |  |  | Trung tính nối đất trực tiếp
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | 38,5 hoặc 40,5 |  |  |  | 24
Tần số (HZ) |  |  | 50 |  |  |  | 50
IV.2: Yêu cầu cụ thể
(PL chi tiết kèm theo)
V. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (Trước khi giao hàng).
1. Yêu cầu chung:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì).
- Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.
- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).
- Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Máy cắt Reclose/LBS, Cầu dao cách ly, cáp điện có điện áp từ 1000V trở lên phải được và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
- Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).
- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa tại kho của nhà thầu trên công trường. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.
- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.
- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm…
- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.
- Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham giá chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
* Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.
(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;
(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.
+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:
STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm |  | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt |  | Thử nghiệm VTTB thay thế
3 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
4 | Cách điện | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
5 | TU, TI | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
6 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Đối với dây, cáp điện:
* Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô £ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu
+ Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2¸4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa (theo văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện)
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Đối với dây nhôm lõi thép
1.1 | Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên
a | Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng | [5 empty] | có
b | Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20 độ C | [5 empty] | có
c | Lực kéo đứt của dây dẫn | [5 empty] | có
d | Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau
e | Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết) | [5 empty] | có
1.2 | Thí nghiệm mẫu:
a | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
b | Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm) | [5 empty] | có
c | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
d | Độ giãn dài của sợi nhôm | [5 empty] | có
e | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
f | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
g | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
h | Khối lượng mỡ /kg trong dây dẫn | [5 empty] | có
i | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | [5 empty] | có
1.3 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Các thông số trên lô quấn. | [5 empty] | Có
b | Đo tiết diện các sợi nhôm, thép (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở 1 chiều của dây dẫn (Bằng cầu đo) | [5 empty] | có
d | Bội số bước xoắn của các lớp. (Đếm bằng mắt) | [5 empty] | có
e | Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (tách lớp ~ 3m và kiểm tra bằng mắt) | [5 empty] | có
f | Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi sắt (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ). | [5 empty] | có
2 | Đối với dây bọc cách điện trung áp không màn chắn XLPE/HDPE
2.1 | Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên
a | Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng
b | Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20 dộ C
c | Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz
d | Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất
e | Lực kéo đứt của dây dẫn
2.2 | Thí nghiệm mẫu:
a | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
b | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
c | Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép. | [5 empty] | có
d | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
e | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
f | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
g | Độ giãn dài của sợi nhôm. | [5 empty] | có
h | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE. | [5 empty] | có
i | Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE. | [5 empty] | có
k | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV | [5 empty] | có
l | Hàm lượng cacbon của lớp HDPE. | [5 empty] | có
m | Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau: | [5 empty] | có
| + Ứng suất kéo đứt trước 22Mpa | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥400% | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥300% | [5 empty] | có
| + Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3 | [5 empty] | có
2.3 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở một chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn). | [5 empty] | Có
d | Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của dơn vị thí nghiệm | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
3 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV; Cu/PVC - 0,6/1kV
3.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Kiểm tra điện trở cách điện | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm cao áp xoay chiều tăng cao | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra kết cấu cáp | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện | [5 empty] | Có
3.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra độ mới của sợi lõi(bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
4 | Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.
4.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Đo tiết diện các sợi lõi | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Độ giãn dài của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
d | Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
e | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE | [5 empty] | Có
f | Thử nghiệm cao áp xoay chiều | [5 empty] | Có
g | Thử xung điện áp | [5 empty] | Có
h | Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện | [5 empty] | Có
i | Hàm lượng cacbon trong XLPE | [5 empty] | Có
4.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở 1 chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn) | [5 empty] | Có
c | Đo chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
5 | Cáp ngầm trung áp
5.1 | 1. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):
a | Đo điện trở ruột dẫn. | [5 empty] | Có
b | Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo). | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút). | [5 empty] | Có
d | Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable). | [5 empty] | Có
5.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Tiết diện các sợi đồng | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Khả năng chống thấm dọc | [5 empty] | Có
d | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE | [5 empty] | Có
e | Chiều dày các lớp bọc | [5 empty] | Có
f | Đo tổn hao điện môi | [5 empty] | Có
g | Điện trở suất của các lớp bán dẫn | [5 empty] | Có
h | Tiết diện lớp màn chắn đồng | [5 empty] | Có
i | Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và lớp ngoài cùng | [5 empty] | Có
k | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz | [5 empty] | Có
2.2. Đối với cách điện:
* Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
STT | Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính |  |  | Số lượng lấy mẫu |  | Ghi chú | Cam kết nhà thầu
1 | Dưới 300 | - Đối với cách điện đứng tính theo cái |  |  | 3 (5) |  | Cách điện đứng gốm lấy 3 cái; cách điện chuỗi lấy 5 bát
2 | Từ trên 300 đến 2000 | - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát |  |  | 7
3 | Từ trên 2000 đến 5000 |  |  |  | 12
- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa:
a) Đối với cách điện bằng gốm:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test) | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass) | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1. | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2) | [5 empty] | có
2. | Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1) | [5 empty] | có
3. | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2) | [5 empty] | có
4. | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2) | [5 empty] | có
5. | Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass | [5 empty] | có
6. | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material. | [5 empty] | có
b) Đối với cách điện bằng thủy tinh:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual examination) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass). | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1 | Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2). | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2). | [5 empty] | có
3 | Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2). | [5 empty] | có
4 | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2). | [5 empty] | có
5 | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material | [5 empty] | có
6 | Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1). | [5 empty] | có
7 | Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass. | [5 empty] | có
8 | Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1). | [5 empty] | có
9 | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1). | [5 empty] | có
10 | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2). | [5 empty] | có
2.3. Đối với FCO:
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
a, Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng:
Stt | Hạng mục |  |  | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection). |  |  | Có | Có | Có | Có
2 | Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test). |  |  | Có | Có | Có | Có
3 | Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test) |  |  | Có | Có | Có | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Thao tác cơ khí |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Chiều dày lớp mạ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Độ tăng nhiệt |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Xung sét |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
* Ghi chú:
- Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.
- Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).
- Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàngđể đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.
b, Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng
Stt | Hạng mục | <1000 cái |  | Từ 1000 ÷ 2000 cái |  | >2000 cái |  | Cam kết nhà thầu
1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 |  | 10 |  | 15
2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 |  | 10 |  | 15
3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 |  | 36 |  | 54
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 |  | 45 |  | 65
* Ghi chú:
- Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.
2.4. Đối với dao cách ly.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks) | [5 empty] | Có
2 | Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit). | [5 empty] | Có
3 | Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits). | [5 empty] | Có
4 | Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). | [5 empty] | Có
5 | Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests). | [5 empty] | Có
2.5. Đối với Chống sét van.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage) | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư (residual voltage). | [5 empty] | Có
3 | Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test) | [5 empty] | Có
4 | Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Thử nghiệm xung sét | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư | [5 empty] | Có
2.7. Đối với Hộp chia dây (hộp phân dây)
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau: - Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất. - Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn. - Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Hộp chia dây
- | Thử cách điện tủ | [5 empty] | Có
2 | Aptomat (MCB)
- | Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking). | [5 empty] | Có
- | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
- | Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests). | [5 empty] | Có
2.8. Đối với kẹp quai và ghíp Hotline, Kẹp đấu rẽ nhánh, Đầu cốt, Ông nối dây, ghíp.
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.
Số lượng mẫu thử như sau:
Stt | Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |  |  |  |  | Hạng mục thử | Cam kết nhà thầu
1 | p=1 | n < 50 |  |  |  |  | i
2 | p=1 | 50 £ n < 100 |  |  |  |  | i ii, iii
3 | p=2 | 100 £ n < 200 |  |  |  |  | i ii, iii
4 | p = 3 | 200 £ n < 500 |  |  |  |  | i, ii, iii
5 | p = 4 | 500 £ n |  |  |  |  | i, ii, iii
Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra các kích thước | [5 empty] | Có
2 | Kiểm tra các ký hiệu | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước | [5 empty] | Có
2 | ii. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | [5 empty] | Có
3 | iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | [5 empty] | Có
2.9: Đối với cột BTLT
- | Căn cứ văn bản số 4884/EVNNPC-ĐT ngày 09/11/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V.v thực hiện kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cột BTLT sử dụng trong đơn vị (Thử nghiệm lực đầu cột đối với cột sản xuất cho gói thầu).
- | Số lượng mẫu thử và thử nghiệm thực hiện theo TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
2.10: Đối với bột GEM
3 | Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật và Bãn vẽ thiết kế

## Day
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thông số kỹ thuật dây bọc cách điện không màn chắn (Áp dụng theo VB số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn)
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2
6 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Điện áp cao nhất (kV)
- | ĐDK 35kV | 38.5
- | ĐDK 22kV | 24
8 | Yêu cầu về thử nghiệm: | Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan.
* | Thử nghiệm điển hình: | Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này
- | Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng
- | Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp
- | Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C
- | Lực kéo đứt của dây dẫn
- | Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm
- | Số lần bẻ gập của sợi nhôm
- | Chiều dày lớp bán dẫn trong
- | Chiều dày lớp cách điện XLPE
- | Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE
- | Độ giãn dài tương đối của cách điện
- | Suất kéo đứt của cách điện
- | Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ
- | Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ
- | Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội
- | Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)
- | Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE
- | Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):
- | (i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV
- | (ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
9 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
A | Loại dây dẫn | 70/11
a. Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11
- | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 70/11
- | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 / 3,8
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 / 3,8
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11.3
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.8
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1176
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1098
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.4218
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24130
b. Màn chắn ruột dẫn
- | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
- | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn
- | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3
- | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1000
c. Cách điện
- | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
- | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
- | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE
- | ĐDK 35kV | 4.3
- | ĐDK 22kV | 2.5
- | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ
+ | ĐDK 35kV | ≥ 3.8
+ | ĐDK 22kV | ≥ 2,2
d. Vỏ bọc ngoài HDPE
- | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
- | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
- | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
- | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1.8
- | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4
e. Các chỉ tiêu chung
- | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể
- | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
| + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
- | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút)
+ | ĐDK 35kV | 40kV
+ | ĐDK 22kV | 22kV
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể
- | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể
f. Lô quấn dây
- | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu | Nêu cụ thể
II | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép (Áp dụng theo VB số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR)
TT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
A | Loại dây ACSR 70/11 có điền mỡ
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11
- | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11.3
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.8
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1176
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1098
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.4218
- | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 6,6
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24130
- | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể
- | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể
III | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. ( (Áp dụng theo VB số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp)
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước (kV) | 2
10 | Điện áp chịu xung (kV) | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2
11 | Yêu cầu về thử nghiệm:
11.1 | Thí nghiệm điển hình:
a | Lực kéo đứt ruột dẫn | Đáp ứng
b | Thử nghiệm lão hóa cách điện | Đáp ứng
c | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Đáp ứng
d | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
e | Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2% | Đáp ứng
f | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
g | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C | Đáp ứng
h | Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
i | Xử lý ngấm nước của cách điện | Đáp ứng
k | Độ co ngót của cách điện | Đáp ứng
l | Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước) | Đáp ứng
m | Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90) | Đáp ứng
11.2 | Thử nghiệm đặc biệt
a | Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi). | Đáp ứng
b | Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175% | Đáp ứng
c | Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15% | Đáp ứng
d | Chiều dày cách điện | Đáp ứng
e | Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có). | Đáp ứng
f | Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân) | Đáp ứng
g | Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn | Đáp ứng
11.3 | Thử nghiệm khác
| Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết. | Đáp ứng
| Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp. | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
13 | Các thông số kỹ thuật điển hình
a | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 70
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 9,6 / 10,1
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,443
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 9.8
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.5
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.25
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.1
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 13.6
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
b | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 95
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 11,3 / 11,9
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,32
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 13.3
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.7
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.43
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.3
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 15.9
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
IV | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x70 + 1x35
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 10
+ | Sợi trung tính | 7.1
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.1
+ | Sợi trung tính | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 33.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.268
+ | Sợi trung tính | 0.524
V | Cáp đồng Cu/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cu/PVC-0,6/1kV-1x50 | 1x50
- | Số sợi | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 11.1
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.387
b | Cu/PVC-0,6/1kV-1x70 | 1x70
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 10
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 12.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.268
c | Cu/PVC-0,6/1kV-1x95 | 1x95
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.193
VI | Cáp nhôm AL/PCV - 0,6/1kV: …. (Áp dụng theo TCVN 6447:1998, TCVN 5935:2013; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015; Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | ≥ 900C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | ≥ 2500C
13 | Điện áp thử nghiệm xung AC/DC | 20/30 kV
14 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥2kV (4U0)
15 | Hàm lượng cacbon trong HDPE | ≥ 2%
16 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 (Mpa)
18 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 (%)
19 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
20 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
21 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
22 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cáp Al/ PCV 1x50 | AV 50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/1,8
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8,6
| Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.641
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1,4
- | Đường kính tổng gần đúng (mm) | 11,1
- | Khối lượng gần đúng (kg/m) | 0,199
b | Cáp Al/ PCV 1x70 | AV 70
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/2,14
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 10,2
| Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0,443
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1,4
- | Đường kính tổng gần đúng (mm) | 12,7
- | Khối lượng gần đúng (kg/m) | 0,268
c | Cáp Al/ PCV 1x95 | AV 95
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/2,52
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 12
| Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0,32
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1,6
- | Đường kính tổng gần đúng (mm) | 14,9
- | Khối lượng gần đúng (kg/m) | 0,366

## Cap ngam trung ap
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP NGẦM
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 114/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi đồng, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng, cháy chậm.
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Mã HS (nếu có) | Nêu cụ thể
7 | Chứng chỉ chất lượng: - Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. - Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
10 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm theo IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013 hoặc tương đương. | Đáp ứng
II | Tiêu chuẩn chung
1 | Cấu trúc cáp: Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau
a | 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. | Đáp ứng
b | Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. | Đáp ứng
c | Lớp cách điện. | Đáp ứng
d | Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
e | Chất độn | Đáp ứng
f | Lớp bọc bên trong (inner covering). | Đáp ứng
g | Lớp bọc phân cách (separation sheath). | Đáp ứng
h | Áo giáp. | Đáp ứng
i | Lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
2 | Công nghệ sản xuất:
| Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. | Đáp ứng
3 | Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)
| Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. | Đáp ứng
III | Đặc tính kỹ thuật của cáp
1 | Ruột dẫn điện:
a | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. | Đáp ứng
b | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: | Đáp ứng
- | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện (mm2) | 95
- | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | 15
- | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] | 0.193
c | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:
- | Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [°C]
+ | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90
+ | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90
2 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:
| Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. | Đáp ứng
3 | Lớp cách điện:
a | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. | Đáp ứng
c | Chiều dày cách điện:
- | Danh nghĩa (tn): | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 | Đáp ứng
- | Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin)/tmax ≤ 0,15 | Đáp ứng
- | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. | Đáp ứng
| Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. | Đáp ứng
d | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:
* | Điện áp định mức | 20 (Uo)/35 kV
- | Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV
- | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
+ | Thử nghiệm điển hình | 05 pC
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC
- | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút
+ | Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ
- | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV
e | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:
Vật liệu cách điện
- | Làm việc bình thường
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 90
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 90
- | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s)
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 250
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 250
4 | Màn chắn cách điện:
a | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
b | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. | Đáp ứng
c | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại. | Đáp ứng
d | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. | Đáp ứng
e | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. | Đáp ứng
f | f. Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. | Đáp ứng
g | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. | Đáp ứng
h | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. | Đáp ứng
5 | Lớp bọc bên trong và chất độn:
a | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. | Đáp ứng
d | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: | Đáp ứng
- | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm]
+ | ≤ 25 | 1
+ | >25- 35 | 1.2
+ | >35- 45 | 1.4
+ | >45- 60 | 1.6
+ | >60- 80 | 1.8
+ | > 80 | 2
6 | Lớp bọc phân cách:
a | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. | Đáp ứng
b | Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. | Đáp ứng
d | Vật liệu cấu tạo: PVC. | Đáp ứng
e | Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. | Đáp ứng
f | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. | Đáp ứng
g | Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). | Đáp ứng
7 | Áo giáp:
Áo giáp làm bằng kim loại iii) Áo giáp bằng dải băng kép.
- | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. | Đáp ứng
- | Vật liệu:
+ | Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. | Đáp ứng
+ | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. | Đáp ứng
- | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:
| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] | Chiều dày của dải băng
* | Thép hoặc thép mạ
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
* | Nhôm hoặc hợp kim nhôm
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
- | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:
+ | Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
+ | Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | Đáp ứng
8 | Lớp vỏ bọc bên ngoài:
a | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn, có đặc tính cháy chậm | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 | Đáp ứng
c | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
d | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | Đáp ứng
e | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp | Đáp ứng
f | Ký hiệu cáp:
- | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm²] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. | Đáp ứng
g | Đánh dấu chiều dài:
- | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. | Đáp ứng
- | Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. | Đáp ứng
9 | Yêu cầu về thử nghiệm:
9.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
a | Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
- | Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Đo tgd. | Có
- | Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút). | Có
- | Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo). | Có
b | Thử nghiệm không điện:
- | Đo chiều dày cách điện. | Có
- | Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong). | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh. | Có
- | Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2. | Có
- | Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại. | Có
- | Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test). | Có
- | Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR. | Có
- | Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test). | Có
- | Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption). | Có
- | Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2). | Có
- | Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện. | Có
- | Thử nghiệm chống thấm nước. | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Kiểm định | Cáp phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
IV | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
a | Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi đồng, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng, cháy chậm, tiết diện 95mm2.
1 | Lõi dẫn điện | Đồng
2 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x 95 mm2
3 | Điện áp định mức U0/U(Umax) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | 20/35(38,5)
4 | Số sợi đồng của lõi cáp (sợi)
5 | Đường kính của lõi cáp (mm) | 11.4
6 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn trong (mm) | 0.6
7 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
8 | Độ dày danh định của lớp cách điện (mm)
- | Cấp điện áp 35kV | 8.8
9 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn ngoài (mm) | 0.6
10 | - Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dày ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%. ( mm2) - Màn đồng của 3 pha được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha) như sau: ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 | ≥ 25
11 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong (mm) | Nêu rõ
13 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài (mm) | Nêu rõ
14 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp (D) (mm) | Nêu rõ
15 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn (độ C) | 90
16 | Điện trở 1 chiều của dây dẫn tại t=20oC (Ω/km) | ≤ 0,193
17 | Điện dung của cáp (µF/km) | Nêu rõ
18 | Điện kháng của cáp (Ω/km) | Nêu rõ
19 | Hệ số tự cảm (mH/km) | Nêu rõ
20 | Hệ số điện môi (tg δ tối đa) (x.10-4pC) | Nêu rõ
21 | Điện trở cách điện của cáp (Ω/km) | ≥ 70.000
22 | Trọng lượng cáp (Kg/km) | Nêu rõ
23 | Trọng lượng dây dẫn đồng (Kg/km) | Nêu rõ
24 | Bán kính cong (m) | ≥15x(d+D) ± 5%
25 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô quấn cáp (m) | Nêu rõ
26 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô quấn cáp (kg) | Nêu rõ
27 | Số lớp băng chống thấm (Ở dưới lớp băng đồng) | 1
28 | Bột hoặc băng chống thấm | có
34 | Biên bản thí nghiệm điển hình: | Đáp ứng
- | Điện trở 1 chiều lõi cáp (routine test) | ≤ 0,0754
- | Thí nghiệm điện áp cao trong 4h-AC 48kV (Sample and type test) | Không đánh thủng cách điện
- | Thí nghiệm Hot-set (15 phút tại 200±3oC và 20N-cm2 (Sample and type test)
| + Độ dãn dài trong điều khiện có tải | ≤175%
| + Độ dãn dài sau khi làm nguội | ≤15%
- | Thí nghiệm hằng số điện môi tgδ tại 2kV trong khoảng 95-100 oC (Type test) | 40x10^-4
- | Thí nghiệm điện áp xung (90oC và 125kV) trong 15 phút (Type test). | Không phá huỷ cách điện
- | Thí nghiệm cơ học (Type test)
| + Suất kéo đứt của cách điện (XLPE/ERP) (N/mm2) | ≥12,5/4,2
| + Độ dãn dài của cách điện cho khi đứt (%) | ≥200
| + Suất kéo đứt của vỏ (PVC) (N/mm2) | ≥12,5/12,5
| + Độ dãn dài của vỏ cáp cho khi đứt (PVC) (%) | ≥150/300
- | Thí nghiệm lão hoá:
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của cách điện ở 135±30C trong 7ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PE ở 110 ±30C trong 10 ngày (%) | ≥300
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của vỏ PVC ở 100±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PVC ở 100 ±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
- | Thí nghiệm về suy giảm khối lượng (PVC) ở 100±20C trong 7 ngày (Type test) (Mg/cm2) | ≤1,5
- | Thí nghiệm hàm lượng carbon (PE) (Type test) (%) | ≥2
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 110±20C đối với vỏ PE (Type test) (%) | ≤50
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 90±20C đối với vỏ PVC (Type test) (%) | ≤50
- | Thí nghiệm khả năng kháng nứt của vỏ PVC ở nhiệt độ 150 ±30C trong 1h (Type test) | Không có vết nứt
- | Thí nghiệm co ngót đối với cách điện ở nhiệt độ 130 ±30C trong 1h (Type test) (%) | 4
- | Thí nghiệm co ngót đối với vỏ PE ở nhiệt độ 80 ±20C trong 5h (Type test) (%) | 3
- | Thí nghiệm khả năng chống thấm nước | IEC-60502-2
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của lõi cáp
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của màn chắn kim loại

## Cap ngam ha ap
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP NGẦM HẠ ÁP
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
Cáp ngầm 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-2x4mm2
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Quy cách sản phẩm | Cáp ngầm hạ thế 4 lõi đồng, bện tròn ép chặt cấp 2, cách điện XLPE, giáp băng thép, vỏ bọc PVC.
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN5064-1994,TCVN5064/SĐ1-1995.
8 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
10 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | 90 0C
11 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | 250 0C
12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | 3,5 kV
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | 2,4 kV
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | - Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: nhà sản xuất, năm sản xuất, loại cáp, tiết diện danh định, điện áp định mức, số mét dài của cáp.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
- | Số ruột/ Tiết diện danh định (mm2) | 2 / 4
- | Số sợi / đường kính sợi (mm) | 7 / 0,85
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 6
- | Chiều dầy cách điện danh định (XLPE/EPR) (mm) | 0,7
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài (PVC/PE) (mm) | 1,8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 1,61
- | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi | có

## Day chống sét GSW-50 (hidden)
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CHỐNG SÉT GSW-50
DÂY CHỐNG SÉT GSW-50
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | BS 183, IEC61089, GOCT3063-66 hoặc tương đương
7 | Kết cấu dây (sợi/mm) | 1/1,9+18/1,8
8 | Tiết diện tổng (mm2) | 48.64
9 | Đường kính ngoài (mm) | 9.1
10 | Khối lượng dây (chưa kể mỡ trung tính) (kg/km) | 418
11 | Khối lượng mỡ trung tính (kg/km) | 6
12 | Mô đun đàn hồi (daN/mm2) | 20 x 103
13 | Hệ số giãn nở dài (1/độC x 10^-6) | 12
14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất (daN) | 6120
15 | Chiều dài chế tạo 1 cuộn (m) | 2000

## Day cap quang (hidden)
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP QUANG
Đặc tính kỹ thuật của sợi quang
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
1 | Số sợi quang (đơn mốt) | 24 sợi
2 | Tiêu chuẩn sợi quang | ITU-T G. 652D
3 | Đường kính trường mốt: (tại 1330 nm)
| - Giá trị danh định | (8, 6 ¸ 9, 5)mm
| - Sai số so với giá trị danh định | ±0, 6 mm
4 | Đường kính vỏ:
| - Giá trị danh định | 125 mm
| - Sai số so với giá trị danh định | ±1 mm
5 | Sai số không đồng tâm của lõi | £ 0, 6 mm
6 | Độ không tròn đều của vỏ | £ 1%
7 | Bước sóng cắt của sợi quang khi đã bên thành cáp | £ 1260 nm
8 | Suy hao tăng lên do bị uốn cong: (tại 1625 nm) | < 0, 1 dB
- Số vòng quấn: 300 vòng
- Bán kính cong: 30 mm
9 | Khả năng chịu nén | ³ 0, 69 GPa
30 | Hệ số tán sắc CD: | £ 0, 092 pS/nm2 x km
| - l0min: | 1300 nm
| - l0max: | 1324 nm
11 | Hệ số suy hao:
| - Vùng bước sóng (1330 ¸ 1625)nm: | £ 0, 4 dB/km
| - Tại bước sóng 1550 nm: | £ 0, 3 dB/km
12 | Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD | £ 0, 2 ps/Ökm
13 | Nhiệt độ hoạt động cho phép | -20oC ¸ +85oC
Thông số kỹ thuật của dây cáp quang OPGW57
STT | Các thông số kỹ thuật | Đơn vị
1 | Tiết diện chịu lực (mm2) | 57
2 | Đường kính (MM) | 10.8
3 | Trọng lượng riêng (KG/KM) | 385
4 | Mô đun đàn hồi (daN/mm2) | 14400
5 | Hệ số giãn nở dài (1/ độC) | 13,2x10-6
6 | Điện trở một chiều (W/km) | 0.95
7 | Lực kéo đứt (daN) | 6800
8 | Khả năng chịu xung lượng nhiệt của dòng ngắn mạch một pha ở 40oC (kA2s) | 25
Thông số kỹ thuật của dây cáp quang ADSS
STT | Các thông số kỹ thuật | Đơn vị
1 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm
2 | Đường kính ống lỏng | ≥2mm
3 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy
4 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
5 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598
6 | Hệ số giãn nở nhiệt |  2.10^-6
7 | Loại vỏ | PE chất lượng cao (HDPE)
8 | Khả năng chống thấm | Yêu cầu đảm bảo
9 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0  100% không đọng sương
10 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt |  20 lần đường kính cáp
11 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt |  10 lần đường kính cáp
12 | Nhiệt độ khi lắp đặt | (0 đến +50) độ C
13 | Nhiệt độ khi làm việc | (-5 đến +50) độ C
14 | Áp suất gió làm việc tối đa |  95daN/m2
15 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain) | ≥12 kN
16 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength) |  22 kN
17 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1.5% | ≥ 300m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%

## Cach dien
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 112/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Thông số kỹ thuật Cách điện đứng gốm
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC60383-1 hoặc tương đương
9 | Mô tả chung
a | Cách điện đỡ là loại Line Post | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
b | Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): | Đáp ứng
- | Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn | Đáp ứng
- | Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống | Đáp ứng
- | Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: | Đáp ứng
| + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm | Đáp ứng
| + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). | Đáp ứng
| + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. | Đáp ứng
| + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. | Đáp ứng
| + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. | Đáp ứng
c | Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
d | Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. | Đáp ứng
e | Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. | Đáp ứng
f | Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứngminh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
Bảng thông số kỹ thuật
a | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
b | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
c | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn (kN) | ≥ 12,5
d | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 110
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 85
e | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 85
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 65
f | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 150
g | Điện áp đánh thủng (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV
h | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà (mm) | 140-150
i | Chiều dài phần ren ty sứ (mm) | ≥ 100
j | Đường kính ty sứ (mm) | 16
k | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
l | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
m | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
n | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Có
p | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật cách điện thủy tinh
Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Cách điện | Nêu cụ thể
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuân tương đương
8 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
Mô tả chung:
a | Vât liệu chế tạo: ̣Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn). | Đáp ứng
b | Chất lương bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rêt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ. | Đáp ứng
c | Phụ kiện chuỗi cách điện: | Đáp ứng
- | Các phu ̣kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điên treo phải đươc ma ̣kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không đươc nḥ ỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣kiên ̣ đi kèm phải chế tao đảm bảo phù hơp với lưc phá hủy cơ hoc của cách điên.̣ | Đáp ứng
- | Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v | Đáp ứng
- | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được | Đáp ứng
- | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật | Đáp ứng
- | Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoăc ḅ ằng dây bảo vê ̣hơp kim nhôm (Armour Roḍ ). Đối với khóa néo dây (loai ḅ ắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm | Đáp ứng
- | Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương) | Đáp ứng
- | Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn | Đáp ứng
9 | Đặc tính của 01 bát cách điện
9.1 | Kiểu khớp nối | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
9.2 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
- | Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện (mm) | 127
| + Đường kính (mm) | 255
| + Chiều dài dòng rò (mm) | 295
9.3 | Độ bền điện:
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) (kVrms) | ≥ 70
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) (kVrms) | ≥ 40
- | Điện áp chịu đựng xung sét (kVpeak) | ≥ 100
- | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (kVrms) | ≥ 120
9.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
- | Chuỗi cách điện néo (kN) | ≥ 70
10 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
10.1 | Chuỗi cách điện néo: | Theo bản vẽ thiết kế dự án
| Móc treo chữ U | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm | Đáp ứng
| Số bát cách điện | 3-4
11 | Yêu cầu thử nghiệm
11.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
f | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
12 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có

## FCO
3. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CẦU CHÌ TỰ RƠI
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 106/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thông số kỹ thuật cầu chì tự rơi (FCO) cách điện Polymer
I | Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chủng loại | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì | Đáp ứng
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
11 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
11.1 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a | Đối với FCO:
- | Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Đối với cách điện Polymer:
- | Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử chống cháy (Flammability test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Đối với dây chì
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật FCO
1 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 35
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (A) | 100
4 | Dòng điện không đối xứng (kArms)
- | Cấp điện áp 35kV | > 10
5 | Định mức dòng cắt đối xứng (kArms)
| Cấp điện áp 35kV | > 5
6 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50µs) (kVp)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
7 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
8 | Phụ kiện đi kèm FCO: | Đáp ứng
8.1 | Cách điện | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV
8.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.
8.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
8.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ >80µm
9 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
10 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
11 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bao gồm: | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
| Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
12 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
III | Dây chì sử dụng cho FCO
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
8 | Chiều dài tổng thể | >23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | (Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối chọn cỡ chì 3K.
11 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Đầu dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì).
12 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch
13 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
- | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị | Đáp ứng
- | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
15 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
,

## LBS (hidden)
4. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CẦU DAO PHỤ TẢI (LBS)
(Áp dụng theoTiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 98/QĐ/HĐTV ngày 05/9/2023 và VB số 2353/EVNNPC-KT+VTCNTT ngày 23/5/2025)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia
Cầu dao cắt tải (LBS)
I | Đặc tính kỹ thuật LBS:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Loại thiết bị | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện trên cả 3 pha và biến điện áp trên cả 03 pha về hai phía, lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
8 | Điện áp định mức (kV)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 36
9 | Dòng điện định mức (A) | ≥ 630
10 | Tần số định mức (Hz) | 50
11 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (kArms) | ≥ 12,5
12 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch (Giây) | ≥ 01
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) (kVp)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
14 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz (kVrms)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
15 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm (A)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 20
16 | Khả năng cắt dòng dung đường dây (A)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 2,0
17 | Biến dòng điện đo lường | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha về cả 2 phía
18 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp tích hợp cho cả 3 pha về cả 2 phía
19 | Cơ cấu đóng/cắt | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
20 | Độ bền tiếp điểm chính (Lần) | ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì ≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)
21 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
22 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện (mm/kV) | ≥ 25
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị | - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS - Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2 - Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác - Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất - Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6) - Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng - Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt)
25 | Kiểm tra, thử nghiệm | Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a | Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
b | Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
c | Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
d | Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6. | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
e | Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
25.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây. (Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL)).
a | Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
b | Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
c | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
d | Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
e | Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
f | Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
g | Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6. | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
h | Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
i | Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
25.3 | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS | Cung cấp biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (Giao thức kết nối SCADA theo IEC 60870-5-104)
26 | Kiểm định | Dao cắt có tải phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
27 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
28 | Các tài liệu chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Cung cấp tài liệu: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
- | Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
- | Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
II | Đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS:
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa | Có - LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía. Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS. - LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển. - Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug- in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập. - Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định. - LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v. Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
8 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) (VAC) | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: dải 6, 12 và 24 VDC. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển | - Một (01) tủ điều khiển - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng - Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m - Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối - Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt) - Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”
16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA | Cung cấp biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (Giao thức kết nối SCADA theo IEC 60870-5-104)
17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO
III | Đặc tính kỹ thuật Modern truyền thông giám sát từ xa:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng | ISO 9001 và ISO/IEC 27001:2013 hoặc tương đương
7 | Giao tiếp mạng di động | Có 2 khe sim và 2 cổng ăng-ten SMA với chức năng chuyển đổi dự phòng: hỗ trợ vận hành đồng thời 2 mạng Wan từ 2 nhà mạng khác nhau
Hỗ trợ eSIM; Các SIM hỗ trợ mạng HSPA+/3G/4G/ LTE/5G
+ Tương thích với Các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
Sử dụng xác thực: PAP, CHAP
8 | Giao diện kết nối | Cổng điện: ≥ 04 cổng 10/100/1000Mbps Auto MDIX (Cho phép cấu hình từng cổng hoạt động ở chế độ LAN hoặc WAN)
Cổng quang: ≥ 01 cổng 1000Base-T hoặc 1000Base-SX hoặc 1000Base-LX
Cổng RS232/485: ≥ 01 cổng (Lựa chọn bằng cấu hình)
Cổng USB: ≥ 01 cổng
Cổng I/O: 2xDI, 2xDO
9 | Chức năng bảo mật | Có chức năng Firewall
Kiểm soát kết nối bằng Port
Access Control Lists
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập
Bảo mật người dùng Tacas+ hoặc Radius hoặc tương đương
Bảo mật các thông tin xác thực (Key, certificate,...)
10 | Chức năng VPN và Bridge | + L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN
Tự động kiểm tra và chuyển đổi đường truyền, kết nối sang kênh dự phòng khi có sự cố
11 | Định tuyến và Tái tạo | + Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGPs, IPv4, NAT…
12 | Giao thức mạng | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SSH2, DDNS
13 | Dịch vụ hỗ trợ | + Cổng điều khiển: Giao diện RS232, đầu nối RJ45, USB
+ Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ
+ Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối
Hỗ trợ cài đặt thời gian timeout để thoát khỏi giao diện cấu hình nếu không có thao tác người dùng
Hỗ trợ lập trình API thông qua giao thức https
14 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP Local time setting; Syslog; SNMPv3; Đèn LED…
Giám sát lưu lượng mạng, cổng Ethernet, nhiệt độ CPU, nhiệt độ modem, điện áp nguồn cấp,... để đưa ra cảnh báo vận hành
15 | Chức năng SCADA | + SCADA: Hỗ trợ các giao thức Modbus, RTU/TCP, DNP3, IEC101/104
+ Giao diện ethernet để kết nối với Recloser/LBS sử dụng giao thức IEC 608705-104
16 | Điện áp hoạt động | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS
17 | Thích ứng với môi trường | + Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
+ Nhiệt độ làm việc: -40 to 70°C
+ Độ ẩm: Lên đến 90%
+ Cấp bảo vệ: IP40
+ Được thiết kế và sản xuất cho ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới
+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IEC 61850-3*; IEEE 1613* hoặc tương đương
18 | Catalog, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng | Có
19 | Các tài liệu chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Cung cấp tài liệu: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
- | Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
- | Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
IV | Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Điều kiện vận hành, lắp đặt | Ngoài trời, treo trên cột điện
7 | Chủng loại | Biến điện áp cấp nguồn loại 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS.
8 | Điện áp danh định hệ thống (kV)
| Cấp điện áp 35kV | 35
9 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha)
| Cấp điện áp 35kV | 35
10 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) (kV)
| Cấp điện áp 35kV | 38.5
11 | Điện áp định mức phía thứ cấp (kV) | 0.22
12 | Dung sai điện áp phía thứ cấp | ±10% điện áp thứ cấp định mức
13 | Tần số làm việc (Hz) | 50
14 | Công suất định mức (kVA) | ≥ 1
15 | Hệ số quá áp định mức:
15.1 | + Liên tục | 1.2
15.2 | + Trong 30 s
| Cấp điện áp 35kV | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
15.3 | + Trong 8h
| Cấp điện áp 35kV | 1,9 với cấp điện áp 35kV (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp (kVp)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 180
17 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút (kVrms)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 75
18 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút (kVrms) | ≥ 3
19 | Chiều dài đường rò cách điện (mm/kV) | ≥ 25
20 | Phụ kiện đi kèm thiết bị | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
21 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị; - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị
22 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương
Kết luận(3)

## Re (hidden)
Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)
ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt","không đạt")
(Áp dụng theoTiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 97/QĐ/HĐTV ngày 05/9/2023 và VB số 2353/EVNNPC-KT+VTCNTT ngày 23/5/2025)
STT | Nội dung đánh giá(1) | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt
Máy cắt tự đóng lại Recloser
I | Đặc tính kỹ thuật Recloser:
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-111:2012/IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất (kV)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 38
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
7 | Dòng điện định mức (A) | > 630
8 | Tần số định mức (Hz) | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức (kArms) | > 12,5
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (kArms) | > 12,5
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch (Giây) | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) (kVp)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 125
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz (kVrms)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 50
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm (A)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 40
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 25
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây (A) | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức
- | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) (Lần) | > 44
- | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) (Lần) | > 56
- | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) (Lần) | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì (Lần) | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt | - Cuộn solenoid/từ trường - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng điện đo lường | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện (mm/kV) | ≥ 25
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị | Mỗi Recloser, tủ điều khiển Recloser cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau: a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser. b. Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2. c. Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác. d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất. e. Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. f. Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van). g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt).
25 | Kiểm tra, thử nghiệm | Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| b. Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| d. Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| e. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| f. Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
25.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: (Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL)).
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| g. Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests). | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
| m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test) | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
25.3 | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.
25.4 | Thử nghiệm mẫu | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
26 | Kiểm định | Dao cắt có tải phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
27 | Các hồ sơ tài liệu của nhà thầu cung cấp trong quá trình mua sắm hàng hóa: | Cung cấp đầy đủ các tài liệu: - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO - Cung cấp Biên bản thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser/LBS được quy định tại khoản 3, Điều 5 của Quyết định số 98, 97/QĐ- HĐTV và văn bản hướng dẫn số 4489/EVNNPC-KT. - Cung cấp tài liệu minh chứng: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành.
28 | Cung cấp tài liệu: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
- | Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
- | Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
II | Đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser:
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P). - Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N). - Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N). - Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS). - Tần số cao/tần số thấp (81). - Điện áp thấp/cao (27/59). - Chạm đất nhạy (SEF-64). - Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup). - Mất pha (46BC). - Tự đóng lại (79). - Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout). - Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía). - Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian - Dòng điện (TCC) | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse). - Rất dốc (Very inverse). - Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 (giây) | 0,5 - 180
| - Lần 2 (giây) | 02 - 180
| - Lần 3 (giây) | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) (giây) | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian (giây) | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: | - Giá trị dòng điện pha/đất. - Điện áp pha/đất. - Hệ số công suất trên mỗi pha. - Công suất hữu công, công suất vô công. - Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser.
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ (VAC) | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút (kVrms) | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) (kVp) | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển | - Một (01) tủ điều khiển - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng - Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m - Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối - Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt) - Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | 1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển. 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
III | Đặc tính kỹ thuật Modern truyền thông giám sát từ xa:
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Hãng sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng | ISO 9001 và ISO/IEC 27001:2013 hoặc tương đương
5 |  | + Có 2 khe sim với chức năng chuyển đổi dự phòng
+ Các SIM hỗ trợ mạng SPA+4G/ LTE/5G
+ Tương thích với Các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
Sử dụng xác thực: PAP, CHAP
6 | Giao diện kết nối | + Cổng điện: ≥ 02 cổng RJ45 10/100
+ Cổng RS232
+ Cổng USB
7 | Chức năng bảo mật | Có chức năng Firewall
Kiểm soát kết nối bằng Port
Access Control Lists
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập
8 | Chức năng VPN và Bridge | + L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN
Tự động kiểm tra và chuyển đổi đường truyền, kết nối sang kênh dự phòng khi có sự cố
9 | Định tuyến và Tái tạo | + Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGPs, IPv4, NAT…
10 | Giao thức mạng | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SSH2, DDNS
11 | Dịch vụ hỗ trợ | + Cổng điều khiển: đầu nối RJ45, Telnet, CLI
+ Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ
+ Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối
12 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP Local time setting; Syslog; SNMPv3; Đèn LED…
13 | Chức năng SCADA | + SCADA: Hỗ trợ các giao thức Modbus, RTU/TCP, DNP3, IEC101/104
+ Giao diện ethernet để kết nối với Recloser/LBS sử dụng giao thức IEC 608705-104
14 | Điện áp hoạt động | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS
15 | Thích ứng với môi trường | + Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
+ Nhiệt độ làm việc: -25 to 70°C
+ Độ ẩm: Lên đến 90%
+ Được thiết kế và sản xuất cho ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới
+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IEC 61850-3*; IEEE 1613* hoặc tương đương
16 | Bảo hành | Tổi thiểu 24 tháng
17 | Các hồ sơ tài liệu của nhà thầu cung cấp trong quá trình mua sắm hàng hóa: | Cung cấp tài liệu minh chứng: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
31 | Cung cấp tài liệu: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
- | Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
- | Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
IV | Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser:
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại | Biến điện áp cấp nguồn loại 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống (kV)
| Cấp điện áp 35kV | 36
| Cấp điện áp 22kV | 22
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha)
| Cấp điện áp 35kV | 35
| Cấp điện áp 22kV | 12,7/22
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) (kV)
| Cấp điện áp 35kV | 38.5
| Cấp điện áp 22kV | 24
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp (kV) | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp | ±10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc (Hz) | 50
12 | Công suất định mức (kVA) | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục | 1.2
13.2 | + Trong 30 s
| Cấp điện áp 35kV | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
| Cấp điện áp 22kV | 1,5 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
13.3 | + Trong 8h
| Cấp điện áp 35kV | 1,9 với cấp điện áp 35kV (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
Cấp điện áp 22kV
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp (kVp)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 180
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 125
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút (kVrms)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 75
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 50
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút (kVrms) | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện (mm/kV) | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị; - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương
Kết luận(3)

## DCL
4. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO CÁCH LY
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV kèm theo QĐ số 271/QĐ/HĐTV ngày 24/7/2019 đối với DCL 35 kV và Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016 đối với DCL 22kV)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Cầu dao cách ly (DCL) 35kV
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC62271-102
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nhà thầu nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
9.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test):
| - Thí nghiệm điện môi | Có
| - Đo lường điện trở mạch chính | Có
| - Thí nghiệm dòng làm việc liên tục | Có
| - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh | Có
| - Thí nghiệm truyền động cơ khí | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Kiểm định | Dao cách ly phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
11 | Tài liệu kỹ thuật, bản mô tả cấu trúc, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Thông số kỹ thuật:
- | Chủng loại | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại không có lưỡi tiếp đất
- | Kiều truyền động | Cơ khí liên động 3 pha, kiểu xoay ngang.
- | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng
- | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
- | Điện áp danh định | 35
- | Điện áp làm việc max | 38.5
- | Dòng điện định mức | 630A
- | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥25 kArms
- | Điện áp chịu dòng đỉnh định mức | ≥62,5 kApeak
- | Thời gian chịu dựng ngắn mạch đỉnh định mức | ≥1 giây
- | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
+ | Pha – đất (kVpeak) | ≥ 185
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) (kVpeak) | ≥ 185
- | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút ( kVrms)
+ | Pha – đất | ≥ 80
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) ( kVrms) | ≥ 80
- | Điện trở tiếp xúc mạch chính (µΩ) | Nêu rõ
- | Trụ đỡ cách điện DCL:
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương
+ | Vật liệu cách điện | Sứ gốm nâu
+ | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 25mm/kV
+ | Tổng chiều dài đường rò | Nêu rõ
+ | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | Nêu rõ
+ | Khoảng cách không khí | ≥ 400 mm
+ Pha - đất
+ Khoảng cách giữa hai cực trong cùng 1 pha (ở trạng thái cắt)
- | Phụ kiện bao gồm:
+ | Hệ thống trụ và giá đỡ DCL
+ | Hệ thống tay quay, cần thao tác, trục khửu truyền động, liên kết liên động cơ khí, khóa tay thao tác DCL… để thao tác để đóng/mở DCL. | Có
+ | Các bulong, đai ốc, kẹp cực tương thích nối cực DCL với dây dẫn | Đáp ứng
+ | Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đượng hiện hành | Đáp ứng
,

## DPT (hidden)
4. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO PHỤ TẢI
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Cầu dao phụ tải
| Yêu cầu chung: |  |  |  |  | -
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời, treo trên cột, nhiệt độ môi trường lớn nhất + 45 độ C, chịu được môi trường ăn mòn
8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Theo IEC hoặc ANSI hoặc tương đương
9 | Biên bản thử nghiệm | Biên bản thí nghiệm điền hình (type test) do đơn vị thí nghiệm độc lập quốc tế cấp
10 | Kiểm định | Dao phụ tải phải được kiểm địnhvà dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
11 | Loại | Cầu dao phụ tải cách ly (bao gồm buồng cắt, khe hở cách ly nhìn thấy được khi ở vị trí cắt, cơ cấu truyền động, các cách điện đỡ)
12 | Số pha | 3
13 | Dòng cắt định mức (A) | ≥ 400
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (kA) | ≥ 12,5 (1s)
15 | Điện áp thử AC, f = 50Hz trong 1 phút (giá trí hiệu dụng)
- | Cấp điện áp 22kV | 50
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
16 | Mức cách điện xung 1,2/50 s (giá trị đỉnh) (kV)
- | Cấp điện áp 22kV | 125
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
17 | Dập hồ quang | có buồng dập hồ quang kín trong chân không hoặc SF6 hoặc dầu
18 | Các cách điện ngoài | Vật liệu Composite
19 | Độ bền cơ (lần) | ≥ 2500
20 | Độ bền điện ở Iđm (lần) | ≥ 20
21 | Khoảng cách pha - pha, pha - đất của các phần mang điện của cầu dao (mm)
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 330
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 400
22 | Truyền động | 3 pha
23 | Thao tác | Bằng tay
24 | Các tiếp điểm | Các tiếp điểm phải được mạ để đảm bảo tiếp xúc tốt, các phần mang dòng phải được làm bằng đồng hoặc đồng thau
25 | Trọng lượng (kg)
26 | Phụ kiện đi kèm
- | Lắp đặt và vận hành | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cầu truyền động, phụ kiện đấu nối, kẹp nối đất
- | Tài liệu | Các bản vẽ kích thước, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành

## SICAM A8000 (hidden)
Mẫu số 3B-1 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)
6, ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ SICAM A8000
(Áp dụng theo VB 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 V.v thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp của EVNNPC)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |  | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Sicam A8000 thực hiện vai trò kết nối các thiết bị trên lưới điện trung áp sử dụng kênh truyền 3G APN và chuyển đổi sang giao thức IEC60870-5-104 kết nối về TTDKX
Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Đáp ứng môi trường làm việc
| - Nhiệt độ tiêu chuẩn | 00C ÷ 350C
| - Độ ẩm | Đến 80%.
6 | Đảm bảo thu thập đủ số lượng tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo, điều khiển và có thể mở rộng khi cần thiết. | Đáp ứng
7 | Đảm bảo trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển theo giao thức IEC 60870-5-104 | Đáp ứng
8 | Số cổng giao tiếp Ethernet (RJ45) | ≥ 06
| Hỗ trợ HSR, PRP | Đáp ứng
9 | Số cổng giao tiếp Serial | ≥ 01
10 | Khả năng cấu hình (tại chỗ, từ xa) và phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. | Đáp ứng
11 | Số lượng datapoint tối thiểu (số lượng datapoint sẵn sàng sử dụng không giới hạn bởi licence) | ≥ 7.000 datapoint
12 | Khả năng lập trình liên động logic điều khiển bằng ngôn ngữ lập trình khối | Đáp ứng
13 | Khả năng rút cấu hình hiện hữu đã cài đặt nhằm phục vụ công tác quản lý sao lưu/khôi phục CSDL, bảo trì, hiệu chỉnh tín hiệu SCADA | Đáp ứng
14 | Đồng bộ thời gian: | Đáp ứng
- NTP LAN/WAN
- IEEE 1588
- internal RTC
15 | Hỗ trợ tính năng giao diện Web để phục vụ: | Đáp ứng
- Giám sát tình trạng hoạt động thiết bị
- Cấu hình
- Tải về các sự kiện (log file, archive)
16 | Sẵn có các giao thức truyền thông tiêu chuẩn: | Đáp ứng
- IEC 101/103, Modbus RTU, DNP3.0
- IEC 104, IEC61850, Modbus TCP/IP
17 | Điện áp làm việc | 180-240 VAC
18 | - Chế độ dự phòng nguồn | Hỗ trợ
19 | - Bảo vệ chống điện áp ngược | Có
20 | - Bảo vệ quá tải | Có
21 | - Bảo vệ chống ngắn mạch | Có
I | CP-8050
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Hãng sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
a | Bộ vi xử lý và bộ nhớ:
1 | Bộ vi xử lý | Altera Cyclon V SoC 5CSEB A4 Bộ xử lý lõi kép ARM Cortex A9 MPcore
2 | Tần số đồng hồ | Xung nhịp lõi: 800MHz
Đồng hồ hệ thống: ca. 333 MHz
3 | Hệ thống/Xung lõi | Quarz 50 Mhz, ± 50 ppm
4 | Đồng hồ thời gian thực bên trong và đồng bộ hóa bên ngoài | Bộ đếm không cần bảo trì 72h
Tự động tiết kiệm thời gian ban ngày/thay đổi thời gian bình thường
Đồng bộ hóa thời gian bên ngoài thông qua
– Digital IRIG-B signal
– LAN/WAN (NTP)
– IEEE 1588 (PTP)
– Các kênh truyền
5 | Đồng hồ xung chính xác | Đồng hồ thời gian thực: RTC ± 3.5 ppm (-40 °C to +80 °C), ± 2 ppm (0 °C to 40 °C)
6 | Độ chính xác | 12,6 ms/h
7 | Bộ nhớ chương trình | QSPI Flash 64 MB – Boot Flash eMMC Flash 4GB
8 | Bộ nhớ chính | DDR3 RAM 512 MB
9 | Bộ nhớ cố định cục bộ | NVRAM 256kBytes
10 | Bộ nhớ cố định có thể thay đổi | SD card up to 2 GB
11 | Chương trình ứng dụng tối đa. kích cỡ | 3MB
12 | Số biến cho chương trình ứng dụng | 200 000 loại dữ liệu nhị phân hoặc tương tự, trong đó có 5000 loại không biến đổi
13 | Bộ nhớ để kiểm tra trực tuyến, lưu trữ thời gian thực tế | 512kB
14 | Chương trình mẫu | Theo chu kỳ 10 đến 65520 ms (lưới có thể cài đặt 10 ms)
15 | Kho lưu trữ phi tập trung | Ghi các giá trị đo được 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 phút, có thể cài đặt
• Tối đa. độ dài tin nhắn của một đoạn từ 1 đến 200 byte, có thể cài đặt
• Cấu hình bộ nhớ, có thể cài đặt
10 tệp, mỗi tệp 1000 mục (= 10000 mục)
20 tệp, mỗi tệp 500 mục (= 10000 mục)
50 tệp, mỗi tệp 400 mục (= 20000 mục)
80 tệp, mỗi tệp 450 mục (= 36000 mục)
100 tệp, mỗi tệp 100 mục (= 10000 mục)
100 tệp, mỗi tệp 25 mục (= 2500 mục)
200 tệp, mỗi tệp 50 mục (= 10000 mục)
200 tệp, mỗi tệp 25 mục (= 5000 mục)
b | Đầu ra nhị phân ( giám sát, sự cố) - CP-8050!
1 | 2 đầu ra nhị phân (Rơle) | 1 nhóm có 2 đầu ra; cách điện
2 | Điện áp định mức | Điện áp 1 chiều 24 V / 48 V / 60 V
3 | Điện áp cực đại | Điện áp 1 chiều 60 V theo tiêu chuẩn:
– IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
– UL 61010-1:2012
– CSA C22.2 No. 61010-1-12
Điện áp 1 chiều 70 V theo tiêu chuẩn:
– EN 61010-12010
4 | Dòng điện liên tục lớn nhất | 1A
5 | Công suất chuyển đổi (điện áp 1 chiều) | Công suất tối đa 30 W theo sơ sơ đồ
6 | Chu kỳ | 1.10^5
7 | Điện áp xung định mức | 2.0kV
8 | Cảnh báo giám sát/rơle sự cố: | Rơ le sự cố | Rơ le giám sát
- | Tắt nguồn | OFF | OFF
- | Khởi động | ON | OFF
- | Sẵn sàng (không có lỗi đang chờ xử lý) | OFF | ON
- | Sẵn sàng (lỗi đang chờ xử lý) | ON | OFF
- | CPCI85 Firmware tắt (Đèn LED sẵn sàng nhấp nháy) | ON | OFF
c | Giao thức
1 | 2 giao diện Ethernet/LAN (X2,X3) | • Phụ kiện Ethernet theo tiêu chuẩn IEEE 802.3 (10Base-T hoặc 100Base-TX)
• Cách điện
• Bảo vệ ESD
• Tốc độ truyền tối đa. 100 Mb/giây
• Bán song công hoặc song công hoàn toàn
• Tự động-MDI(X)
• Đồng bộ thời gian qua máy chủ NTP
• Độ dài đường dây < 100 m
• Điện áp xung định mức 2,0 kV
2 | 1 giao diện nối tiếp(X4) | • Chế độ RS-485
• Mạch trao đổi cân bằng RS-485
• Cách điện
• Bảo vệ ESD
• Cấu hình 4 dây/2 dây có/không có điện trở đầu cuối (có thể cài đặt thông số)
• Tốc độ truyền lên tới 115,2 kbit/s (tùy thuộc vào giao thức)
• Điện áp xung định mức 2,0 kV
• Chiều dài tuyến ≤ 1200 m
3 | 1 giao diện nối tiếp (X5) | • Chế độ RS-232
• Mạch trao đổi không cân bằng RS 232/V.28
• Không cách điện
• Bảo vệ ESD
• Tốc độ truyền lên tới 115,2 kbit/s (tùy thuộc vào giao thức)
• Quá điện áp 2 kVp
• Chiều dài đường dây < 2,5 m (nội bộ tủ)
d | Nguồn điện (từ Bus nội bộ)
1 | Điện áp làm việc | Input DC 5 V:
Điện áp một chiều 4,75V đến 5,5V; CP-8031:
0,2 W; CP-8050: 0,5 W
Input DC 28 V:
Điện áp một chiều 25,2 đến 30,8 V; 4 W + 3,0/7,2 W nếu modem bên ngoài được cung cấp (5 V /12 V)
2 | Điện áp làm việc nội bộ | Logic DC 3.3 V/2.5 V/1.35 V/1.1 V/0.675 V
e | Cung cấp cho modem bên ngoài
1 | Lấy thông qua X5 | Ngắt điện (để thiết lập lại modem) điện áp một chiều 5,2V; ±5 %; 2,5 W hoặc điện áp một chiều 12 V; ±5 %; 6 W
f | Kết nối
1 | Ethernet/LAN X2, X3 | Ethernet/LAN X2, X3
2 | Serial RS-232 X5 | Serial RS-232 X5
3 | Serial RS-485 X4 | Serial RS-485 X4
4 | Giám sát/ Sự cố X137 | Đầu vít có thể tháo rời 6 cực
5 | Kết nối dữ liệu X137 | Locking torque (PHOENIX terminal) 38 | 0.5 Nm to 0.6 Nm
|  | Locking torque (FCI terminal) 38 | 0.36 Nm to 0.44 Nm
|  | AWG | min.22
max. 12
|  | Tiết diện dây dẫn | min. 0.33 mm²
max. 2.5 mm²
|  | Tiết diện dây dẫn nhiều sợi với ống sắt không có ống bọc nhựa | min. 0.33 mm²
max. 2.5 mm²
|  | Tiết diện dây dẫn nhiều sợi với ống sắt có ống bọc nhựa | min. 0.33 mm²
max. 2.5 mm²
|  | 2 dây dẫn nhiều sợi với ống sắt không có ống bọc nhựa | min. 0.33 mm²
max. 1 mm²
|  | 2 dây dẫn nhiều sợi với ống sắt có ống bọc nhựa | min. 0.5 mm²
max. 1.31 mm²
|  | Chiều dài dải dây | min. 6 mm
max. 7mm
g | Thông số bên ngoài
1 | Kết cấu | Hệ thống gắn trên thanh DIN 35 mm
2 | Kích thước ( Rộng x Cao x Dài) | 30 mm x 132 mm x 124 mm (không có thanh ray DIN, phích cắm và thiết bị đầu cuối, móc khóa đóng); D 142 mm (với thiết bị đầu cuối được chèn)
II | CP-8642
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Hãng sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
a | Đầu vào điện áp
1 | Điện áp được cung cấp qua thiết bị đầu cuối X1) | PS-8642
2 | Điện áp đầu vào | DC 100 to 240 V | AC 100 to 240 V
3 | Điện áp làm việc | DC 82.5 to 286 V | AC 85 to 264 V (45 to 66 Hz)
4 | Điện áp quá áp tạm thời | DC 300 V for 500 ms
5 | Dòng điện đầu vào | 0.68 A đối với DC 82.5V | 0.66 A đối với AC 85V
|  | 0.55 A đối với DC 100V | 0.56 A đối với AC 100V
|  | 0.24 A đối với DC 240V | 0.26 A đối với AC 240V
|  | 0.20 A đối với DC 286V | 0.25 A đối với AC 264 V
6 | Điện năng tiêu thụ | 55.5 W đối với DC 82.5V | 55.2 W đối với AC 85 V
|  | 55.1 W đối với DC 220V | 55.0 W đối với AC 100V
|  | 55.3 W đối với DC 286V | 54.8 W đối với AC 264V
7 | Bảo vệ điện áp ngược | Có
8 | Bảo vệ quá tải | Có
9 | Bảo vệ ngắn mạch | Có
10 | Có thể kết nối song song | Có ( để dự phòng)
11 | Giới hạn dòng điện cực đại | theo tiêu chuẩn IEC 60870-4 (90) class S1
b | Đầu ra điện áp
1 | Đầu ra điện áp danh định 1 | DC 5.15 V ±2% static, ±3% dynamic
2 | Đầu ra dòng điện danh định 1 | 0 tới 2 A
3 | Đầu ra điện áp danh định 2 | DC 28 V ±10 % static, ±3 % dynamic^43
4 | Đầu ra dòng điện danh định 2 | 0 to 1.79 A
5 | Đầu ra điện áp danh định 3 | DC 24 V +0 %/-15 % ^44
6 | Đầu ra dòng điện danh định 3 | 0.42 A^44
7 | Công suất đầu ra 1 | 10 W
8 | Công suất đầu ra 2 | 45 W - Pout 1 - PAUX (45 W if Pout 1/AUX = 0 W)
9 | Công suất đầu ra 3 | 10 W (30 W peak)^44
10 | Tổng công suất đầu ra | 45 W
11 | Thời gian gián đoạn đảm bảo | 50 ms
12 | Thời gian khởi động | < 2 s
13 | thời gian ngắn mạch duy trì | Yes
c | Thông số kỹ thuật và kết nối
1 | Kết nối | Đầu vít có thể tháo rời (kích thước lưới 5,08 mm), 4 cực
2 | Kết nối dữ liệu X1 (X2) | Locking torque (PHOENIX terminal) 38 Locking torque (FCI terminal) 38
3 | AWG | Min. 22
Max. 12
4 | Tiết diện dây dẫn | Min. 0.33 mm²
Max. 2.5 mm²
5 | Tiết diện dây dẫn nhiều sợi với ống sắt không có ống bọc nhựa | Min. 0.33 mm²
Max. 2.5 mm²
6 | Tiết diện dây dẫn nhiều sợi với ống sắt có ống bọc nhựa | Min. 0.33 mm²
Max. 2.5 mm²
7 | 2 dây dẫn nhiều sợi với ống sắt không có ống bọc nhựa | Min. 0.33 mm²
Max. 1 mm²
8 | 2 dây dẫn nhiều sợi với ống sắt có ống bọc nhựa | Min. 0.5 mm²
Max. 1.31 mm²
9 | Chiều dài dải dây | Min. 6 mm
Max. 7 mm
10 | Chiều dài ống sắt | 10 m
III | CI-8520
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Hãng sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
a | Giao thức
1. | 5 giao diện Ethernet/LAN (X1 -X5) | Ethernet theo chuẩn IEEE 802.3 (10Base-T hoặc 100Base-TX)
• Cách điện
• Bảo vệ ESD
• Tốc độ truyền tối đa. 100 Mb/giây
• Bán song công hoặc song công hoàn toàn
• Tự động-MDI(X)
• Độ dài đường dây < 100 m
• Điện áp xung định mức 2 kV
b | Nguồn điện (từ Bus nội bộ)
1 | Điện áp làm việc | Input DC 28 V: DC 25.2 to 30.8 V; 2.5 W
2 | Điện áp làm việc bên trong | Logik DC 3.3 V / 2.5 V / 1.1 V / 1.2 V
c | Thông số kỹ thuật và kết nối
1 | Giao diện Ethernet/LAN X1 -X5 | Cổng kết nối RJ45 8 cực (IEC 60603-7)
2 | Kích thước ( Rộng x Cao x Dài) | 30 mm x 132 mm x 124 mm (không có thanh ray DIN )
3 | Trọng lượng | 210g
IV | SD card
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Hãng sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
1 | Chỉ định | Type
2 | SD card 2 GB Phạm vi nhiệt độ - 25 đến + 70 °C | 6MF12131GA050AA0

## Switch (hidden)
Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)
7. ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT BỘ CHUYỂN MẠCH MẠNG (Switch)
(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt","không đạt")
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
1 | Chức năng | Sử dụng cho mạng LAN của hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp
3 | Loại | Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý (Hardened Managed)
4 | Số lượng cổng kết nối | ≥ 28 Số lượng cổng cho mỗi chủng loại cổng sẽ được chuẩn xác khi có tài liệu thiết bị
5 | Tiêu chuẩn chế tạo | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613; IEEE 802.3 for 10BaseT; IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3x for Flow Control IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1X for Authentication IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP
6 | Cổng Uplink/Manage.
- | Tốc độ truyền | > 1Gbps
- | Loại cổng | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo
- | Số lượng | > 4 cổng Số lượng cổng cho mỗi chủng loại cổng sẽ được chuẩn xác khi có tài liệu thiết bị
7 | Cổng Fast Ethernet:
- | Tốc độ truyền | 10/100Mbps
- | Loại cổng | 10/100Base-TX (RJ45)
- | Số lượng | ≥24 cổng Số lượng cổng cho mỗi chủng loại cổng sẽ được chuẩn xác khi có tài liệu thiết bị
8 | Phần mềm
- | Quản lý | IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, DHCP Option 66/67/82, LLDP, Flow Control, Black Pressure, SNMP Inform, Port Mirror, Fiber check, Syslog
- | Lọc | IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, 802.1Q VLAN, VLAN Unaware, Port Based VLAN, GVRP
- | Giao thức dự phòng | STP/RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation
- | Bảo mật | RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, Port Lock, Broadcast Storm Protection, Rate Limit
- | Quản lý thời gian | SNTP, NTP Server/Client, IEEE 1588v2 PTP (software-based)
- | Giao thức công nghiệp | EtherNet/IP, Modbus/TCP
- | MIB | MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
- | Trạm biến áp | MMS, IEC 61850 QoS, Configuration Wizard
9 | Thông số chuyển mạch
- | Hàng đợi ưu tiên | 4
- | Số lượng VLAN tối đa | 256
- | Dải ID VLAN | VID 1 to 4094
- | IGMP Groups | 256
- | Kích thước Jumbo Frame | 9728 bytes
10 | Giao diện
- | Cổng RJ45 | - 24 port fast Ethernet: 10/100 BaseT(X) auto negotiation speed - 04 port uplink: 10/100/1000 BaseT(X) auto negotiation speed
- | Cổng quang | 100/1000BaseSFP slot, 100BaseFX Multi-mode ST/SC Connector
- | Cổng console | USB console port (Type B connector)
- | Cổng lưu trữ | USB storage port (Type A connector)
- | Cảnh báo | 1 relay output with current carrying capacity of 3 A @ 30 VDC or 3A @ 240 VAC
11 | Nguồn cấp:
- | Điện áp vào | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 2 nguồn 220VDC.
- | Điện áp hoạt động | 88 ÷ 300VDC
- | Dòng điện vào | For models with fewer than 8 fiber port: + Max. 0.147/0.077A@220VDC For models with 8 or more fiber ports: + Max. 0.313/0.167A@220VDC
- | Bảo vệ quá dòng | Present
- | Kết nối | 10-pin terminal block
- | Bảo vệ phân cực ngược | Present
12 | Thông số thiết kế
- | Vỏ | Aluminum
- | Cấp IP | IP40 protection
- | Lắp đặt | 19-inch rack mounting
13 | Môi trường làm việc:
- | Nhiệt độ | Hoạt động: -40°C đến 85°C, cold start requires min. of 100VAC at - 40°C. Lưu kho: -40°C đến 85°C
- | Độ ẩm | 5% đến 95% (non-condensing)
14 | Chứng nhận và tiêu chuẩn
- | An toàn | UL 508
- | EMI | FCC Part 15 Subpart B Calss A, EN 55032 Class A
- | EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8kV; Air: 15kV IEC 61000-4-3 RS: 80MHz to 1GHz: 35V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4kV; Signal: 4kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 4kV; Signal: 4kV IEC 61000-4-6 CS: 10V IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11
- | Trạm điện | IEC61850-3, IEEE 1613 Class 2 (models with MCS and SSC fiber port are compliant IEEE 1613 Class 1)
15 | Thời gian trung bình giữa hai lần lỗi (MTBF-mean time between failures)
- | Thời gian | 422,912 hrs
- | Tiêu chuẩn | Telcordia TR/SR
16 | Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng
17 | Cài đặt, cấu hình | Có hệ điều hành để cấu hình và quản trị từ Web và Telnet, SSH
18 | Các hồ sơ tài liệu của nhà thầu cung cấp trong quá trình mua sắm hàng hóa: | Cung cấp tài liệu minh chứng: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
19 | Cung cấp tài liệu: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
- | Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
- | Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương | Đáp ứng; ghi rõ đơn vị thử nghiệm, số BB thử nghiệm, ngày thử nghiêm.
,

## CSV
5. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHỐNG SÉT VAN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 110/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Nội dung đánh giá(1) | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt
Thông số kỹ thuật Chống sét van
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu chung
9.1 | Chống sét van | Đáp ứng
a | Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở | Đáp ứng
b | CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường | Đáp ứng
c | Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ | Đáp ứng
9.2 | Bố trí lắp đặt | Đáp ứng
a | CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép | Đáp ứng
b | CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
- | Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện áp dư (Residual voltage) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Kiểm định | Chống sét van phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
12 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
a | Cấp điện áp 22kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth ( C ) | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs ( C ) | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
6 | Khả năng chịu lực động (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
b | Cấp điện áp 35kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38.5
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất (s) | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc Class 1
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
- | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
,

## MBA (hidden)
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP
(Áp dụng theoTiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 96/QĐ/HĐTV ngày 05/9/2023)
Các thông số kỹ thuật chính Máy biến áp phân phối.
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu | Đạt | Không đạt | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung | Nêu rõ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể | [5 empty] | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 35 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng
7 | Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. | Đáp ứng
8 | Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế | Đáp ứng
9 | Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng
10 | Vỏ máy biến áp:
10.1 | Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng
10.2 | Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) | Đáp ứng
10.3 | Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng
10.4 | Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp) | Đáp ứng
10.5 | Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp. | Đáp ứng
10.6 | Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. | Đáp ứng
10.7 | Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài. | Đáp ứng
10.8 | Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng
10.9 | Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. | Đáp ứng
10.10 | Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12 | Đáp ứng
10.11 | Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng
10.12 | Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046) | Đáp ứng
10.13 | Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này | Đáp ứng
10.14 | Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: | Đáp ứng
+ | Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng
+ | Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng
+ | Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007 | Đáp ứng
10.15 | Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép. | Đáp ứng
10.16 | Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng
10.17 | Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. | Đáp ứng
11 | Lõi từ và cuộn dây
11.1 | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via. | Đáp ứng
11.2 | Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. | Đáp ứng
11.3 | Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng
12 | Dầu máy biến áp | Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
12.1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
12.2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
12.3 | Mã hiệu dầu | Nêu rõ
12.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
12.5 | Độ nhớt, ở 40oC (mm2/s) | ≤ 10
12.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
12.7 | Chỉ số màu | < 0,5
12.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
12.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) (oC) | 135
12.10 | Hàm lượng nước (ppm) | ≤ 30
- | Điện áp đánh thủng (kV)
| + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70
12.11 | Trị số trung hòa (độ acid) (mgKOH/g) | ≤ 0,01
12.12 | Sức căng bề mặt ở 25 oC (nN/m) | ≥ 43
12.13 | Tỷ trọng (ở 20 oC) (g/ml) | ≤ 0,895
12.14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa (% W) | [0,08 ÷ 0,4]
12.15 | Ăn mòn Sulphur | Không
12.16 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
12.17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90 oC (%) | ≤ 0,5
12.18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
+ | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| - Khối lượng cặn: (%) | ≤ 0,05
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,3
+ | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 (phút) | ≥ 195
+ | Phương pháp ASTM D2440 –72 giờ:
| - Khối lượng cặn: (%) | ≤ 0,1
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,3
+ | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| - Khối lượng cặn (%). | ≤ 0,01
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,1
12.19 | PCBs | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
13 | Sứ xuyên
13.1 | Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện của MBA
Phía trung áp 35kV
+ | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38.5
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 75
| Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 180
Phía trung áp 22kV
+ | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 50
| Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 125
Phía hạ áp 0,4kV
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 3
13.2 | Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng
13.3 | Chiều dài đường rò (mm/kV) | ≥ 25
14 | Bộ điều chỉnh điện áp
14.1 | Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%. | Đáp ứng
14.2 | Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng
14.3 | Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng
15 | Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA
15.1 | Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. | Đáp ứng
15.2 | Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành | Đáp ứng
16 | Nhãn mác:
16.1 | MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng
16.2 | Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy
+ | Loại MBA. | Có
+ | Số hiệu tiêu chuẩn. | Có
+ | Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Có
+ | Số sêri của nhà chế tạo (Serial umber). | Có
+ | Năm sản xuất. | Có
+ | Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Có
+ | Tần số định mức (Hz). | Có
+ | Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Có
+ | Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Có
+ | Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Có
+ | Điện áp ngắn mạch (Uk%). | Có
+ | Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC) | Có
+ | Kiểu làm mát. | Có
+ | Khối lượng tổng. | Có
+ | Thể tích dầu. | Có
+ | Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện. | Có
17 | Quy định về niêm phong
17.1 | Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng
17.2 | Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành. | Đáp ứng
17.3 | Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng
18 | Ký hiệu và đánh dấu
| Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng
19 | Thử nghiệm
19.1 | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
19.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt. (Temperature-rise test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm điện môi.(Dielectric test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Xác định độ ồn. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
19.3 | Thử nghiệm đặc biệt (Special test) | Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.
19.4 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
20 | Kiểm định | Máy biến áp phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
21 | Dãy công suất định mức: | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Trong phạm vi gói thàu, công suất và số lượng MBA được nêu tại mẫu số 01A-HSMT
22 | Tổ đấu dây | Dyn-11.
23 | Mức cách điện | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:
* | Phía trung áp 35kV
- | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38.5
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 75
+ | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 180
* | Phía trung áp 24kV
- | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 50
+ | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 125
* | Phía hạ áp 0,4kV
- | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 3
24 | Độ ồn cho phép | Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:
* | Tự làm mát (Self-cooled)
- | Loại thông hơi (ventilated), dB
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 | 50
+ | 160 | 55
+ | 180 | 55
+ | 250 | 55
+ | 320 | 60
+ | 400 | 60
+ | 560 | 62
+ | 630 | 62
+ | 750 | 64
+ | 800 | 64
+ | 1000 | 64
+ | 1250 | 65
- | Loại kín (Sealed), dB
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 | 55
+ | 160 | 57
+ | 180 | 57
+ | 250 | 57
+ | 320 | 59
+ | 400 | 59
+ | 560 | 61
+ | 630 | 61
+ | 750 | 63
+ | 800 | 63
+ | 1000 | 63
+ | 1250 | 64
25 | Độ tăng nhiệt
- | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá | ≤ 600C/650C
26 | Tổn hao không tải P0 cực đại
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 | 205
+ | 160 | 280
+ | 180 | 295
+ | 250 | 340
+ | 320 | 385
+ | 400 | 433
+ | 560 | 580
+ | 630 | 780
+ | 750 | 845
+ | 800 | 880
+ | 1000 | 980
+ | 1250 | 1115
27 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C
Cấp điện áp 35kV
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 | 1258
+ | 160 | 1940
+ | 180 | 2185
+ | 250 | 2600
+ | 320 | 3330
+ | 400 | 3818
+ | 560 | 4810
+ | 630 | 5570
+ | 750 | 6725
+ | 800 | 6920
+ | 1000 | 8550
+ | 1250 | 10690
Cấp điện áp 22kV
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 | 1250
+ | 160 | 1940
+ | 180 | 2090
+ | 250 | 2600
+ | 320 | 3170
+ | 400 | 3820
+ | 560 | 4810
+ | 630 | 5570
+ | 750 | 6540
+ | 800 | 6920
+ | 1000 | 8550
+ | 1250 | 10690
28 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%)
- | Công suất định mức ≤ 630kVA | 4
- | Công suất định mức 750kVA - 1250kVA | 5
29 | Khả năng chịu quá tải
29.1 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: (MBA phải đảm bảo đáp ứng các thông số theo bảng *). | Đáp ứng
29.2 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: (MBA phải đảm bảo đáp ứng các thông số theo bảng **). | Đáp ứng

## Tu PP (hidden)
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP55
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu rõ
12 | Thiết kế:
- | Vỏ tủ được làm từ thép tấm dầy 2mm dập định hình, sơn tĩnh điện toàn bộ, chịu được mưa nắng. Các gân chịu lực, thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm 2mm và L40x4 được đặt trong cốt vỏ tủ để tăng cường khả năng chịu lực của tủ và lắp đặt các thiết bị trong tủ. | Đáp ứng
- | Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp. | Đáp ứng
- | Tủ gồm 02 ngăn: 01 ngăn chống tổn thất phía trên, cánh cửa bên trong có khóa riêng và 01 ngăn thao tác phía dưới có tấm chắn phòng ngừa hồ quang cho người thao tác, cánh cửa có khóa chung cho cả 2 ngăn. | Đáp ứng
- | Bản lề cánh tủ và móc khóa làm bằng vật liệu không rỉ. | Đáp ứng
- | Độ bền cơ học: chịu được tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay như búa với năng lượng tương đương là 20J (tương đương với 1 quả cầu nặng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ). | Đáp ứng
- | Các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123. | Đáp ứng
A | Thiết bị chính ngăn thao tác
a | Máy cắt - ACB
1 | Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
1.2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
1.3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
1.5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
1.8 | Số cực | 3 pha 4 cực
1.9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
1.11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
1.12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
1.13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
1.14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
1.15 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
1.19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
1.21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
1.22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
1.23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
1.24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
1.25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
1.26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
1.27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
1.28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
1.30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
b | Aptomat nhánh (MCCB)
1 | Aptomat nhánh (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
1.2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
1.3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
1.5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
1.8 | Số cực | 3 pha 3 cực
1.9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
1.11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
1.12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
1.13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
1.14 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
1.20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
1.21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
1.22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
1.23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
B | Thanh cái 0,4kV
1 | Thanh cái trong tủ hạ thế dùng thanh đồng bọc cách điện (trừ điểm tiếp xúc bắt bulong) nhằm tăng cường phòng tránh nguy cơ chạm chập, phân biệt mầu theo pha Vàng-Xanh-Đỏ. | - Có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ³50kA/1sec.
2 | Kích thước thanh cái (dài x rộng x dầy) mm | Nêu rõ
3 | Thanh dẫn bắt từ Thanh cái xuống các Aptomat nhánh dùng thanh đồng bọc cách điện hoặc dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Nêu rõ
| Kích thước (dài x rộng x dầy)/ hoặc tiết diện- mm | Nêu rõ
4 | Thanh cái được bắt cố định trên giá cách điện 0,4kV. | Đáp ứng
8 | Các đầu cốt đồng được ép thuỷ lực chắc chắn, yêu cầu tiết diện tiếp xúc ³ 2,5 lần tiết diện dây dẫn. Khi lắp đặt đảm bảo bề mặt tiếp xúc tốt, tránh phát nhiệt khi có dòng điện lớn.Các đầu cốt có đầu bọc cách điện | Đáp ứng
C | Chống sét van hạ thế GZ-500 để chống sóng sét truyền từ đường dây 0,4kV vào trạm. | 03 quả/3pha
D | Thiết bị ngăn chống tổn thất
1 | Máy biến dòng phục vụ đo lường, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
2 | Máy biến dòng phục vụ hệ thống đo đếm điện năng, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
3 | Đồng hồ am pe mét đo dòng điện pha. | 3
4 | Đồng hồ vôn mét – 600V đo điện áp pha/ điện áp dây | 1
5 | Bộ khóa chuyển mạch đo điện áp | 1
6 | Thiết kế vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng tác dụng 3 pha, có cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng
7 | Dây đấu nối mạch đo lường sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Đáp ứng
E | Phụ kiện đi kèm
1 | Giá bắt tủ | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. | Có (kích thước tủ phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi SX)
3 | Có bảng kê chi tiết danh mục, chủng loại, kích thước, số lượng thiết bị trong tủ của từng loại tủ. | Có
F | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
+ | Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Tu tu bu (hidden)
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ TỤ BÙ HẠ THẾ
( VB số 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với tủ tụ bù hạ áp.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thiết bị chính của tủ tụ bù lắp tại TBA phân phối.
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Vỏ tủ (01 bộ) | Có kết cấu phù hợp để lắp đặt trên cột ngoài trời, trong nhà phù hợp với kiểu TBA khác nhau.
7 | Bình tụ | Số bình tụ phụ thuộc vào công suất bình tụ và dung lượng bù lắp đặt theo tính toán.
8 | Aptomat tổng (01 cái)
9 | Aptomat nhánh | Phụ thuộc vào số cấp bù (số bước bù)
10 | Contactor | Phụ thuộc vào số cấp bù (số bước bù)
11 | Bộ điều khiển tụ bù (01 bộ)
12 | Thanh cái đồng | Tiết diện chọn tùy thuộc vào công suất bù
13 | Đèn báo pha (03 đèn) | Báo điện áp pha A, B, C
14 | Biến dòng điện (01 cái) | - Lấy tín hiệu cấp cho bộ điều khiển tụ bù, đặt tại tủ phân phối 0,4 kV của TBA. - Dòng điện sơ cấp chọn phù hợp công suất truyền tải tại vị trí lắp đặt - Dòng điện thứ cấp: 1/5A
15 | Yêu cầu thử nghiệm
15.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.
a | Tụ bù
| - Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Kiểm tra xả (discharge test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử lão hóa (ageing test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm phá hủy (destruction test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Contactor
| - Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử . | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Máy cắt hạ áp – MCCB
i | Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
- | Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):
- | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): (không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.)
- | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
15.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bình tụ bù
1 | Tụ điện | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Hãng/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Loại (mã hiệu) | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
7 | Điện áp định mức (Un) (kV) | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức (hz) | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ (kVAr) | 5, 10,15,20,25,30,40,50
10 | Chất điện môi | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi (W/kVAr) | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) (kVpeak)
Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
| - Tụ có UN ≤ 690 V | ≥ 8
| - Tụ có UN > 690 V | ≥ 12
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (kV)
| - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. | 2,15 Un
| - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
14 | Điện trở phóng | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. | Có
III | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với aptomat (MCCB)
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) (VAC) | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
13 | Tần số định mức (hz) | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức (kA)
15.1 | MCCB có In < 50 A | > 25
15.2 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A | > 25
15.3 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A | > 36
15.4 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A | > 50
15.5 | MCCB có In > 1.000 A | > 65
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: (lần) | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In < 100 A | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A | 7.000 /1.000
17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A | 4.000/1.000
17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A | 2.500/500
17.5 | MCCB có In > 2.500 A | 1.500/500
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. (04 miếng) | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. | Có
IV | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với contactor hạ áp
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.
7 | Điện áp định mức Ue (VAC) | ≥ 400
8 | Điện áp cách điện Ui (V) | ≥ 690
9 | Tần số định mức (hz) | 50
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 6
11 | Dòng điện định mức (A) | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ
12 | Điện áp nguồn điều khiển (V) | ≥ 230/400
13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) (V) | (85% - 110% Us) ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) (V) | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
15 | Tiếp điểm chính thường hở | ≥ 3NO
16 | Tiếp điểm phụ | Lựa chọn tùy theo nhu cầu
17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh | ≥200In
18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) (Llaanf) | ≥ 250 000
19 | Catalogue của nhà sản xuất | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. | Có
V | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ điều khiển tụ bù.
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Điện áp định mức (VAC) | ≥230/400
5 | Số cấp điều khiển đầu ra (Cấp) | ≥ 6
6 | Tần số (hz) | 50
7 | Dòng điện đầu vào (A) | 2025-05-01
8 | Số tiếp điểm đầu ra | ≥ 6
9 | Kiểu tiếp điểm | NO (Thường mở )
10 | Chế độ điều khiển | Bằng tay/tự động
11 | Màn hình hiển thị | Có
12 | Phạm vi điều chỉnh | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)
13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. (A) | ≥ 5A
14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra (lần) | 100000
15 | Cấp bảo vê | IP54
VI | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ vỏ tủ tụ bù.
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Kích thước | Tùy thuộc vào tính toán thiết kế
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75
6 | Cấp bảo vê | IP54
7 | Điện áp thử tần số công nghiệp (kV) | ≥ 3
8 | Vật liệu làm vỏ | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy
9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị | Thép sơn tĩnh điện
10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời | Thép mạ kẽm nhúng nóng
11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su | Có
12 | Catalogue của nhà sản xuất | Có
13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. | Có
,

## Hop PP
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỘP PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
II | Hộp chia dây
1 | Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN. | Đáp ứng
2 | Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ. | Đáp ứng
3 | Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm | Đáp ứng
4 | Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này). | Đáp ứng
8 | Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào | Đáp ứng
6 | Độ dày của vỏ hộp | ³ 3mm
7 | Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy. | Đáp ứng
8 | Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp | Đáp ứng
9 | Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. | Đáp ứng
II | Thiết bị bảo vệ, đóng cắt
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 03 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
10 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
11 | Tần số định mức (Hz) | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) (A) | 63
13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức (kA) | > 6
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | > 6 (Ics = 100% Icn)
15 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức (Lần) | > 4.000
16 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 4
17 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
18 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (kV) | > 2
19 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
20 | Đầu nối dây | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
21 | Bề rộng của MCB (mm) | Nêu cụ thể
22 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
23 | Đóng gói | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Phụ kiện kèm theo | Nhà cung cấp cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Có đủ các phụ kiện để treo hộp lên cột hoặc trên tường. Các bộ gá đỡ hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn để khi bắt Hộp phân dây lên tường hay lên cột, vỏ hộp không bị cong vênh
III | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếpđiểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ix | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2. | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương này.
,
Note on B22: Nếu hộp PP không có Aptomat thì bỏ nội dung này

## MCCB (hidden)
8. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 108/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Aptomat (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 3 pha 3 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
14 | Tần số định mức (Hz) | 50
15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## ACB (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT ĐIỆN HẠ ÁP CÁCH ĐIỆN KHÔNG KHÍ - ACB
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
8 | Số cực | 3 pha 4 cực
9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
15 | Tần số định mức (Hz) | 50
16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | - Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | - Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | - Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | - Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục III chương V.
,

## Biến dòng hạ thế (hidden)
9. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BIẾN DÒNG HẠ THẾ
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Điện áp định mức (kV) | 0.4
8 | Tần số (Hz) | 50
9 | Cấp chính xác | 0.5
10 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test | Có
11 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test | Có
,

## PK
10. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC PHỤ KIỆN
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016; Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 và các tiêu chuẩn hiện hành) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Ghíp bọc cách điện trung thế IPC; MV bắt tiếp địa di động:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396, tương đương
8 | Loại kẹp | Sử dụng ngoài trời, chống thấm nước, sử dụng phù hợp với chủng loại dây dẫn nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
9 | Vật Liệu | - Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn. - Lưới ngàm: Lamg bằng hợp kim đồng, mạ kẽm hoặc thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polyme đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Bulong: Bulong, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng/thép không gỉ. Lực xiết bulong đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện.
10 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để đấu rẽ dây dẫn loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
| -Dây trục chính - Main | 50-150 mm2
| -Dây nhánh rẽ - Tap | 16-150 mm2
| Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 440A
11 | Số lượng bulông | 2 bulông
12 | Nhãn mác trên kẹp răng | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh file mờ trong quá trình vận hành
13 | Biên bản thí nghiệm điển hình: | Đáp ứng
| - Điện trở tiếp xúc của mối nối | Đáp ứng
| - Độ bền diện môi và chống thấm nước (≥ 6kV/phút) | Đáp ứng
| - Độ tăng nhiệt của mối nối tại dòng điện định mức | Đáp ứng
| - Đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 | Đáp ứng
| - Điện trở cách điện | Đáp ứng
14 | Điều kiện bắt buộc: | Đáp ứng
| -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng | Đáp ứng
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
II | Ghíp nhôm đúc (kẹp rẽ nhánh)
1 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
4 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Mã hiệu | Nêu rõ
| A35-50 to A35-50 | Nêu rõ
| A70-95 to A35-50 | Nêu rõ
| A70-95 to A70-95 | Nêu rõ
| A120-150 to A70-95 | Nêu rõ
| A120-150 to A120-150 | Nêu rõ
| A185-240 to A70-95 | Nêu rõ
| A185-240 to A120-150 | Nêu rõ
| A185-240 to A185-240 | Nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
9 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
10 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
11 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
12 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
15 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
17 | Kiểm tra và thử nghiệm
17.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
III | Đầu cốt sử dụng cho dây đồng và dây đồng - nhôm…. (Đầu cốt đồng mạ Niken)
1 | Nhãn hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
4 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Mã hiệu với các cỡ dây | Nêu rõ
| - C-A35 | Nêu rõ
| - C-A 50 | Nêu rõ
| - C-A 70 | Nêu rõ
| - C-A 95 | Nêu rõ
| - C-A 120 | Nêu rõ
| - C-A 150 | Nêu rõ
| - C-A 185 | Nêu rõ
| - C-A 240 | Nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
9 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
10 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C-A35 | 1
| - C-A 50 | 1
| - C-A 70 | 1 (2)
| - C-A 95 | 1 (2)
| - C-A 120 | 1 (2)
| - C-A 150 | 1 (2)
| - C-A 185 | 2
| - C-A 240 | 2
11 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
13 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
17 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
18 | Kiểm tra và thử nghiệm
18.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
18.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
19 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
IV | Ghíp bọc cách điện IPC (GN) – Ghíp dùng cho cáp bọc hạ áp (ABC)
1 | Nhãn hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
4 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương
5 | Vật liệu thân ghíp | Nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh
6 | Khả năng chịu nhiệt không biến dạng | (Nêu cụ thể)
7 | Kiểu bu lông | ≥ 140°C trong 1h
8 | Tiết diện cáp đấu nối: | 2 bulông, có đầu siết tự gãy khi đạt ứng suất
- Cáp mạch chính (Cáp vặn xoắn XLPE ruột nhôm) có tiết diện (mm2)
| - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng cách điện XLPE) có tiết diện (mm2) | 35-50-70-95-120-150 6-10-16-25-35-50-70-95;
9 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1kV
10 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn nhánh rẽ lớn nhất (A) | Nêu cụ thể cho mỗi loại ghíp
11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) (mm) | ≥ 2,3
12 | Độ ngập răng ghíp vào ruột nhôm khi siết theo tiêu chuẩn (mm) | ≥ 1,7
13 | Vật liệu chế tạo răng ghíp | Đồng mạ thiếc
14 | Chiều cao trung bình đỉnh răng (mm) | ≥ 5 (± 5%).
15 | Chiều dày lớp mạ thiếc răng ghíp (µm) | ≥ 80
16 | Tổng chiều dài bu lông | Nêu cụ thể
17 | Chiều dày lớp mạ phần bu lông và các chi tiết thép của bu lông (µm) | ≥ 45
18 | Cỡ đầu bu lông bứt siết (mm) | Lục lăng 10, 13 hoặc 17 (Nhà thầu nêu rõ)
19 | Phụ kiện kèm theo | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ, gắn liền
20 | Khối lượng của mỗi kẹp răng (kg) | Nêu cụ thể
21 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến (năm) | Nêu cụ thể
V | Thông số kỹ thuật nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA
a | Yêu cầu chung:
1 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
4 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương
6 | Vật liệu chế tạo | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
7 | - Điện áp đánh thủng | ≥ 50kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
8 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
b | Nắp chụp cực trên cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực trên của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực trên của cực sứ FCO, kể cả vòng thao tác ở phần trên của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi cực sứ FCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
c | Nắp chụp cực dưới cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực dưới của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực dưới của sứ FCO, LBFCO, kể cả vòng thao tác ở phần dưới của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi sứ FCO, LBFCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khỏang cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không gây ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
d | Nắp chụp cực sứ chống sét van (LA)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ LA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín tán trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ LA và được định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
e | Nắp chụp cực sứ cao áp máy biến áp (loại dây ngang.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Cao áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
f | Nắp chụp cực sứ hạ áp máy biến áp.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Yêu cầu về thông số và thử nghiệm:
| - Điện áp đánh thủng | ≥ 3,5kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
3 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Hạ áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía thứ cấp máy biến thế phân phối, kích thước tùy thuộc vào đường kính sứ và đầu nối trung gian bắt đầu cốt cáp hạ áp.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
VI | Phụ kiện liên kết chuỗi néo
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | *. Móc treo chữ U (CK)
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
7 | Mắc nối trung gian TG - 7
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
8 | Khoá néo hợp kim nhôm – Strain clamp for ACSR | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
9 | Khóa đỡ dây | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 40
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
VII | Dây buộc cổ sứ định hình
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS115.3-1958 Section3 hoặc tương đương
8 | Vật Liệu | Dây định hình phi kim loại (composite, plastic, ...)
9 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để cố định dây dẫn trên cách điện đứng gốm Linepos-22kV & 35kV, loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC50/8-XLPE4,3/HDPE & AC50/8-XLPE2,5/HDPE.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp đơn | - Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
- Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ đơn.
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp kép | -Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
-Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ kép.
-Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
10 | Nhãn mác trên dây buộc | Nhãn mác nhận biết sản phẩm
10.1 | Thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật sau hoặc tương đương
a | Dây buộc cổ sứ cho dây dẫn AC ,,,,, -XLPE …….../HDPE;
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 18,57 – 23,37mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 23,37 – 27,94mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 27,97 – 33,02mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 31,52 – 37,03mm
| -Đường kính dây buộc | 11,5mm
VIII | HỘP ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI
A | Yêu cầu chung
1 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
4 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
1 | Cấu trúc
- | Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp bao gồm: | Đáp ứng
a | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng
b | Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng
c | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.
- | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng
- | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng
2 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
- | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
- | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng | Đáp ứng
- | Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:
+ | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm. | Đáp ứng
- | Đồng bộ với màn chắn kim loại (băng đồng hoặc sợi đồng) của loại cáp cung cấp cho dự án | Đáp ứng
- | Lớp giáp: Theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
B | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
1 | Thông số kỹ thuật
a | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: | Đáp ứng
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. | Đáp ứng
b | Độ bền điện áp xung:
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. | Đáp ứng
c | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. | Đáp ứng
d | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng
e | Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV. | Đáp ứng
f | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng
2 | Phụ kiện
- | a. Đối với hộp đầu cáp 3x400 mm² | : 3 đầu cosses 400 mm².
- | b. Đối với hộp đầu cáp 3x300 mm² | : 3 đầu cosses 300 mm².
- | c. Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | : 3 đầu cosses 240 mm².
- | d. Đối với hộp đầu cáp 3x185 mm² | : 3 đầu cosses 185 mm².
- | e. Đối với hộp đầu cáp 3x150 mm² | : 3 đầu cosses 150 mm².
- | f. Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm² | : 3 đầu cosses 120 mm².
- | g. Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² | : 3 đầu cosses 95 mm².
- | h. Đối với hộp đầu cáp 3x70 mm² | : 3 đầu cosses 70 mm².
- | i. Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² | : 3 đầu cosses 50 mm².
- | j. Đối với hộp đầu cáp 3x35 mm² | : 3 đầu cosses 35 mm².
- | k. Đối với hộp đầu cáp 3x25 mm² | : 3 đầu cosses 25 mm².
- | l. Đối với hộp đầu cáp 1x630 mm² | : 1 đầu cosses 630 mm².
- | m. Đối với hộp đầu cáp 1x500 mm² | : 1 đầu cosses 500 mm².
- | n. Đối với hộp đầu cáp 1x400 mm² | : 1 đầu cosses 400 mm².
- | o. Đối với hộp đầu cáp 1x300 mm² | : 1 đầu cosses 300 mm².
- | p. Đối với hộp đầu cáp 1x240 mm² | : 1 đầu cosses 240 mm².
- | q. Đối với hộp đầu cáp 1x185 mm² | : 1 đầu cosses 185 mm².
- | r. Đối với hộp đầu cáp 1x150 mm² | : 1 đầu cosses 150 mm².
- | s. Đối với hộp đầu cáp 1x120 mm² | : 1 đầu cosses 120 mm².
- | t. Đối với hộp đầu cáp 1x95 mm² | : 1 đầu cosses 95 mm².
- | u. Đối với hộp đầu cáp 1x70 mm² | : 1 đầu cosses 70 mm².
- | v. Đối với hộp đầu cáp 1x50 mm² | : 1 đầu cosses 50 mm².
- | w. Đối với hộp đầu cáp 1x35 mm² | : 1 đầu cosses 35 mm².
- | x. Đối với hộp đầu cáp 1x25 mm² | : 1 đầu cosses 25 mm².
- | Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. | Đáp ứng
- | Loại đầu cosse: Sử dụng loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm), đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng cho dự án. | Đáp ứng
C | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
| Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013): | Đáp ứng
1 | Trình tự thử 1:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test). | Có
b | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). | Có
c | Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). | Có
d | Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). | Có
e | Thử ngâm nước (immersion test). | Có
f | Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). | Có
g | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
h | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
i | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
2 | Trình tự thử 2:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)). | Có
d | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
e | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
f | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
3 | Trình tự thử 3:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
d | Thử ổn định động (Dynamic short circuit). | Có
e | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
f | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
g | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
4 | Trình tự thử 4:
a | Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog). | Có
b | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
,

## Thep
11. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THÉP
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thép, thép hình, thép mạ các loại….
II | Thép cột, xà, giá đỡ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Đơn vị gia công | Nêu cụ thể
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn thiết kế của kết cấu thép | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương
9 | Thép hình, thép tấm dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn | JIS G3101 hoặc tương đương
10 | Loại SS400(SS41), ký hiệu L, d
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 4000
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 2450
11 | Loại SS540(SS55) ký hiệu HL
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 5400
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 3900 với t > 16mm 4000 với t ≤ 16mm
12 | Bu lông liên kết
- | Cấp bền (cấp) | 4.6; 5.6 và 6.6 (theo TKBVTC)
- | Đường kính (mm) | theo TKBVTC
13 | -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 hoặc tương đương
II | Thép xây dựng
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6287 :1997
,

## Cột
13. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CỘT BT
* Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
8 | Ghi nhãn sản phẩm | Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà sản xuất
9 | Loại cột | - Cột bê tông cốt thép ly tâm nhóm I - Cột bê tông cốt thép vuông (H)
10 | Trạng thái ứng suất: - Cốt thép không ứng lực trước – NPC | Nêu rõ
11 | Thử nghiệm xuất xưởng: Có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm mẫu: Có Biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập cấp, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BTLT trong bảng sau:
STT | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột L(m) | Đường kính ngoài đầu cột (mm) | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Tải trọng thiết kế (kN)
1 | NPC.I-16-190-9.2 | 16 | 190 | 403 | 9.0

## Bột GEM (hidden)
12. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BỘT GEM
Thông số kỹ thuật bột GEM tham khảo tại văn bản số: 1661/EVNNPC-ĐT về việc kiểm soát công tác thi công hệ thống tiếp địa của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 18/04/2023
STT | Đặc tính kỹ thuật |  | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) |  | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) |  | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
6 | Mã HS (nếu có) |  | Nêu cụ thể
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). |  | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
9 | Công nghệ | Mô tả | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
10 | Độ bền vật liệu
| - Rửa trôi: Không | Không bị rửa trôi | Đáp ứng
| - Bị phân hủy bởi thiên nhiên: Không | Không bị phân hủy | Đáp ứng
| - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2): > 10kg/cm2 | (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày thí nghiệm
11 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
12 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
13 | Tính chất mùi | Không mùi | Đáp ứng
14 | Bảo trì | Không cần bảo trì | Đáp ứng
15 | Sử dụng | dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất | Đáp ứng
16 | Độ pH (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7) | > 12 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm

## Xi mang
14. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XI MĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Loại xi măng được sản xuất theo TCVN và được Bên A chấp thuận cho sử dụng vào công trình. | Đáp ứng
7 | Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A. | Đáp ứng
8 | Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. | Đáp ứng
9 | Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục. | Đáp ứng
10 | Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau: | Đáp ứng
11 | Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng | Đáp ứng
12 | Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất | Đáp ứng

## Ống nhựa xoắn HDPE
14. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.
7 | Nguyên liệu sản xuất | Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.
8 | Thống số kỹ thuất của ống
* | Loại ống
a |  | Đường kính ngoài
- | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 40 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0
b |  | Đường kính trong
- | HDPE Ø32/25 | 25 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 30 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 65 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 100 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 125 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 150 ± 4,0
c |  | Độ dày thành ống
- | HDPE Ø32/25 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø40/30 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø85/65 | 2,0 ± 0,30
- | HDPE Ø130/100 | 2,2 ± 0,40
- | HDPE Ø160/125 | 2,4 ± 0,40
- | HDPE Ø195/150 | 2,8 ± 0,40
d |  | Bước xoắn
- | HDPE Ø32/25 | 8 ± 0,5
- | HDPE Ø40/30 | 10 ± 0,5
- | HDPE Ø85/65 | 21 ± 1,0
- | HDPE Ø130/100 | 30 ± 1,0
- | HDPE Ø160/125 | 38 ± 1,0
- | HDPE Ø195/150 | 45 ± 1,5
e |  | Bán kính uốn tối thiểu
- | HDPE Ø32/25 | 90
- | HDPE Ø40/30 | 100
- | HDPE Ø85/65 | 250
- | HDPE Ø130/100 | 400
- | HDPE Ø160/125 | 400
- | HDPE Ø195/150 | 500
9 | Đặc tính kỹ thuật của vật liệu HDPE
a | Nhiệt độ nóng chảy 190 độ C /2,16 (g/10min) | 0,12-0,18
b | Khối lượng riêng ở 23 độ C (kg/cm2) | 0,955-0,958
c | Nhiệt độ nóng chảy 10độC/min (độ C) | 132
d | Nhiệt độ mềm hóa VICAT (độ C) | 123
e | Độ bền kéo chảy 50mm/min (kgf/cm2) | 270
f | Độ bền kéo đứt 50mm/min (kgf/cm2) | 350
g | Độ giãn dài kéo đứt 50mm/min (%) | > 800
h | Mô đun chịu uốn(kgf/cm2) | 13000
i | Độ bền chịu va đập IZOD ở 23 độ C (độ C) | > 20
k | Độ cứng (kgcm/cm) | 55
l | Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường (h) | > 200

## Dieu hoa
11. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐIỀU HÒA (máy lạnh).
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1. | Xuất sứ, hãng sản xuất | Nêu rõ
2. | Nước SX | Nêu rõ
3. | Năm sản xuất | Nêu rõ
4. | Mã hiệu: (nếu có) | Nêu rõ
5. | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | Nêu rõ
6. | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7. | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
* | Điều hòa 18000BTU inverter một chiều lắp cho phòng máy (có chế độ tự khởi động lại) + PK | ≥ 18000BTU
- | Công suất lạnh (Btu/h) | ≥ 18.000 BTU/h
- | EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | ≥ 11,25 Btu/hW
- | EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | ≥ 3,3 W/W
- | CSPF (W/W) | ≥ 4,97 W/W
- | Điện áp (V) | 220 V
- | Cường độ dòng điện (A) | 7.4
- | Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 1600
- | Khử ẩm (L/h) | ≥ 2,9 L/h
- | Lưu lượng gió của dàn lạnh | ≥ 18,5 m³/phút (653 ft³/phút)
- | Độ ồn dàn lạnh | ≤ 44/36 dB(A)
- | Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | Nêu rõ
- | Trọng lượng dàn lạnh | Nêu rõ
- | Lưu lượng gió của dàn nóng | ≥ 39,3 m³/phút (1390 ft³/phút)
- | Độ ồn dàn nóng (H) | ≤ 52 dB(A)
- | Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | Nêu rõ
- | Trọng lượng dàn nóng | Nêu rõ
- | Loại môi chất lạnh | R32 hoặc R410A
- | Lượng môi chất lạnh (g) | Nêu rõ
- | Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | Nêu rõ
- | Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | Nêu rõ
- | Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | Nêu rõ
- | Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | Nêu rõ
- | Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | Nêu rõ
- | Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | Nêu rõ
- | Nguồn điện | Trong nhà
- | Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có
- | Inverter | Có
- | Chế độ mạnh mẽ | Có
- | Chế độ ngủ | Có
- | Chế độ Quiet | Có
- | Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có
- | Tạo luồng khí riêng | Không
- | Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có
- | Kiểm soát hướng luồng khí ngang thủ công | Có
- | Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: | Có
- | Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có
- | Chức năng khử mùi | Có
- | Mặt nạ dễ tháo rời & dễ vệ sinh | Có
- | Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có
- | Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có
- | Chiều dài ống (tối đa) | Nêu rõ
- | Cửa bảo trì mở phía trên | Có
- | Chức năng tự chẩn đoán | Có
- | Bảo hành (tháng) | 24

## Biến dòng hạ thế (2) (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BIẾN DÒNG HẠ THẾ
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Điện áp định mức (kV) | 0.4
7 | Tần số (Hz) | 50
8 | Chịu điện áp xung sét danh định (kV) | 6
9 | Chịu điện áp tần số công nghiệp (kV) | 3
10 | Dòng điện định mức (I1đm) (A) | 50-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000- 1200-1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000-5000
11 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) (A) | 5
12 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) (%) | 120
13 | Dòng điện nhiệt Ith (kA/s) | (60-80)I1đm
14 | Dòng điện động Id (kA) | 2,5Ith
15 | Cấp chính xác | 0.5
16 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm (độ C) | 60
17 | Dung lượng định mức (VA)
| Loại 50-75-100/5A | 5
| Loại 150-200-250-300/5A | 10
| Loại 400-500-600-750-800-1000-1200- 1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000- 5000/5A | 15
18 | Kích thước: (mm) - Đường kính ngoài - Đường kính trong - Chiều dày | Nêu cụ thể
19 | Trọng lượng của 1 pha (kg) | Nêu cụ thể
20 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha | Nêu cụ thể
21 | Vật liệu của các phần dẫn điện | Đồng
22 | Kiểu các cực và đấu nối | Nêu cụ thể
23 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH | Nêu cụ thể
24 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test | Có
25 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test | Có
,

## Tu sa thai phu tai (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ SA THẢI PHỤ TẢI
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ bảng: | Đáp ứng
| Cao | 2200mm
| Rộng | 800mm
| Sâu | 800mm
12 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
13 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
14 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
15 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Cửa có tay cầm có khóa; Góc mở của cửa 1350.
16 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
17 | Nhãn tủ: | Đáp ứng
| Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: | Đáp ứng
| - Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu) | Đáp ứng
| - Chiều cao chữ: 20mm | Đáp ứng
18 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. | Đáp ứng
19 | Thanh nối đất: Thanh đồng, tiết diện 70mm2; có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. | Đáp ứng
20 | Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. | Đáp ứng
21 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: | Đáp ứng
| Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống. | Đáp ứng
22 | Đèn tín hiệu: | Đáp ứng
| + Kiểu đèn: Pilot có d ³20mm | Đáp ứng
+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.
23 | Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC | Đáp ứng
24 | Màu & tiết diện của dây dẫn: | Đáp ứng
- | Mạch điều khiển AC | Đen ( ³ 2,5mm2)
- | Mạch điều khiển DC | Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)
- | Cáp nối đất | Vàng xanh (³2,5mm2)
- | Mạch thứ cấp của biến dòng | Đen (4mm2)
- | Mạch thứ cấp của biến điện áp | Đen (2,5mm2)
- | Mạch sấy và chiếu sáng | Đen (2,5mm2)
- | Mạch tín hiệu & các mạch khác | Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).
25 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%. | Đáp ứng
26 | Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt. | Đáp ứng
27 | Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. | Đáp ứng
28 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
28.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
28.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
28.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
28.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
28.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0,5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
28.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
28.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
28.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
28.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
28.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
29 | Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ. | Đáp ứng
,

## Tu ĐKBV (CRP) (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ (CRP)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ bảng: | Đáp ứng
| Cao | 2200mm
| Rộng | 800mm
| Sâu | 800mm
12 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
13 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
14 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
15 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Cửa có tay cầm có khóa; Góc mở của cửa 1350.
16 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
17 | Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển. | Đáp ứng
17.1 | Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển. | Đáp ứng
17.2 | Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic: | Đáp ứng
17.3 | Màu sắc quy định như sau: | Đáp ứng
+ Phía 110kV: Màu đỏ
+ Phía 35kV: Màu vàng
+ Phía 22kV: Màu xanh
17.4 | Kích thước thanh Mimic: cao: 10mm; bề dày: 2mm | Đáp ứng
17.5 | Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm | Đáp ứng
18 | Nhãn tủ: | Đáp ứng
| Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: | Đáp ứng
| - Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu) | Đáp ứng
| - Chiều cao chữ: 20mm | Đáp ứng
| - Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn. | Đáp ứng
19 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. | Đáp ứng
20 | Thanh nối đất: Thanh đồng, tiết diện 70mm2; có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. | Đáp ứng
21 | Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. | Đáp ứng
22 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: | Đáp ứng
| Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống. | Đáp ứng
23 | Đèn tín hiệu: | Đáp ứng
| + Kiểu đèn: Pilot có d ³20mm | Đáp ứng
+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.
24 | Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC | Đáp ứng
25 | Màu & tiết diện của dây dẫn: | Đáp ứng
- | Mạch điều khiển AC | Đen ( ³ 2,5mm2)
- | Mạch điều khiển DC | Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)
- | Cáp nối đất | Vàng xanh (³2,5mm2)
- | Mạch thứ cấp của biến dòng | Đen (4mm2)
- | Mạch thứ cấp của biến điện áp | Đen (2,5mm2)
- | Mạch sấy và chiếu sáng | Đen (2,5mm2)
- | Mạch tín hiệu & các mạch khác | Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).
26 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%. | Đáp ứng
27 | Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt. | Đáp ứng
28 | Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn | Đáp ứng
29 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
29.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
29.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
29.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
29.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
29.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
29.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
29.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
29.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
29.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
29.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
30 | Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ. | Đáp ứng
,

## Tu dau day MK (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI (MK)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Yêu cầu chung | Để đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.
7.1 | Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau. Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ. | Đáp ứng
7.2 | Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời. | Đáp ứng
7.3 | Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm £ 95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường. | Đáp ứng
7.4 | Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ. | Đáp ứng
7.5 | Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập. | Đáp ứng
7.6 | Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác. | Đáp ứng
7.7 | Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt. | Đáp ứng
7.8 | Hệ thống hàng kẹp lắp đặt trong tủ đấu dây phải đủ để sử dụng cho các mạch chức năng & dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại. | Đáp ứng
7.9 | Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ. | Đáp ứng
7.10 | Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển. | Đáp ứng
8 | Kiểu | Tủ tự đứng
9 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
10 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP55
11 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
10 | Kích thước tủ bảng (phù hợp từng loại tủ): thông thường: Cao (1400), Rộng (800), Sâu (500) mm | Nêu rõ
11 | Vật liệu vỏ tủ | Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.
12 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
13 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
14 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
| Cửa | Cửa trước và cửa sau; Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở; Góc mở của cửa 1350.
15 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
16 | Nhãn tủ: | Đáp ứng
17 | Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: | Đáp ứng
| - Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu) | Đáp ứng
| - Chiều cao chữ: 20mm | Đáp ứng
| - Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn. | Đáp ứng
18 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ, nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. | Đáp ứng
19 | Có thiết kế vị trí niêm phong mạch đo đếm để tránh can thiệp bên ngoài. | Đáp ứng
20 | Thanh nối đất: Thanh đồng, tiết diện 70mm2; có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. | Đáp ứng
21 | - Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ. | Đáp ứng
22 | Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ | Đáp ứng
23 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
23.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
23.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
23.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
23.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
23.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
23.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
23.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
23.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
23.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
23.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
,

## Tu do dem dien nang (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Yêu cầu chung | Để đáp ứng yêu cầu trạm biến áp không người trực và thuận tiện cho việc thực hiện giải pháp đo xa các TBA, tủ đo đếm được thiết kế tập trung hệ thống đo đếm tại tủ.
8 | Kiểu | Tủ tự đứng
9 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
10 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
11 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
12 | Kích thước tủ bảng: | Đáp ứng
| Cao | 2200mm
| Rộng | 800mm
| Sâu | 800mm
13 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
14 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
15 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
16 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Cửa có tay cầm có khóa; Góc mở của cửa 1350.
17 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
18 | Nhãn tủ: | Đáp ứng
| Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: | Đáp ứng
| - Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu) | Đáp ứng
| - Chiều cao chữ: 20mm | Đáp ứng
| - Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn. | Đáp ứng
19 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (công tơ ngăn lộ…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. | Đáp ứng
20 | Có thiết kế vị trí niêm phong mạch đo đếm để tránh can thiệp bên ngoài. | Đáp ứng
21 | Thanh nối đất: Thanh đồng, tiết diện 70mm2; có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. | Đáp ứng
22 | Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. | Đáp ứng
23 | Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ | Đáp ứng
24 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
24.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
24.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
24.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
24.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
24.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
24.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
24.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
24.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
24.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
24.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
,

## Tu dieu khien xa (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ ĐIỀU KHIỂN XA
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ bảng:
| Cao | 2200mm
| Rộng | 800mm
| Sâu | 800mm
12 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
13 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
14 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
15 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Cửa có tay cầm có khóa; Góc mở của cửa 1350.
16 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
Các chức năng
17 | Điều khiển hệ thống làm mát từ xa. | Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần làm mát như sau:
17.1 | Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động) | Đáp ứng
17.2 | Khởi động và dừng các quạt | Đáp ứng
17.3 | Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát như sau: | Đáp ứng
| a) Các quạt ON | Đáp ứng
| b) Các quạt OFF | Đáp ứng
| c) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay | Đáp ứng
| d) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động | Đáp ứng
| e) Sự cố quạt | Đáp ứng
| f) Có còi báo động chung các sự cố bên trong MBA | Đáp ứng
| g) Nguồn cung cấp bình thường v.v.. | Đáp ứng
18 | Điều khiển hệ thống OLTC từ xa: | Mạch điều khiển hệ thống này có thể điều khiển bằng điện qua các khóa điều khiển hoặc tự động từ thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải. Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần đổi nấc như sau:
18.1 | Volt kế thang đo 0 – 30kV đo điện áp phía 22kV và chuyển mạch đo điện áp pha – dây (Tỉ số biến điện áp: 23kV:√3/110V:√3). | Đáp ứng
18.2 | Chọn chế độ điều khiển (tại chỗ – từ xa). | Đáp ứng
18.3 | Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động). | Đáp ứng
18.4 | Khóa thao tác tăng giảm từng nấc. | Đáp ứng
18.5 | Nút nhấn ngừng khẩn cấp. | Đáp ứng
18.6 | Khóa chọn chế độ vận hành (độc lập – song song) (trang bị cho 2 MBA). | Đáp ứng
18.7 | Khóa chọn chế độ điều khiển chủ – tớ (trang bị cho 2 MBA). | Đáp ứng
18.8 | Thiết bị điều khiển đổi nấc tự động. | Đáp ứng
18.9 | Đồng hồ chỉ thị nấc bộ OLTC | Đáp ứng
18.10 | Có thể chọn chế độ giám sát tại trạm từ tủ điều khiển từ xa MBA (remote) hay qua hệ thống SCADA (supervisory) bằng khóa chuyển mạch (remote/supervisory). | Đáp ứng
18.11 | Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của hệ thống OLTC như sau: | Đáp ứng
| a) Bộ OLTC đang hoạt động | Đáp ứng
| b) Đang ở nấc cao nhất | Đáp ứng
| c) Đang ở nấc thấp nhất | Đáp ứng
| d) Khoá chọn vị trí điều khiển đang ở vị trí “tại chỗ”/ “từ xa” | Đáp ứng
| e) Sự cố động cơ bộ truyền động | Đáp ứng
| f) Sự cố bộ đổi nấc | Đáp ứng
| g) Sự cố nguồn bộ đổi nấc v.v.. | Đáp ứng
19 | Các tín hiệu kiểm soát nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, bảo vệ MBA như sau: | Đáp ứng
| Báo hiệu các cấp hoạt động và mạch tác động đi cắt từ các bảo vệ MBA như rơle hơi rơle áp suất đột biến của MBA, rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC, mức dầu của bộ OLTC và của MBA, van xả áp lực, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây... | Đáp ứng
| a) Đồng hồ đo lường nhiệt độ dầu | Đáp ứng
| b) Đồng hồ đo lường nhiệt độ cuộn dây | Đáp ứng
20 | Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ | Đáp ứng
21 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
21.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
21.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
21.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
21.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
21.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
21.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
21.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
21.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
21.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
21.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
,

## Tu DC (hidden)
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU DC
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu rõ
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ bảng: | Đáp ứng
| Cao | 2200mm
| Rộng | 800mm
| Sâu | 800mm
12 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ³ 2mm
13 | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương
14 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
15 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Cửa có tay cầm có khóa; Góc mở của cửa 1350.
16 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. | Đáp ứng
17 | Nhãn tủ: | Đáp ứng
| Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: | Đáp ứng
| - Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu) | Đáp ứng
| - Chiều cao chữ: 20mm | Đáp ứng
| - Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn. | Đáp ứng
18 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ, nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. | Đáp ứng
19 | Thanh nối đất: Thanh đồng, tiết diện 70mm2; có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. | Đáp ứng
20 | Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. | Đáp ứng
21 | Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ | Đáp ứng
22 | Hàng kẹp đấu dây các loại: | Đáp ứng
22.1 | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. | Đáp ứng
22.2 | Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập. | Đáp ứng
22.3 | Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. | Đáp ứng
22.4 | Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
22.5 | Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A. | Đáp ứng
22.6 | Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A. | Đáp ứng
22.7 | Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
22.8 | Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. | Đáp ứng
22.9 | Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. | Đáp ứng
22.10 | Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại. | Đáp ứng
23 | Thanh cái: | Đáp ứng
23.1 | Điện áp định mức: 220V - DC | Đáp ứng
23.2 | Dòng điện định mức: ≥300A | Đáp ứng
23.3 | Thanh cái DC có tấm chắn an toàn bằng vật liệu trong suốt, ngăn cách thanh cái với khu vực hàng kẹp đấu nối. | Đáp ứng
24 | Bố trí các aptomat (ATM): | Tận dụng lại hệ thống hiện trạng, kết nối với hệ thống cũ bằng thanh cái qua FDC
24.1 | Các ATM phải có hệ thống tiếp điểm phụ cảnh báo | Không yêu cầu
24.2 | Có ít nhất 03 ATM với Iđm ≥ 100A (2P) được thiết kế cấp nguồn DC1, nguồn DC2 và ATM liên lạc thanh cái. 03 ATM này có liên động 2/3 về điện và được thiết kế chuyển nguồn tự động (ATS). Các ATM này được điều khiển bằng tay hoặc bằng điện thông qua các nút ấn hoặc khóa điều khiển trước tủ. Vị trí được thể hiện rõ trên sơ đồ trước mặt tủ. | Không yêu cầu
24.3 | Các ATM còn lại có Iđm thỏa mãn cung cấp cho các phụ tải đúng theo sơ đồ thiết kế. Số lượng ATM dự phòng để mở rộng ≥20% | Không yêu cầu
24.4 | Các thiết bị khác: | Đáp ứng
24.5 | Đồng hồ ampemet, volmet, đồng hồ đa chức năng | Đáp ứng
24.6 | Bảo vệ kép áp/quá áp (27/59): Trên mỗi phân đoạn thanh cái tự dùng, trang bị các Rơle giám sát điện áp cao, điện áp thấp cài đặt được điện áp tác động, thời gian tác động để đi cắt các ATM. Bảo vệ điện áp cao phải có tối thiểu 2 cấp cài đặt. | Đáp ứng
24.7 | Trang bị hệ thống giám sát chạm đất DC online độ nhạy cao cho mỗi thanh cái, giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo IEC61557-8 và IEC61557-9 (tối thiểu có hai ngưỡng cánh báo) và hệ thống giám sát chạm đất online để nhanh chóng xác định điểm chạm đất. | Không yêu cầu
24.8 | Có khóa Bypas (cho phép bỏ liên động 3/2 khi chuyển nguồn DC). | Đáp ứng
24.9 | Đèn báo tín hiệu, báo nguồn… | Đáp ứng
24.10 | Bộ thu thập dữ liệu (BCU hoặc I/O)… | Đáp ứng
,