## ĐTKT
PHẠM VI CUNG CẤP, YÊU CẦU KỸ THUẬT
Sửa chữa giàn ắc quy 220VDC số 2, bộ chỉnh lưu số 2 Trạm biến áp 500kV Thường Tín
STT | Đặc tính | Yêu cầu HSMT | Đáp ứng yêu cầu Nêu rõ đặc tính kỹ thuật đó được thể hiện (ở tài liệu nào, mục nào, số trang)
I | Bộ chỉnh lưu 220VDC-150A kèm phụ kiện, dịch vụ kết nối
1 | Các yêu cầu chung | Bộ chỉnh lưu lắp đặt trong nhà tại các TBA truyền tải điện là loại bộ chỉnh lưu kiểu chỉnh lưu bằng Thyristor có máy biến áp cách ly, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam
2 | Điều kiện môi trường | Độ cao nơi lắp bộ chỉnh lưu so với mực nước biển: không quá 1000 m Vùng khí hậu nơi lắp bộ chỉnh lưu: khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ tối đa của môi trường : 40 0C. Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C. Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C. Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %. Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %. Mức độ ô nhiễm của môi trường: tùy từng dự án. Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.
3 | Thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn | IEC 60146
4 | Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Kiểu loại | Sử dụng công nghệ Thyristor loại 6 xung hoặc 12 xung kết hợp biến thế cách ly đầu vào
| Bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode) | Tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp phải đảm bảo điện áp cấp ra phụ tải không vợt quá 242VDC trong các chế độ nạp cho hệ thống bình ắc quy hiện hữu tại TBA.
| Điện áp cấp nguồn | 3 pha
| Điện áp đầu vào định mức | 380 VAC ± 10%
| Tần số định mức | 50 Hz
| Ripple (AC component trên bus DC): thành phần xoay chiều / dao động chồng lên điện áp DC | ≤ 1.0% Vrms with battery connected. if measured without battery ≤ 1.5% Vrms.
| Dynamic Voltage Regulation – phản ứng điện áp khi tải thay đổi đột ngột | <10% Vrms, recovery <100 ms
| Dòng điện đầu ra của bộ chỉnh lưu DC | ≥150 A
| Dòng điện ra chỉnh lưu cho ắc quy | ≥ 150 A
| Điện áp đầu ra | 220 ÷ 284 VDC
| Công suất định mức | ≥ 33 kW
| Hiệu suất của thiết bị | ≥ 90% (ở 25% đến 80% tải)
| Dòng định mức của cầu chì, aptomat, máy cắt,… | ≥150 A
| Nhiệt độ tăng của bộ chỉnh lưu | ≤ 2 0C /10 % tải
| Nhiệt độ tăng của máy biến áp | ≤ 2 0C /10 % tải
| Nhiệt độ làm việc chỉnh lưu | 0 0C đến + 55 0C
| Kích thước tủ chứa (Rộng x Sâu x Cao) mm | Yêu cầu phù hợp với thiết bị hiện hữu
| Màu sắc tủ | Màu RAL 7035 hoặc màu tương đương
| Độ ồn | ≤ 70 dBA
5 | Các quy định kỹ thuật
| Yêu cầu về độ tin cậy | - Điện áp đầu ra luôn ổn định theo chế độ cài đặt cho phụ tải. - Khi bị hư hỏng (sự cố) bộ chỉnh lưu có chỉ thị bằng tín hiệu (mất điện áp vào, điện áp ra, lỗi làm mát bộ chỉnh lưu, hư hỏng thyristor…). - Bộ chỉnh lưu có khả năng thay thế khối (module) công suất, khối (module) điều khiển mà không ảnh hưởng đến tải. - Bộ chỉnh lưu không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.
| Yêu cầu về độ kín của bộ chỉnh lưu | Vỏ (thùng) bộ chỉnh lưu đáp ứng tiêu chuẩn IP21
| Các bộ phận chính của bộ chỉnh lưu | - Bộ chỉnh lưu có hệ thống cầu chỉnh lưu có cấu tạo 6 xung hoặc 12 xung. - Bộ chỉnh lưu có bộ phận lọc sóng hài đầu vào, đầu ra. - Bộ chỉnh lưu có máy biến áp cách ly. - Bộ chỉnh lưu có máy cắt/aptomat AC 3 pha đầu vào, máy cắt/aptomat DC đầu ra cấp riêng cho phụ tải và bộ ắc quy. - Bộ chỉnh lưu có thiết bị điều khiển, giám sát tích hợp các cổng truyền thông, màn hình hiển thị thông số vận hành và tín hiệu cảnh báo. - Bộ chỉnh lưu có bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode), tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp. - Bộ chỉnh lưu có trang bị hệ thống làm mát, các cảm biến đo nhiệt độ. - Bộ chỉnh lưu có thanh nối đất (điểm nối đất), hàng kẹp đấu nối.
| Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu | Bộ chỉnh lưu được trang bị tối thiểu hai chế độ nạp là chế độ nạp Float mode và chế độ Boost mode. Hai chế độ này được thực hiện bằng tự động và bằng tay.
| Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu | Tuổi thọ của bộ chỉnh lưu ≥ 15 năm
| Yêu cầu đối với mặt trước của bộ chỉnh lưu | - Có màn hình LCD gồm tối thiểu 2 x 16 ký tự. - Có các phím cài đặt, điều khiển, các phím chức năng, phím di chuyển xem các thông số. - Có các đèn tín hiệu, âm thanh cảnh báo. - Có sơ đồ nguyên lý của bộ chỉnh lưu.
| Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ | - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp của bộ chỉnh lưu. - Bộ chỉnh lưu có chức năng bảo vệ ngắn mạch. - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ xung sét đầu vào. - Bộ chỉnh lưu có trang bị các rơle bảo vệ quá áp, kém áp, chạm đất...
| Yêu cầu về hệ thống làm mát | - Bộ chỉnh lưu phải được thiết kế hệ thống làm mát sao cho thiết bị không bị vận hành ở chế độ quá nhiệt độ. - Môi chất làm mát theo bảng 4 IEC 60146-1-1:2009. - Phương pháp làm mát theo bảng 5 IEC 60146-1-1:2009 - Có chế độ cảnh báo khi hệ thống làm mát hư hỏng.
| Yêu cầu về khả năng kết nối, giao thức kết nối | - Bộ chỉnh lưu được thiết kế 01 cổng RS232, 01 cổng RS485 hoặc 01 cổng RJ45 để phục vụ công tác kết nối giám sát, truy cập và cài đặt từ xa. - Giao thức kết nối theo/hỗ trợ IEC61850, HTTPS, SNMP V 2/ V 3, Mod Bus.
| Yêu cầu về chức năng lưu trữ thông tin | - Bộ chỉnh lưu có khả năng lưu trữ tối thiểu 10.000 sự kiện dữ liệu, các tham số cài đặt phải lưu trữ trong bộ nhớ của controller và có thể tải xuống và lưu trữ trong máy tính.
| Yêu cầu tối thiểu về chức năng cảnh báo, giám sát | - Cảnh báo mất nguồn AC đầu vào. - Cảnh báo tải bị ngắt ra khỏi hệ thống. - Cảnh báo chạm đất. - Cảnh báo điện áp DC cao/ thấp. - Cảnh báo Rectifier hỏng. - Bộ chỉnh lưu có chức năng kiểm tra, giám sát phóng, nạp ắc quy. - Cảnh báo quá dòng/ quá tải của Rectifier. - Cảnh báo quá áp đầu vào AC của Rectifier. - Cảnh báo nhiệt độ cao của Rectifier. - Bộ chỉnh lưu có chức năng tự giám sát các thành phần chi tiết dễ hư hỏng và đưa ra cảnh báo.
| Yêu cầu tối thiểu về chức năng đo lường và hiển thị | - Điện áp đầu vào, ra. - Dòng điện đầu vào, ra. - Dòng nạp, xả ắc quy. - Hiển thị theo thời gian thực của các thông số đo lường. - Hiển thị cảnh báo, đèn chuông (còi).
| Yêu cầu về kích thước bộ chỉnh lưu | R ≤ 800, L≤ 800, H≤ 2200
| Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu bộ chỉnh lưu | - Tên hãng sản xuất, nước sản xuất, tiêu chuẩn thiết kế, địa chỉ sản xuất; - Số pha đầu vào; - Điện áp, dòng điện định mức đầu vào; - Điện áp, dòng điện định mức đầu ra; - Tần số định mức đầu vào; - Dải điện áp đầu ra; - Thông số bộ chỉnh lưu (công suất, dòng điện…).
| Yêu cầu về thử nghiệm bộ chỉnh lưu | - Thử nghiệm bộ chỉnh lưu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009) và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo bộ chỉnh lưu. - Tiêu chuẩn IEC 60146-1-1:2009 (bao gồm type tests và routine tests). - Hạng mục: Theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009). - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
| Yêu cầu về tài liệu bộ chỉnh lưu | - Thông tin về nhà chế tạo; Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận quản lý chất lượng của bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu. - Đủ các biên bản thí nghiệm. - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bộ chỉnh lưu, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Bộ bản vẽ kích thước tủ và các bộ phận chính; bản vẽ nguyên lý, bản vẽ chi tiết cấu tạo bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu, bảng kê số lượng - quy cách. - Tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo thí nghiệm định kỳ: về tần suất, nội dung công việc.
6 | Yêu cầu phần mềm, thiết bị phụ
| Phần mềm chuyên dụng có bản quyền không giới hạn thời gian và cáp kết nối để giao tiếp với bộ chỉnh lưu, khai thác thông tin vận hành, thông tin khiếm khuyết thiết bị | Yêu cầu cung cấp
| Bộ chỉnh lưu được cài đặt bằng phần mềm có bản quyền vô thời hạn của chính hãng sản xuất | Yêu cầu
7 | Phần dịch vụ lắp đặt và đưa vào vận hành
| Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống tủ chỉnh lưu mới tại trạm | Yêu cầu
| Hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối, cài đặt bộ chỉnh lưu | Yêu cầu
| Cài đặt và hiệu chỉnh tủ chỉnh lưu mới với các chế độ nạp phù hợp với hệ thống ắc quy hiện hữu | Yêu cầu
| Chuyển giao công nghệ và password cho đơn vị quản lý vận hành | Yêu cầu
| Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế tại hiện trường và thiết kế bản vẽ nhị thứ đảm bảo tủ chỉnh lưu có đầy đủ tín hiệu cảnh báo lên hệ thống máy tính. Bản vẽ thiết kế phải được phê duyệt trước khi thực hiện giao hàng. | Yêu cầu
| Cấu hình BCU và hệ thống máy tính điều khiển tích hợp hiện hữu tại TBA. Thử nghiệm, nghiệm thu đảm bảo thu thập đầy đủ tín hiệu đo lường, cảnh báo của tủ chỉnh lưu lên hệ thống máy tính. | Yêu cầu
II | Ắc quy kiềm 1.2V
1 | Mã hiệu ắc quy | Nêu cụ thể
2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể
| Số bình | 164
3 | Chủng loại và Cấu tạo | ắc quy kiềm (Ni - Cd), kiểu hở, có thoát khí, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam
4 | Điều kiện môi trường |  Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m.  Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới.  Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.  Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.  Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.  Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.  Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.  Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25 mm/kV.  Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.
5 | Thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo | IEC 60623; IEC 62259; IEC 60622 (Tùy thuộc từng dự án)
6 | Thông số kỹ thuật chính
| Kiểu loại | Ni - Cd, 01 cell/ bình
| Điện áp định mức | 1,20 V/ bình
| Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It | 1,00 V/ bình
| Điện áp phụ nạp (float) cực đại | 1,40 - 1,44 V/ bình
| Điện áp nạp max | 1,70 V/ bình
| Cực dương (+) | Nickel
| Cực âm (-) | Cadmium
| Loại dung dịch | KOH, LiOH
| Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | ≥ 500Ah
| Khối lượng điện cực Ni - Cd | ≤ 13 kg/ bình
| Khối lượng dung dịch | ≤ 5 kg/ bình
| Điều kiện làm việc | 0 oC đến 45 oC
| Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 3000A
7 | Yêu cầu về độ tin cậy
| Dung lượng | Ắc quy phải đảm bảo dung lượng phóng liên tục không nhỏ hơn 05 giờ với dòng định mức ở nhiệt độ 20 oC Đảm bảo sau 5h phóng điện với dòng điện phụ tải thường xuyên giá trị điện áp không thấp hơn 15% điện áp định mức
| An toàn | Khi bị hư hỏng (sự cố) ắc quy không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ…)
| Tin cậy | Ắc quy không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường
8 | Yêu cầu đối với các bộ phận của ắc quy
| Yêu cầu đối với vỏ của ắc quy | Vỏ ngoài của ắc quy làm bằng nhựa PP hoặc ABS hoặc bằng các vật liệu khác tương đương, màu trắng, trong suốt nhìn được mức dung dịch có vạch chỉ thị mức dung dịch, có đủ độ bền cơ học, chịu kiềm và không bị lão hóa trong thời hạn sử dụng. Vỏ ắc quy không cháy ở nhiệt độ ≥ 130 0C, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố
| Yêu cầu về độ kín của ắc quy | -Khi đậy van nút khí của miệng rót dung dịch, bình ắc quy vẫn thoát được khí từ trong bình, đồng thời ngăn không cho không khí và tạp chất xâm nhập vào bình. - Khi đậy van đặt nghiêng ắc quy một góc 30° so với vị trí bình thường thì điện dịch trong bình phải không bị rò rỉ ra ngoài.
| Yêu cầu đối với dung dịch điện phân | - Là loại dung dịch nước hỗn hợp của hydroxide kali và hydroxide lithi (độ tạp chất tuân thủ theo bảng 1, bảng 3 IEC60993:1989). - Mặt trên của dung dịch điện phân được bổ sung lớp dầu chống bay hơi H2O. - Nhiệt độ cho phép vận hành: từ 0 oC đến +45 oC. - Trong quá trình phóng và nạp không phải thay dung dịch điện phân. - Không tỏa ra các khí có tính ăn mòn kim loại.
| Yêu cầu đối với hệ thống thoát khí | Ắc quy phải được chế tạo hệ thống thoát khí được gắn chìm và có bộ phận hãm chống áp lực sinh ra trong bình nhằm đảm bảo an toàn cho ắc quy
9 | Yêu cầu về trụ cực | -Các trụ cực của bình được hàn chắc chắn với các bản thanh cái trong bình. Các trụ này được làm làm bằng Inox có độ bền cao, tạo ren, sử dụng đai ốc để liên kết với các thanh đấu nối được đánh dấu màu sắc để phân biệt. -Trụ cực phải được thiết kế để bảo vệ chống lại sự rò rỉ của chất điện phân -Đầu cực ắc quy phải chịu lực siết bu lông có ngưỡng cụ thể (để hạn chế rủi ro hỏng đầu cực khi xiết bu lông). -Liên kết trụ cực và vỏ bình phải có vòng đệm hãm nén, giảm chấn. -Trụ cực, đai ốc và các vòng đệm làm bằng Inox và đều phải bôi lớp mỡ vadơlin mỏng.
10 | Phụ kiện
| Yêu cầu về thanh nối | Thanh nối các bình ắc quy được làm bằng đồng cứng, bản dẹt, có chiều dài phù hợp với kích thước bình ắc quy để liên kết giữa các bình ắc quy với nhau
| Yêu cầu về nắp chụp | Nắp chụp đầu cực ắc quy được làm bằng nhựa PVC hoặc vật liệu chống chất điện phân ăn mòn, có kích thước phù hợp với đầu cực của ắc quy
| Yêu cầu về dây nối giữa các dãy | Dây nối giữa các dãy ắc quy được làm bằng đồng nhiều sợi, có bỏ bọc PVC, tiết diện ≥ 95 mm2. Dây có đầu cốt hai đầu phù hợp với đầu cực ắc quy, có chiều dài phù hợp với thiết kế của giá đỡ. Dây đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013
| Nhà thầu cung cấp giá đỡ, phụ kiện để lắp đặt hệ thống ắc quy hoàn chỉnh | Yêu cầu
| Yêu cầu giá đỡ cho bộ giàn ắc-quy | Bộ giá đỡ cho từng trạm phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện và kết cấu: + Ắc quy phải được lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế 3 hoặc 4 tầng có độ cao phù hợp (mặt trên của tầng cao nhất ≤ 1,5 m) để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng trong vận hành. Giá có thiết kế chắc chắn và chịu được toàn bộ trọng lượng của dàn ắc quy và yêu cầu cách điện với đất. + Giá đỡ bằng thép phải được sơn tĩnh điện (hoặc mạ kẽm) chống được sự ăn mòn của chất điện phân và môi trường, có chế tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, vận chuyển + Giàn Ắc quy được lắp đặt vận hành trên bộ giá đỡ. + Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để đấu nối liên kết các bình Ắc quy gồm dây hoặc thanh nối, các đầu nối, bọc cách điện … đảm bảo có thể hoàn đấu nối hoàn chỉnh một dàn.
| Yêu cầu kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường và thiết kế giá đỡ ắc quy, đảm bảo kích thước của giá đỡ phải phù hợp để: - Lắp đặt được trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng ắc quy và phù hợp với kích thước hiện hữu của phòng ắc quy của trạm - Bản vẽ giá đỡ phải được phê duyêt trước khi thi công. - Nếu phát sinh khối lượng cải tạo phòng ắc quy để thi công lắp đặt hệ thống ắc quy mới, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.
11 | Yêu cầu về tuổi thọ của ắc quy | ≥ 15 năm
12 | Yêu cầu về kích thước ắc quy | Kích thước ắc quy tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60623:2017, bảng 2
13 | Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu ắc quy | Các ký hiệu được thể hiện trên vỏ ắc quy phải rõ ràng và khó tẩy xóa gồm: - Tên hãng sản xuất; kiểu loại ắc quy, địa chỉ sản xuất. - Dung lượng danh định: Ah. - Điện áp danh định: V. - Ký hiệu đầu cực: điện cực dương bằng dấu cộng “+”, điện cực âm bằng dấu trừ “-”. - Thời gian sản xuất. - Có ký hiệu Max, Min trên vỏ bình để theo dõi mức dung dịch.
14 | Yêu cầu về thử nghiệm ắc quy | - Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60623:2017 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy. - Có biên bản thử nghiệm đặc tính phóng của ắc quy ở các nhiệt độ 20 0C, 5 0C và -18 0C. - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
15 | Yêu cầu về vận chuyển ắc quy | - Trong các thùng đóng gói vận chuyển ắc quy phải có chất chống ẩm. Trong mỗi thùng phải có bảng kê danh mục, kiện hàng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm, bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng và các linh kiện dự phòng. - Ắc quy được bảo quản trong các kho khô ráo, thoáng gió và không có các vật phẩm có tính axít.
16 | Yêu cầu về tài liệu ắc quy | - Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số ắc quy, xuất xứ của các phụ kiện ắc quy, giấy chứng nhận quản lý chất lượng. - Có đủ các biên bản thí nghiệm. - Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo ắc quy và các phụ kiện ắc quy. - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, pha chế dung dịch, vận hành, bảo dưỡng ắc quy (tiếng Anh và tiếng Việt). Các cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị. - Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, hạng mục kiểm tra. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.
17 | Yêu cầu về dự phòng cho ắc quy | - Có thanh nối, nắp chụp, bu lông đầu cực kèm long đen dự phòng. - Có dung dịch (hóa chất KOH, LiOH và nước cất) dự phòng kèm theo, có thiết bị đo tỷ trọng ắc quy và thiết bị kiểm tra điện áp ắc quy. - Có dây nối kèm đầu cốt hai đầu giữa các dãy ắc quy. - Có dây nối cầu ắc quy trong trường hợp sự cố ắc quy chưa có ắc quy thay thế.
18 | Yêu cầu tài liệu hướng dẫn theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT | - Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt. - Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kị thời sự cố bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị. - Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị. - Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vânh hành tin cậy. - Hướng dẫn công tác thí nghiệm định kỳ; thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng. - Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và thay thế.
19 | Phần dịch vụ lắp đặt và đưa vào vận hành
| Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống ắc quy mới tại trạm | Yêu cầu
| Hướng dẫn cài đặt và hiệu chỉnh thông số tủ nạp phù hợp với hệ thống ắc quy mới | Yêu cầu
| Hướng dẫn nạp hình thành và cân bằng cho hệ thống ắc quy mới theo hướng dẫn của nhà sản xuất. | Yêu cầu
| Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện nạp hình thành cho ắc quy mới đảm bảo yêu cầu vận hành và theo tài liệu của nhà sản xuất. | Yêu cầu
| Đo các thông số ban đầu của hệ thống ắc quy mới (nội trở, điện áp, dung lượng) (thiết bị đo do nhà cấp hàng cấp và có thể được kiểm tra lại bằng các thiết bị đo khác) | Yêu cầu
III | Cáp nguồn
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV
4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV
6 | Loại vật liệu | Đồng
7 | Cách điện | Cách điện bằng XLPE, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C
9 | Chống nhiễu | không yêu cầu
10 | Cấu trúc cáp | theo IEC60502 và mô tả
| Lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228 class 2, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện ³ 7). | Yêu cầu
| Lớp cách điện bằng XLPE | Yêu cầu
| Lớp độn | Yêu cầu
| Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC) | Yêu cầu
| Lớp băng đồng (copper tape) chống nhiễu | không yêu cầu
| Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống cháy lan theo tiêu chuẩn IEC60332 (Fr-PVC), , màu đen. | Yêu cầu
11 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332
12 | Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp. | Yêu cầu
13 | Lớp cách điện và vỏ PVC hoặc XLPE không bị khuyết tật, không thấm nước. | Yêu cầu
14 | Cáp có khả năng chống côn trùng, gặm nhấm. | Yêu cầu
15 | Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện (tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60332, TCVN 5935, TCVN 6614, JIS C306 hoặc tương đương). Các hồ sơ chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của cáp | Yêu cầu
III.1 | Cáp nguồn 4x50mm2
16 | Tiết diện danh định của từng lõi | 50 mm2
17 | Số lượng lõi | 4
18 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả
III.2 | Cáp nguồn 2x50mm2
16 | Tiết diện danh định của từng lõi | 50 mm2
17 | Số lượng lõi | 2
18 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả