## ĐTKT
PHẠM VI CUNG CẤP, YÊU CẦU KỸ THUẬT
Sửa chữa, thay thế tủ chỉnh lưu số 1 hệ thống tự dùng 220VDC Trạm biến áp 220kV Nam Định
STT | Đặc tính | Yêu cầu HSMT | Đáp ứng yêu cầu Nêu rõ đặc tính kỹ thuật đó được thể hiện (ở tài liệu nào, mục nào, số trang)
I | Bộ chỉnh lưu 220VDC-100A kèm phụ kiện, dịch vụ kết nối
1 | Các yêu cầu chung | Bộ chỉnh lưu lắp đặt trong nhà tại các TBA truyền tải điện là loại bộ chỉnh lưu kiểu chỉnh lưu bằng Thyristor có máy biến áp cách ly, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam
2 | Điều kiện môi trường | Độ cao nơi lắp bộ chỉnh lưu so với mực nước biển: không quá 1000 m Vùng khí hậu nơi lắp bộ chỉnh lưu: khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ tối đa của môi trường : 40 0C. Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C. Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C. Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %. Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %. Mức độ ô nhiễm của môi trường: tùy từng dự án. Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.
3 | Thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn | IEC 60146
4 | Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Kiểu loại | Sử dụng công nghệ Thyristor loại 6 xung hoặc 12 xung kết hợp biến thế cách ly đầu vào
| Bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode) | Tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp phải đảm bảo điện áp cấp ra phụ tải không vợt quá 242VDC trong các chế độ nạp cho hệ thống bình ắc quy hiện hữu tại TBA.
| Điện áp cấp nguồn | 3 pha
| Điện áp đầu vào định mức | 380 VAC ± 10%
| Tần số định mức | 50 Hz
| Ripple (AC component trên bus DC): thành phần xoay chiều / dao động chồng lên điện áp DC | ≤ 1.0% Vrms with battery connected. if measured without battery ≤ 1.5% Vrms.
| Dynamic Voltage Regulation – phản ứng điện áp khi tải thay đổi đột ngột | <10% Vrms, recovery <100 ms
| Dòng điện đầu ra của bộ chỉnh lưu DC | ≥100 A
| Dòng điện ra chỉnh lưu cho ắc quy | ≥ 100 A
| Điện áp đầu ra | 220 ÷ 284 VDC
| Công suất định mức | ≥ 22 kW
| Hiệu suất của thiết bị | ≥ 90% (ở 25% đến 80% tải)
| Dòng định mức của cầu chì, aptomat, máy cắt,… | ≥100 A
| Nhiệt độ tăng của bộ chỉnh lưu | ≤ 2 0C /10 % tải
| Nhiệt độ tăng của máy biến áp | ≤ 2 0C /10 % tải
| Nhiệt độ làm việc chỉnh lưu | 0 0C đến + 55 0C
| Kích thước tủ chứa (Rộng x Sâu x Cao) mm | Yêu cầu phù hợp với thiết bị hiện hữu
| Màu sắc tủ | Màu RAL 7035 hoặc màu tương đương
| Độ ồn | ≤ 70 dBA
5 | Các quy định kỹ thuật
| Yêu cầu về độ tin cậy | - Điện áp đầu ra luôn ổn định theo chế độ cài đặt cho phụ tải. - Khi bị hư hỏng (sự cố) bộ chỉnh lưu có chỉ thị bằng tín hiệu (mất điện áp vào, điện áp ra, lỗi làm mát bộ chỉnh lưu, hư hỏng thyristor…). - Bộ chỉnh lưu có khả năng thay thế khối (module) công suất, khối (module) điều khiển mà không ảnh hưởng đến tải. - Bộ chỉnh lưu không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.
| Yêu cầu về độ kín của bộ chỉnh lưu | Vỏ (thùng) bộ chỉnh lưu đáp ứng tiêu chuẩn IP21
| Các bộ phận chính của bộ chỉnh lưu | - Bộ chỉnh lưu có hệ thống cầu chỉnh lưu có cấu tạo 6 xung hoặc 12 xung. - Bộ chỉnh lưu có bộ phận lọc sóng hài đầu vào, đầu ra. - Bộ chỉnh lưu có máy biến áp cách ly. - Bộ chỉnh lưu có máy cắt/aptomat AC 3 pha đầu vào, máy cắt/aptomat DC đầu ra cấp riêng cho phụ tải và bộ ắc quy. - Bộ chỉnh lưu có thiết bị điều khiển, giám sát tích hợp các cổng truyền thông, màn hình hiển thị thông số vận hành và tín hiệu cảnh báo. - Bộ chỉnh lưu có bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode), tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp. - Bộ chỉnh lưu có trang bị hệ thống làm mát, các cảm biến đo nhiệt độ. - Bộ chỉnh lưu có thanh nối đất (điểm nối đất), hàng kẹp đấu nối.
| Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu | Bộ chỉnh lưu được trang bị tối thiểu hai chế độ nạp là chế độ nạp Float mode và chế độ Boost mode. Hai chế độ này được thực hiện bằng tự động và bằng tay.
| Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu | Tuổi thọ của bộ chỉnh lưu ≥ 15 năm
| Yêu cầu đối với mặt trước của bộ chỉnh lưu | - Có màn hình LCD gồm tối thiểu 2 x 16 ký tự. - Có các phím cài đặt, điều khiển, các phím chức năng, phím di chuyển xem các thông số. - Có các đèn tín hiệu, âm thanh cảnh báo. - Có sơ đồ nguyên lý của bộ chỉnh lưu.
| Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ | - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp của bộ chỉnh lưu. - Bộ chỉnh lưu có chức năng bảo vệ ngắn mạch. - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ xung sét đầu vào. - Bộ chỉnh lưu có trang bị các rơle bảo vệ quá áp, kém áp, chạm đất...
| Yêu cầu về hệ thống làm mát | - Bộ chỉnh lưu phải được thiết kế hệ thống làm mát sao cho thiết bị không bị vận hành ở chế độ quá nhiệt độ. - Môi chất làm mát theo bảng 4 IEC 60146-1-1:2009. - Phương pháp làm mát theo bảng 5 IEC 60146-1-1:2009 - Có chế độ cảnh báo khi hệ thống làm mát hư hỏng.
| Yêu cầu về khả năng kết nối, giao thức kết nối | - Bộ chỉnh lưu được thiết kế 01 cổng RS232, 01 cổng RS485 hoặc 01 cổng RJ45 để phục vụ công tác kết nối giám sát, truy cập và cài đặt từ xa. - Giao thức kết nối theo/hỗ trợ IEC61850, HTTPS, SNMP V 2/ V 3, Mod Bus.
| Yêu cầu về chức năng lưu trữ thông tin | - Bộ chỉnh lưu có khả năng lưu trữ tối thiểu 10.000 sự kiện dữ liệu, các tham số cài đặt phải lưu trữ trong bộ nhớ của controller và có thể tải xuống và lưu trữ trong máy tính.
| Yêu cầu tối thiểu về chức năng cảnh báo, giám sát | - Cảnh báo mất nguồn AC đầu vào. - Cảnh báo tải bị ngắt ra khỏi hệ thống. - Cảnh báo chạm đất. - Cảnh báo điện áp DC cao/ thấp. - Cảnh báo Rectifier hỏng. - Bộ chỉnh lưu có chức năng kiểm tra, giám sát phóng, nạp ắc quy. - Cảnh báo quá dòng/ quá tải của Rectifier. - Cảnh báo quá áp đầu vào AC của Rectifier. - Cảnh báo nhiệt độ cao của Rectifier. - Bộ chỉnh lưu có chức năng tự giám sát các thành phần chi tiết dễ hư hỏng và đưa ra cảnh báo.
| Yêu cầu tối thiểu về chức năng đo lường và hiển thị | - Điện áp đầu vào, ra. - Dòng điện đầu vào, ra. - Dòng nạp, xả ắc quy. - Hiển thị theo thời gian thực của các thông số đo lường. - Hiển thị cảnh báo, đèn chuông (còi).
| Yêu cầu về kích thước bộ chỉnh lưu | R ≤ 800, L≤ 650, H≤ 2200
| Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu bộ chỉnh lưu | - Tên hãng sản xuất, nước sản xuất, tiêu chuẩn thiết kế, địa chỉ sản xuất; - Số pha đầu vào; - Điện áp, dòng điện định mức đầu vào; - Điện áp, dòng điện định mức đầu ra; - Tần số định mức đầu vào; - Dải điện áp đầu ra; - Thông số bộ chỉnh lưu (công suất, dòng điện…).
| Yêu cầu về thử nghiệm bộ chỉnh lưu | - Thử nghiệm bộ chỉnh lưu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009) và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo bộ chỉnh lưu. - Tiêu chuẩn IEC 60146-1-1:2009 (bao gồm type tests và routine tests). - Hạng mục: Theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009). - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
| Yêu cầu về tài liệu bộ chỉnh lưu | - Thông tin về nhà chế tạo; Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận quản lý chất lượng của bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu. - Đủ các biên bản thí nghiệm. - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bộ chỉnh lưu, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Bộ bản vẽ kích thước tủ và các bộ phận chính; bản vẽ nguyên lý, bản vẽ chi tiết cấu tạo bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu, bảng kê số lượng - quy cách. - Tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo thí nghiệm định kỳ: về tần suất, nội dung công việc.
6 | Yêu cầu phần mềm, thiết bị phụ
| Phần mềm chuyên dụng có bản quyền không giới hạn thời gian và cáp kết nối để giao tiếp với bộ chỉnh lưu, khai thác thông tin vận hành, thông tin khiếm khuyết thiết bị | Yêu cầu cung cấp
| Bộ chỉnh lưu được cài đặt bằng phần mềm có bản quyền vô thời hạn của chính hãng sản xuất | Yêu cầu
7 | Phần dịch vụ lắp đặt và đưa vào vận hành
| Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống tủ chỉnh lưu mới tại trạm | Yêu cầu
| Hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối, cài đặt bộ chỉnh lưu | Yêu cầu
| Cài đặt và hiệu chỉnh tủ chỉnh lưu mới với các chế độ nạp phù hợp với hệ thống ắc quy hiện hữu | Yêu cầu
| Chuyển giao công nghệ và password cho đơn vị quản lý vận hành | Yêu cầu
| Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế tại hiện trường và thiết kế bản vẽ nhị thứ đảm bảo tủ chỉnh lưu có đầy đủ tín hiệu cảnh báo lên hệ thống máy tính. Bản vẽ thiết kế phải được phê duyệt trước khi thực hiện giao hàng. | Yêu cầu
| Cấu hình BCU và hệ thống máy tính điều khiển tích hợp hiện hữu tại TBA. Thử nghiệm, nghiệm thu đảm bảo thu thập đầy đủ tín hiệu đo lường, cảnh báo của tủ chỉnh lưu lên hệ thống máy tính. | Yêu cầu
III | Cáp nguồn
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV
4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV
6 | Loại vật liệu | Đồng
7 | Cách điện | Cách điện bằng XLPE, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C
9 | Chống nhiễu | không yêu cầu
10 | Cấu trúc cáp | theo IEC60502 và mô tả
| Lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228 class 2, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện ³ 7). | Yêu cầu
| Lớp cách điện bằng XLPE | Yêu cầu
| Lớp độn | Yêu cầu
| Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC) | Yêu cầu
| Lớp băng đồng (copper tape) chống nhiễu | không yêu cầu
| Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống cháy lan theo tiêu chuẩn IEC60332 (Fr-PVC), , màu đen. | Yêu cầu
11 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332
12 | Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp. | Yêu cầu
13 | Lớp cách điện và vỏ PVC hoặc XLPE không bị khuyết tật, không thấm nước. | Yêu cầu
14 | Cáp có khả năng chống côn trùng, gặm nhấm. | Yêu cầu
15 | Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện (tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60332, TCVN 5935, TCVN 6614, JIS C306 hoặc tương đương). Các hồ sơ chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của cáp | Yêu cầu
III.1 | Cáp nguồn 1x70 mm2
16 | Tiết diện danh định của từng lõi | 70 mm2
17 | Số lượng lõi | 1
18 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả
III.2 | Cáp nguồn 3x35 mm2 + 1x25mm2
16 | Tiết diện danh định của từng lõi | 3x35 mm2 + 1x25mm2
17 | Số lượng lõi | 4
18 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả