## ĐTKT
PHẠM VI CUNG CẤP, YÊU CẦU KỸ THUẬT
Sửa chữa thay thế hệ thống ắc quy 220VDC bộ số 1 Trạm biến áp 220kV Hải Dương
STT | Đặc tính | Yêu cầu HSMT | Đáp ứng yêu cầu Nêu rõ đặc tính kỹ thuật đó được thể hiện (ở tài liệu nào, mục nào, số trang)
II | Ắc quy kiềm 1.2V
1 | Mã hiệu ắc quy | Nêu cụ thể
| Số lượng bình | 172
2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Chủng loại và Cấu tạo | ắc quy kiềm (Ni - Cd), kiểu hở, có thoát khí, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam
4 | Điều kiện môi trường |  Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m.  Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới.  Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.  Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.  Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.  Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.  Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.  Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25 mm/kV.  Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.
5 | Thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo | IEC 60623; IEC 62259; IEC 60622 (Tùy thuộc từng dự án)
6 | Thông số kỹ thuật chính
| Kiểu loại | Ni - Cd, 01 cell/ bình
| Điện áp định mức | 1,20 V/ bình
| Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It | 1,00 V/ bình
| Điện áp phụ nạp (float) cực đại | 1,40 - 1,44 V/ bình
| Điện áp nạp max | 1,70 V/ bình
| Cực dương (+) | Nickel
| Cực âm (-) | Cadmium
| Loại dung dịch | KOH, LiOH
| Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | ≥ 300Ah
| Khối lượng điện cực Ni - Cd | ≤ 13 kg/ bình
| Khối lượng dung dịch | ≤ 5 kg/ bình
| Điều kiện làm việc | 0 oC đến 45 oC
| Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 3000A
7 | Yêu cầu về độ tin cậy
| Dung lượng | Ắc quy phải đảm bảo dung lượng phóng liên tục không nhỏ hơn 05 giờ với dòng định mức ở nhiệt độ 20 oC Đảm bảo sau 5h phóng điện với dòng điện phụ tải thường xuyên giá trị điện áp không thấp hơn 15% điện áp định mức
| An toàn | Khi bị hư hỏng (sự cố) ắc quy không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ…)
| Tin cậy | Ắc quy không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường
8 | Yêu cầu đối với các bộ phận của ắc quy
| Yêu cầu đối với vỏ của ắc quy | Vỏ ngoài của ắc quy làm bằng nhựa PP hoặc ABS hoặc bằng các vật liệu khác tương đương, màu trắng, trong suốt nhìn được mức dung dịch có vạch chỉ thị mức dung dịch, có đủ độ bền cơ học, chịu kiềm và không bị lão hóa trong thời hạn sử dụng. Vỏ ắc quy không cháy ở nhiệt độ ≥ 130 0C, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố
| Yêu cầu về độ kín của ắc quy | -Khi đậy van nút khí của miệng rót dung dịch, bình ắc quy vẫn thoát được khí từ trong bình, đồng thời ngăn không cho không khí và tạp chất xâm nhập vào bình. - Khi đậy van đặt nghiêng ắc quy một góc 30° so với vị trí bình thường thì điện dịch trong bình phải không bị rò rỉ ra ngoài.
| Yêu cầu đối với dung dịch điện phân | - Là loại dung dịch nước hỗn hợp của hydroxide kali và hydroxide lithi (độ tạp chất tuân thủ theo bảng 1, bảng 3 IEC60993:1989). - Mặt trên của dung dịch điện phân được bổ sung lớp dầu chống bay hơi H2O. - Nhiệt độ cho phép vận hành: từ 0 oC đến +45 oC. - Trong quá trình phóng và nạp không phải thay dung dịch điện phân. - Không tỏa ra các khí có tính ăn mòn kim loại.
| Yêu cầu đối với hệ thống thoát khí | Ắc quy phải được chế tạo hệ thống thoát khí được gắn chìm và có bộ phận hãm chống áp lực sinh ra trong bình nhằm đảm bảo an toàn cho ắc quy
9 | Yêu cầu về trụ cực | -Các trụ cực của bình được hàn chắc chắn với các bản thanh cái trong bình. Các trụ này được làm làm bằng Inox có độ bền cao, tạo ren, sử dụng đai ốc để liên kết với các thanh đấu nối được đánh dấu màu sắc để phân biệt. -Trụ cực phải được thiết kế để bảo vệ chống lại sự rò rỉ của chất điện phân -Đầu cực ắc quy phải chịu lực siết bu lông có ngưỡng cụ thể (để hạn chế rủi ro hỏng đầu cực khi xiết bu lông). -Liên kết trụ cực và vỏ bình phải có vòng đệm hãm nén, giảm chấn. -Trụ cực, đai ốc và các vòng đệm làm bằng Inox và đều phải bôi lớp mỡ vadơlin mỏng.
10 | Phụ kiện
| Yêu cầu về thanh nối | Thanh nối các bình ắc quy được làm bằng đồng cứng, bản dẹt, có chiều dài phù hợp với kích thước bình ắc quy để liên kết giữa các bình ắc quy với nhau
| Yêu cầu về nắp chụp | Nắp chụp đầu cực ắc quy được làm bằng nhựa PVC hoặc vật liệu chống chất điện phân ăn mòn, có kích thước phù hợp với đầu cực của ắc quy
| Yêu cầu về dây nối giữa các dãy | Dây nối giữa các dãy ắc quy được làm bằng đồng nhiều sợi, có bỏ bọc PVC, tiết diện ≥ 95 mm2. Dây có đầu cốt hai đầu phù hợp với đầu cực ắc quy, có chiều dài phù hợp với thiết kế của giá đỡ. Dây đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013
| Nhà thầu cung cấp giá đỡ, phụ kiện để lắp đặt hệ thống ắc quy hoàn chỉnh | Yêu cầu
| Yêu cầu giá đỡ cho bộ giàn ắc-quy | Bộ giá đỡ cho từng trạm phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện và kết cấu: + Ắc quy phải được lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế 3 hoặc 4 tầng có độ cao phù hợp (mặt trên của tầng cao nhất ≤ 1,5 m) để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng trong vận hành. Giá có thiết kế chắc chắn và chịu được toàn bộ trọng lượng của dàn ắc quy và yêu cầu cách điện với đất. + Giá đỡ bằng thép phải được sơn tĩnh điện (hoặc mạ kẽm) chống được sự ăn mòn của chất điện phân và môi trường, có chế tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, vận chuyển + Giàn Ắc quy được lắp đặt vận hành trên bộ giá đỡ. + Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để đấu nối liên kết các bình Ắc quy gồm dây hoặc thanh nối, các đầu nối, bọc cách điện … đảm bảo có thể hoàn đấu nối hoàn chỉnh một dàn.
| Yêu cầu kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường và thiết kế giá đỡ ắc quy, đảm bảo kích thước của giá đỡ phải phù hợp để: - Lắp đặt được trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng ắc quy và phù hợp với kích thước hiện hữu của phòng ắc quy của trạm - Bản vẽ giá đỡ phải được phê duyêt trước khi thi công. - Nếu phát sinh khối lượng cải tạo phòng ắc quy để thi công lắp đặt hệ thống ắc quy mới, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.
11 | Yêu cầu về tuổi thọ của ắc quy | ≥ 15 năm
12 | Yêu cầu về kích thước ắc quy | Kích thước ắc quy tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60623:2017, bảng 2
13 | Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu ắc quy | Các ký hiệu được thể hiện trên vỏ ắc quy phải rõ ràng và khó tẩy xóa gồm: - Tên hãng sản xuất; kiểu loại ắc quy, địa chỉ sản xuất. - Dung lượng danh định: Ah. - Điện áp danh định: V. - Ký hiệu đầu cực: điện cực dương bằng dấu cộng “+”, điện cực âm bằng dấu trừ “-”. - Thời gian sản xuất. - Có ký hiệu Max, Min trên vỏ bình để theo dõi mức dung dịch.
14 | Yêu cầu về thử nghiệm ắc quy | - Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60623:2017 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy. - Có biên bản thử nghiệm đặc tính phóng của ắc quy ở các nhiệt độ 20 0C, 5 0C và -18 0C. - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
15 | Yêu cầu về vận chuyển ắc quy | - Trong các thùng đóng gói vận chuyển ắc quy phải có chất chống ẩm. Trong mỗi thùng phải có bảng kê danh mục, kiện hàng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm, bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng và các linh kiện dự phòng. - Ắc quy được bảo quản trong các kho khô ráo, thoáng gió và không có các vật phẩm có tính axít.
16 | Yêu cầu về tài liệu ắc quy | - Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số ắc quy, xuất xứ của các phụ kiện ắc quy, giấy chứng nhận quản lý chất lượng. - Có đủ các biên bản thí nghiệm. - Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo ắc quy và các phụ kiện ắc quy. - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, pha chế dung dịch, vận hành, bảo dưỡng ắc quy (tiếng Anh và tiếng Việt). Các cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị. - Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, hạng mục kiểm tra. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.
17 | Yêu cầu về dự phòng cho ắc quy | - Có thanh nối, nắp chụp, bu lông đầu cực kèm long đen dự phòng. - Có dung dịch (hóa chất KOH, LiOH và nước cất) dự phòng kèm theo, có thiết bị đo tỷ trọng ắc quy và thiết bị kiểm tra điện áp ắc quy. - Có dây nối kèm đầu cốt hai đầu giữa các dãy ắc quy. - Có dây nối cầu ắc quy trong trường hợp sự cố ắc quy chưa có ắc quy thay thế.
18 | Yêu cầu tài liệu hướng dẫn theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT | - Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt. - Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kị thời sự cố bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị. - Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị. - Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vânh hành tin cậy. - Hướng dẫn công tác thí nghiệm định kỳ; thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng. - Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và thay thế.
19 | Phần dịch vụ lắp đặt và đưa vào vận hành
| Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống ắc quy mới tại trạm | Yêu cầu
| Hướng dẫn cài đặt và hiệu chỉnh thông số tủ nạp phù hợp với hệ thống ắc quy mới | Yêu cầu
| Hướng dẫn nạp hình thành và cân bằng cho hệ thống ắc quy mới theo hướng dẫn của nhà sản xuất. | Yêu cầu
| Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện nạp hình thành cho ắc quy mới đảm bảo yêu cầu vận hành và theo tài liệu của nhà sản xuất. | Yêu cầu
| Đo các thông số ban đầu của hệ thống ắc quy mới (nội trở, điện áp, dung lượng) (thiết bị đo do nhà cấp hàng cấp và có thể được kiểm tra lại bằng các thiết bị đo khác) | Yêu cầu