##### YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Gói thầu 18VT.SCL2026: Cung cấp bộ ắc quy, tủ chỉnh lưu các loại

A. CÁC YÊU CẦU CHUNG

I. MÁY NẠP (TỦ NẠP, TỦ CHỈNH LƯU):

  - Bộ chỉnh lưu lắp đặt trong nhà tại các TBA truyền tải điện là loại bộ chỉnh lưu kiểu chỉnh lưu bằng Thyristor có máy biến áp cách ly, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

  - Điều kiện môi trường:

- Độ cao nơi lắp bộ chỉnh lưu so với mực nước biển: không quá 1000 m

- Vùng khí hậu nơi lắp bộ chỉnh lưu: khí hậu nhiệt đới.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường : 40 0C.

- Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

- Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

- Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

- Mức độ ô nhiễm của môi trường: tùy từng dự án.

- Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

  - Bộ chỉnh lưu thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo: IEC 60146.

      - Thông số cơ bản của bộ chỉnh lưu 380VAC/220VDC-100A

  - Bộ chỉnh lưu được chế tạo sử dụng cho hệ thống ắc quy 220 VDC cung cấp cho hệ thống điều khiển và bảo vệ.

  - Thông số cơ bản của bộ chỉnh lưu:

| Kiểu loại | Thyristor 6 xung hoặc 12 xung |
| --- | --- |
| Điện áp cấp nguồn | 3 pha |
| Cắt lọc sét nguồn đầu vào | 3 pha loại 3P+N 60kA |
| Điện áp đầu vào định mức | 380 VAC ± 10% |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Dòng điện đầu ra của bộ chỉnh lưu DC | ≥100 A ≥150 A (*) |
| Dòng điện ra chỉnh lưu cho ắc quy | ≥ 100 A tương ứng với ắc quy 300 Ah ≥ 150 A (*) tương ứng với ắc quy 500 Ah |
| Điện áp đầu ra | 220 ÷ 284 VDC |
| Công suất định mức | ≥ 22 kW ≥ 33 kW (*) |
| Hiệu suất của thiết bị | ≥ 90% (ở 25% đến 80% tải) |
| Dòng định mức của cầu chì, aptomat, máy cắt,… | ≥100 A với hệ thống ắc quy 300 Ah. ≥150 A với hệ thống ắc quy 500 Ah. |
| Nhiệt độ tăng của bộ chỉnh lưu | ≤ 2 0C /10 % tải |
| Nhiệt độ tăng của máy biến áp | ≤ 2 0C /10 % tải |
| Nhiệt độ làm việc chỉnh lưu | 0 0C đến + 55 0C |
| Màu sắc tủ | Màu RAL 7035 hoặc màu tương đương |
| Độ ồn | ≤ 70 dBA |

(*) là thiết bị áp dụng cho TBA 500 kV

- Yêu cầu về độ tin cậy

  - Điện áp đầu ra luôn ổn định theo chế độ cài đặt cho phụ tải.

  - Khi bị hư hỏng (sự cố) bộ chỉnh lưu có chỉ thị bằng tín hiệu (mất điện áp vào, điện áp ra, lỗi làm mát bộ chỉnh lưu, hư hỏng thyristor…).

  - Bộ chỉnh lưu có khả năng thay thế khối (module) công suất, khối (module) điều khiển mà không ảnh hưởng đến tải.

  - Bộ chỉnh lưu không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.

- Yêu cầu đối với bộ phận chính của bộ chỉnh lưu

  - Yêu cầu đối với vỏ tủ của bộ chỉnh lưu

Vỏ ngoài của bộ chỉnh lưu làm bằng bằng kim loại có đủ độ bền cơ học, được sơn tĩnh điện, có gam màu RAL 7035 hoặc màu tương đương.

Vỏ phải có ký hiệu điểm nối đất, có chỗ để nối đất.

  - Yêu cầu về độ kín của bộ chỉnh lưu

Vỏ (thùng) bộ chỉnh lưu đáp ứng tiêu chuẩn IP21 trở lên.

  - Các bộ phận chính của bộ chỉnh lưu

Bộ chỉnh lưu có hệ thống cầu chỉnh lưu có cấu tạo 6 xung hoặc 12 xung.

Bộ chỉnh lưu có bộ phận lọc sóng hài đầu vào, đầu ra.

Bộ chỉnh lưu có máy biến áp cách ly.

Bộ chỉnh lưu có máy cắt/aptomat AC 3 pha đầu vào, máy cắt/aptomat DC đầu ra cấp riêng cho phụ tải và bộ ắc quy.

Bộ chỉnh lưu có thiết bị điều khiển, giám sát tích hợp các cổng truyền thông, màn hình hiển thị thông số vận hành và tín hiệu cảnh báo.

Bộ chỉnh lưu có bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode), tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp.

Bộ chỉnh lưu có trang bị hệ thống làm mát, các cảm biến đo nhiệt độ.

Bộ chỉnh lưu có thanh nối đất (điểm nối đất), hàng kẹp đấu nối.

  - Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu

Bộ chỉnh lưu được trang bị tối thiểu hai chế độ nạp là chế độ nạp Float mode và chế độ Boost mode. Hai chế độ này được thực hiện bằng tự động và bằng tay.

  - Yêu cầu về tuổi thọ của bộ chỉnh lưu

Tuổi thọ của bộ chỉnh lưu ≥ 15 năm.

  - Yêu cầu đối với mặt trước của bộ chỉnh lưu

Có màn hình LCD gồm tối thiểu 2 x 16 ký tự.

Có các phím cài đặt, điều khiển, các phím chức năng, phím di chuyển xem các thông số.

Có các đèn tín hiệu, âm thanh cảnh báo.

Có sơ đồ nguyên lý của bộ chỉnh lưu.

  - Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ

Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp của bộ chỉnh lưu.

Bộ chỉnh lưu có chức năng bảo vệ ngắn mạch.

Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ xung sét đầu vào.

Bộ chỉnh lưu có trang bị các rơle bảo vệ quá áp, kém áp, chạm đất...

  - Yêu cầu về hệ thống làm mát

Bộ chỉnh lưu phải được thiết kế hệ thống làm mát sao cho thiết bị không bị vận hành ở chế độ quá nhiệt độ.

Môi chất làm mát theo bảng 4 IEC 60146-1-1:2009.

Phương pháp làm mát theo bảng 5 IEC 60146-1-1:2009

Có chế độ cảnh báo khi hệ thống làm mát hư hỏng.

  - Yêu cầu về khả năng kết nối, giao thức kết nối

Bộ chỉnh lưu được thiết kế 01 cổng RS232, 01 cổng RS485 hoặc 01 cổng RJ45 để phục vụ công tác kết nối giám sát, truy cập và cài đặt từ xa.

Giao thức kết nối theo/hỗ trợ IEC61850, HTTPS, SNMP V 2/ V 3, Mod Bus.

  - Yêu cầu về chức năng lưu trữ thông tin

- - Bộ chỉnh lưu có khả năng lưu trữ tối thiểu 10.000 sự kiện dữ liệu, các tham số cài đặt phải lưu trữ trong bộ nhớ của controller và có thể tải xuống và lưu trữ trong máy tính.

  - Yêu cầu tối thiểu về chức năng cảnh báo, giám sát

Cảnh báo mất nguồn AC đầu vào.

Cảnh báo tải bị ngắt ra khỏi hệ thống.

Cảnh báo chạm đất.

Cảnh báo điện áp DC cao/ thấp.

Cảnh báo Rectifier hỏng.

Bộ chỉnh lưu có chức năng kiểm tra, giám sát phóng, nạp ắc quy.

Cảnh báo quá dòng/ quá tải của Rectifier.

Cảnh báo quá áp đầu vào AC của Rectifier.

Cảnh báo nhiệt độ cao của Rectifier.

Bộ chỉnh lưu có chức năng tự giám sát các thành phần chi tiết dễ hư hỏng và đưa ra cảnh báo.

  - Yêu cầu tối thiểu về chức năng đo lường và hiển thị

Điện áp đầu vào, ra.

Dòng điện đầu vào, ra.

Dòng nạp, xả ắc quy.

Hiển thị theo thời gian thực của các thông số đo lường.

Hiển thị cảnh báo, đèn chuông (còi).

- Yêu cầu về kích thước bộ chỉnh lưu

Kích thước bộ chỉnh lưu tuân thủ theo tiêu chuẩn:

| Công suất | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất ≥ 22 kW | ≤ 800 | ≤ 650 | ≤ 2200 |
| Công suất ≥ 33 kW | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 2200 |

- Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu bộ chỉnh lưu

- Tên hãng sản xuất, nước sản xuất, tiêu chuẩn thiết kế, địa chỉ sản xuất;

- Số pha đầu vào;

- Điện áp, dòng điện định mức đầu vào;

- Điện áp, dòng điện định mức đầu ra;

- Tần số định mức đầu vào;

- Dải điện áp đầu ra;

- Thông số bộ chỉnh lưu (công suất, dòng điện…).

- Yêu cầu về thử nghiệm bộ chỉnh lưu

- Thử nghiệm bộ chỉnh lưu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60146-1-1:2009  (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009) và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo bộ chỉnh lưu.

- Tiêu chuẩn IEC 60146-1-1:2009 (bao gồm type tests và routine tests).

- Hạng mục: Theo IEC 60146-1-1:2009  (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009).

- Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Yêu cầu về vận chuyển bộ chỉnh lưu

- Trong các thùng, bao bì vận chuyển phải đảm bảo chống ẩm và bảo vệ được thiết bị, phụ kiện được vận chuyển.

- Trên mỗi thùng, bao bì phải có tên và loại sản phẩm, ngày tháng xuất xưởng, số lượng, khối lượng (trọng lượng), hướng đặt thùng, bao bì.

- Bộ chỉnh lưu được bảo quản trong các kho có mái che khô ráo, thoáng gió.

- Yêu cầu về tài liệu bộ chỉnh lưu

- Thông tin về nhà chế tạo; Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận quản lý chất lượng của bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu.

- Đủ các biên bản thí nghiệm.

- Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bộ chỉnh lưu, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Bộ bản vẽ kích thước tủ và các bộ phận chính; bản vẽ nguyên lý, bản vẽ chi tiết cấu tạo bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu, bảng kê số lượng - quy cách.

- Tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo thí nghiệm định kỳ: về tần suất, nội dung công việc.

- Các tài liệu khác theo nội dung công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

II. ẮC QUY KIỀM

  - Ắc quy kiềm đưa vào vận hành trong nhà tại các TBA truyền tải điện là ắc quy kiềm (Ni - Cd), kiểu hở, có thoát khí, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

  - Điều kiện môi trường:

- Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m.

- Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

- Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

- Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

- Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

- Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25 mm/kV.

- Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

  - Ắc quy thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo: IEC 60623; IEC 62259; IEC 60622 (Tùy thuộc từng dự án).

      - Thông số cơ bản của Ắc quy

  - Loại ắc quy là ắc quy kiềm Ni- Cd sử dụng trong nhà, được đấu nối các bình với nhau tạo thành hệ thống.

  - Thông số cơ bản của ắc quy:

| Kiểu loại | Ni - Cd, 01 cell/ bình |
| --- | --- |
| Điện áp định mức | 1,20 V/ bình |
| Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It | 1,00 V/ bình |
| Điện áp phụ nạp (float) cực đại | 1,40 - 1,44 V/ bình |
| Điện áp nạp max | 1,70 V/ bình |
| Cực dương (+) | Nickel |
| Cực âm (-) | Cadmium |
| Loại dung dịch | KOH, LiOH |
| Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | ≥ 300 Ah ≥ 500 Ah (*) |
| Khối lượng điện cực Ni - Cd | ≤ 13 kg/ bình |
| Khối lượng dung dịch | ≤ 5 kg/ bình |
| Điều kiện làm việc | - 0 oC đến 45 oC |
| Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | - ≥ 3000A |

(*) áp dụng cho TBA 500 kV.

- Yêu cầu về độ tin cậy

  - Ắc quy phải đảm bảo dung lượng phóng liên tục không nhỏ hơn 05 giờ với dòng định mức ở nhiệt độ 20 oC.

  - Khi bị hư hỏng (sự cố) ắc quy không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ…).

  - Ắc quy không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.

- Yêu cầu đối với các bộ phận của ắc quy

  - Yêu cầu đối với vỏ của ắc quy:

- Vỏ ngoài của ắc quy làm bằng nhựa PP hoặc ABS hoặc bằng các vật liệu khác tương đương, màu trắng, trong suốt nhìn được mức dung dịch có vạch chỉ thị mức dung dịch, có đủ độ bền cơ học, chịu kiềm và không bị lão hóa trong thời hạn sử dụng. Vỏ ắc quy không cháy ở nhiệt độ ≥ 130 0C, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố.

  - Yêu cầu về độ kín của ắc quy

Khi đậy van nút khí của miệng rót dung dịch, bình ắc quy vẫn thoát được khí từ trong bình, đồng thời ngăn không cho không khí và tạp chất xâm nhập vào bình.

Khi đậy van đặt nghiêng ắc quy một góc 30° so với vị trí bình thường thì điện dịch trong bình phải không bị rò rỉ ra ngoài.

  - Yêu cầu đối với dung dịch điện phân

Là loại dung dịch nước hỗn hợp của hydroxide kali và hydroxide lithi (độ tạp chất tuân thủ theo bảng 1, bảng 3 IEC60993:1989).

  - Mặt trên của dung dịch điện phân được bổ sung lớp dầu chống bay hơi H2O.

Nhiệt độ cho phép vận hành: từ 0 oC đến +45 oC.

Trong quá trình phóng và nạp không phải thay dung dịch điện phân.

Không tỏa ra các khí có tính ăn mòn kim loại.

  - Yêu cầu đối với hệ thống thoát khí

Ắc quy phải được chế tạo hệ thống thoát khí được gắn chìm và có bộ phận hãm chống áp lực sinh ra trong bình nhằm đảm bảo an toàn cho ắc quy.

  - Yêu cầu về trụ cực

Các trụ cực của bình được hàn chắc chắn với các bản thanh cái trong bình. Các trụ này được làm làm bằng Inox có độ bền cao, tạo ren, sử dụng đai ốc để liên kết với các thanh đấu nối được đánh dấu màu sắc để phân biệt.

Trụ cực phải được thiết kế để bảo vệ chống lại sự rò rỉ của chất điện phân

Đầu cực ắc quy phải chịu lực siết bu lông có ngưỡng cụ thể (để hạn chế rủi ro hỏng đầu cực khi xiết bu lông).

Liên kết trụ cực và vỏ bình phải có vòng đệm hãm nén, giảm chấn.

Trụ cực, đai ốc và các vòng đệm làm bằng Inox và đều phải bôi lớp mỡ vadơlin mỏng.

- Yêu cầu đối với các phụ kiện của ắc quy

  - Yêu cầu về thanh nối

- Thanh nối các bình ắc quy được làm bằng đồng cứng, bản dẹt, có chiều dài phù hợp với kích thước bình ắc quy để liên kết giữa các bình ắc quy với nhau.

  - Yêu cầu về nắp chụp

- Nắp chụp đầu cực ắc quy được làm bằng nhựa PVC hoặc vật liệu chống chất điện phân ăn mòn, có kích thước phù hợp với đầu cực của ắc quy.

  - Yêu cầu về dây nối giữa các dãy

- Dây nối giữa các dãy ắc quy được làm bằng đồng nhiều sợi, có bỏ bọc PVC, tiết diện ≥ 95 mm2. Dây có đầu cốt hai đầu phù hợp với đầu cực ắc quy, có chiều dài phù hợp với thiết kế của giá đỡ. Dây đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013

  - Yêu cầu với giá đỡ

# Ắc quy phải được lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế 3 hoặc 4 tầng có độ cao phù hợp (mặt trên của tầng cao nhất ≤ 1,5 m) để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng trong vận hành. Giá có thiết kế chắc chắn và chịu được toàn bộ trọng lượng của dàn ắc quy và yêu cầu cách điện với đất.

# Giá đỡ bằng thép phải được sơn tĩnh điện (hoặc mạ kẽm) chống được sự ăn mòn của chất điện phân và môi trường, có chế tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, vận chuyển.

- Yêu cầu về tuổi thọ của ắc quy

- Tuổi thọ của ắc quy ≥ 15 năm.

- Yêu cầu về kích thước ắc quy

Kích thước ắc quy tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60623:2017, bảng 2.

- Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu ắc quy

# Các ký hiệu được thể hiện trên vỏ ắc quy phải rõ ràng và khó tẩy xóa gồm:

- Tên hãng sản xuất; kiểu loại ắc quy, địa chỉ sản xuất.

- Dung lượng danh định: Ah.

- Điện áp danh định: V.

- Ký hiệu đầu cực: điện cực dương bằng dấu cộng  “+”, điện cực âm bằng dấu trừ “-”.

- Thời gian sản xuất.

- Có ký hiệu Max, Min trên vỏ bình để theo dõi mức dung dịch.

- Yêu cầu về thử nghiệm ắc quy

  - Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60623:2017 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy.

  - Có biên bản thử nghiệm đặc tính phóng của ắc quy ở các nhiệt độ 20 0C, 5 0C và -18 0C.

  - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

- Yêu cầu về vận chuyển ắc quy

- Trong các thùng đóng gói vận chuyển ắc quy phải có chất chống ẩm. Trong mỗi thùng phải có bảng kê danh mục, kiện hàng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm, bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng và các linh kiện dự phòng.

- Ắc quy được bảo quản trong các kho khô ráo, thoáng gió và không có các vật phẩm có tính axít.

- Yêu cầu về tài liệu ắc quy

  - Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số ắc quy, xuất xứ của các phụ kiện ắc quy, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

  - Có đủ các biên bản thí nghiệm.

  - Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo ắc quy và các phụ kiện ắc quy.

  - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, pha chế dung dịch, vận hành, bảo dưỡng ắc quy (tiếng Anh và tiếng Việt). Các cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị.

  - Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, hạng mục kiểm tra. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

  - Các tài liệu khác theo nội dung công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Yêu cầu về dự phòng cho ắc quy

  - Có thanh nối, nắp chụp, bu lông đầu cực kèm long đen dự phòng.

  - Có dung dịch (hóa chất KOH, LiOH và nước cất) dự phòng kèm theo, có thiết bị đo tỷ trọng ắc quy và thiết bị kiểm tra điện áp ắc quy.

  - Có dây nối kèm đầu cốt hai đầu giữa các dãy ắc quy.

  - Có dây nối cầu ắc quy trong trường hợp sự cố ắc quy chưa có ắc quy thay thế.

- Yêu cầu khác cho ắc quy

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy kiềm trong TBA” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

III. ẮC QUY AXIT

  - Ắc quy Acid (Axit) đưa vào vận hành trong nhà tại các TBA truyền tải điện là ắc quy axít chì, kiểu kín, không bảo dưỡng (VRLA AGM), được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

  - Điều kiện môi trường:

- Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m.

- Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

- Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

- Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

- Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

- Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25 mm/kV.

- Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

  - Ắc quy thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo: IEC 60896/21&22.

      - Thông số cơ bản của Ắc quy

  - Loại ắc quy là ắc quy sử dụng trong nhà, được đấu nối các bình với nhau tạo thành hệ thống.

  - Thông số cơ bản của ắc quy:

| Kiểu loại | Axit-chì |
| --- | --- |
| Điện áp định mức | 2 V/ bình |
| Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It | 1.65 V/ bình |
| Điện áp phụ nạp (float) cực đại | 2.2 – 2.4 V/ bình |
| Điện áp nạp max | 2.5 V/ bình |
| Cực dương (+) | Dạng lưới dày làm bằng chì tinh khiết (100% chì) |
| Cực âm (-) | Cân bằng với cực dương |
| Loại dung dịch | axit sulfuric (H₂SO₄) loãng |
| Dung lượng A/h 10h ở nhiệt độ 20 0C | ≥ 300Ah |
| Điều kiện làm việc | - 0 oC đến 45 oC |
| Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | - ≥ 3000A |
| Vỏ bình | - Nhựa ABS hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn chống cháy UL94-V0 |

- Yêu cầu về độ tin cậy

  - Ắc quy phải đảm bảo dung lượng phóng liên tục không nhỏ hơn 05 giờ với dòng định mức ở nhiệt độ 20 oC.

  - Khi bị hư hỏng (sự cố) ắc quy không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ…).

  - Ắc quy không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.

- Yêu cầu đối với các bộ phận của ắc quy

  - Yêu cầu đối với vỏ của ắc quy:

- Vỏ ngoài của ắc quy làm bằng nhựa PP hoặc ABS hoặc bằng các vật liệu khác tương đương, có đủ độ bền cơ học, chịu axit và không bị lão hóa trong thời hạn sử dụng. Vỏ ắc quy không cháy ở nhiệt độ ≥ 130 0C, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố.

  - Yêu cầu về độ kín của ắc quy

Không toả ra các khí có tính ăn mòn kim loại.

Không cần phải châm bổ sung nước trong suốt quá trình vận hành.

  - Yêu cầu đối với dung dịch điện phân

Là loại axit sulfuric (H₂SO₄) loãng.

Nhiệt độ cho phép vận hành: từ 0 oC đến +50 oC.

Trong quá trình phóng và nạp không phải thay dung dịch điện phân.

Không tỏa ra các khí có tính ăn mòn kim loại.

  - Yêu cầu về trụ cực

Các trụ cực của bình được hàn chắc chắn với các bản thanh cái trong bình. Các trụ này được làm làm bằng Inox có độ bền cao, tạo ren, sử dụng đai ốc để liên kết với các thanh đấu nối được đánh dấu màu sắc để phân biệt.

Trụ cực phải được thiết kế để bảo vệ chống lại sự rò rỉ của chất điện phân

Đầu cực ắc quy phải chịu lực siết bu lông có ngưỡng cụ thể (để hạn chế rủi ro hỏng đầu cực khi xiết bu lông).

Liên kết trụ cực và vỏ bình phải có vòng đệm hãm nén, giảm chấn.

Trụ cực, đai ốc và các vòng đệm làm bằng Inox và đều phải bôi lớp mỡ vadơlin mỏng.

- Yêu cầu đối với các phụ kiện của ắc quy

  - Yêu cầu về thanh nối

- Thanh nối các bình ắc quy được làm bằng đồng cứng, bản dẹt, có chiều dài phù hợp với kích thước bình ắc quy để liên kết giữa các bình ắc quy với nhau.

  - Yêu cầu về nắp chụp

- Nắp chụp đầu cực ắc quy được làm bằng nhựa PVC hoặc vật liệu chống chất điện phân ăn mòn, có kích thước phù hợp với đầu cực của ắc quy.

  - Yêu cầu về dây nối giữa các dãy

- Dây nối giữa các dãy ắc quy được làm bằng đồng nhiều sợi, có bỏ bọc PVC, tiết diện ≥ 95 mm2. Dây có đầu cốt hai đầu phù hợp với đầu cực ắc quy, có chiều dài phù hợp với thiết kế của giá đỡ. Dây đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013

  - Yêu cầu với giá đỡ

# Ắc quy phải được lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế 3 hoặc 4 tầng có độ cao phù hợp (mặt trên của tầng cao nhất ≤ 1,5 m) để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng trong vận hành. Giá có thiết kế chắc chắn và chịu được toàn bộ trọng lượng của dàn ắc quy và yêu cầu cách điện với đất.

# Giá đỡ bằng thép phải được sơn tĩnh điện (hoặc mạ kẽm) chống được sự ăn mòn của chất điện phân và môi trường, có chế tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, vận chuyển.

- Yêu cầu về tuổi thọ của ắc quy

- Tuổi thọ của ắc quy ≥ 15 năm.

- Yêu cầu về kích thước ắc quy

Kích thước ắc quy tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60896-21/22.

- Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu ắc quy

# Các ký hiệu được thể hiện trên vỏ ắc quy phải rõ ràng và khó tẩy xóa gồm:

- Tên hãng sản xuất; kiểu loại ắc quy, địa chỉ sản xuất.

- Dung lượng danh định: Ah.

- Điện áp danh định: V.

- Ký hiệu đầu cực: điện cực dương bằng dấu cộng  “+”, điện cực âm bằng dấu trừ “-”.

- Thời gian sản xuất.

- Có ký hiệu Max, Min trên vỏ bình để theo dõi mức dung dịch.

- Yêu cầu về thử nghiệm ắc quy

  - Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60896-21/22 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy.

  - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

- Yêu cầu về vận chuyển ắc quy

- Trong các thùng đóng gói vận chuyển ắc quy phải có chất chống ẩm. Trong mỗi thùng phải có bảng kê danh mục, kiện hàng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm, bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng và các linh kiện dự phòng.

- Ắc quy được bảo quản trong các kho khô ráo, thoáng gió và không có các vật phẩm có tính axít.

- Yêu cầu về tài liệu ắc quy

  - Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số ắc quy, xuất xứ của các phụ kiện ắc quy, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

  - Có đủ các biên bản thí nghiệm.

  - Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo ắc quy và các phụ kiện ắc quy.

  - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, pha chế dung dịch, vận hành, bảo dưỡng ắc quy (tiếng Anh và tiếng Việt). Các cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị.

  - Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, hạng mục kiểm tra. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

  - Các tài liệu khác theo nội dung công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Yêu cầu về dự phòng cho ắc quy

  - Có thanh nối, nắp chụp, bu lông đầu cực kèm long đen dự phòng.

  - Có dây nối kèm đầu cốt hai đầu giữa các dãy ắc quy.

  - Có dây nối cầu ắc quy trong trường hợp sự cố ắc quy chưa có ắc quy thay thế.

- Yêu cầu khác cho ắc quy

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy kiềm trong TBA” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

IV. YÊU CẦU VỀ CÁP ĐIỆN

- TỔNG QUAN

  - Một lô cáp hạ áp nhiều sợi cùng các phụ kiện như miếng đệm cáp, nhãn tên, đầu cốt các loại, dây buộc cáp, dây đồng tiếp địa vỏ cáp... sẽ được cung cấp để đấu nối giữa các thiết bị đóng cắt, hệ thống cấp nguồn AC, DC, tủ bảng điều khiển & bảo vệ cho mục đích đo lường, điều khiển & bảo vệ.

- CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU

### Kiểu

  - Cáp lực, cáp điều khiển hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bằng FR-PVC, đáp ứng tiêu chuẩn chống bén cháy, chống cháy lan, có lớp băng đồng chống nhiễu (Đối với cáp điều khiển, tín hiệu), chống côn trùng, gặm nhấm.

  - Phần lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228. Cấu trúc cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502. Cáp đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy lan IEC 60332. Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp theo số thứ tự in trên lớp cách điện theo từng khoảng đều nhau suốt chiều dài sợi cáp hoặc theo màu dễ phân biệt.

### Mô tả sơ bộ cấu trúc

  - Cấu trúc cơ bản sợi cáp từ trong ra ngoài như sau:

+ Lõi dẫn điện bằng đồng, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện  7).

+ Lớp cách điện bằng PVC hoặc XLPE.

+ Lớp độn.

+ Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC).

+ Lớp băng đồng (copper tape) chống nhiễu (không áp dụng cho cáp cấp nguồn).

+ Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC), có khả năng chống côn trùng, gặm nhấm, màu đen.

+ Lớp cách điện và vỏ PVC không bị khuyết tật, không thấm nước.

### Số lượng cáp:

  - Như mô tả trong phần Phạm vi cung cấp, đồng thời phải đáp ứng đủ để phân chia cáp theo bảng chi tiết cáp sử dụng cho các công trình.

  - Cáp phải được đóng gói và phân chia sẵn để sẵn sàng bàn giao cho các trạm biến áp.

### Điều kiện làm việc

  - Cáp lực điều khiển các loại sẽ được lắp đặt trong nhà, trong các tủ điều khiển và bảo vệ, lắp đặt ngoài trời trong các mương cáp, trong các ống dẫn hoặc được chôn trực tiếp trong đất.

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là  70oC.

### Tiết diện cáp:

  - Như mô tả trong phần Phạm vi cung cấp, đồng thời phải đáp ứng đủ để phân chia cáp theo bản chi tiết cáp sử dụng cho các công trình.

### Ký hiệu lõi cáp:

  - Mỗi lõi cáp trong một sợi điều khiển phải được thể hiện bằng cách đánh số thứ tự lõi cáp.

  - Số lượng lõi cáp trong một sợi cáp như quy định trong phần Phạm vi cung cấp.

### Phụ kiện:

  - Đầu cốt, kẹp cực, hộp đấu nối, bịt đầu cáp, định vị cổ cáp (cable gland) bằng đồng thau hoặc inox, dây buộc cáp, bảng tên cáp (bằng mica), dây đồng tiếp địa & các phụ kiện cần thiết khác dùng cho đấu nối & chỉ thị cáp phải được trang bị.

### Thử nghiệm:

  - Nhà thầu được yêu cầu phải thực hiện tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60332, TCVN 5935, TCVN 6614, JIS C306 hoặc tương đương.

### Bản vẽ và mô tả:

  - Mô tả cấu trúc cáp.

  - Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện.

  - Các hồ sơ chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của cáp.

B. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG TRẠM:

  - Yêu cầu kỹ thuật của từng trạm theo các file đính kèm.

  - Nhà thầu khi chào thầu phải chào bằng bản mềm (file excel), nêu rõ tính đáp ứng kỹ thuật tại tài liệu nào, trang nào, cụ thể.