NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) đầu tư xây dựng công trình: “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện – chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025” được biên chế thành các tập như sau:

Tập I: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công

Tập II: Các bản vẽ

Tập III: Phụ lục tính toán

Tập IV: Dự toán công trình

Nội dung Tập I. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công gồm các nội dung sau:

PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	1

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ	1

II. MỤC TIÊU CÔNG TRÌNH	3

II.1. Mục đích đầu tư xây dựng công trình “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện – chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025”, cụ thể như sau:	3

III. QUY MÔ CÔNG TRÌNH	4

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH	17

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	159

PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	160

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	160

I.1. Tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án:	160

II. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN	160

III. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN	161

III.1. Cấp điện áp:  22kV.	163

III.1.1. Số mạch, kiểu đường dây	163

III.1.2. Lựa chọn dây dẫn	163

III.1.3. Lựa chọn cách điện – phụ kiện:	163

III.1.4. Giải pháp đóng cắt, bảo vệ	164

III.1.5. Chống sét và nối đất	164

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI	165

I. KHỐI LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP:	165

II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN:	165

II.1. Phạm vi cấp điện và vị trí xây dựng	165

II.2. Cấp điện áp	165

II.3. Lựa chọn công suất máy biến áp	165

II.4. Sơ đồ nối điện chính	165

II.5. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch	165

II.6. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp	165

II.7 Dây dẫn	165

II.8. Hành lang an toàn lưới điện cao áp và biển báo	165

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỶ THUẬT PHẦN LƯỚI HẠ THẾ	169

I. KHỐI LƯỢNG HẠ THẾ:	169

II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN:	169

II.1 Lựa chọn dây dẫn	169

II.2. Lựa chọn cách điện, phụ kiện	169

II.3. Các biện pháp bảo vệ:	169

II.4. Nối đất lặp lại	169

III. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG:	169

## CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc ban hành định mức xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Công văn số 4960/EVNHCMC-KT ngày 28/07/2014 về việc hiệu chỉnh quy định tiêu chuẩn VTTB cơ sở;

Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực của Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV;

+ Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Công văn số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM V/v phổ biến và áp dụng Quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

+ Văn bản số 2438/EVNHCMC-KT ngày 15/04/2014 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí trạm biến thế phân phối;

+ Văn bản số 943/EVNHCMC-KT ngày 10/03/2017 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

+ Công văn 1110/EVNHCMC-QLĐT ngày 21/03/2017 về việc hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế công trình đầu tư xây dựng.

+ Văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Văn bản số 5916/EVN-KHCNMT ngày 28/9/2021 V/v về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN về việc ban hành Quy chế công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 về ban hành Quy dịnh hướng dẫn phân cấp trong các dự án dầu tư xây dựng, trang bị tài sàn cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 17/06/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đấu thầu tại Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Bộ Quy phạm trang bị điện ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương):

+ Phần I:	Quy định chung, số 11 TCN-18-2006.

+ Phần II:	Hệ thống đường dẫn, số 11 TCN-19-2006.

+ Phần III: Thiết bị phân phối và trạm biến áp, số 11 TCN-20-2006

+ Phần IV: Bảo vệ và tự động, số 11 TCN-21-2006.

Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND

Phương án đầu tư công trình: “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025” của Điện lực Bến Cát thiết lập;

Quyết định số ......./QĐ-PCBD ngày ...../...../202... của Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025”;

Văn bản thỏa thuận của các ban ngành về việc thống nhất khối lượng thực hiện, hướng tuyến khảo sát lộ giới và mặt thi công trồng trụ (đính kèm);

Quyết định số    /QĐ-PCBD ngày    tháng    năm 2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025;

Quyết định số   /QĐ-PCBD ngày    tháng    năm 2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD; lập TKBVTC-DT Dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025;

Quyết định số   /QĐ-PCBD ngày    tháng    năm 2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD; lập TKBVTC-DT dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025;

Phương án tự thực hiện và thỏa thuận giao việc gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD; lập TKBVTC-DT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025 ngày    tháng    năm 2025 được ký kết giữa Chủ đầu tư và Trung tâm thí nghiệm điện Bình Dương;

Quyết định số   /QĐ-PCBD ngày    tháng   năm 2025 về việc phê duyệt dự án: Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025;

Ngoài ra, công trình tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành của ngành Điện và các quy định khác của Nhà nước có liên quan về công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

### II. MỤC TIÊU CÔNG TRÌNH

### II.1. Mục đích đầu tư xây dựng công trình “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện - chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025”, cụ thể như sau:

- Đảm bảo cấp điện cho các phụ tải hiện tại và phát triển trong thời gian tới, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, chống quá tải máy biến áp hiện hữu, tạo thuận lợi trong việc cân tải, đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục và đáp ứng cho nhu cầu phát triển của khu vực.

- Cải thiện chất lượng điện năng cung cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai.

- Đảm bảo yêu cầu của khách hàng khi có sử dụng điện 3P trên địa bàn.

- Đảm bảo cân tải trung hạ thế.

- Giảm tổn thất điện năng cho toàn đường dây.

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, xử lý quá tải TBA công cộng, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ ngành Điện.

### III. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Công trình “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện – chống quá tải trạm biến áp công cộng thuộc địa bàn quản lý Điện lực Bến Cát - năm 2025” được đầu tư với quy mô gồm:

- Loại công trình:  Công trình năng lượng

- Cấp công trình : cấp IV.

Công trình có khối lượng đầu tư như sau:

- Phần đường dây trung thế :

- Đường dây trung thế 1P – 1 mạch xây dựng mới                       : 105m

- Đường dây trung thế 3P – 1 mạch xây dựng mới                       : 169m

- Đường dây trung thế nâng cấp từ 12,7kV lên 22kV                   : 885m

- Phần trạm biến áp:

- Phần trạm biến áp 1x50kVA xây dựng mới                              : 01 trạm

- Phần trạm biến áp 3x50kVA xây dựng mới                              : 01 trạm

- Phần trạm biến áp III-400kVA xây dựng mới                           : 06 trạm

- Phần trạm biến áp III-250kVA xây dựng mới                           : 03 trạm

- Phần trạm biến áp 3x37,5kVA di dời                                        : 01 trạm

- Phần trạm biến áp TCS lên 3x50kVA                                       : 01 trạm

- Phần trạm biến áp TCS lên III-250kVA                                    : 05 trạm

- Phần đường dây hạ thế:

- Phần đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x95mm² xây dựng mới: 241m .

- Phần đường dây hạ thế nâng cấp, cải tạo thành LV-ABC 4x95mm²: 6.059m.

### CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào việc khảo sát thực địa và tham khảo ý kiến của Điện lực với địa phương, xác định được phương án tuyến đường dây và vị trí trạm dự kiến cấp điện có các đặc điểm như sau:

- Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV nhánh rẽ Bến Tranh 2 từ trụ 02B đến trụ 10; Tăng công suất trạm Bến Tranh 2 từ 50+75kVA lên III-250kVA; nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2; Tăng công suất trạm Bến Tranh 3 từ 2x50kVA lên III-250kVA và di dời về tâm phụ tải; nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x120mm2.

  - Hiện trạng:

a. Đường dây trung áp

- Nhánh rẽ Bến Tranh 2 dùng cáp As-35/As-35mm có cấp điện áp 12,7kV sử dụng dây trần đưa vào vận hành lâu năm lắp trên các trụ 12m, có nhiều mối nối, chân sứ đỉnh bị rỉ sét. Sau nhiều lần địa phương nâng cấp đường nên dây dẫn có cao độ thấp, dây võng

Với hiện trạng như vậy, khi phụ tải tăng cao gây quá tải lưới hạ áp sẽ không thể nâng thêm công suất của TBA lên 3P-1N.

- Thời gian đưa vào vận hành: 1999

- MSTS: 1.37012000.0003033

- Số thẻ: BDU-305637

- Năm sửa chữa lớn gần nhất: 2021

- Nội dung: Nâng cấp 1P lên 3P từ trụ 135B đến trụ 02B.

- Chiều dài: 0,7km

- Số pha: 01

- Điểm đấu nối (thuộc tuyến, trạm): trụ 135B tuyến 481 Tổng Dù

- Dòng tải lớn nhất (A): 30A

- Dây dẫn (P/N):

    - Dây pha dùng dây As-50mm2, dây dẫn vận hành lâu năm xuống cấp (nhiều mối nối).

    - Dây trung hòa sử dụng dây As-50mm2

- Trụ: trụ BTLT 12m vận hành lâu năm nên cao độ không đảm bảo

- Móng trụ: Móng M12a cho trụ đở, M12aa cho trụ góc, trụ dừng.

- Đà: chân sứ đỉnh. Tình trạng vận hành bình thường.

- Cách điện: Cách điện đứng dùng sứ đứng 24kV chiều dài dòng rò ≥600mm, cách điện treo dùng chuỗi cách điện treo polymer. Tình trạng vận hành bình thường đối với cách điện treo polymer.

- Chằng trụ: sử dụng chằng (CX), chằng lệch (CL) dùng cáp thép 3/8, cọc neo 16*2400 + neo xòe, kết lên đầu trụ bằng code, bulon mắt. Tình trạng vận hành.

- Tiếp địa lặp lại: Tiếp địa hiện hữu dùng cáp đồng trần 25mm2 luồn trong thân trụ và cọc đất bằng đồng (hoặc mạ đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Tình trạng vận hành bình thường

- Hành lang an toàn lưới điện: cây nằm ngoài hành lang an toàn lưới có khả năng vi phạm hành lang an toàn lưới điện khi xảy ra giông, lốc xoáy. Đây là khu đang phát triển nhanh về nhà ở, công trình nên tìm ần nguy cơ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong quá trình người dân thực hiện xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình.

- Thiết bị bảo vệ đường dây: FCO trụ 01

b. Đường dây hạ áp và TBA:

- Trạm biến áp Bến Tranh 2 và Bến Tranh 3 có công suất lớn, cấp điện cho lưới hạ áp 2P-1N dây dẫn có tiết diện nhỏ, đưa vào vận hành lâu năm nên có nhều mối nối bị quá tải, các phụ kiện đã xuống cấp không đảm bảo vận hành.

- TBA nằm trên tuyến đường chính nối Quốc lộ 13 và các phường An Điền, An Tây nên dân cư tập trung đông và phát triển nhanh. Ngoài ra, khu vực còn nằm liền kề với KCN Mỹ Phước 1 nên phụ tải thường tăng mạnh vào các ngày cuối tuần dẫn đến quá tải cục bộ trạm biến áp.

- Thời gian vận hành: 1999

- MSTS: 1.37010100.0003174

- Số thẻ: BDU-310046

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1km

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=150m; R2=480m.

- Tải trạm biến áp: Ia=300A; Ib=320A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Đường dây trung áp:

- Chiều dài: 515m

- Số pha: 03

- Điểm đấu nối (thuộc tuyến, trạm): trụ 135B tuyến 481 Tổng Dù.

- Dòng tải lớn nhất (A): 30A

- Dây dẫn (P/N): Thay dây trần cáp AC-50mm2/AC-50mm2 thành dây bọc cáp 3VXAs-50/AC-50mm2.

- Trụ: Thay trụ 12m hiện hữu bằng trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 850kN, hệ số k=2.

- Móng trụ: Sử dụng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới, khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Đà: Thay thế các bộ chân sứ đỉnh bằng các bộ xà IL2-2000, I-2000, GL2-2000 và T(DT) -2000 cho vị trí trụ đỡ, góc và trụ néo.

- Cách điện: Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN.

- Chằng trụ: Thu hồi các bộ chằng hiện hữu, sử dụng giải pháp ghép trụ để chịu lực néo của đường dây.

- Dây buộc sứ và dừng dây:

- Sử dụng dây buộc sứ không từ tính chế tạo sẵn, loại buộc đầu sứ dùng cho các vị trí trụ đở thẳng, loại buộc cổ sứ dùng cho các vị trí trụ góc.

- Dừng dây sử dụng giáp níu cỡ dây VXAS 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble để dừng dây.

- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng lại tiếp địa hiện hữu

- Thiết bị bảo vệ đường dây: Sử dụng lại 03 FCO hiện hữu tại trụ 01.

- Phần trạm biến áp:

- Công suất: III-250kVA (tại 07 và trụ 10)

- Thiết trí TBA: Trên trụ ghép

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Sử dụng lại các FCO hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 8K cho trạm biến áp xây dựng mới và trạm biến áp tăng công suất..

* Bảo vệ chống sét: Sử dụng lại các bộ chống sét van (LA) hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm các bộ chống sét van 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA cho các TBA lắp mới, thu hồi các bộ MCCB hiện hữu không phù hợp với công suất MBA.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 sợi cáp nhôm bọc LV ABC 600V-95mm2 đi liền từ cực dưới của MCCB đến lưới hạ áp cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT:  Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ; Đối với TBA tăng công suất tại vị trí trụ hiện hữu thì sử dụng lại tiếp địa trạm hiện hữu cho hệ thống tiếp địa thứ cấp CT.

- Phần đường dây hạ áp:

- Nâng cấp lưới hạ áp trạm Bến Tranh 3 từ 2P-1N dùng cáp 2AV50/AC50 lên 3P-1N dùng cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 02 đến trụ 05B. Nâng cấp lưới hạ áp trạm Bến Tranh 2 từ 2P-1N dùng cáp 2AV50/AC50 lên 3P-1N dùng cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 06 đến trụ 1-12.

- Chiều dài: 675m (Bến Tranh 2), 251m (Bến Tranh 3)

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: 411m (Bến Tranh 2), 142m (Bến Tranh 3)

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: 264m (Bến Tranh 2), 108m (Bến Tranh 3)

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu.

- Móng trụ: Dùng lại hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Nâng cấp lưới hạ áp trạm Bến Tranh 3 từ 2P-1N dùng cáp 2AV50/AC50 lên 3P-1N dùng cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 02 đến trụ 05B. Nâng cấp lưới hạ áp trạm Bến Tranh 2 từ 2P-1N dùng cáp 2AV50/AC50 lên 3P-1N dùng cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 06 đến trụ 1-12.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domino thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Xây dựng mới đường dây 12,7kV đấu nối trụ 15 nhánh rẽ Bưng Đào; Xây dựng mới trạm biến áp 1x50kVA đấu nối cuối đường dây 12,7kV xây dựng mới; Tách lưới hạ áp tại trụ 18 nhánh rẽ Bưng Đào và trụ 3-3 lưới hạ áp trạm Bưng Đào 2 để chuyển lưới hạ áp từ 18 đến các trụ 3-17, 4-9, 4-16 sang nhận nguồn trạm 1x50kVA cấy mới.

### 2.1. Hiện trạng:

- Trạm biến áp Bưng Đào 2 có công suất 25+50kVA cấp điện cho lưới hạ áp 1P-1N và 2P-1N đi theo 03 hướng khác nhau nên khó khăn trong công tác cân pha, cân tải

- TBA và lưới hạ áp đưa vào vận hành lâu năm nên vật tư thiết bị đã xuống cấp, dây dẫn có tiết diện nhỏ nên bị quá tải dây dẫn

- TBA và lưới hạ áp bố trí trong khu vực mật độ dân cư sinh sống tập trung đông, phát triển nhanh nên đáp ứng không kịp thời nhu cầu phát triển của phụ tải.

- Lưới hạ áp 2P-1N vận hành lâu năm nên đã xuống cấp, phụ tải phát triển nhanh dẫn đến quá tải dây dẫn

- Thời gian vận hành: 2000

- MSTS: 1370101000003170

- Số thẻ: BDU-310046

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 807m

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=680m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=230A; Ib=150A

### 2.2 Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA:

- Công suất: 1x50kVA

- Thiết trí TBA: Treo trụ.

- Điện áp: 12,7/0,23kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 3K.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 100A, dòng cắt ngắn mạch 36kA.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-70mm2 cho dây pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-50mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-70mm2 cho dây pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-50mm2 cho dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 125/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 10Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT:Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp:

- Chiều dài: 105m

- Số pha: 01

- Điểm đấu nối (thuộc tuyến, trạm): trụ 15 nhánh rẽ Bưng Đào.

- Dòng tải lớn nhất (A): 10A

- Dây dẫn (P/N): Cáp VXAs-50mm2/AC-50mm2.

- Trụ: Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 850kN, hệ số k=2.

- Móng trụ: Sử dụng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Đà: Dùng chân sứ đỉnh L63x63x4 dài 600mm.

- Cách điện: Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN.

- Chằng trụ: không.

- Dây buộc sứ và dừng dây:

- Sử dụng dây buộc sứ không từ tính chế tạo sẵn, loại buộc đầu sứ dùng cho các vị trí trụ đở thẳng, loại buộc cổ sứ dùng cho các vị trí trụ góc.

- Dừng dây sử dụng giáp níu cỡ dây VXAS 24kV 50mm2 + yếm + 1 móc U thimble để dừng dây.

- Tiếp địa lặp lại: không

Thiết bị bảo vệ đường dây: Sử dụng chung  FCO hiện hữu tại trụ 01 nhánh rẽ Bưng Đào.

- Phần đường dây hạ áp:

- Tách lưới hạ áp tại trụ 18 nhánh rẽ Bưng Đào và trụ 3-3 lưới hạ áp trạm Bưng Đào 2 để chuyển lưới hạ áp từ 18 đến các trụ 3-17, 4-9, 4-16 sang nhận nguồn trạm 1x50kVA cấy mới.

- Hạng mục: Tăng công suất trạm 08 An Tây - Bàu Tây từ 1x50kVA lên III-160kVA; Thu hồi trạm biến áp 1x25kVA Ấp 1 An Tây 2; Gộp lưới hạ áp trạm 08 An Tây - Bàu Tây và trạm Ấp 1 An Tây 2, đồng thời nâng cấp lưới hạ áp từ AV-50/AV-50, 2 AV-50/AV-50 thành LV ABC 4x120mm2

  - Hiện trạng:

- Lưới hạ áp vận hành 1P-1N có tiết diện nhỏ, vận hành lâu năm nên đã xuống cấp, có nhiều mối nối, dây dẫn bị quá tải

- Trạm biến áp và lưới hạ áp bố trí gần khu vực có phụ tải phát triển nên đáp ứng không kịp nhu cầu tăng trưởng.

- Thời gian vận hành: 1997

- MSTS: 1.37010100.0005070

- Số thẻ: BDU-909405

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 0.6km

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=40m; R2=280m.

- Tải trạm biến áp: Ia=224A; Ib=0A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: Trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 6K. Xà FCO-2400 sử dụng loại xà Composite.

* Bảo vệ chống sét: SDL các bộ chống sét van (LA) 18kV-10kA thu hồi từ các trạm Ấp 1 An Tây 2 và trạm 08 An Tây – Bàu Tây, đồng thời bổ sung thêm các bộ chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Cấp mới 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA, thu hồi các MCCB hiện hữu.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: dùng 03 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Dương (điều 15): Một đầu thứ cấp của mỗi máy biến dòng điện CT trong HTĐĐ được đấu vào một hệ thống nối đất riêng, độc lập với nối đất hệ thống lưới điện phân phối 22kV; Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp: Không

- Phần đường dây hạ áp:

- Gộp lưới hạ áp trạm 08 An Tây - Bàu Tây và trạm Ấp 1 An Tây 2, đồng thời nâng cấp lưới hạ áp từ AV-50/AV-50, AV-50/AV-50  thành LV ABC 4x95mm2.

- Chiều dài: 839m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 493m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 77,5m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu, đồng thời bổ sung trụ BTLT 8,5m loại 300kN để thay thế các vị trí thu hồi chằng.

- Móng trụ: Dùng lại móng trụ hiện hữu, đồng thời gia cố móng bê tông chân trụ đối với các vị trí trụ trồng mới. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Gộp lưới hạ áp trạm 08 An Tây - Bàu Tây và trạm Ấp 1 An Tây 2, đồng thời nâng cấp lưới hạ áp từ AV-50/AV-50, AV-50/AV-50  thành LV ABC 4x95mm2.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domino thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Cấy mới trạm biến áp 3x50kVA tại trụ 16 nhánh rẽ Rạch Bắp - Phú An; tách lưới hạ áp trạm Rạch Bắp tại trụ 12B và 13 để chuyển lưới hạ áp từ trụ 13 đến trụ HT6 đang nhận nguồn trạm Rạch Bắp sang nhận nguồn trạm biến áp cấy mới; Di dời trạm Rạch Bắp từ trụ 14 đến trụ 10C nhánh rẽ Rạch Bắp - Phú An để cấp nguồn cho lưới hạ áp từ trụ 09 đến trụ 12B.

  - Hiện trạng:

- TBA bố trí tại khu vực đông dân cư, gần với các khu công nghiệp nên bị quá tải máy biến áp.

- Lưới hạ áp có tiết diện LV ABC 4x70mm2, đưa vào vận hành năm 2014 nên bị quá tải dây

- Thời gian vận hành: 2009

- MSTS: 1.37010100.0003174

- Số thẻ: BDU- 310046

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1km

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=560m; R2=390m.

- Tải trạm biến áp: Ia=158A, Ib=156A, Ic=152A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Di dời trạm Rạch Bắp từ trụ 14 đến trụ 10C nhánh rẽ Rạch Bắp – Phú An

- Công suất: 3x37,5kVA

- Thiết trí TBA: Treo trụ.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng lại FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 3K. Xà FCO-2400 sử dụng lại xà Composite.

* Bảo vệ chống sét: Dùng lại chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng lại 01 MCCB 160A, dòng cắt ngắn mạch 35kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng lại 03 sợi cáp đồng bọc CV 600V-120mm2 cho dây pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-120mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng lại 03 sợi cáp đồng bọc CV 600V-120mm2 cho dây pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-120mm2 cho dây trung hòa.

- Đo đếm: Dùng lại hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 200/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT:  Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Cấy mới trạm biến áp 3x50kVA tại trụ 16 nhánh rẽ Rạch Bắp – Phú An:

- Công suất: 3x50kVA, trong đó sử dụng lại 02 MBA 1x50kVA thu hồi từ trạm Bến Tranh 3 và 01 MBA 1X50kVA từ trạm 08 An Tây -Bàu Tây.

- Thiết trí TBA: Treo trụ.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 6K. Xà FCO-2400 sử dụng loại xà Composite.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 200A, dòng cắt ngắn mạch 36kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng 03 sợi cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-150mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 03 sợi cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-150mm2 cho dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 250/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp: Không

- Phần đường dây hạ áp:   Tách lưới hạ áp trạm Rạch Bắp tại trụ 12B và 13 để chuyển lưới hạ áp từ trụ 13 đến trụ HT6 đang nhận nguồn trạm Rạch Bắp sang nhận nguồn trạm biến áp cấy mới.

- Hạng mục: Chuyển trạm biến áp 03 Phú Thứ công suất 3x50kVA đang vận hành 1 pha sang vận hành 3 pha; Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV70-AsV-50 thành LV ACBC 4x150mm2.

  - Hiện trạng

- Trạm biến áp có công suất 3x50kVA nhưng vận hành 1 pha cấp điện cho lưới hạ áp 2P-1N

- Lưới hạ áp 2P-1N nhưng được cấp nguồn bởi 03 máy biến áp nên khó khăn trong công tác cân pha, cân tải và quá tải dây dẫn.

- Thời gian vận hành: 2014

- MSTS: 1.37010100.0010254

- Số thẻ: BDU-201707065

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 400m

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=70m; R2=330m

- Tải trạm biến áp: Ia=195A, Ib=1750A, Ib=180A.

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: 3x50kVA, trong đó sử dụng lại 01 MBA 1x50kVA thu hồi từ trạm Bến Tranh 2

- Thiết trí TBA: Treo trụ.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: SDL các bộ FCO hiện hữu, đồng thời cấp mới FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì trung thế 6K.

* Bảo vệ chống sét: SDL các bộ chống sét van (LA) hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm bộ LA 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: SDL 01 MCCB 250A, dòng cắt ngắn mạch 36kA hiện hữu

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CXH-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Cấp mới 03 sợi cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây pha; 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-150mm2 cho dây trung hòa để thuận tiện đấu nối, đủ chiều dài cáp chuyển TBA vận hành từ 1P sang vận hành 3P.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Nhằm đồng bộ và thuận tiện cho công tác lắp đặt, cũng như trong quá trình vận hành đo ghi xa. Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 250/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng lại tiếp địa TBA hiện hữu để làm tiếp địa thứ cấp CT..

- Phần đường dây trung áp: không

- Phần đường dây hạ áp:

- Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50 thành LV ABC 4x95mm2.

- Tổng chiều dài: 233m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: 141m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: 93m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50 thành LV ABC 4x95mm2.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domino thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV nhánh rẽ Ông Dũng; Tăng công suất trạm Ông Dũng từ 50+75kVA lên III-250kVA; Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x120mm2 từ TBA đến trụ 1-9 và thành 1 lộ cáp ABC 120mm2 từ trụ 1-9 đến các trụ 1-15; 1A-9; Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-70/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x70mm2 từ trụ 1-14 đến trụ 1C-2

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp Ông Dũng có công suất 75+50kVA cấp điện cho lưới hạ áp 2P-1N đưa vào vận hành lâu năm nên vật tư thiết bị đã xuống cấp, dây dẫn có tiết diện nhỏ nên bị quá tải dây dẫn

- TBA và lưới hạ áp bố trí trong khu vực mật độ dân cư sinh sống tập trung đông, phát triển nhanh nên đáp ứng không kịp thời nhu cầu phát triển của phụ tải.

- Thời gian vận hành: 2011

- MSTS: 1.37010100.0020860

- Số thẻ: BDU-201909057

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 950m

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=660m; R2=0m.

- Tải trạm biến áp: Ia=250A; Ib=150A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: Trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

*Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA cho trạm biến áp xây dựng mới.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng lại tiếp địa trạm hiện hữu cho hệ thống tiếp địa thứ cấp CT.

- Phần đường dây trung áp:

- Loại tuyến: Đường dây 22kV trên không

- Điện áp: 22kV.

- Số mạch: Đường dây trên không 1 mạch

- Chủng loại: Đường dây trên không nâng cấp từ 1P-1N lên 3P-1N.

- Tổng chiều dài đường dây 12,7kV nâng cấp lên 22kV: 24m

- Dây dẫn: Dùng cáp 24kV VXAs-50mm2 cho dây pha và AC-50mm2 cho dây trung hòa.

- Cách điện:

+ Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN.

+ Dùng khung U + sứ ống chỉ cho dây trung hòa.

- Trụ điện: Dùng trụ bê tông ly tâm 14m lực đầu trụ tối thiểu 850kN, hệ số an toàn k=2.

- Xà: Dùng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm

- Móng trụ: Dùng móng bê tông trụ ghép. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu

- Bảng nguy hiểm + số trụ: sơn dầu

- Phần đường dây hạ áp:

- Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ TBA đến trụ 1-9 và thành 1 lộ cáp ABC 95mm2 từ trụ 1-9 đến các trụ 1-15; 1A-9; Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 1-14 đến trụ 1C-2.

- Tổng chiều dài: 942m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: 663m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: 542m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng trụ hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-70/As-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ TBA đến trụ 1-9 và thành 1 lộ cáp ABC 95mm2 từ trụ 1-9 đến các trụ 1-15; 1A-9; Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-70/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 1-14 đến trụ 1C-2.

- Cách điện: Thay rack 3 sứ bằng kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domino thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục:  Xây dựng mới đường dây hạ áp 0,4kV dùng cáp LV ABC 4x70mm2 đấu nối trụ 146 lưới hạ áp trạm Cầu Đò dọc theo tuyến đường An Điền 135

  - Hiện trạng:

- Dọc theo tuyến đường An Điền 135 hiện có nhiều hộ dân sinh sống, tuy nhiên chưa có lưới hạ áp. Người dân sinh sống dọc theo tuyến đường này sử dụng điện từ lưới điện bên ngoài đường Lộ 7A, dây dẫn tự kéo vào vị trí sử dụng điện. Dây dẫn kéo không đúng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn điện.

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA: Không

- Phần đường dây trung áp: Không

- Phần đường dây hạ áp:

- Xây dựng mới cáp LV ABC 4x95mm2 đấu nối trụ 146 LHA trạm 146 Cầu Đò

- Tổng chiều dài: 170m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 177m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 00m

- Trụ: Dùng  BTLT 8,5m; lực đầu trụ 300kN; k=2

- Móng trụ: Dùng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Xây dựng mới cáp LV ABC 4x95mm2 đấu nối trụ 146 LHA trạm 146 Cầu Đò.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino loại 6CB 63A.

- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV nhánh rẽ Xóm Ruộng Long Nguyên; Tăng công suất trạm Xóm Ruộng Long Nguyên từ 2x50kVA lên III-250kVA; Thu hồi trạm 03 Xóm Ruộng Long Nguyên 1x25kVA; Nâng cấp lưới hạ áp trạm Xóm Ruộng Long Nguyên và 03 Xóm Ruộng Long Nguyên từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x150mm2.

  - Hiện trạng:

a.Đường dây trung áp

- Thời gian đưa vào vận hành: 2001

- MSTS: 1.37012000.0003189

- Số thẻ: BDU-310061

- Năm sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Nội dung: chưa.

- Chiều dài: 0,37km

- Số pha: 01

- Điểm đấu nối (thuộc tuyến, trạm): trụ 192 tuyến 481 Tổng Dù

- Dòng tải lớn nhất (A): 15A

- Dây dẫn (P/N):

    - Dây pha dùng dây As-50mm2, dây dẫn vận hành lâu năm xuống cấp (nhiều mối nối).

    - Dây trung hòa sử dụng dây As-50mm2

- Trụ: trụ BTLT 12m vận hành lâu năm nên cao độ thấp

- Móng trụ: Móng M12a cho trụ đở, M12aa cho trụ góc, trụ dừng.

- Đà: chân sứ đỉnh. Tình trạng vận hành bình thường.

- Cách điện: Cách điện đứng dùng sứ đứng 24kV chiều dài dòng rò ≥600mm, cách điện treo dùng chuỗi cách điện treo polymer. Tình trạng vận hành bình thường đối với cách điện treo polymer.

- Chằng trụ: sử dụng chằng (CX), chằng lệch (CL) dùng cáp thép 3/8, cọc neo 16*2400 + neo xòe, kết lên đầu trụ bằng code, bulon mắt. Tình trạng vận hành.

- Tiếp địa lặp lại: Tiếp địa hiện hữu dùng cáp đồng trần 25mm2 luồn trong thân trụ và cọc đất bằng đồng (hoặc mạ đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Tình trạng vận hành bình thường

- Hành lang an toàn lưới điện: cây nằm ngoài hành lang an toàn lưới có khả năng vi phạm hành lang an toàn lưới điện khi xảy ra giông, lốc xoáy. Đây là khu đang phát triển nhanh về nhà ở, công trình nên tìm ần nguy cơ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong quá trình người dân thực hiện xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình.

- Thiết bị bảo vệ đường dây: FCO trụ 01

- Đường dây hạ áp:

- Trạm biến áp Xóm Ruộng Long Nguyên có công suất 2x50kVA cấp điện cho lưới hạ áp 2P-1N đưa vào vận hành lâu năm nên vật tư thiết bị đã xuống cấp, dây dẫn có tiết diện nhỏ nên bị quá tải dây dẫn

- TBA và lưới hạ áp bố trí trong khu vực mật độ dân cư sinh sống tập trung đông, phát triển nhanh nên đáp ứng không kịp thời nhu cầu phát triển của phụ tải.

- Thời gian vận hành: 2001

- MSTS: 1.37010100.0003174

- Số thẻ: BDU-310046

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 0.55km

- Số pha: 01

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=00m.

### Tải trạm biến áp: Ia=200A; Ib=210A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

8.2.1. Đường dây trung áp

- Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2.

- Tổng chiều dài: 622m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 423m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 199m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4xmm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domono thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ

8.2.2 Đường dây hạ áp:

- Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2.

- Tổng chiều dài: 622m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 423m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 199m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Cấp mới hộp domino, thu hồi kẹp quai U hiện hữu. Đối với các vị trí đã có hộp domono thì bổ sung cáp đồng bọc 0,6kV – CV-25mm2 và kẹp IPC cỡ thích hợp để đấu nối lại.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: Trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: SDL các bộ FCO 27kV-100A hiện hữu với cỡ chì 8K.

* Bảo vệ chống sét: SDL các bộ chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần Cu-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chống sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng lại tiếp địa trạm hiện hữu cho hệ thống tiếp địa thứ cấp CT.

- Hạng mục: Cấy mới trạm 11B Thị Tính (III-400kVA) tại trụ 11B nhánh rẽ Thị Tính để giảm tải cho trạm 13 Thị Tính và giảm bán kính cấp điện; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm 13 Thị Tính (III-560kVA) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải; Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm 13 Thị Tính đến trụ 1-1; Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm 11B Thị Tính đến trụ 3-1.

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp 13 Thị Tính có công suất III-560kVA đang cấp điện cho KTĐC MP1 MR qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-560kVA khi phụ tải phát triển, khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2010 (lưới hạ áp tách ra từ trạm T3 TĐC MP1 MR)

- MSTS: 1.37010100.0008393

- Số thẻ: BDU-913227

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 780m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=400m; R2=200m.

### Tải trạm biến áp: Ia=800A; Ib=760A; 730A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

*Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600 (630)A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 03 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp: Không

- Phần đường dây hạ áp:

- - Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 13 Thị Tính đến trụ 1-1; Xây dựng mới 03 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 11B Thị Tính đến trụ 3-14; Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 3-14 đến trụ 3-1.

- Tổng chiều dài: 885m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 467m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 417m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng trụ hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 13 Thị Tính đến trụ 1-1; Xây dựng mới 03 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 11B Thị Tính đến trụ 3-14; Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 3-14 đến trụ 3-1.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp LV ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Sử dụng lại hộp domino hiện hữu, cấp mới kẹp rẽ nhánh IPC cỡ 25-150/25-150 để chuyển 1 phần hộp domino xuống đấu nối nhận nguồn từ lộ cáp LV ABC 4xmm2 kéo mới.

Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Cấy mới trạm T3-1 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 01B nhánh rẽ T3 TĐC MP1 MR để giảm tải cho trạm T3 TĐC MP1 MR; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trạm biến áp đến trụ 4-7; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T3 TĐC MP1 MR (III-630A) từ TBA đến trụ 4-7 sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải

  - Hiện trạng

- Trạm biến áp T3 TĐC MP1 MR có công suất III-630kVA đang cấp điện cho KTĐC MP1 MR qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-630kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2010

- MSTS: 1.37010100.0008393

- Số thẻ: BDU-913227

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 720m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=400m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=810A; Ib=850A; 790A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép hiện hữu.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600 (630)A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Chuyển 02 lộ cáp LV ABC đang nhận nguồn từ cực dưới MCCB của trạm 3 TĐC MP1 MR sang đấu nối cực dưới của MCCB trạm biến áp cấy mới; Dùng thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ

- Phần đường dây trung áp: Không

- Phần đường dây hạ áp:

- Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 3 TĐC MP1 MR đến trụ 4-7.

- Tổng chiều dài: 226,1m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: 226,1m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: 0m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng trụ hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 3 TĐC MP1 MR đến trụ 4-7.

- Cách điện: cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp LV ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Sử dụng lại hộp domino hiện hữu, cấp mới kẹp rẽ nhánh IPC cỡ 25-150/25-150 để chuyển 1 phần hộp domino xuống đấu nối nhận nguồn từ lộ cáp LV ABC 4x95mm2 kéo mới.

Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Xây dựng mới đường dây 22kV từ trụ 09B nhánh rẽ Thị Tính đến trụ 01 XDM; Cấy mới trạm T2-3 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 01 nhánh rẽ XDM để giảm tải cho trạm T2-1 TĐC MP1 MR; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trạm biến áp đến trụ 4-15; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T2-1 TĐC MP1 MR (III-4000A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải.

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp T2-1 TĐC MP1 MR có công suất III-400kVA đang cấp điện cho KTĐC MP1 MR qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-400kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2010

- MSTS: 1.37010100.0008385

- Số thẻ: BDU-913219

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1.200m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=550A; Ib=495A; 501A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép XDM.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600 (630)A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-24mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Bổ sung cáp LV ABC 4x95mm2 để đấu nối từ cực dưới MCCB lên ép lèo cấp nguồn cho lưới hạ áp hiện hữu; Dùng 01 lộ cáp ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới của MCCB lên lưới hạ áp đối với lộ cáp LV ABC 4x95mm2 kéo mới.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chống sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ..

- Phần đường dây trung áp:

- Loại tuyến: Đường dây 22kV trên không

- Điện áp: 22kV.

- Số mạch: Đường dây trên không 1 mạch

- Chủng loại: Đường dây trên không

- Chiều dài: 18m

- Dây dẫn: Dùng cáp 24kV VXAs-50mm2 cho dây pha và AC-50mm2 cho dây trung hòa.

- Cách điện: Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN

- Dùng khung U + sứ ống chỉ cho dây trung hòa.

- Trụ điện: Dùng trụ bê tông ly tâm 14m lực đầu trụ tối thiểu 850kN, hệ số an toàn k=2.

- Xà: Dùng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm

- Móng trụ: Sử dụng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Bảng nguy hiểm + số trụ: sơn dầu

- Phần đường dây hạ áp:

- Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 2-3 TĐC MP1 MR đến trụ 4-15.

- Tổng chiều dài: 226,1m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: 375m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: 0m

- Trụ: Dùng lại BTLT 8,5m hiện hữu

- Móng trụ: Dùng lại móng trụ hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Tăng cường thêm 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 2-3 TĐC MP1 MR đến trụ 4-15.

- Cách điện: Cấp mới kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp LV ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Sử dụng lại hộp domino hiện hữu, cấp mới kẹp rẽ nhánh IPC cỡ 25-150/25-150 để chuyển 1 phần hộp domino xuống đấu nối nhận nguồn từ lộ cáp LV ABC 4x95mm2 kéo mới.

- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Xây dựng mới đường dây 22kV từ trụ 04 nhánh rẽ T2 TĐC MP1 MR đến trụ 04 XDM; Cấy mới trạm T2-2 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 04 nhánh rẽ XDM để giảm tải cho trạm T2-2 TĐC MP1 MR; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T2 TĐC MP1 MR (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp T2 TĐC MP1 MR có công suất III-400kVA đang cấp điện cho KTĐC MP1 MR qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-400kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2010

- MSTS: 1.37010100.0008385

- Số thẻ: BDU-913219

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1.047m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=520A; Ib=500A; 480A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600 (630)A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

* Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-24mm2 cho dây trung hòa.

* Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp ABC 4x95mm2 cho dây pha và dây trung hòa (sử dụng nối ép WR để ép LHA hiện hữu vào cáp xuất từ MCCB đi lên).

Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chống sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp:

- Loại tuyến: Đường dây 22kV trên không

- Điện áp: 22kV.

- Số mạch: Đường dây trên không 1 mạch

- Chủng loại: Đường dây trên không

- Chiều dài: 71m

- Dây dẫn: Dùng cáp 24kV VXAs-50mm2 cho dây pha và AC-50mm2 cho dây trung hòa.

- Cách điện: Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN

- Dùng khung U + sứ ống chỉ cho dây trung hòa.

- Trụ điện: Dùng trụ bê tông ly tâm 14m lực đầu trụ tối thiểu 850kN, hệ số an toàn k=2.

- Xà: Dùng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm

- Móng trụ: Sử dụng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu..

- Bảng nguy hiểm + số trụ: sơn dầu

- Phần đường dây hạ áp:

- Tách lưới hạ áp tại trụ 04 để chuyển lưới hạ áp từ trụ 04 đến các trụ 3A-10, 3B-8 sang nhận nguồn trạm biến áp III-400kVA xây dựng mới.

- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Cấy mới trạm 18 Orion (III-400kVA) tại trụ 18 tuyến 476 Orion để giảm tải cho trạm T4 TĐC MP2; Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trạm 18 Orion đến trụ 4-10; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trụ 4-10 đến trụ 3-3; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T4 TĐC MP2 (III-630A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải.

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp T4 TĐC MP2 có công suất III-630kVA đang cấp điện cho KTĐC MP2 qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-630kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2006

- MSTS: 1.37010100.0008418

- Số thẻ: BDU-913252

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1.047m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=850A; Ib=800A; 860A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa:

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

* Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600(630)A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

- Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây trung hòa.

- Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa cho dây pha và dây trung hòa.

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

- Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ..

- Phần đường dây trung áp: không

- Phần đường dây hạ áp:

- Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 18 Orion đến trụ 4-10; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 4-10 đến trụ 3-3.

- Tổng chiều dài: 370m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 370m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 00m

- Trụ: sử dụng trụ hiện hữu

- Móng trụ: sử dụng móng trụ hiện hữu

- Dây dẫn (P/N): Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 18 Orion đến trụ 4-10; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 4-10 đến trụ 3-3.

- Cách điện: sử dụng kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Sử dụng lại hộp domino hiện hữu, cấp mới kẹp rẽ nhánh IPC cỡ 25-150/25-150 để chuyển 1 phần hộp domino xuống đấu nối nhận nguồn từ lộ cáp LV ABC 4x95mm2 kéo mới.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Chuyển đấu nối lưới hạ áp:

+  Mở lèo, tách lưới hạ áp trạm 4 TĐC Mỹ Phước 2 tại trụ 3-2 và trụ 3-3.

+  Tại trụ 4-10: sử dụng nối ép WR để ép 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 18 Orion đến để cấp nguồn cho phần lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 3-3 đến trụ 4-12.

+ Tại  trụ 3-3: sử dụng nối ép WR để ép 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm 18 Orion đến để cấp nguồn cho phần lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 3-3 đến trụ 3-18.

- Hạng mục: Cấy mới trạm T6-1 KDC Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 03 nhánh rẽ T2 KDC Thới Hòa để giảm tải cho trạm T6 KDC Thới Hòa; Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trạm T6-1 KDC Thới Hòa đến trụ 3-6; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x150mm2 từ trụ 3-6 đến trụ 3-3; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T6 KDC Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải.

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp T6 KDC Thới Hòa có công suất III-400kVA đang cấp điện cho KDC thới Hòa qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-400kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2008

- MSTS: 1.37010100.0010645

- Số thẻ: BDU-201709097

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 930m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=530A; Ib=470A; 520A.

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 8K.

- Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

- Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

- Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp: không

- Phần đường dây hạ áp:

- Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm T6-1 KDC Thới Hòa đến trụ 3-6; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 3-6 đến trụ 3-3.

- Tổng chiều dài: 150m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 390m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 310m

- Trụ: sử dụng trụ hiện hữu

- Móng trụ: sử dụng móng trụ hiện hữu

- Dây dẫn (P/N): Tăng cường 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm T6-1 KDC Thới Hòa đến trụ 3-6; Tăng cường 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 3-6 đến trụ 3-3.

- Cách điện: Sử dụng kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: Sử dụng lại hộp domino hiện hữu, cấp mới kẹp rẽ nhánh IPC cỡ 25-150/25-150 để chuyển 1 phần hộp domino xuống đấu nối nhận nguồn từ lộ cáp LV ABC 4x95mm2 kéo mới.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Chuyển đấu nối lưới hạ áp:

+  Mở lèo, tách lưới hạ áp trạm 6 KDC Thới Hòa tại trụ 3-2 và trụ 3-3.

+  Tại trụ 3-6: sử dụng nối ép WR để ép 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm T6-1 KDC Thới Hòa đến để cấp nguồn cho phần lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 3-3 đến trụ 3A-8.

+ Tại  trụ 3-3: sử dụng nối ép WR để ép 01 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm T6-1 KDC Thới Hòa đến để cấp nguồn cho phần lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 3-3 đến trụ 3B-8.

- Hạng mục: Cấy mới trạm T8-1 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 11A nhánh rẽ Suối Nhánh để giảm tải cho trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải; Xây dựng mới LHT từ trạm biến áp XDM đến trụ 4-7 đấu nối vào lưới hiện hữu.

  - Hiện trạng

- Trạm biến áp T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa có công suất III-400kVA đang cấp điện cho KDC thới Hòa qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-400kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2011

- MSTS: 1.37010100.0010686

- Số thẻ: BDU-201709138

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 2.150m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=500A; Ib=490A; 485A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 8K. Xà FCO-2400 sử dụng loại xà Composite.

- Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

- Từ MBA xuống MCCB: Dùng cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

- Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 đi liền từ cực dưới MCCB lên đến LHA cho dây pha và dây trung hòa

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp: không

- Phần đường dây hạ áp:

- - Tách lưới hạ áp tại trạm 8 KDC Ấp 3A Thới Hòa và trụ 4-1 để chuyển lưới hạ áp từ trụ 4-1 đến trụ 4-20 sang nhận nguồn trạm biến áp III-250kVA xây dựng mới.

- Xây dựng mới 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm XDM đến trụ 4-7 đấu nối vào lưới hạ thế hiện hữu

- Tổng chiều dài: 15m

- Số pha: 3P-1N.

- Bán kính cấp điện lớn nhất: khoảng 450m

- Bán kính cấp điện nhỏ nhất: khoảng 240m

- Trụ: sử dụng trụ hiện hữu

- Móng trụ: sử dụng móng trụ hiện hữu, đồng thời gia cố móng bê tông chân trụ tại trụ 4-7. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Dây dẫn (P/N): Xây dựng mới 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ trạm XDM đến trụ 4-7 đấu nối vào lưới hạ thế hiện hữu.

- Cách điện: sử dụng kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2

- Kẹp quai U hoặc hộp Domino: sử dụng hộp domino hiện hữu.

- Tiếp địa lặp lại: Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Hạng mục: Cấy mới trạm T 7-1 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 30B nhánh rẽ KDC Ấp 3A Thới Hòa để giảm tải cho trạm T7 KDC Ấp 3A Thới Hòa; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải và giảm bán kính cấp điện.

  - Hiện trạng

- Trạm biến áp T7 KDC Ấp 3A Thới Hòa có công suất III-400kVA đang cấp điện cho KDC thới Hòa qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-400kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2011

- MSTS: 1.37010100.0010685

- Số thẻ: BDU-201709137

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1.810m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m

- Tải trạm biến áp: Ia=480A; Ib=500A; 495A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-250kVA

- Thiết trí TBA: trên giàn.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 8K.

- Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA.

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 400A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

- Từ MBA xuống MCCB: Dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-200mm2 cho dây trung hòa.

- Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp ABC 4x95mm2 cho dây pha và dây trung hòa (Sử dụng nối ép WR để ép lưới hạ áp hiện hữu vào cáp xuất từ MCCB đi lên).

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 400/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ..

- Phần đường dây trung áp: không

- Phần đường dây hạ áp:

- Tách lưới hạ áp tại trụ 2-2 (hướng về trụ 29) để chuyển lưới hạ áp từ trụ 2-2 đến các trụ 5-5; 2B-5; 32 sang nhận nguồn trạm biến áp III-250kVA xây dựng mới tại trụ 30B nhánh rẽ KDC Ấp 3A Thới Hòa.

- Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ

- Hạng mục: Xây dựng mới đường dây trung áp 3ACXH-50/AC-50 đấu nối trụ 05 nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa; Cấy mới trạm 10-1 KDC Ấp 6 Thới Hòa (III-400kVA) cuối đường dây xây dựng mới để giảm tải cho trạm T10 KDC Ấp 6 Thới Hòa; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T10 KDC Ấp 6 Thới Hòa (III-630A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải

  - Hiện trạng:

- Trạm biến áp T10 KDC Ấp 6 Thới Hòa có công suất III-560kVA đang cấp điện choKDC Ấp 6 Thới Hòa qua lưới hạ áp 3P-1N (cáp ABC loại 4 sợi xoắn), phụ tải phát triển nhanh nên chất lượng điện áp không đảm bảo và gây quá tải trạm biến áp công cộng

- Trạm biến áp hiện hữu có công suất III-560kVA khi phụ tải phát triển khó khăn cho công tác tăng công suất máy biến áp lên gam công suất lớn hơn (nguồn máy dự phòng gam máy >400kVA rất hạn chế).

- Thời gian vận hành: 2017

- MSTS: Đang TN

- Số thẻ:

- Sửa chữa lớn gần nhất: chưa

- Chiều dài: 1.455m

- Số pha: 03

- Phụ tải trong khu vực này còn tiếp tục phát triển, với hiện trạng lưới hạ áp như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.

- Bán kính cấp điện: R1=450m; R2=200m.

- Tải trạm biến áp: Ia=800A; Ib=720A; 710A

  - Phương án cải tạo, sửa chữa

- Phần TBA:

- Công suất: III-400kVA

- Thiết trí TBA: trên trụ ghép.

- Điện áp: 22/0,4kV

- Thiết bị bảo vệ:

+  Phía trung thế:

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Dùng FCO (cách điện polymer) 27kV-100A với cỡ chì 12K.

- Bảo vệ chống sét: Dùng chống sét van (LA) 18kV-10kA

+  Phía hạ thế: Dùng 01 MCCB 600A, dòng cắt ngắn mạch 50kA.

- Dây dẫn:

+ Phía trung thế: Từ lưới xuống FCO, LA, MBT dùng cáp đồng bọc CX-24kV-25mm2.

+ Phía hạ thế:

- Từ MBA xuống MCCB: Dùng 02 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho mỗi pha; dùng 01 sợi cáp đồng bọc CV 600V-240mm2 cho dây trung hòa.

- Từ MCCB lên lưới hạ áp: Dùng 02 lộ cáp ABC 4x95mm2 cho dây pha và dây trung hòa (Sử dụng nối ép WR để ép lưới hạ áp hiện hữu vào cáp xuất từ MCCB đi lên).

- Đo đếm: Lắp mới hệ thống đo đếm gián tiếp phía hạ thế tại trạm theo dõi tổn thất trạm công cộng.

+ Dùng điện kế điện tử: 3P-4D 220/380V-5A.

+ Dùng biến dòng điện (TI): 600V, tỷ số biến 600/5A.

- Tiếp địa trạm: Sử dụng tiếp địa loại giếng khoan sâu khoảng 30m, dùng cáp đồng trần M-25mm² luồn trong thân trụ và 01 cọc đất mạ đồng (hoặc đồng) 16x2400 để làm tiếp đất. Thực hiện nối đất cho chồng sét van (LA), vỏ MBA, vỏ tủ…. Dây tiếp đất phải được đấu nối bằng đầu cosse một cách chắc chắn, và không được vặn xoắn, đảm bảo điện trở đất thiết bị  Rđ ≤ 04Ω.

Tiếp địa thứ cấp CT: Sử dụng hình thức đóng 01 cọc tiếp địa, dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng D16x2400 (1 cọc) được để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

- Phần đường dây trung áp:

- Loại tuyến: Đường dây 22kV trên không

- Điện áp: 22kV.

- Số mạch: Đường dây trên không 1 mạch

- Chủng loại: Đường dây trên không.

- Tổng chiều dài đường dây kV xây dựng mới: 80m

- Dây dẫn: Dùng cáp 24kV VXAs-50mm2 cho dây pha và AC-50mm2 cho dây trung hòa.

- Cách điện: Bổ sung cách điện đứng loại Pinpost 24kV, chiều dài đường rò ≥25mm/kV và cách điện treo polymer 24kV - 70kN

- Dùng khung U + sứ ống chỉ cho dây trung hòa.

- Trụ điện: Dùng trụ bê tông ly tâm 14m lực đầu trụ tối thiểu 850kN, hệ số an toàn k=2.

- Xà: Dùng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm

- Móng trụ: Sử dụng móng bê tông chân trụ. Trong đó, do mặt bằng thi công hạn hẹp về không gian, vị trí gốc trụ có nhiều công trình công cộng dân sinh và hạ tầng ngầm hiện hữu phía dưới , khối lượng đào và đắp đất nhỏ, thể tích không đáng kể. Do đó, phải thi công đào đất móng trụ bằng thủ công nhằm hạn chế gây hư hại ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

- Bảng nguy hiểm + số trụ: sơn dầu

- Phần đường dây hạ áp:

- Tách lưới hạ áp tại trụ 5-4 để chuyển lưới hạ áp tại trạm 10 KDC Ấp 6 Thới Hòa và trụ 5-4; tách lưới hạ áp tại trụ 05 nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa và trụ 5-8 để chuyển lưới hạ thế từ trụ 5-1 đến trụ 5-16, 6-1, 6-15 sang nhận nguồn trạm biến áp III-400kVA xây dựng mới.

- Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ

- Phần đường dây hạ áp:

- Tách lưới hạ áp tại trụ 5-4 để chuyển lưới hạ áp tại trạm 10 KDC Ấp 6 Thới Hòa và trụ 5-4; tách lưới hạ áp tại trụ 05 nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa và trụ 5-8 để chuyển lưới hạ thế từ trụ 5-1 đến trụ 5-16, 6-1, 6-15 sang nhận nguồn trạm biến áp III-400kVA xây dựng mới.

Bổ sung tiếp địa lặp lại, trong đó dùng cáp đồng trần C-25mm2 và cọc đất sắt mạ đồng 16x2400 (1 cọc) được liên kết bằng kẹp tiếp địa để làm tiếp đất. Dây tiếp đất phải được đấu bằng đầu cosse chắc chắn, không được vặn xoắn, luồn trong thân trụ.

## CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

### I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

### I.1. Tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án:

(Trích Báo cáo 404/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 29/12/2022 về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023)

Quý I-2024 năm 2024, tổng sản phẩm trong tỉnh Bình Dương (GRDP) ước tăng 5,27% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 8-8,3%). Trong đó: khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 3,1% so với cùng kỳ, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực II (công nghiệp - Xây dựng) tăng 8,2% so với cùng kỳ, đóng góp 5,67 điểm phần trăm; khu vực III (dịch vụ) tăng 9,5% so với cùng kỳ, đóng góp 1,89 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,6% so với cùng kỳ, đóng góp 0,36 điểm phần trăm, cụ thể:

Kinh tế

- Tăng trưởng kinh tế:

- Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 69,41% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế đóng góp 66,85% (với tốc độ tăng 8,26% so với cùng kỳ); Khu vực dịch vụ đóng góp 20,15%. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mức đóng góp 2,95% (cùng kỳ năm 2011 đóng góp 1,25%). GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 166 triệu đồng/năm (cùng kỳ năm 2021 đạt 156 triệu đồng/năm)

- Cơ cấu kinh tế:

- Cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với tỉ trọng tương ứng là 60%-37,3%-2,7%. Tập trung chủ yếu cho việc phát triển kinh tế công nghiệp.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp:

- Nông nghiệp: mặc dù vẫn còn nhiều khó khan trong năm 2022 tuy nhiên tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Năm 2022, diện tích các loại cây hàng năm ước tính đạt 19.965 ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lâu năm năm 2022 ước tính đạt 142.793 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cây công nghiệp đạt 134.966 ha, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 148 trang trại gà; 255 trang trại heo; 45 trang trại vịt; 01 trang trại bò sữa. Tổng đàn trâu hiện có 4.794 con, bằng 99,8% cùng kỳ; tổng đàn bò 24.987 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ; đàn lợn có 724.499 con, tăng 4,2%; đàn gia cầm 14.691 ngàn con, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm đạt 55.387 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

- Lâm nghiệp: Hiện nay rừng ở Bình Dương chủ yếu là rừng trồng, tập trung tại các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

- Công tác chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tốt, trong năm không xảy ra cháy rừng hay lấn chiếm đất rừng.

- Toàn tỉnh đã trồng cây phân tán được 30 ngàn cây lâm nghiệp các loại.

- Sản xuất công nghiệp, xây dựng:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 14,8% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,9%.

- Toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.413 ha, có 26 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp kín diện tích cho thuê của các khu công nghiệp đạt 65%, của các cụm công nghiệp là 45%. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu đạt 16,7 tỷ dola mỹ, xuất khẩu đạt 10,4 tỷ dola mỹ (chiếm 49,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

- Về tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước, nước ngoài, đối với đầu tư trong nước, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2022, đã thu hút được 6.235 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn là 40.165,5 tỷ đồng; 1.681 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 59.900 tỷ đồng. Trong kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 20,3% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký mới tăng 4,9% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp điều chỉnh vốn tăng 56,4% so với cùng kỳ và vốn đăng ký tăng 34,3%.

- Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 266.290 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 180.272 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng số, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 25.197 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.

- Về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội : năm 2022 đạt 150,2 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,8%. Trong đó: nguồn vốn ngoài nhà nước 79,3 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15,8% và 52,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 60,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% và chiếm 40,3% tổng nguồn vốn. Theo báo cáo kho bạc nhà nước tỉnh, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm đến ngày 15/12/2022 là 4,4 nghìn tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch.

Về hoạt động xuất, nhập khẩu:  năm 2022 duy trì tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm 2022 các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh (gỗ, dệt may, da giày) gặp một số khó khăn. Năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng hoá ước đạt 34,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 6,5 tỷ USD, tăng 6,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 28,2 tỷ USD, tăng 6%. Thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,6 tỷ USD, chiếm 33,5% và tăng 2,7% so với cùng kỳ; Thị trường EU đạt 3,7 tỷ USD, tương ứng chiếm 10,6% và tăng 7%; Nhật Bản đạt 3,5 tỷ USD, chiếm 10,2% và tăng 5,6%.

### II. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam về tải trọng và tác động TCVN 2737-2006, qui phạm trang bị điện 11 TCN 19-2006 hiện hành, áp lực gió để đưa ra các chế độ khí hậu tính toán áp dụng cho việc thiết kế công trình cụ thể như sau:

| STT | Chế độ tính toán | Nhiệt độ không khí (oC) | Áp lực gió (daN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ không khí thấp nhất | 26 oC | 0 |
| 2 | Tốc độ gió mạnh nhất | 15,6 km/h | 65 |
| 3 | Nhiệt độ trung bình năm | 27,2 oC minmtb | 0 |
| 4 | Quá điện áp khí quyển | 20 | 8,3 |
| 5 | Nhiệt độ không khí cao nhất | 35 oC | 0 |

### III. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN

### III.1. Cấp điện áp: 22kV.

### III.1.1. Số mạch, kiểu đường dây

Với đặc điểm của dự án phục vụ cấp điện cho các hộ dân khu vực sinh hoạt. Do vậy, phạm vi cấp điện là sử dụng các trạm biến áp công suất tương đối lớn, sơ đồ cấp điện dạng hình tia với các cụm phụ tải nhỏ kết hợp sơ đồ mạch vòng vận hành hở để đảm bảo cấp an toàn cung cấp điện trên diện rộng.

- Số mạch: 01 mạch.

- Các tuyến đường dây thiết kế là đường dây trên không.

- Kết cấu lưới trung thế: 3 pha 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp.

### III.1.2. Lựa chọn dây dẫn

* Tính toán lựa chọn cáp cấp nguồn cho trạm (tính toán cho TBA 1x400kVA có công suất lớn nhất trong công trình, từ đó áp dụng cho các TBA có công suất nhỏ hơn gồm: 1x50kVA, 3x37,5kVA, 3x50kVA, 1x250kVA).

+ Thông số đầu vào:

- Công suất trạm biến áp: Stt = 400KVA

- Thời gian sử dụng công suất cực đại: 3000-5000(h)

- Lựa chọn loại cáp đồng bọc XLPE-24kV

+ Tính toán lựa chọn tiết diện cáp (dây nổi):

- Do lưới điện trong phạm vi công trình này là lưới trung thế đô thị có khoảng cách tải điện ngắn, thời gian sử dụng công suất lớn do vậy lựa chọn tiết diện cáp theo mật độ kinh tế của dòng điện Jkt:

- Căn cứ vào loại cáp được sử dụng là cáp nhôm, thời gian sử dụng công suất cực đại là 3000(h) => tra bảng có Jkt = 1,7.

* Chọn tiết diện cáp:

- Dòng tải max hiện tại: Imax = Stt /( .U) = 10,51A

- Tiết diện kinh tế của sợi cáp ngầm

=> Fkt = Imax/ Jkt = 10,51/1,7 = 6,2 (mm2)

Trong công trình đề xuất sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 3VXAs-50-22kV + As50mm2 đồng nhất lưới điện, phù hợp với tải hiện hữu của các tuyến dây, dễ dàng trong việc phát triển phụ tải sau này và để thuận tiện trong quá trình đấu thầu mua sắm vật tư được thuận lợi.

### III.1.3. Lựa chọn cách điện – phụ kiện:

a.1. Bố trí cách điện

-  Đỡ  dây dẫn tại các vị trí cột đỡ đường dây trung áp dùng cách điện đứng bố trí như sau:

+ Tại các vị trí đỡ thẳng dùng một cách điện đứng đỡ 01 dây dẫn.

+ Tại các vị trí đỡ vượt đường giao thông, vượt các đường dây khác hoặc vượt qua nhà ở, công trình có người thường xuyên sinh hoạt phải dùng  02 cách điện đứng đặt ngang tuyến đối với dây dẫn trần, đặt dọc tuyến đối với dây dẫn bọc cách điện.

+ Tại các vị trí đỡ góc nhỏ, đỡ thẳng trên đường dây trung áp có trung tính cách ly đi chung với đường dây hạ áp dùng 2 cách điện đứng đặt dọc tuyến.

+ Trên các đường dây trung áp có trung tính trực tiếp nối đất đi chung với đường dây hạ áp cho phép dùng 01 cách điện đứng đỡ 01 dây dẫn.

- Tại các vị trí néo cuối, néo góc, néo thẳng, với dây dẫn có tiết diện từ 70mm 2 trở lên phải dùng cách điện chuỗi néo để néo dây dẫn.

- Tại các vị trí cột đỡ vượt, néo  vượt có chiều cao trên 40m phải  dùng 02 chuỗi đỡ hoặc 02 chuỗi néo để đỡ hoặc néo dây và phải tăng thêm một bát cách điện cho mỗi đoạn 10m cột tăng thêm.

a.2. Lựa chọn loại cách điện:

- Cách  điện  đứng  được  lựa  chọn  theo  cấp  điện  áp  của  lưới  điện:  Cách  điện 24kV cho đường dây 22kV.

- Cách điện đứng được sử dụng là loại cách điện polymer, gốm hoặc thủy tinh (loại Line Post, Pine Type hoặc Pine Post)  với các tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu trong TCVN-4759-1993, TCVN-5851-1994, IEC 60383. Trường hợp công trình đi qua khu vực ô nhiễm, sử dụng cách điện chống sương muối.

- Đối với các chuỗi đỡ và chuỗi néo có thể sử dụng loại cách điện chuỗi bao gồm các bát gốm hoặc thủy tinh hoặc chuỗi liền bằng composite.

- Khi sử dụng cách điện chuỗi gồm các bát gốm hoặc thủy tinh thì số lượng bát cách điện được lựa chọn phụ thuộc vào điện áp làm việc, mức độ ô nhiễm môi trường và đặc tính kỹ thuật của cách điện.

Đối với cách điện composite  phải chọn loại có chiều dài dòng rò không nhỏ hơn 25mm/kV.

a.3. Phụ kiện đường dây

- Phụ kiện đường dây như khóa đỡ, khóa  néo, chân cách điện đứng... đều phải được mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Hệ số an toàn của các phụ kiện được chọn không nhỏ hơn 2,5 ở chế độ bình thường và không nhỏ hơn 1,7 ở chế  độ  sự  cố.  Hệ  số  an  toàn  chân  cách  điện  đứng  không  nhỏ  hơn  2  ở  chế  độ  bình thường và không nhỏ hơn 1,3 ở chế độ sự cố.

- Giáp níu: Được sử dụng để néo dây, dừng dây, nối dây, giáp buộc cổ sứ,..giáp níu được tạo dáng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo vận hành an toàn trong vận hành.

- Sử dụng nắp chụp cách điện tại các đầu  đấu nối đường đây và đầu  cực của thiết bị nhằm hạn chế sự xâm nhập của nước vào  đầu thiết bị và hạn chế được sự cố ngắn mạch.

- Nối dây dẫn trên đường dây được thực hiện bằng ống nối. Trong 1 khoảng cột, mỗi dây chỉ được phép nối tại 1 vị trí. Không được phép nối dây các vị trí vượt sông, vượt quốc lộ và giao chéo.

- Nối dây lèo tại vị trí cột néo dùng đầu cốt bắt bu lông cho các vị trí cần thiết phải tháo lèo vận hành sửa chữa, các trường hợp nối lèo khác dùng ống nối.

- Độ bền cơ học tại các vị trí khóa néo và mối nối phải đảm bảo không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

### III.1.4. Giải pháp đóng cắt, bảo vệ

- Bảo vệ chống sét: Lắp FCO 100A, lắp đặt chống sét van LA 18kV-10kA để bảo vệ

### III.1.5. Chống sét và nối đất

### a1. Các vị trí cần nối đất và chống sét

Đối với các tuyến trung áp cải tạo sử dụng lại hệ thống tiếp địa hiện hữu.

Đối với trường hợp thay cột, cột trồng mới tiếp địa đường dây được thực hiện như sau:

Trung bình cách khoảng (200÷250) mét đối với khu đông dân cư và (400÷450) mét đối với khu vực ít dân cư, hoặc tại vị trí cột rẽ nhánh, cột cuối, cột lắp thiết bị, cột trên các đoạn giao chéo với đường giao thông và đường dây thông tin,... tiếp địa lặp lại một lần.

Bộ dây tiếp đất sử dụng dây đồng trần C-25 liên kết với kẹp ép WR cỡ thích hợp và đầu cosse lỗ phi 10.

Cọc nối đất bằng thép tròn  Ф16 dài 2,4 mét được mạ đồng với chiều dày lớp mạ 85µm. Tại vị trí nối phải sử dụng đầu cosse + bu lông cỡ thích hợp.

Nối đất lặp lại dự kiến sử dụng dạng 01 cọc bố trí hình tia hỗn hợp. Tuy nhiên, do đặc thù của vùng dự án rộng, có nhiều dạng địa chất khác nhau, trong từng trường hợp cụ thể phải kiểm tra và lựa chọn lại sao cho điện trở nối đất phải đạt theo quy phạm.

### a2 Điện trở nối đất

Nối đất lặp lại, chống sét, thiết bị: Điện trở nối đất phải đảm bảo < 10Ω.

### III.1.6. Hành lang an toàn lưới điện cao áp và biển báo

### a1. Hành lang an toàn lưới điện cao áp:

- Tuân thủ theo qui định hành lang của Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Dự án phục vụ nhu cầu điện để phát triển của địa phương nên Địa phương sẽ hỗ trợ phát quang và vận động để được sự đồng thuận của người dân trong việc thi công dựng trụ và vận hành đường dây sau này.

- Đối với đường dây 22 kV hành lang bảo vệ giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách đến dây dẫn ngoài cùng mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 01 mét đối với dây bọc, 02 mét đối với dây trần.

### a2. Biển báo:

- Tại tất cả các vị trí trụ trên tuyến đường dây phải có biển số thứ tự trụ và các biển báo nguy hiểm bố trí về phía dễ nhìn thấy nhất.

- Tại vị trí trụ có lắp đặt thiết bị đóng cắt trách trục tuyến/nhánh rẽ phải có biển báo chỉ danh tên thiết bị đóng cắt và tên tuyến/nhánh rẽ.

### IV. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG

### IV.1 Lựa chọn giải pháp thiết kế cột

-  Lưới điện xây dựng mới dọc theo hành lang đường giao thông hiện hữu ở các khu dân cư và sử dụng dây bọc, theo quy định khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 11m. Trong công trình sử dụng trụ BTLT 14m để đỡ dây trung thế sau cải tạo. Đối với những nhánh rẽ hiện có trồng bổ sung ít trụ, để phù hợp và đồng bộ với lưới điện hiện hữu thì sửu dụng trụ BTLT 14m

Các yêu cầu chịu lực của cột : Xét trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt nhất.

* Điều kiện bình thường :

+ Nhiệt độ: t=27℃

+ Tốc độ gió: v= 5m/s.

* Điều kiện khắc nghiệt nhất ( bão)

+ Nhiệt độ: t= 25℃.

+ Tốc độ gió: v= 30 m/s.

* Các chế độ chịu lực của cột:

a) Cột đỡ:

- Chế độ làm việc bình thường cột đỡ chỉ chịu tác dụng của trọng lượng dây trong  khoảng néo.

- Ở chế độ gió bão, cột  đỡ chịu tác dụng của lực gió lên bề mặt cột và lên dây dẫn.

b) Cột góc :

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất dẫn đặt lên đầu trụ.

- Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

c) Cột đầu và cột cuối:

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất đặt lên đầu trụ.

- Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

Do đó lựa chọn trụ có thông số cơ bản như sau:

| Loại | D1/D2(mm) | H(mm) | Lực đầu cột( KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| BTLT | 190/376 | 12.000 | 7.2 |
| BTLT | 190/376 | 14.000 | 8.5 |

### IV.2 Lựa chọn giải pháp thiết kế xà.

- Tại các vị trí trụ dừng, trụ góc sử dụng đà đôi dài 2,4m để dừng dây trung thế.

- Tại các vị trí trụ đỡ sử dụng đà đơn dài 2,4m để đỡ dây. Đối với các vị trí có hành lang an toàn nhỏ sử dụng đà lệch 2m để đỡ dây.

### IV.3 Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo.

- Tất cả các trụ trồng được gia cố bê tông móng trụ để chúng lún, chống nghiên, lật cho trụ.

+ Móng trụ 12m đơn gia cố (trạm): 1,2x1,2x0,8. Gia cố lưới sắt.

+ Móng trụ 12m ghép gia cố (trạm): 1,2x1,4x0,8. Gia cố lưới sắt.

+ Móng trụ 12m ghép (trụ TBA): 1,2x1,4x0,8. Gia cố lưới sắt.

+ Móng trụ 14m ghép (trụ TBA): 1,2x1,4x0,8. Gia cố lưới sắt.

## CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI

### I. KHỐI LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP:

- Phần trạm biến áp 1x50kVA xây dựng mới                              : 01 trạm

- Phần trạm biến áp 3x50kVA xây dựng mới                              : 01 trạm

- Phần trạm biến áp III-400kVA xây dựng mới                           : 06 trạm

- Phần trạm biến áp III-250kVA xây dựng mới                           : 03 trạm

- Phần trạm biến áp 3x37,5kVA di dời                                        : 01 trạm

- Phần trạm biến áp TCS lên 3x50kVA                                       : 01 trạm

- Phần trạm biến áp TCS lên III-250kVA                                    : 05 trạm

### II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN:

### II.1. Phạm vi cấp điện và vị trí xây dựng

- Trạm biến áp chủ yếu cấp điện cho thành phần phụ tải: Tiêu dùng dân cư và sinh hoạt dân dụng.

-  Vị trí đặt các trạm biến áp được chọn ở vị trí cao ráo, ổn định an toàn, gần trung tâm phụ tải, gần các tuyến đường trục trung thế để thuận lợi cho việc đấu nối, gần khu vực đường giao thông để thuận lợi trong việc vận chuyển thiết bị và vận hành sửa chữa. Đồng thời, phải phù hợp với qui hoạch chung của khu vực địa phương.

### II.2. Cấp điện áp

- Trạm 1 pha : 12,7/0,23kV

- Trạm 3 pha: 22kV/0,4kV.

### II.3. Lựa chọn công suất máy biến áp

- Máy biến áp được lựa chọn trên cở sở phải cung cấp đủ công suất cho phụ tải trong khu vực, có tính đến phát triển phụ tải từ nay đến năm 2026 và có xem xét đến 2035, đồng thời phải đảm bảo không vận hành non tải dưới mức cho phép ( 30% công suất trong năm đầu tiên và  60% công suất ở năm thứ ba).

- Với đặc điểm của công trình là phục vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, tưới tiêu hoa màu, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, nên trạm biến áp sử dụng có gam công suất được lựa chọn với dung lượng là  1*250kVA, 1*400kVA.

### II.4. Sơ đồ nối điện chính

-  Sơ cấp   : đấu .

-  Thứ cấp : đấu Yo với trung tính nối đất trực tiếp.

-  Số lộ phía cao thế : 1 lộ 3 pha 4 dây.

-  Số lộ phía hạ thế : 2 lộ ra ABC 4x120mm2.

### II.5. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Trạm phải được bảo vệ cho cả phần trung và hạ áp:

- Phía trung áp: Sử dụng FCO 27kV - 100A + chì phù hợp và LA 18kV – 10kA cho mỗi pha máy biến áp.

- Phía hạ áp: Sử dụng máy cắt tự động MCCB – 3P – 600 V (có nấc chỉnh), dòng định mức được chọn phù hợp với công suất máy biến áp, cụ thể:

| Công suất Máy biến áp (kVA) | Máy cắt |
| --- | --- |
| 1*50kVA | MCCB 3P 100A (đấu nối 1P-3D) |
| 3*50kVA | MCCB 3P 250A |
| 1*250kVA | MCCB 3P 400A |
| 1*400kVA | MCCB 3P 600(630)A |

### II.6. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp

II.6.1. Chống sét :

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền từ đường dây vào trạm bằng chống sét van. Trên cơ sở bảng thông số theo tiêu chuẩn TCVN 5717-1993; IEC-99-4 có thể lựa chọn quy cách kỹ thuật của LA 18 kV – 10 kA – Class 1.

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền từ đường dây vào trạm bằng chống sét van loại 18kV-10kA.

II.6.2. Nối đất:

- Nối đất: trung tính MBA, vỏ thiết bị, chống sét, các cấu kiện sắt thép trong trạm được nối đất. Nối đất an toàn, làm việc và nối đất chống sét được đấu nối vào lưới nối đất bằng dây nhánh riêng.

- Điện trở nối đất cho trạm phải thỏa mãn Rnđ  10Ω đối với trạm có tổng công suất nhỏ hơn 100kVA và Rnđ  4Ω đối với trạm có tổng công suất lớn hơn hoặc bằng 100kVA. Tuỳ thuộc vào điện trở suất của mỗi vùng, cần tính toán chọn sử dụng hệ tiếp địa loại cọc sắt mạ kẽm có đường kính 16, dài 2,4m hay tiếp đất loại giếng 30m.

- Nối đất trạm biến áp dự kiến sử dụng dạng tiếp đất loại khoan giếng 30m (chi tiết xem bản vẽ tiếp đất trạm biến áp loại giếng 30m). Hệ thống tiếp địa cho chống sét và làm việc được tách riêng. Dây tiếp địa từ chống sét van được nối với dây tiếp đất đặt trong thân cột BTLT. Dây tiếp địa cho hệ thống làm việc và an toàn được luồn trong cột.

- Chỗ nối dây tiếp đất với cọc tiếp đất sử dụng kẹp tiếp địa. Dây tiếp đất bắt vào vỏ thiết bị, vào kết cấu công trình hoặc nối giữa các dây tiếp đất với nhau có thể bắt bằng bu lông hoặc hàn. Cấm nối bằng cách vặn xoắn.

II.6.3. Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện :

- Thiết bị đo đếm

Sử dụng điện kế 3 pha 5-20A 220/380V loại có chức năng đo ghi từ xa để đo đếm thông qua TI hạ thế . TI được đặt đầu bushing hạ thế của của MBT, Điện kế lắp đặt trong tủ điện kế tại trạm.

| CÔNG SUẤT | SỐ LƯỢNG TI | TỶ SỐ TI (A/A) | SỐ ĐIỆN KẾ |
| --- | --- | --- | --- |
| 50KVA | 2 | 125/5 | 1 |
| 3x50KVA | 3 | 250/5 | 1 |
| 250KVA | 3 | 400/5 | 1 |
| 400KVA | 3 | 600/5 | 1 |

### II.7. Dây dẫn

### II.7.1 Dây dẫn trung áp

Phía trung áp từ dây pha trung áp đến máy biến áp dùng cáp đồng bọc 24kV - M25mm2. Đấu nối phía trung áp bằng kẹp quai ép đồng-nhôm + kẹp Hotline cỡ thích hợp.

| Công suất MBA (kVA) | Dây dẫn trung áp |
| --- | --- |
| 50KVA | Cáp đồng bọc Cu/XLPE/HDPE/22(24)kV-25mm² |
| 3x50kVA | Cáp đồng bọc Cu/XLPE/HDPE/22(24)kV-25mm² |
| 1*250kVA | Cáp đồng bọc Cu/XLPE/HDPE/22(24)kV-25mm² |
| 1*400kVA | Cáp đồng bọc Cu/XLPE/HDPE/22(24)kV-25mm² |

### II.7.2. Dây dẫn hạ áp

| Công suất MBA (kVA) | Dây pha + dây trung hoà (từ MBA xuống MCCB) | Dây pha và dây trung hòa (từ MCCB lên lưới) |
| --- | --- | --- |
| 50KVA | 2M70/M50 | 2M70/M50 |
| 3x50kVA | 3M200/M150 | 3M200/M150 |
| 1*250kVA | 3M240/M200mm² | LV-ABC-4*95mm² |
| 1*400kVA | 2x3M240/M240mm² | LV-ABC-4*95mm² |

- Sử dụng cáp đồng bọc 600V với tiết diện phù hợp với công suất trạm biến áp. Gồm dây dẫn từ máy biến áp đến MCCB và dây dẫn từ trung tính máy biến áp đến lưới; từ MCCB lên lưới sử dụng dây cáp LV-ABC 4*95mm2 tương ứng với số lộ phù hợp với hiện trạng.

- Cáp xuất trạm biến áp được bảo vệ bằng ống nhựa cỡ thích hợp.

### II.8. Hành lang an toàn lưới điện cao áp và biển báo

### II.8.1 Hành lang an toàn lưới điện cao áp:

Tuân thủ theo qui định hành lang của Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

### II.8.2. Bảng tên trạm:

- Tại tất cả các trạm biến áp phải có bảng tên trạm theo quy định.

## CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỶ THUẬT PHẦN LƯỚI HẠ THẾ

### I. KHỐI LƯỢNG HẠ THẾ:

- Phần đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x95mm² xây dựng mới: 241m .

- Phần đường dây hạ thế nâng cấp, cải tạo thành LV-ABC 4x95mm²: 6.059m

### II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐIỆN:

### II.1 Lựa chọn dây dẫn

Tiết diện dây dẫn được chọn sao cho có thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực theo quy hoạch dài hạn tới 10÷15 năm.

Trên cơ sở công suất truyền tải, cấp điện áp và các điều kiện khác của từng tuyến để lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép như sau:

II.1.1. Theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép

Tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo công thức sau:

Trong đó:

- ρ là điện trở suất của dây dẫn nhôm (Ω.mm2/km).

- Ptt: là công suất phụ tải tính toán (kW).

- L: Chiều dài đường dây (km).

- Uđm: Điện áp định mức của đường dây.

- ΔU: Tổn thất điện áp tính toán.

II.1.2. Kiểm tra điều kiện tổn thất điện áp cho phép

Dây dẫn được lựa chọn phải kiểm tra điều kiện về tổn thất điện áp cho phép cụ thể là: Điện áp các điểm trên lưới đảm bảo trong phạm vi Uđm ±5%.

Phần kiểm tra dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp xem phụ lục 2.2: Bảng tính  tổn thất điện áp.

Các tuyến hạ áp của dự án chủ yếu là đường dây xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp, mục đích để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng phát triển, giảm bán kinh cấp điện cho lưới hạ áp hiện hữu, chống sụt áp, đáp ứng nhu cầu bức xúc của một số khu vực.

Do đó, dây dẫn của các tuyến hạ áp của dự án được lựa chọn là dây nhôm bọc ABC 4*95, ABC 4*95mm2.

Dây dẫn được lựa chọn phải kiểm tra điều kiện về tổn thất điện áp cho phép cụ thể là: điện áp các điểm trên lưới đảm bảo trong phạm vi Uđm ±5%.

### II.2. Lựa chọn cách điện, phụ kiện

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC95mm2 cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng kẹp treo cáp + 1 móc đôi đỡ dây cho các vị trí có góc từ 30 đến 60.

- Sử dụng kẹp ngừng cáp dừng dây cho các vị trí trụ góc.

### II.3. Các biện pháp bảo vệ:

Sử dụng chung MCCB tại trạm biến áp để đóng cắt và bảo vệ đường dây hạ áp.

### II.4. Nối đất lặp lại

Tiếp địa trụ hạ thế: mỗi vị trí 01 cọc tiếp địa *16 và dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm2 luồn trong thân trụ tại vị trí trụ cuối lưới, đảm bảo điện trở suất nhỏ hơn 10 ôm. Dây tiếp địa được liên kết với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất cách mặt đất không nhỏ hơn 500mm. Trong trường hợp sau khi thi công mà điện trở suất không nhỏ hơn 10 ôm thì đơn vị thi công bổ sung thêm cọc sao cho điện trở suất đảm bảo nhỏ hơn 30 ôm là đạt.

### III. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG:

###### Các giải pháp kết cấu cột

Căn cứ và điều kiện khí hậu tính toán, cỡ dây và khoảng cột trung bình của các tuyến hạ áp, lực đầu cột tại các vị trí cột được lựa chọn như sau:

- Chọn trụ BTLT 8m, 8,5 mét và BTLT 10m.

| Loại | D1/D2(mm) | H(mm) | Lực đầu cột (KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| BTLT 8m | 140-190 | 8.000 | 3,0 |
| BTLT 8.5m | 140-190 | 8.500 | 3,0 |
| BTLT 10m | 190/323 | 10.000 | 5,0 |

###### Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo:

- Khái quát về địa chất công trình:

Khu vực đường dây đi qua có địa hình tương đối bằng phẳng. Đường dây chủ yếu đi dọc theo đường nhựa và đường đan liên xã.

Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất của công trình lân cận, địa chất chủ yếu là đất cát, cát pha, cát pha sét.

- Lựa chọn dạng kết cấu móng:

- Móng trụ đơn 10m kích thước: 0,8m x 0.8 x 0.5m

- Móng trụ đôi 8m và 8.5m kích thước: 0.8m x 0.7 x 0.4m

- Móng trụ đơn 8m và 8.5m kích thước: 0.6m x 0.6 x 0.4m.

- Giải pháp bảo vệ móng cột

Tất cả các vị trí cột đều được đặt ở vị trí ổn định, tránh tác động của dòng nước, khu vực sạt lở, khu vực dễ bị phương tiện giao thông va quẹt.

## CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### I. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện.

- Căn cứ quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành theo các văn bản sau:

+ Căn cứ CV số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM V/v phổ biến và áp dụng Quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847 :2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

+ Căn cứ công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không.

+ Căn cứ công văn 943/EVNHCMC-KT ngày 10/03/2017 về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

+ Căn cứ công văn 1110/EVNHCMC-QLĐT ngày 21/03/2017 về việc hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế công trình đầu tư xây dựng.

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Căn cứ văn bản số 1382/EVNHCMC-KT ngày 25/04/2019 về việc kế hoạch cập nhật, ban hành TCKT/QCKT; tiêu chuẩn thiết kế / thiết trí lưới điện giai đoạn 2019-2020.

+ Căn cứ QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM

### II. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị.

### II.1. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây trung áp.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị

| STT | Tên vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần -25mm2 |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc 24kV 25mm2, 50mm2 |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép bọc 22kV 240mm2, 50mm2 |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép trần |  |
|  | Thông số kỹ thuật của trụ điện bê tông cốt thép ly tâm 14m |  |
|  | Thông số kỹ thuật đà sắt 2,0m; 2,4m |  |
|  | Thông số kỹ thuật thanh chống 0,92m; 2,1m |  |
|  | Thông số kỹ thuật cách điện đường dây 22kV |  |
|  | Thông số kỹ thuật giáp níu |  |
|  | Thông số kỹ thuật kẹp nối rẽ dạng H |  |
|  | Thông số kỹ thuật tiếp địa |  |
|  | Thông số dụng cụ hàn hóa nhiệt (cadwell) |  |
|  | Thông số kỹ thuật Potele |  |
|  | Thông số kỹ thuật Bulông |  |
|  | Thông số kỹ thuật Bulông ven răng 2 đầu |  |
|  | Thông số kỹ thuật FCO 24kV 100A |  |
|  | Thông số kỹ thuật LA 10kA 18kV |  |
|  | Thông số kỹ thuật sứ ống chỉ |  |
|  | Thông số kỹ thuật băng bọc cách điện 24kV |  |
|  | Thông số kỹ thuật ống nhựa PVC phẳng |  |

# II.1.1 Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần -25mm2:

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

TIÊU CHUẨN :

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

MÔ TẢ :

Các thông số cơ bản :

Vật liệu dẫn điện : Đồng

Mặt cắt danh định : 25mm², 50mm²

Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |

Yêu cầu về kết cấu:

Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

Đặc tính cơ :

| Mặt cắt danh định[mm²] | Đường kính sợi đồng[mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn[mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |

Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |

Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |
| 50 | 17.455 |

Bành dây :

Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm thường xuyên :

Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình :

Đo điện trở của dây dẫn  (*)

Đo đường kính của sợi đồng (*)

Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp. (*)

Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn  (*)

Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 400 | (*) |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Sợi | 7 7 | (*) |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | 2,13 3,0 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Lớp | 1 1 | (*) |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | 0,02 0,02 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² | N/mm² | 400 400 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | %. | 1,0 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Lần. | 6 7 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | /Km | 0,7336 0,3688 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | N | 9463 17455 | (*) |
|  | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.1.2 Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc  24kV 25mm2, 50mm2:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế sử dụng nối rẽ từ lưới trung thế đến thiết bị LBS, recloser, DS, biến điện áp, biến dòng điện, máy biến thế, ...

TIÊU CHUẨN:

TCVN 5935-1995: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30 kV.

MÔ TẢ:

Ruột dẫn điện:

Vật liệu dẫn điện 	: Đồng

Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện trịn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6 | 0,727 |
| 50 | 6 | 0,387 |

2. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

3. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE			: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ 	: 5 mm

- Cấp cách điện							:12,7/22(24) kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp:  30 kV AC/5phút (thường xuyên), 38 kV AC/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

. Nhiệt độ làm việc liên tục		: 90OC

. Nhiệt độ khi tải cưỡng bức	: 105OC

. Nhiệt độ khi ngắn mạch		: 250OC

4. Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngoài: HDPE màu đđen bền với tia tử ngoại.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE			: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ	: 1 mm

5. Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “ HCMC  PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- 	Đo điện trở của dây dẫn

Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điện:

Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

Thử nghiệm không điện:

- 	Đo điện trở của dây dẫn.

- 	Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi đồng

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

Đo chiều dày của cách điện.

Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

Thử ngâm nước đối với cách điện.

Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |  |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² | Sợi Sợi | 6 6 |  |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² | /Km /Km | 0,727 0,387 |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² | Mm mm |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 |  |
|  | Cách điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 |  |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |  |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 |  |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |  |
|  | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất - Ký hiệu “ HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |  |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |  |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |  |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000 . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục , không đứt đoạn. |  |

### II.1.3 Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép bọc 22kV 50mm2

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 22kV  dùng cho đường dây tải điện trên không.

TIÊU CHUẨN :

TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ  1kV đến  30kV.

MÔ TẢ :

Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

Mặt cắt danh định: 50/8mm².

Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,20 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50/ 8 | 17.112 |

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥ 0,0635 mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên.

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24 )kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 32 kVac/5 phút (thường xuyên), 38 kVac/4 giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục: 90oC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch (5s): 250oC

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: Định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “HCMC PC – dây nhôm lõi thép-24kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

+ Tất cả các ký hiệu trên phải in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 50/8: không nhỏ hơn 2000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

1. Thử nghiệm thường xuyên:

Đo điện trở của dây dẫn

Thử điện áp xoay chiều tăng cao 32 kV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điện: (*)

Thử chịu xung (125 kV, 1,2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 32 kV  trong 15 phút.

Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

Thử nghiệm không điện: (*)

Đo điện trở của dây dẫn.

Đo bội số bước xoắn của mỗi lớp.

Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

Thử nghiệm suất kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

Độ giãn dài tương đối của sợi thép

Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện

Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa

Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa

Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

Thử nóng cho cách điện XLPE.

Thử ngâm nước đối với cách điện.

Đo hàm lượng tro của vỏ bọc HDPE.

Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

BẢNG TÓM TẮT CC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2000 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép]: | mm² mm² mm² mm² | 50/8, 70/11, 95/16, 240/32 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 50/8 mm² | mm | 9,5-10 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm: |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8 mm² | [n]/mm | 6/3,2 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² | Lớp | 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | mm | 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | N/mm² | 165 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | % | 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | Lần | 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8 mm² | [n]/mm | 1/3,2 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² | Lớp | 0 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | mm | 0,07 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | N/mm² | 1.098 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | N/mm² | 1.274 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | g/m2 | 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² | / km | 0,5951 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² ² | N | 17.112 | (*) |
|  | Dòng điện định mức: - Dây dẫn 50/8 mm² | A | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | C. Cách điện: |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiên | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung ( 1,2/50 s) | kV kV kV | 32 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 0C 0C | 90 250 | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 50/8 mm² | mm |  | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 50/8, 70/11, 95/16, + Đối với dây 240/32 mm² |  | 2000 m 1000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.1.4 Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép trần As 95, As50:

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TIÊU CHUẨN :

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

MÔ TẢ :

1. Các thông số cơ bản :

Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

Mặt cắt danh định: 50/8, 120/19mm².

Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8- 240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 95/16 | 13,4-13,8 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50/8 | 17.112 |

4. Bành cáp

Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bnh cp        : max. 1,4m.

Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Chiều di mỗi bành : không nhỏ hơn  2000m

Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- 	Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn.

2. Thử nghiệm điển hình :

- 	Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- 	Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài 1% (*)

- 	Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- 	Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19, 185/24, 240/32, 330/43, 400/64mm2 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 : - Dây dẫn 50/8mm² | mm | 9,5-10 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8mm² | [n]/mm | 6/3,2 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 50/8mm² | Lớp | 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² |  | 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | N/mm² | 165 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | % | 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | Lần | 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép : - Dây dẫn 50/8mm² | [n]/mm | 1/3,2 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16 mm² | Lớp | 0 0 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | mm | 0,07 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn - Dây dẫn 50/8mm² | N/mm² | 1098 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | N/mm² | 1274 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | g/m2 | 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của ACSR |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | / km | 0,5951 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² | N | 17.112 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 50/8mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn ở cột bên | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000 Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn liên tục, không đứt đoạn | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.1.5 Thông số kỹ thuật của trụ điện bê tông cốt thép ly tâm 14m:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

MÔ TẢ:

Phân loại:

Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

- Chiều dài cột;

- Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

- Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

Ngày, tháng, năm sản xuất;

Số lô sản phẩm;

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 |  |
|  | Phân loại: Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: + Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; + Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I Kích thước cơ bản: + Chiều dài cột, m: 6 ... 22; + Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 140 | 160 |  | 190 | 230 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - |  | 7,2 | - |  |  |
|  | 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - |  | 8,5 |  |  |  |
|  | Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: Sai lệch chiều dài cột L, mm Đối với cột có L ≤ 14 m Đối với cột có L > 14 m Sai lệch đường kính ngoài, mm Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Chỉ tiêu |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

BẢN VẼ:

### II.1.6 Thông số kỹ thuật đà sắt 2,0m; 2,4m:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho đà 0,8 - 1,2 – 2 - 2,4m  .

TIÊU CHUẨN:

TCVN 1765 - 1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 1656 - 1993: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

TCVN 5408 - 2007 : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

Kích thước:  75mm x 75mm x 8mm

Chiều dài  : 2000, 2400mm

Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất  và năm sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

Giới hạn bền đứt 			: ≥ 380N/mm²

Giới hạn chảy			: ≥ 250N/mm²

Độ dãn dài tương đối khi đứt	: ≥ 26%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm điển hình:

Đo kích thước.

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử uốn 1800

Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 800,1200, 2000 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | (*) |

(*)	: Các yêu cầu cơ bản

(**)	: Các yêu cầu không cơ bản

Thông số kỹ thuật thanh chống 0,92m; 2,1m:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở  này được áp dụng cho thanh chống 0,71m; 0,92m; 2,1m.

TIÊU CHUẨN:

TCVN 1765 - 1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 1656 - 1993: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

TCVN 6283-3 -1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

TCVN 5408 - 2007 : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

Kích thước:

+ Đối với thanh chống 0,71m: 50mm x 50mm x 6mm

+ Đối với thanh chống 0,92m: 60mm x 6mm

+ Đối với thanh chống 2,1m: 50mm x 50mm x 6mm

Chiều dài:710mm; 920mm hoặc 2100mm

Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải phù hợp

Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

Giới hạn bền đứt 			: ≥ 380N/mm²

Giới hạn chảy			: ≥ 250N/mm²

Độ dãn dài tương đối khi đứt	: ≥ 26%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Đo kích thước.

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử uốn 1800

Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kích thước: + Đối với thanh chống 0,71m: + Đối với thanh chống 0,92m: + Đối với thanh chống 2,1m: |  | 50x50x6mm 60mm x 6mm 50mm x 50mm x 6mm | (*) |
|  | Chiều dài: | mm | 710mm; 920mm hoặc 2100mm | (*) |
|  | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 26 | (*) |

(*)	: Các yêu cầu cơ bản

(**)	: Các yêu cầu không cơ bản

### II.1.7 Thông số kỹ thuật cách điện đường dây 22kV:

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện đường dây có cấp điện áp 22 kV trong  Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

4. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

5. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

6. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Chuỗi cách điện (Insulator String): Là chuỗi một hoặc nhiều đơn vị cách điện được dùng để đỡ mềm và căng néo cho dây dẫn điện trên không.

9. Cách điện cứng (Rigid Insulator): Một cách điện cứng được dùng để đỡ cứng cho dây dẫn điện trên không.

10. Sự phóng điện bề mặt (Flashover): Là phóng điện đánh thủng bề mặt ngoài phần cách điện, kết nối tia lửa điện giữa các bộ phận ở trạng thái bình thường khi có một điện áp làm việc giữa chúng.

11. Sự đánh thủng cách điện (Puncture): Là phóng điện đánh thủng đi qua phần cách điện cứng của một cách điện.

12. Điện áp đánh thủng cách điện (Puncture Voltage): Là điện áp gây ra chọc thủng một chuỗi cách điện hoặc cách điện cứng dưới các điều kiện thử nghiệm quy định.

13. Điện áp chịu đựng xung trạng thái khô (Dry Impulse Withstand Voltage): Là điện áp xung danh định tiêu chuẩn 1,2/50μs cách điện sẽ phải chịu đựng, dưới điều kiện khô mà không xảy ra sự đánh thủng cách điện.

14. Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Withstand Voltage): Là điện áp tần số 50Hz mà cách điện sẽ phải chịu đựng dưới điều kiện ẩm ướt trong một khoảng thời gian mà không xảy ra sự phóng điện bề mặt hay sự đánh thủng cách điện.

15. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Flashover Voltage): Là giá trị trung bình số học của các điện áp đo được gây ra phóng điện bề mặt của cách điện trong điều kiện thử nghiệm quy định.

16. Tải trọng phá hủy cơ điện (Electromechanical Failing Load): Là tải trọng cực đại mà cách điện có thể đạt được khi thử nghiệm dưới điều kiện quy định.

17. SFL (Specified minimum (Electro) Mechanical Failing Load): Tải trọng phá hủy cơ (cơ điện) nhỏ nhất danh định.

18. SML (Specified Mechanical Load): Tải trọng cơ khí danh định.

19. Cách điện đường dây trên không được chia làm 02 loại theo thiết kế của chúng, cụ thể như sau:

- Cách điện loại A (Class A): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại A là cách điện thân dài với các phụ kiện ngoài.

- Cách điện loại B (Class B): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn bé hơn nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại B là cách điện cap and pin.

20. Routine test: thử nghiệm xuất xưởng là thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm loại bỏ các cách điện bị khiếm khuyết và được thực hiện trong quá trình chế tạo. Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện đối tất cả cách điện trước khi đưa ra thị trường.

21. Type test: thử nghiệm điển hình là thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính cơ bản của một cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế của chúng. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên một số lượng nhỏ các cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quy trình sản xuất mới và sau đó chỉ thực hiện lặp lại khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy trình sản xuất.

22. Design test: thử nghiệm thiết kế là thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất.

23. Sample test: thử nghiệm mẫu là thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính của cách điện có bị thay đổi do quá trình sản xuất và chất lượng của các vật liệu cấu thành. Các thử nghiệm mẫu được sử dụng như các thử nghiệm nghiệm thu trên một mẫu của cách điện được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng đã đạt các yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng tương ứng.

24. ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

25. Quy định về tiêu chuẩn tương đương: là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra. Chi tiết về sự khác biệt nội dung tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích theo Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra ở phần IV các phụ lục tài liệu tham khảo.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

YÊU CẦU CHUNG

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

### Cách điện đứng bằng gốm 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | 19 |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

5. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: - Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests): |  |  |  |  |
|  | Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau: |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng mỗi lô hàng |  | Kích cỡ mẫu |  |  |
|  |  |  | E1 | E2 |  |
|  | N < 300 |  | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận |  |
|  | 300 < N < 2.000 |  | 4 | 3 |  |
|  | 2.000 < N < 5.000 |  | 8 | 4 |  |
|  | 5.000 < N < 10.000 |  | 12 | 6 |  |
|  | Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp. |  | Đáp ứng |  |  |
| C | Mô tả chung: |  |  |  |  |
| 1 | a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): |  |  |  |  |
|  | - Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: |  |  |  |  |
|  | + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. |  | Đáp ứng |  |  |
| D | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  |  |
| E | Yêu cầu về thí nghiệm: |  | Đáp ứng mục V.3 |  |  |
| F | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | 19 |  |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

### Cách điện Poymer 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

4. Bảng thông số kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 9 | Kích thước: Chiều dài cách điện Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | 445 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

5. Bảng yêu cầu kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: - Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests): |  |  |  |  |
|  | Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau: |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng mỗi lô hàng |  | Kích cỡ mẫu |  |  |
|  |  |  | E1 | E2 |  |
|  | N < 300 |  | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận |  |
|  | 300 < N < 2.000 |  | 4 | 3 |  |
|  | 2.000 < N < 5.000 |  | 8 | 4 |  |
|  | 5.000 < N < 10.000 |  | 12 | 6 |  |
|  | Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp. |  | Đáp ứng |  |  |
| C | Mô tả chung: |  |  |  |  |
| 1 | Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV). |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109): |  |  |  |  |
|  | - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau: |  |  |  |  |
|  | + Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn. |  | Đáp ứng |  |  |
| D | Tiêu chuẩn chế tạo: |  | Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  |  |
| E | 3. Yêu cầu về thí nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |  |
| F | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 |  |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 9 | Kích thước: Chiều dài cách điện Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | 445 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | ≥6 |  |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

### Thông số giáp níu:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

MÔ TẢ:

Cấu tạo:

Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

Thông số kỹ thuật:

Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV Cách điện XLPE Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

Giáp níu :

Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

Phụ kiện :

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Mô tả: |  | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: Tiết diện dây [mm²] Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần : Tiết diện dây [mm²] Số tao/đường kính mỗi tao [mm] Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu : |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện : Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

### Thông số kỹ thuật kẹp nối rẽ dạng H:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

TIÊU CHUẨN :

AS 1154: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

MÔ TẢ :

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu: Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 25-50/8 | 6,9-10 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 2 | 50/8-70/11 | 9,5-11,5 | 50/8-70/11 | 9,5-11,5 |
| 3 | 95/16 | 13,4-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 4 | 95/16 | 13,4-13,8 | 50/8-70/11 | 9,5-11,5 |
| 5 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 6 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 7 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 8 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 9 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 95/16-150/19 | 13,4-17,2 |
| 10 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ Khi sử dụng với dây nhôm lõi thép: 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ Khi sử dụng với dây đồng: 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức: 90OC

Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Việc thử nghiệm được thực hiện cho cả 2 loại dây nhôm lõi thép, dây đồng và cho các tiết diện dây tối thiểu và tối đa của từng rãnh dây:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  | CHÀO THẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) |  |  | (**) |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |  | (*) |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |  |  | (*) |  |  |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 240/32). |  | Đáp ứng |  |  | (*) |  |  |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực. |  |  | (*) |  |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  |  | (*) |  |  |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |  |  |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |  |  |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  | (*) |  |  |
| A | Khi sử dụng kẹp nối rẽ cho nhánh rẽ là dây nhôm lõi thép : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện [mm2] |  | đường kính [mm] | (*) |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | 25-50/8 25-50/8 |  | 6,9-10 6,9-10 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  | 50/8-70/11 50/8-70/11 |  | 9,5-11,7 9,5-11,7 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 25-50/8 |  | 13,4-13,8 6,9-10 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 50/8-70/11 |  | 13,4-13,8 9,5-11,7 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 |  | 11,2-13,8 11,2-13,8 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 25-50/8 |  | 11,2-13,8 6,9-10 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-50/8 |  | 14,8-22,1 6,9-10 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 70/11-95/16 |  | 14,8-22,1 10,6-13,8 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 95/16-150/19 |  | 14,8-22,1 13,4-17,2 |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 |  | 16,5-22,1 16,5-22,1 |  |  |  |
| B | Khi sử dụng kẹp nối rẽ có kích thước các rãnh đáp ứng yêu cầu như trong mục A (sử dụng cho dây nhôm lõi thép) cho nhánh rẽ là dây đồng: |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | Nhà thầu phải trình bày phạm vi nối của rãng A [mm] và phạm vi nối của rãnh B [mm] cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng |  |  | (*) |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi thép: - Loại 1,3,6,7 - Loại 2,4 - Loại 5,8 - Loại 9 - Loại 10 | KA |  | 3,1 4,3 5,9 9,3 14,9 |  |  | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng : - Loại 1 - Loại 2 - Loại 3 - Loại 4 - Loại 5 - Loại 6 - Loại 7 - Loại 8 - Loại 9 - Loại 10 | A |  | 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng ) |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức | °C | 90 |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Thông số tiếp địa:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 |  |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm: + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. |  |  |
|  | Cọc thép (Earthing rod): |  |  |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. |  |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. |  |  |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m |  |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 14,2 mm |  |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi |  |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi |  |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. |  |  |
|  | Ký hiệu trên cọc dường đ kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL |  |  |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó |  |
|  | Bulông hướng cọc (driving point): |  |  |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc |  |  |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. |  |  |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép |  |  |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  |  |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. |  |  |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. |  |  |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa |  |  |
|  | Khớp nối (coupling unit): |  |  |
|  | Khớp nối được ven răng bên trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. |  |  |

### Thông số dụng cụ hàn hóa nhiệt (cadwell):

| Stt | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  |
|  | Khuôn và dụng cụ hàn hóa nhiệt sử dụng để hàn dây đồng hay cáp thép bọc đồng vào cọc tiếp địa |  |  |
|  | Nhiệt độ xử lý mối hn: | ≥ 2000oC |  |
|  | Phụ kiện: - Tay kẹp khuôn và súng đánh lửa - Dụng cụ làm sạch dây dẫn và đầu cọc trước khi hàn - Thuốc hàn sử dụng đề hàn dây đồng hay cáp thép bọc đồng vào cọc tiếp địa: . Thuốc hàn phải được đóng gói riêng biệt, mỗi gói sử dụng cho một mối hàn dây đồng hay cáp thép bọc đồng vào cọc tiếp địa. . Số lượng gói thuốc hàn bằng với số lượng cọc tiếp địa dài n x 2,4m - Khuôn hàn: . Số khuôn hàn tối thiểu bằng số lượng cọc tiếp địa dài n x 2,4m/ tuổi thọ khuôn hàn | 1 cái 1 cái |  |

### Thông số kỹ thuật Potelet:

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho potelet.

TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 1975   : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 1993   : Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408 - 2007    : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ :

1. Cấu tạo :

- Vật liệu chế tạo : Thép

- Kích thước  :  50mm x 50mm x 5mm

- Chiều dài	  :

+ Loại 1 : 2000mm

+ Loại 2 : 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt bu lông, móc giữ ống nhựa luồn dây mắc điện phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của potelet phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm : 70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 		:	 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	 26%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*)	: Cc hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hng hĩa

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 5408 – 91 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép |  |
|  | Kích thước | 50mm x 50mm x 5mm | (*) |
|  | Chiều dài + Loại 1 + Loại 2 | 2000mm 2400mm | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt bu lông, móc giữ ống nhựa luồn dây mắc điện phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của potelet phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | 380N/mm² | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250N/mm² | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26% | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

### Thông số kỹ thuật Bulông:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở  này được áp dụng cho bu lông M12x40, 12x60, 12x150, 12x250,16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500.

TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916 – 1995	: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 M12x40, 12x60, 12x150, 12x250, 16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm.

+ Lông đền	:

02 lông đền vuông d18 cho mỗi M16

02 lông đền vuông d14 cho mỗi bulon M12

+ Đai ốc:

01 cái M16 cho mỗi bu lông M16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm

01 cái M12 cho mỗi bu lông M12x40, 12x60, 12x150, 12x250mm

- Kích thước:

+ Đường kính thân bu lông:

Đối với bu lông M16: 16mm0,4mm

Đối với bu lông M12: 12mm0,3mm

+ Chiều dài	:

Đối với bu lông M12x40	            : 40mm

Đối với bu lông M12x60	             : 60mm

Đối với bu lông M12x150	             : 150mm

Đối với bu lông M12x250	             : 250mm

Đối với bu lông M16x50mm	: 50mm

Đối với bu lông M16x100mm	: 100mm

Đối với bu lông M16x300mm	: 300mm

Đối với bu lông M16x250mm	: 250mm

Đối với bu lông M16x500mm	: 500mm

- Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 50% chiều dài bu lông.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng:

Đối với bu lông M16			: 5600 kG

Đối với bu lông M12			: 3125kG

- Giới hạn bền đứt			 		: ≥ 400N/mm²

- Giới hạn chảy		: ≥ 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		: ≥ 22%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

Kiểm tra độ nhám bề mặt

Độ nhám ren bulông

Độ nhám ren bulông và đai ốc

Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

Thử tải trọng cho đai ốc (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bảng “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải bao gồm: - Bu lông Lông đền: Bu lông 16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm Bu lông 12x40, 12x60, 12x150,12x250 - Đai ốc: Bu lông 16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm Bu lông 12x40 |  | + 01 M12x40, 12x60, 12x150,12x250, 16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm + 02 lông đền vuông d18 + 02 lông đền vuông d14 01 cái M16 01 cái M12 | (*) |
|  | Kích thước: Đường kính thân bu lông: + Bu lông 16x50, 16x100, 16x250, 16x300, 16x500mm + Bu lông 12x40: Chiều dài: bu lông M12x40: bu lông M12x60: bu lông M12x150: bu lông M12x250: bu lông M16x50mm : bu lông M16x100mm: bu lông M16x250mm: bu lông M16x300mm: bu lông M16x500mm: | mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 160,4; 120,3 40 60 150 250 50 100 250 300 500 | (*) |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu. | Mm | 50% chiều dài bu lông | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: Bu lông M16 các loại Bu lông M12 các loại | kG | 5600 3125 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 240 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 22 | (*) |

(*)	: Các yêu cầu cơ bản

(**)	: Các yêu cầu không cơ bản

### Thông số kỹ thuật Bulông ven răng 2 đầu :

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho bu lông ven răng hai đầu .

TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Bu lông phải được ven răng ở hai đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu tối thiểu là ¼ chiều dài boulon

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông 		: 01 bu lông 16x300, 16x400, 16x600, 16x700, 16x800mm

+ Đai ốc 		: 04 cái M16

+ Lông đền		: 02 lông đền 18

- Kích thước:

+ Đường kính  	: 16mm0,4mm

+ Chiều dài	 	: 300, 400, 600, 700, 800mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55m

- Phần  giữa bu lông không ven răng phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

- Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600 kG

- Giới hạn bền đứt 		: ≥  400N/mm²

- Giới hạn chảy		: ≥  240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		: ≥  22%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình by trong bảng “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 | (*) |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải được ven răng ở 2 đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu là 200mm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông bao gồm: |  | + 01 bu lông 16x300, 16x400, 16x600, 16x700, 16x800 mm + 04 cái đai ốc M16 + 02 lông đền Φ18 | (*) |
|  | Kích thước: + Đường kính + Chiều dài | mm mm | 160,4 300, 400, 600, 700, 800 (ứng với từng loại bulon) | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | Phần giữa bu lông không ven răng phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 240 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 22 | (*) |

(*)	: Các yêu cầu cơ bản

(**)	: Các yêu cầu không cơ bản

### Thông số kỹ thuật FCO 24kV 100A:

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với FCO 22kV-100, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời, dùng trên lưới điện trung áp có cấp điện áp 22kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

UL (Underwriters Laboratories): Tổ chức hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm.

ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

FCO (Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi.

Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

YÊU CẦU CHUNG CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại mục III-điều kiện chung

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
| 7 | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 | a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |

### YÊU CẦU CHUNG CỦA DÂY CHÌ SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 |  | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  |  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 |  | 1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV. |  | Đáp ứng |  |
| 5 |  | 2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 |  | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị. |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp. |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 |  | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |  |
| Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng của hàng hóa mua sắm, đối với các thiết bị FCO và LBFCO hạng mục thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) yêu cầu các thiết bị chào thầu phải thực hiện thử nghiệm đáp ứng theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 |  |  |  |  |  |

### Thông số kỹ thuật LA 18kV 10kA class 1:

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho cấp điện áp 22kV lắp đặt cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Quy cách kỹ thuật này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, đối với phương pháp lắp đặt khác như pha – pha cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

MC: Máy cắt điện.

DCL: Dao cách ly.

DTĐ: Dao tiếp địa.

TBA: Trạm biến áp

CSV: Chống sét van

Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

YÊU CẦU CHUNG

1. Chống sét van

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

Đế lắp chống sét van.

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN 22kV LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | ≥ 12,5 |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | ≥ 13 |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | ≤ 1000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
|  | 1. Chống sét van |  |  |  |
| 1 | Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường. |  | Đáp ứng |  |
| 3 | Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ. |  | Đáp ứng |  |
|  | 2. Bố trí lắp đặt |  |  |  |
| 4 | CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép. |  | Đáp ứng |  |
| 5 | CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thí nghiệm |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | ≥ 12,5 |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | ≥ 13 |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

### Thông số kỹ thuật băng bọc cách điện 24kV:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng bọc cách điện 24kV dùng để bọc kín các mối nối dẫn điện.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- ASTM D4388-08: Standard Specification for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.

- ASTM D4325-13: Standard Test Methods for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.

- ASTM D2301-10: Standard Specification for Vinyl Chloride Plastic Pressure-Sensitive Electrical Insulating Tape.

- ASTM D1000-17: Standard Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesive-Coated Tapes Used for Electrical and Electronic Applications

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương

MÔ TẢ:

1. Cấu trúc:

Băng bọc cách điện sử dụng để bọc các mối nối dẫn điễn của dây bọc trên không hay tại đầu cực máy biến thế nhằm tái tạo lớp bọc cách điện 24kV. Băng bọc cách điện bao gồm 3 loại băng là:

+ Băng lấp đầy có tác dụng lắp đầy các khe hở trên bề mặt mối nối không bằng phẳng, có chức năng tái lập lớp bán dẫn của dây cáp điện 24kV.

+ Băng cách điện có tác dụng tái tạo lớp cách điện 24kV tại vị trí mối nối.

+ Băng bọc ngoài có tác dụng tái tạo lớp voe bọc bên ngoài của dây bọc 24kV, có khả năng vận hành ở điều kiện thời tiết ngoài trời.

Ghi chú: Có thể tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài thành một băng.

Các băng lấp đầy, băng cách điện, băng bọc ngoài hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài được thành cuộn. Người mua phải yêu cầu cụ thể về chiều dài cách điện cần bọc bằng băng để nhà thầu tính toán, cung cấp phù hợp. Nhà thầu phải trình bày cụ thể các thông số sau đối với mỗi loại băng:

- Vật liệu chế tạo

- Chiều dài mỗi cuộn (m)

- Chiều rộng (mm)

- Chiều dày (mm)

- Độ dãn dài tối đa:

+ Khi thi công (%)

+ Khi đứt (%)

- Bước quấn chồng mí khi thi công (%)

2. Thông số kỹ thuật:

a. Đối với băng cách điện và tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài:

- Độ dày băng ≤ 0,76mm ± 10%.

- Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tensile strength): 1,7Mpa.

- Độ bền điện môi tối thiểu (minimum dielectric strength): 20 kV/mm

- Ozone resistant: Đáp ứng

- Nhiệt độ làm việc:

+ Hoạt động bình thường: đến 90oC

+ Quá tải: đến 130oC

+ Ngắn mạch: đến 250oC

b. Đối với băng bọc ngoài:

Có thể sử dụng băng bọc ngoài loại 1 hoặc băng bọc ngoài loại 2 sau (do người mua chọn theo nhu cầu thực tế):

|  | Loại 1 | Loại 2 |
| --- | --- | --- |
| Độ dày trung bình (mm) | 0,178 ± 0,025 | 0,254 ± 0,025 |
| Đồ bền chịu kéo tối thiểu (minimum breaking strength) (N/10mm) | 27 | 36 |
| Điện áp phóng điện tối thiểu (minimum dielectric breakdown) (kV): + điều kiện chuẩn (standard condition) + điều kiện ướt (wet condition) | 7 6,3 | 9 8,1 |
| Chống cháy | Ngừng cháy sau ≤ 4s | Ngừng cháy sau ≤ 4s |

IV. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

A. Đối với băng lấp đầy (thử theo ASTM D4325-13):

1. Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

2. Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

B. Đối với băng cách điện (thử theo ASTM D4325-13):

1. Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

2. Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

3. Thử điện áp phóng điện (dielectric strength)

4. Thử nóng (heat exposure)

C. Đối với băng bọc ngoài (thử theo ASTM D1000-17):

1. Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

2. Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

3. Độ bám dính (adhesion stength to steel and backing)

4. Thử điện áp đánh thủng (dielectric breakdown voltage)

5. Thử chống cháy (flammability)

D. Đối với băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài:

Thử theo ASTM D4325-13:

1. Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

2. Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

3. Thử điện áp phóng điện (dielectric strength)

4. Thử nóng (heat exposure)

Thử theo ASTM D1000-17:

1. Độ bám dính (adhesion stength to steel and backing)

2. Thử chống cháy (flammability)

V. BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Nhà sản xuất: + Băng lắp đầy + Băng cách điện + Băng bọc ngoài - Nước sản xuất: + Băng lắp đầy + Băng cách điện + Băng bọc ngoài - Mã hiệu: + Băng lắp đầy + Băng cách điện + Băng bọc ngoài |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ASTM D4388-08 ASTM D4325-13 ASTM D 2301-10 ASTM D1000-17 Hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 3 | 1. Cấu trúc: Băng bọc cách điện sử dụng để bọc các mối nối dẫn điện của dây bọc trên không hay tại đầu cực máy biến thế nhằm tái tạo lớp bọc cách điện 24kV. Băng bọc cách điện bao gồm 3 loại băng là: + Băng lấp đầy có tác dụng lắp đầy các khe hở trên bề mặt mối nối không bằng phẳng, có chức năng tái lập lớp bán dẫn của dây cáp điện 24kV. + Băng cách điện có tác dụng tái tạo lớp cách điện 24kV tại vị trí mối nối. + Băng bọc ngoài có tác dụng tái tạo lớp vỏ bọc bên ngoài của dây bọc 24kV có khả năng vận hành ở điều kiện thời tiết ngoài trời. Ghi chú: Có thể tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài thành một băng. + Các băng lấp đầy, băng cách điện, băng bọc ngoài hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài được quấn thành từng cuộn. (Người mua phải yêu cầu cụ thể về chiều dài cách điện cần bọc bằng băng để nhà thầu tính toán, cung cấp phù hợp). | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Nhà thầu phải ghi chú rõ trường hợp này Đáp ứng |  |  |
|  | a. Đối với băng lấp đầy: - Vật liệu chế tạo - Chiều dài mỗi cuộn (m) - Chiều rộng (mm) - Chiều dày (mm) - Độ dãn dài tối đa: + Khi thi công (%) + Khi đứt (%) - Bước quấn chồng mí khi thi công (%) - Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV | Nhà thầy phải trình bày đầy đủ các thông số ở cột bên |  |  |
|  | b. Đối với băng cách điện hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài: - Vật liệu chế tạo - Chiều dài mỗi cuộn (m) - Chiều rộng (mm) - Chiều dày (mm) - Độ dãn dài tối đa cho phép: + Khi thi công (%) + Khi đứt (%) - Bước quấn chồng mí khi thi công (%) - Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV | Nhà thầy phải trình bày đầy đủ các thông số ở cột bên |  |  |
|  | c. Đối với băng bọc ngoài: - Vật liệu chế tạo - Chiều dài mỗi cuộn (m) - Chiều rộng (mm) - Chiều dày (mm) - Độ dãn dài tối đa cho phép: + Khi thi công (%) + Khi đứt (%) - Bước quấn chồng mí khi thi công (%) - Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV | Nhà thầy phải trình bày đầy đủ các thông số ở cột bên |  |  |
| 4 | 2. Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
|  | a. Đối với băng cách điện hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài: - Độ dày băng - Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength) (Mpa) - Độ bền điện môi tối thiểu (minimum dielectric strength) (kV/mm) - Ozone resistant - Nhiệt độ làm việc: + Hoạt động bình thường: + Quá tải: + Ngắn mạch: | ≤ 0,76 ± 10% 1,7 20 Đáp ứng Đến 90oC Đến 130oC Đến 250oC |  |  |
|  | b. Đối với băng bọc ngoài: - Độ dày trung bình (mm) - Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum breaking strength) (N/10mm) - Điện áp phóng điện tối thiểu (minimum dielectric strength) (kV): + điều kiện chuẩn (standard conditions) + điều kiện ướt (wet conditions) - Chống cháy | Có thể sử dụng băng bọc ngoài loại 1 hoặc băng bọc ngoài loại 2 sau (do người mua chọn theo nhu cầu thực tế) |  |  |
|  |  | Loại 1 | Loại 2 |  |
|  |  | 0,178 ± 0,025 27 7 6,3 Ngừng cháy sau ≤ 4s | 0,254 ± 0,025 36 9 8,1 Ngừng cháy sau ≤ 4s |  |
| 5. | Biên bản thử nghiệm điển hình của băng cách điện và băng bọc ngoài | Cung cấp các biên bản thử nghiệm do đơn vị thử nghiệm độc lập được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 ban hành đối với các hạng mục trình bày tại mục IV |  |  |

### Thông số kỹ thuật ống nhựa PVC phẳng:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1477.1: Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings for pressure applications.

AS 1462: Methods of test  for Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings.

BS 3505: Specification for unplasticized PVC pipe for cold water services.

MÔ TẢ:

Cấu tạo

Vật liệu:  Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

Màu của ống nhựa: Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám.

Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

Các đầu ống phải có cạnh bo tròn.

Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C : 6m + 0,05m

Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 100 | 114,1 | 114,5 | 4,5 | 5,2 |

Kích thước socket của ống:

| Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 100 | 102 3 | 113,5 | 113,8 | 114,8 | 115,1 |

Độ bền cơ: Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ.

Độ bền va đập:

| Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] | Số lần va đập |
| --- | --- | --- |
| 100 | 2,75 | 6 |

Sự hồi nhiệt của ống:  5%

Độ bền đối  H2SO4 và Acetone: Theo BS 3505

Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Kiểm tra kích thước (tiêu chuẩn AS 1462.1).

Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2). (*)

Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4). (*)

Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5). (*)

Thử độ bền đối với sự ăn mòn của acetone và  sulphuric acid (theo tiêu chuẩn BS 3505) (*)

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | AS 1477.1, AS 1462, BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa | Màu xám và phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. Độ cao của chữ in : + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10mm 15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C [m] | 6 + 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1 : | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  |  |  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  | Tối thiểu |  | Tối đa |  |
|  | 100 | 114,1 | 114,5 |  |  | 4,5 |  | 5,2 |  |
|  | Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa : | Chiều dài socket [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |  |
|  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  | Tối thiểu |  | Tối đa |
|  | 100 | 102 3 |  | 113,5 | 113,8 |  | 114,8 |  | 115,1 |
|  | Độ bền cơ | Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa : | Trọng lượng búa [kg] |  |  |  | Số lần va đập |  |  |  |
|  | 100 | 2,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối H2SO4 và Acetone | Theo BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu [0C] | 75 |  |  |  |  |  |  |  |

### II.2. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị MBA và đường dây hạ thế.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị

| STT | Tên vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số kỹ thuật MBA |  |
| 2 | Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt |  |
| 3 | Thông số kỹ thuật máy cắt hạ thế |  |
| 4 | Thông số kỹ thuật bộ đà trạm trụ ghép |  |
| 5 | Thông số kỹ thuật giá treo máy biến thế 3 pha |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật nối bọc cách điện IPC 95-95mm2 |  |
| 7 | Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế |  |
| 8 | Thông số kỹ thuật tủ điện kế hạ thế |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC |  |
| 10 | Thông số kỹ thuật bulon móc cáp ABC |  |
| 11 | Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC |  |
| 12 | Thông số kỹ thuật bulon móc cáp mắc điện |  |
| 13 | Thông số kỹ thuật dây cáp xoắn treo hạ thế |  |
| 14 | Thông số kỹ thuật cosse đồng nhôm 95mm2 |  |
| 15 | Thông số kỹ thuật đầu cosse ép đồng 50mm2 |  |
| 16 | Thông số kỹ thuật ống nối chịu sức căng sử dụng cho cp ABC hạ thế |  |
| 17 | Thông số kỹ thuật dây cáp duplex |  |
| 18 | Thông số kỹ thuật đà 0,8m |  |
| 19 | Thông số kỹ thuật trụ BTLT |  |
| 20 | Thông số kỹ thuật Domino |  |
| 21 | Thông số kỹ thuật băng cách điện hạ thế |  |

### II.2.1 Thông số kỹ thuật MBA

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật máy biến áp phân phối, tự dùng, loại tổn hao thấp, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời và trong nhà, có cấp điện áp 12,7 (22) kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ.

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

Máy biến áp phân phối (distribution transformer): Là MBA để truyền tải điện năng từ một mạch phân phối sơ cấp đến mạch phân phối thứ cấp hoặc phục vụ hộ tiêu thụ điện.

Cuộn dây (winding): Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho MBA.

Cuộn dây điện áp cao (high-voltage winding – HV): Cuộn dây có điện áp định mức cao nhất.

Cuộn dây điện áp thấp (low-voltage winding – LV): Cuộn dây có điện áp định mức thấp nhất.

Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó MBA được thiết kế để làm việc.

Điện áp định mức của cuộn dây (rated voltage of a winding): Điện áp ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh nối ở nấc điều chỉnh chính đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các đầu nối pha.

Công suất định mức (rated power): Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp định mức của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện định mức của cuộn dây.

Dòng điện định mức (rated current): Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất định mức và điện áp định mức đối với cuộn dây đó.

Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Tỷ số điện áp định mức (rated voltage ratio): Tỷ số giữa điện áp định mức của một cuộn dây và điện áp định mức của cuộn dây khác có điện áp định mức thấp hơn hoặc bằng.

MBA: Máy biến áp.

TBA: Trạm biến áp

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong TCVN 6306-1:2015 và Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý:

Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

Yêu cầu chung

MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

Vỏ máy biến áp

Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ.

Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.

Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép.

Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên.

Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

Lõi từ và cuộn dây

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

Số cuộn dây phía hạ áp:

02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng.

Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau:

Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%.

Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá  10%.

Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

Dầu máy biến áp

Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 12 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | OC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 250C | nN/m | > 43 |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | < 0,5 |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | phút | > 195 |
| 20 | PCBs | ppm | < 0,5 |

Sứ xuyên

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV).

Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.

2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

Loại MBA.

Số hiệu tiêu chuẩn.

Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

Năm sản xuất.

Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

Tần số định mức (Hz).

Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV.

Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.

Kiểu làm mát.

Khối lượng tổng.

Thể tích dầu.

Quy định về niêm phong

Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.

Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

Thử cách điện vòng dây.

Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm.

Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

Thử nghiệm điện môi.

Xác định độ ồn.

Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp tương tự (hoặc mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị mua lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) thực hiện.

Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA).

Khả năng chịu quá tải

Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0.

Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 (22) | 24 | 50 | 125 |
| 0,23 (0,4) | - | 3 | - |

Độ ồn

Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | 15 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ồn (dB) | 50 |  |  |  | 55 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |
| 15 | 14 | 213 | 2,0 |
| 25 | 19 | 333 |  |
| 37,5 | 26 | 420 |  |
| 50 | 31 | 570 |  |
| 75 | 42 | 933 |  |
| 100 | 54 | 1.305 |  |

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm, … làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số cuộn dây phía hạ áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng này. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA có công suất”: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15kVA; 25kVA; 37,5kVA; 50kVA | ≤ 50 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75kVA; 100kVA | ≤ 55 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 14 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 19 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 26 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 31 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 42 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 54 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao có tải (Pk) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV)i ở nhiệt độ cuộn dây 750C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 213 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 333 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 420 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 570 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 933 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 1.305 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) (Uk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |

MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

Yêu cầu chung

MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

Vỏ máy biến áp

Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.

Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp.

Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên.

Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

Lõi từ và cuộn dây

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

Dầu máy biến áp: Theo quy định tại mục IV.D

Sứ xuyên

Theo quy định tại mục IV.E

Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

Bộ điều chỉnh điện áp: Theo quy định tại mục IV.F

Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

Loại MBA.

Số hiệu tiêu chuẩn.

Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

Năm sản xuất.

Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

Tần số định mức (Hz).

Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

Sơ đồ đấu dây/ Tổ đấu dây.

Điện áp ngắn mạch (Uk%).

Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C).

Kiểu làm mát.

Khối lượng tổng.

Thể tích dầu.

Quy định về niêm phong: Theo quy định tại mục IV.H

Ký hiệu và đánh dấu: Theo quy định tại mục IV.I

Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Theo quy định tại mục IV.J.1.

Thử nghiệm điển hình (Type test)

Theo quy định tại mục IV.J.2.

Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp tương tự (nằm trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Theo quy định tại mục IV.J.4.

Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA).

Khả năng chịu quá tải: Theo quy định tại mục IV.I

Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11.

Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 160 | 76 | 1.940 | 4,0 |
| 250 | 100 | 2.600 |  |
| 320 | 116 | 3.170 |  |
| 400 | 132 | 3.820 |  |

Ghi chú:  Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bảng yêu cầu kỹ thuật chi ticủa dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch (Uk%) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): | Tự làm mát (Self-cooled) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công suất máy biến áp: | Loại hở (Ventilated), dB |  | Loại kín (Sealed), dB |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 76 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 100 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 116 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 132 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 1.940 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 2.600 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 3.170 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 3.820 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |

### II.2.2 Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 7 | Cam kết cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình còn thiếu trong trường hợp được chọn trúng thầu khi thương thảo hợp đồng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Cấu tạo: |  |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng composite đáp ứng được nhiệt độ môi trường xung quanh, đồng thời đảm bảo độ bền để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… với tuổi thọ tối thiểu 10 năm | (*) |
| 9 | Loại | Lắp đặt ngoài trời, bên phải hoặc bên trái máy biến thế (theo nhu cầu của người sử dụng) | (*) |
| 10 | Tủ bảo vệ bao gồm: thân tủ và cửa tủ, hai phần này lắp ghép và cố định với nhau bằng bản lề + Có cửa tủ phía trước và bên hông tủ, kết cấu cửa phải chắc chắn để đóng mở nhiều lần, có tay nắm và bát để bắt khoá + Cửa tủ phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong tủ, phải có khóa bảo vệ (vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và tủ) + Hai lỗ luồn cáp vào ra ở đáy tủ kích thước 400x45 mm phải liền trơn, không sắc cạnh, phải có viền gioăng cao su + Mặt sau có 04 lỗ ɸ18 được hàn gia cố thép La dày 5 mm để bắt vào thân trụ BTLT | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 11 | Mặt ngoài tủ phải đảm bảo độ bóng bề mặt, trơn láng | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Tủ được thiết kế có đầy đủ hệ thống gối đỡ và thanh cái,... để lắp đặt +01 MCCB 600A và 04 MCCB 200A | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Tủ phải phù hợp để lắp đặt cố định trên trụ BTLT và có các khe tản nhiệt | Đáp ứng | (*) |
| 14 | Trên mặt trước cửa tủ phải có các thông tin sau: + Dòng chữ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH + Biểu tượng: EVNHCMC + Tên nhà sản xuất (hoặc ký hiệu của nhà sản xuất) + Năm sản xuất + Trên mặt ngoài của cửa tủ MCCB phải có biển báo “Cấm sờ có điện nguy hiểm chết người | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 15 | Tủ được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị | Đáp ứng | (*) |
| 16 | Màu tủ | Màu kem nhăn | (*) |
| 17 | Cấu tạo tủ MCCB: - Thanh cái đầu vào MCCB 600A + MCCB 600A + Cầu chì: 3 cái, đèn báo pha: 3 cái, dây dẫn bọc cách điện, đèn báo tín hiệu lắp trên mặt cửa trước tủ MCCB - Thanh cái đầu ra MCCB 600A - Thanh cái đầu vào MCCB 300A + MCCB 200A - Thanh cái đầu ra MCCB 200A bằng đồng bản 20x6 mm (Hoặc dây đồng bọc cách điện 0,6/1kV, tiết diện 95 mm2 nối từ đầu ra của MCCB 200A đến domino 200A có kèm 24 đầu cosse đồng 95 mm2 + chụp cách điện phân biệt màu chỉ thị pha, domino 200A được đánh số thứ tự theo MCCB 200A và domino được chụp kín các phần mặt trước mang điện để đảm bảo an toàn) - Thanh cái trung tính bằng đồng bản 40x6 mm | Đồng bản 40x6 mm 1 cái 600A Đáp ứng Đồng bản 40x6 mm Đồng bản 20x6 mm 4 cái 200A hoặc 6 cái 200A Đáp ứng 1 cái | (*) |
| 18 | Bộ thanh cái phải được sơn màu chỉ thị pha và chụp kín các phần mang điện để đảm bảo an toàn khi thao tác | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
| 19 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54 | (*) |
| 20 | Độ dày tối thiểu vỏ tủ | 2 mm | (*) |
| 21 | Độ dày lớp sơn tĩnh điện | 120 µm | (*) |
| 22 | Điện áp định mức | 0,4 kV | (*) |
| 23 | Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của tủ | 20 J | (*) |
| 24 | Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | 40ºC | (*) |
| 25 | Kích thước tối đa tủ MCCB (càng nhỏ càng tốt): + Chiều cao + Chiều dài (mặt trước tủ) + Chiều rộng (mặt hông tủ) | 1450 mm 658 mm 350 mm | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |
| 26 | Collier gắn vào trụ | 02 bộ | (*) |
| 27 | Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn cố định các thanh sắt dẹp vào mặt sau của tủ và để bắt tủ vào trụ BTLT | Đáp ứng | (*) |
| 28 | Đóng gói | Mỗi tủ phải được bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: Là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.3 Thông số kỹ thuật máy cắt hạ thế

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt hạ áp dùng trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

THUẬT NGHỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp cỡ nhỏ.

MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp loại vỏ đúc.

ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp cách điện không khí.

MBA: Máy biến áp

Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

MÁY CẮT HẠ ÁP - MCB

Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

-  Ghi nhãn (Marking).

-  Quy định chung (General).

-  Cơ cấu truyền động (Mechanism).

-  Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

-  Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

-  Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

-  Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

-  Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

-  Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

-  Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

-  Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

-  Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

-  Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

-  Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

-  Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

-  Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

-  Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

-  Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

-  Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

-  Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

-  Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40, 100 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 4 | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |  |
|  | Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 5 | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
|  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 10 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 11 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.A.3 |  |  |  |
|  | III. Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
|  | Số cực |  | 01 cực |  |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |  |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40, 100 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |  |  |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |  |  |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |  |  |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |  |  |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |  |  |  |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |  |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |  |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |  |

MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

-  Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

-  Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

-  Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

-  Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

-  Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii. Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-  Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iv. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:

-  Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Lựa chọn MCCB loại 630 (600) A có điều chỉnh dòng làm việc định mức. Lựa chọn MCCB loại 1000A không có điều chỉnh dòng làm việc Lựa chọn MCCB loại 200A không có điều chỉnh dòng làm việc - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | MCCB 03 cực | “ | 200, 630 (600), 1.000 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (2500/500) |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Không yêu cầu |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục V.A.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

Bảng thông số kỹ thuật MCCB

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 |  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 |  | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  |  | Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  |  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha. |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. |  |  |  |  |
| 8 |  | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |  |  |  |
| 9 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
|  | Chủng loại |  |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
|  | Số cực |  |  | 03 cực |  |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) |  | VAC | 230/400 |  |  |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) |  | VAC | > 690 |  |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) |  | kVp | > 8 |  |  |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |  |  |  |
|  | MCCB 03 cực |  | “ | 200, 630 (600), 1.000, |  |  |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  | kA |  |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | > 25 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | > 36 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-800A |  | “ | > 50 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 1.000A |  | “ | > 65 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức |  | kA | Ics = 100% Icu |  |  |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu |  | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | 8.500/1.500 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | 7.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-630A |  | “ | 4.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A |  | “ | 2.500/500 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 2.500A |  |  | 1.500/500 |  |  |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  |  | Không yêu cầu |  |  |  |
|  | Bề rộng của MCCB |  | mm | 230-250 |  |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Đóng gói |  |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục mục V.A.3 |  |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |  |

### II.2.4 Thông số kỹ thuật bộ đà trạm trụ ghép

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ ghép.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

Cấu tạo

Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m			: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m		: 01 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ bulong)	: 02 cái

+ Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 04 cái

+ Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m			: 02 cái

+ Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m			: 02 cái

+ Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m			: 01 cái

+ Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ bulong)	: 01 cái

Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

Thông số kỹ thuật :

Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

Giới hạn chảy				:   250N/mm²

Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

Buolon VRS 16*800			: 07 cái

Buolon VRS 16*600			: 04 cái

Boulon 16*50				: 22 cái

Buolon 16x100				: 04 cái

Rondell vuông				: 74 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Đo kích thước. (*)

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử uốn 1800

Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m +Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ buolon) + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ buolon) | 02 cái 01 cái 02 cái 04 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon VRS 16*800 Buolon VRS 16*600 Boulon 16*50 Buolon 16*100 Rondell vuông d18 | 07 cái 04 cái 22 cái 04 cái 74 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Giới hạn bền đứt. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

### II.2.5 Thông số kỹ thuật giá treo máy biến thế 3 pha

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ giá treo máy biến thế 3 pha (ghép từ 3 máy biến thế 1 pha)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

Cấu tạo

Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

Phân loại:

Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA

Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA

Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA

Kích thước thép góc:

+ Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA

Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

Thép góc U120		: 120x52x4,8mm

Thép dẹt I80			: 80x10mm

+Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA; Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA

Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

Thép dẹt I80			: 80x10mm

Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

Bề mặt của giá tre phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

Thông số kỹ thuật :

Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

Giới hạn chảy				:   250N/mm²

Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

Buolon 16*300				: 02 cái

Boulon 16*50				: 06 cái

Rondell vuông				: 16 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

Đo kích thước. (*)

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử uốn 1800

Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA Thép góc U100 : 100x46x4,5mm Thép góc U120 : 120x52x4,8mm Thép dẹt I80 : 80x10mm + Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA; Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA Thép góc U100 : 100x46x4,5mm Thép góc U160 : 160x68x5,0mm Thép dẹt I8 : 80x10mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon 16*300 Boulon 16*50 Rondell vuông | 02 cái 06 cái 16 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Giới hạn bền đứt (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

### II.2.6 Thông số kỹ thuật nối bọc cách điện IPC 95-95mm2:

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho nối bọc cách điện IPC 95-95mm² dùng cho cáp ABC hạ thế.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 | (**) |
|  | Nối bọc cách điện dung để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế ( cáp đồng hoặc nhôm ) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp | Đáp ứng | (*) |
|  | Điều kiện vận hành Độ cao: Nhiệt độ cao nhất: Nhiệt độ trung bình trong năm Độ ẩm tương đối cao nhất: Khí hậu: Môi trường Bức xạ mặt trời Vận tốc gió lớn nhất | 40m so với mực nước biển 40 độ C 30 độ C 95% Nhiệt đới ô nhiễm công nghiệp nhiễm mặn 1000W/m2 30m/s |  |
|  | Cấu tạo |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp quyên qua cách điện ( insulaton piercing type) cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện : +95 | Bao bọc bằng 1 lớp Polymer có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. 2.1mm | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với tác dụng cơ học thời tiết tia cực tím và lão hóa | Đáp ứng | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ 3-8 µm | Đáp ứng | (*) |
|  | Nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp kèm theo để chống thấm nước vào cáp nối. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và phá bỏ bằng bulong Khi đấu nối đầu bulong có cấu trúc lục giác siết bức đầu | Đáp ứng | (*) |
|  | Mô men để siết bức đầu bulong không được vượt quá 20 Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bức của bulong có đường kính 13 và 17 mm | Đáp ứng |  |
|  | Bulon, đai ốc, lông đền nếu có được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn( từ thép không rĩ hoặc thép mạ…) | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất ( compound) chống ô xi hóa | Bao bọc bởi 1 lớp Polymer và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được dùng để nối cáp có tiết diện: + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² . Trục chính . Nhánh rẽ | 35 – 95 35 – 95 | (*) |
|  | Dòng điện vận hành liên tục Với IPC 95-95 Trục chính Nhánh rẽ | 225A 225A | (*) |
|  | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020 : 2013 | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước Ngâm 30 phút Thử nghiệm với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hóa thời tiết Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước ( 6kV /1 phút ) Tiến hành lão hóa trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hóa liên tiếp Thời gian chờ sau lão hóa ở môi trường phòng thí nghiệm ít nhất 24h nhưng không quá 72h Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6 kV với tần số công nghiệp trong vòng 1 phút Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1 kV với tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hóa điện 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện | Đáp ứng | (*) |

### II.2.7 Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

II. TIÊU CHUẨN:

- TCVN 6610 – 1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Yêu cầu chung.

- TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

III. MÔ TẢ:

1. Ruột dẫn điện:

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 700C

- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.

- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt.

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 34 | 0,0754 | 20,6 |
| 300 | 34 | 0,0601 | 23,1 |

2.  Cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh đinhk: 450/750V.

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm2] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C [M[.km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 2,2 | 2500/5 | 0,0032 |
| 300 | 2,4 | 2500/5 | 0,0030 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014.

- Màu sắc: Xám nhẹ

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

+ Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên babats kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất.

+ Ký hiệu: “UV PVC – 450/750 V – CU -1x [tiết diện ruột dẫn] mm2”

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

3.Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: 2.5m.

+ Bề rộng bành dây: 1,4m

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m(

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không dứt đoạn.

IV. CÁC HẠNG MỰC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm điện:

Điện trở ruột dẫn

Thử nghiệm điện áp ở 2500V

Điện trở cách điện ở 70oC

2. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

Đo chiều dày cách điện.

Đo đường kính ngoài.

3. Tính chất cơ học của cách điện:

Thử nghiệm kéo trước lão hóa

Thử nghiệm kép sau lão hóa

Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

5. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp

6. Thử nghiệm sốc nhiệt.

7. Thử nghiệm chịu ngon lửa.

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2014; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
| 2 | - Cấp : - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt |  | Cấp 2 theo TCVN 6612:2007. 70oC Đồng ủ Đáp ứng |  |
| 3 | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Sợi Sợi | 34 34 |  |
| 4 | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn ở 20oC: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Ω/km Ω/km | 0,0754 0,0601 |  |
| 5 | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Mm Mm | 23,1 26,1 |  |
|  | 2. Cách điện: |  |  |  |
| 6 | - Cách điện phải là hợp chất pklyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. - Điện áp danh định |  | Đáp ứng 450/750A |  |
| 7 | Chiều dày cách điện (giá trị quy định): Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Mm Mm | 2,2 2,4 |  |
| 8 | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện dáp ứng theo TCVN 6610-1:2014. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Điện áp thử nghiệm xoay chiều trong 5 phút – 50Hz Dây 240mm2 Dây 300mm2 | V V | 2500 2500 |  |
| 10 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70oC: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | MΩ.km MΩ.km | 0,0032 0,0030 |  |
| 11 | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ |  |
| 12 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất. + Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V – CU -1x [tiết diện ruột dẫn] mm2” Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 3. Bành dây: |  |  |  |
| 13 | - Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: + Đường kính + Bề rộng - Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo) - Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m) - Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn | M M | 2,5 1,4 Nhà thầu mô tả rõ nội dung này Đáp ứng Đáp ứng |  |

### II.2.8 Thông số kỹ thuật tủ điện kế hạ thế

PHẠM VI ÁP DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho hộp bảo vệ công tơ lắp đặt ngoài trời.

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

+ “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000).

+ IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP code);

+ IEC 60439-5: Low- Voltage Switchgear and Controlear Assemblies.

III. MÔ TẢ:

Hộp công tơ bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa đọc chỉ số công tơ

1. Cấu tạo

Phân loại

+ Loại 2: hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời.

Lắp đặt hộp công tơ: Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bêtông hình trụ có đường kính 200-300 mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng.

Lắp đặt công tơ vào hộp công tơ: Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm, +10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 01 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định)

Đối với hộp công tơ loại 2: h = 240 mm và d = 170 mm.

Thanh ray làm bằng thép không rỉ hay thép mạ với độ dày tối thiểu là 03 mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray.

Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau:

Đảm bảo an toàn cho người;

Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và áptômát;

Đảm bảo chống lấy cắp điện;

Tránh được tác động của thời tiết, chống bắn bụi.

Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp công tơ phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Trên mặt ngoài của hộp công tơ phải có biểu tượng EVN, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất.

Đế hộp và nắp hộp được chế tạo bằng cùng một loại vật liệu tổng hợp. Độ dày của phần đế hộp và nắp hộp tại 1 vị trí bất kỳ là 03mm±0.1mm.

Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Độ dày của phần cửa sổ tại 1 vị trí bất kỳ là 05mm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm.

Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem.

Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho.

Kích thước: theo bản vẽ đính kèm.

Sai số của kích thước:

+ Bao ngoài là - 01 mm, +03 mm

+ Các kích thước khác: ± 0.2mm.

2. Thông số kỹ thuật cơ bản:

Độ kín của hộp khi chưa đụt lổ bắt dây: IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp, nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảp độ kín).

Độ bền va đập: 10J.

Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số): FH 2-100mm theo IEC 439-5.

Hộp công tơ được lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, cố định trên tường hay trên trụ với các điều kiện môi trường như sau:

Nhiệt độ:

Trung bình: 30 0C;

Cực đại ngoài trời: 70 0C;

Cực đại trong râm: 40 0C.

Độ ẩm:

Trung bình: 80%;

Cực đại: 95%.

Tốc độ gió cực đại: 150km/h;

Thời gian nắng trung bình: 10 giờ/ngày;

Độ nhiễm muối: nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4 mgCl-/m2.

3. Phụ kiện:

Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng;

Vít dung để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lổ Ф3 để niêm chì, kích thước của vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh;

Bộ ốc vít để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 06 mm) tại 03 vị , trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray.

IV. CÁC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Các kiểm tra thử nghiệm dưới đây là bắc buộc: Nếu một phép thử nào đó không đạt thì cho phép lặp lại các phép thử với số lượng gấp đôi; Nếu vẫn có một sản phẩm không đạt coi như lô hàng không đạt; Một lô hàng được tính là 500 hộp trở xuống.

Kiểm tra ngoại quan toàn bộ hộp công tơ bằng phương pháp chuyên gia

Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

Cách thử: thực hiện trong 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 24 giờ. Trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55 0C, 8 giờ sau giảm xuống còn 30 0C, độ ẩm 95%.

Yêu cầu: Hộp bảo vệ công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạng nứt, cong vênh…

Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

Cách thử: toàn bộ công tơ được đặt trong lò có nhiệt độ 100 0C20C, độ ẩm dưới 60% và được di trì trong 5 giờ.

Yêu cầu: Hộp công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạng nứt, cong vênh…

Kiểm tra mức độ bảo vệ của hộp công tơ:

Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529.

Kiểm tra độ bền cơ học:

Cách thử: dùng quả cầu kim loại nặng 01 kg rơi thẳng đứng ở độ cao 1m và vị trí bất kỳ trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ.

Yêu cầu: Hộp bảo vệ công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, cong vênh…

Kiểm tra tính chống cháy theo IEC 60439-5

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000). - IEC 60529; EC 60439-5 |  |
|  | Hộp công tơ bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa sổ đọc chỉ số. Cấu tạo | Đáp ứng |  |
|  | Phân loại: + Loại 2 | - Hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời |  |
|  | Lắp đặt hộp công tơ | Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bêtông hình trụ có đường kính 200-300 mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng |  |
|  | Lắp đặt công tơ và hộp công tơ Thanh ray: + Vật liệu chế tạo + Độ dày | Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm, +10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 01 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định) + Đối với hộp công tơ loại 2: h = 240 mm và d = 170 mm. Thép không rỉ hay thép mạ tối thiểu là 03 mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray |  |
|  | Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau: + Đảm bảo an toàn cho con người. + Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ vá áptômát. + Đảm bảo chống lấy cấp điện. + Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp công tơ phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). | Đáp ứng |  |
|  | Trên mặt ngoài của hộp công tơ phải có biểu tượng của EVN, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất. | Đáp ứng |  |
|  | Đế hộp và nắp hộp được chế tạo cùng một loại vật liệu tổng hợp. Loại vật liệu tổng hợp chế tạo đế hộp và nắp hộp. Độ dày trung bình của phần đế hộp và nắp hộp tại 01 vị trí bất kỳ là 03 mm Sai số cho phép của độ dày. | Đáp ứng Nhà thầu phát biểu Nhà thầu phát biểu ± 0.1mm |  |
|  | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Độ dày của phần cửa sổ tại 1 vị trí bất kỳ là 05mm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem. | Đáp ứng |  |
|  | Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho. | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước: Sai số kích thước: + bao ngoài là + các kích thước khác Trong hồ sơ dự thầu, nhả thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết với đầy đủ kích thước chế tạo. Thông số kỹ thuật. | Theo bản vẽ đính kèm -01mm + 03mm ±0.2mm Đáp ứng |  |
|  | Độ kín của hộp khi chưa đụt lỗ bắt dây | IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp, nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảp độ kín). Cung cấp bản vẽ thiết kế đính kèm. |  |
|  | Độ bền va đập. | 10J |  |
|  | Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số). | FH 2-100mm theo IEC 439-5 |  |
|  | Hộp công tơ có khả năng chịu được các điều kiện môi trường như sau: Vị trí lắp đặt Nhiệt độ + trung bình: + cực đại ngoài nắng: + cực đại trong râm: Độ ẩm: + Trung bình + Cực đại Tốc độ gió cực đại Thời gian nắng trung bình Độ nhiễm muối | 30 oC 70 oC 40 oC 80% 95% 150 km/h 10 giờ/ngày nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4 mgCl-/m2 |  |
|  | Phụ kiện Đối với số lượng phụ kiện giá treo hộp công tơ lên cột bê tông | - Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng; - Vít dung để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lổ Ф3 để niêm chì, kích thước của vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh; - Bộ ốc vít để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 06 mm) tại 03 vị , trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray. |  |

### II.2.9 Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC :

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o  hoặc các trụ trung gian.

TIÊU CHUẨN:

AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

Cấu tạo:

Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện (2)4x95mm2.

Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

Thông số kỹ thuật:

Tải theo phương thẳng đứng  (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

Độ dãn dài khi đứt  của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa     (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a.Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (*)

Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (*)

Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (*)

Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (*)

b. Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766 (*)

Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766. (*)

Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt . (*)

Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

Khối lượng lớp mạ (*)

Độ bền bám dính của lớp mạ (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²: | kN | 6,60 | (*) |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.10 Thông số kỹ thuật bulon móc cáp ABC:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho bu lông móc 16x250 sử dụng để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

MÔ TẢ:

Cấu tạo:

Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật .

Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế

+ Đường kính trong	: 38mm.

+ Bước xoắn, độ hở  	: 22mm .

Một bản thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm :

+ Bu lông	: 01 bu lông 16x250mm.

+ Rondell	: 01 rondell vuông cong 60x60x4mm M18.

+ Đai ốc	: 01 cái M16.

Kích thước :

+ Đường kính  	    	:  16mm0,4mm

+ Chiều dài tối thiểu    	:  250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:  55 m

Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

Thông số kỹ thuật:

Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  5600kG

Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

Giới hạn chảy					:  240N/mm2

Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại (*)

Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795  (*)

Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796 (*)

Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc  (*)

Kiểm tra độ nhám bề mặt  (*)

Độ nhám ren bulông  (*)

Độ nhám ren bulông và đai ốc  (*)

Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392  (*)

Thử tải trọng phá hỏng của bulông  (*)

Thử tải trọng cho đai ốc(*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 hoặc tương đương | (*) |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm cả lông đền và đai ốc . |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong. + Độ hở | mm mm | 38 22 | (*) |
|  | Một miếng thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Boulon phải bao gồm: Boulon Đai ốc Rondell |  | 01 cái M16 x200 01 cái M16 01 rondell vuông cong 60x60x4mm M18 | (*) |
|  | Kích thước: Đường kính Chiều dài (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm | 16 ± 0,4 250 | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | Treân beà maët ñaàu bu loâng phaûi coù kyù hieäu cuûa nhaø saûn xuaát (noåi hay chìm) |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 | (*) |
| 5 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ được lựa chọn trong các hạng mục thử nghiệm sau:

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Đo kích thước. (*)

Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng. (*)

Giới hạn bền đứt. (*)

Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm (*)

### II.2.11 Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC :

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

TIÊU CHUẨN:

AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử .

MÔ TẢ:

Cấu tạo:

Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện  (2)4x95mm2, tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.

Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện.

Kẹp ngừng ép chặt lên cả các lõi của cáp ABC hạ thế bằng 02 bu lông thép.

Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết  nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào.

Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin).

Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

Thông số kỹ thuật:

Lực phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phút

Độ bền điện áp giữa các phần mang điện    		: 4kV trong 1phút

Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm 	   		: 55m

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  | (**) |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766): + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² | kN | 45,22 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.12 Thông số kỹ thuật bulon móc cáp mắc điện :

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho bu lông móc 12x60, 12x150, 12x250 sử dụng cáp mắc điện.

TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916-1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Một đầu của bu lông được xoắn lại để móc giữ kẹp ngừng cáp mắc điện

+ Đường kính trong	: 25mm.

+ Bước xoắn, độ hở : không nhỏ hơn 5mm .

- Một bản thép định vị vuông cong 40x40x2mm được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 bu lông 12x60 hoặc 12x150 hoặc 12x250mm.

+ Lông đền 	: 01 lông đền vuông cong 40x40x2mm.

+ Đai ốc	: 02 cái M12.

- Kích thước:

+ Đường kính  	:  12mm0,3mm

+ Chiều dài tối thiểu: 60mm, 150mm, 250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

+ Chiều dài ven răng: 60mm, 150mm, 250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất  và năm sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng 		:	3125 kG

- Giới hạn bền đứt 					:	 400N/mm²

- Giới hạn chảy					: 	 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:	 22%

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình by trong bảng “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng | (*) |
| 7 | Bu lông bao gồm: + Bu lông: + Lông đền: + Đai ốc: |  | Đáp ứng 01 bu lông 12x60 hoặc 12x150 hoặc 12x250mm 01 lông đền vuông cong 40x40x2mm 02 cái M12 | (*) |
| 8 | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong + Độ hở | mm mm | 25 ≥5 | (*) |
| 9 | Một miếng thép định vị vuông cong 40x40x2mm được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Kích thước: + Đường kính + Chiều dài tối thiểu (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) + Chiều dài ven răng (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm mm | 120,3 60 hoặc 150 hoặc 250 60 hoặc 150 hoặc 250 | (*) |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
| 12 | Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
| 13 | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 | (*) |
| 14 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 | (*) |
| 15 | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 | (*) |
| 16 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)  : Là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.13 Thông số kỹ thuật dây cáp xoắn treo hạ thế

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

MÔ TẢ:

Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

Tiết diện danh định của lõi : 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2;

Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

+ Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu : “EVNHCMC PC  - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

+ Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 +  0,2mm; Chiều cao 0,5 +  0,1mm

Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 +  0,1mm; Chiều cao 0,3 +  0,1mm

Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x50mm2: 	16 gân nổi

ACB 4x95mm2: 	20 gân nổi

+ Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

+ Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Số lõi | Lõi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 | 0.551 | 0.398 | 0.315 | 0.257 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 | 9.6 10.1 | 11.3 11.9 | 12.8 13.5 | 14.1 14.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 18.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 | 32.8 | 38.4 | 42.2 | 45.6 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 | 285 | 345 | 380 | 410 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 | 39.2 | 53.2 | 67.2 | 84 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 | 11.0 | 14.9 | 18.8 | 23.5 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 15.1 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 | 140 | 190 | 240 | 300 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 | 0.96 | 1.35 | 1.66 | 2.02 |
| Chiều dài bành cáp | M | 1000 | 1000 | 500 | Theo yêu cầu người mua |  |

Bành cáp :

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính :  2500mm.

+ Chiều rộng  :  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Thử nghiệm thường xuyên:

Đo điện trở cáp.

Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

Thử nghiệm điển hình :

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C. (*)

d. Thử nghiệm đối với cáp :

Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |  |  |  |  |  |
|  | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2 |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |  |  |  |  |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |  |  |  |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. - Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x50mm2: 16 gân nổi ACB 4x95mm2: 20 gân nổi |  |  |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |  |
|  | Số lõi | Lõi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 | 0.551 | 0.398 | 0.315 | 0.257 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 | 9.6 10.1 | 11.3 11.9 | 12.8 13.5 | 14.1 14.9 |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 18.9 |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 | 32.8 | 38.4 | 42.2 | 45.6 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 | 285 | 345 | 380 | 410 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 | 39.2 | 53.2 | 67.2 | 84 |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 | 11.0 | 14.9 | 18.8 | 23.5 |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 15.1 |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 | 140 | 190 | 240 | 300 |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 | 0.96 | 1.35 | 1.66 | 2.02 |  |
|  | Chiều dài bành cáp | m | 1000 | 1000 | 500 | Theo yêu cầu người mua |  |  |
|  | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính : + Chiều rộng : + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |  |  |  |  |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

Thử lực kéo đứt. (*)

Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

Đo độ dày cách điện. (*)

Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

### II.2.14 Thông số kỹ thuật cosse đồng nhôm 95mm2:

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm  vào bản cực thiết bị bằng đồng.

TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Hợp kim đồng nhôm  đồng nhất  hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : nối cho cáp 95mm².

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

- Kích thước phần nối với bản đồng :

+ Đường kính lỗ bắt bulông 				: 13mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng  phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm :

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm  	: 40mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây :  5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử chu kỳ nhiệt.

- Thử ổn định nhiệt.

BẢN TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nựứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : |  | nối cho cáp tiết diện 95mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 13 01 6 Bằng tiết diện cáp 40 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. | KA | 5,8 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.15 Thông số kỹ thuật đầu cosse ép đồng 50mm2:

PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 50mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624-81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính sau : Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

- Loại : sử dụng với cáp 50mm².

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

+ Đường kính lỗ bắt bulông			 : theo thiết kế

+ Số lỗ bắt bulông					 : 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông		 : 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng	 : 40mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây : 5,2kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử  chu kỳ nhiệt

- Thử  ổn định nhiệt

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81 , AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | - Loại : |  | Sử dụng với cáp 50mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng + Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm² mm | Theo thiết kế 01 6 Bằng tiết diện cáp nối 40 | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện định mức sau khi nối hoàn chỉnh cáp vào bản đồng | A | 460 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | KA | 5.2 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### II.2.16 Thông số kỹ thuật ống nối chịu sức căng sử dụng cho cp ABC hạ thế:

PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cch kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

MÔ TẢ:

- Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm).

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 1: sử dụng cho cáp nhôm 16mm2

+ Loại 2: sử dụng cho cáp nhôm 25mm2

+ Loại 3: sử dụng cho cáp nhôm 35mm2

+ Loại 4: sử dụng cho cáp nhôm 50mm2

+ Loại 5: sử dụng cho cáp nhôm 70mm2

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

+ Loại 7: sử dụng cho cáp nhôm 120mm2

+ Loại 8: sử dụng cho cáp nhôm 150mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,9 | 2,98 | 4,17 | 5,95 | 8,33 | 11,31 | 14,28 | 17,85 |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử chu kỳ nhiệt

2. Thử ổn định nhiệt

3. Thử lực giữ dây

4. Thử tính toàn vẹn của cách điện

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nh sản xuất Nước sản xuất M hiệu | Nh thầu phải trình by cc thơng số ny |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nh thầu phải trình by thơng số ny |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nh sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 3624 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3: + Loại 4: + Loại 5: + Loại 6: + Loại 7: + Loại 8: | sử dụng cho cáp nhôm 16mm2 sử dụng cho cáp nhôm 25mm2 sử dụng cho cáp nhôm 35mm2 sử dụng cho cáp nhôm 50mm² sử dụng cho cáp nhôm 70mm² sử dụng cho cáp nhôm 95mm² sử dụng cho cáp nhôm 120mm2 sử dụng cho cáp nhôm 150mm2 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 | (*) |
|  | Lực giữ dây của ống nối sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,9 | 2,98 | 4,17 | 5,95 | 8,33 | 11,31 | 14,28 | 17,85 | (*) |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (*) |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |  |  |  |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### II.2.17 Thông số kỹ thuật dây cáp duplex:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6610-3 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

TCVN 5933: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1KV đến 30kV.

TCVN 6612: Ruột dẫn của cáp cách điện

MÔ TẢ:

Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được  bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

Mặt cắt danh định : 2x6mm2, 2 x 10, 2x16 mm2

Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

Ruột dây dẫn

Vật liệu : Đồng

Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện : 7

Điện trở một chiều tối đa ở 200C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duỗi thẳng  :

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 3,080/km

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,830/km

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,150/km

Ứng suất kéo đứt 					: 400Mpa

Độ dãn dài tương đối tối thiểu 			: 1,0%

Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

Lớp cách điện:

Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C

Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 0,8mm

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,0mm

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,0mm

Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C : 0,005 M.km

Độ bền điện áp xoay chiều  trong 05 phút : 2500V

Mã màu: Xám, Đen.

Ký hiệu cáp

Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

+ Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ  một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC – [(2x6) hoặc (2x10) hoặc (2x16)] mm2.

Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bành dây :

Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

Thử nghiệm thường xuyên:

Đo điện trở ruột dây dẫn

Thử nghiệm điển hình:

Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

Thử uốn (*)

Điện trở ruột dẫn (*)

Thử nghiệm điện áp (*)

Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu (*)

Đo chiều dày cách điện. (*)

Đo đường kính ngoài (*)

Thử nghiệm kéo trước lão hóa (*)

Thử nghiệm kéo sau lão hóa (*)

Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao (*)

Thử nghiệm uốn đối với cách điện (*)

Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

Thử nghiệm sốc nhiệt (*)

Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-3; TCVN 5933, TCVN 5935, TCVN 6612 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 2x6; 2x10, 2x16 | (*) |
| 9 | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu | mm | Đồng | (*) |
| 11 | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện |  | 7 | (*) |
| 12 | Đường kính tao ruột dẫn điện 6, 10, 16mm2 |  | Nhà thầu phải phát biểu thông số này và sai số đường kính tao | (*) |
| 13 | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng : + Đối với ruột dẫn điện 06mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16mm2 |  | 3,080/km 1,830/km 1,150/km | (*) |
| 14 | Ứng suất kéo đứt : | Mpa | 400Mpa | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu |  | 1,0% | (*) |
| 16 | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | B. Lớp cách điện |  |  |  |
| 17 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn |  | Đáp ứng | (*) |
| 18 | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C |  | Đáp ứng | (*) |
| 19 | Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện + Đối với ruột dẫn điện 06mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16mm2 | mm | 0,8 1,0 1,0 | (*) |
| 20 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C | M.km | 0,005 | (*) |
| 21 | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | V | 2500V | (*) |
| 22 | Mã màu |  | Xám, đen | (*) |
|  | C. Ký hiệu cáp |  |  |  |
| 23 | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu + Tên nhà chế tạo + Năm sản xuất + Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC [2x6 hoặc 2x10 hoặc 2x16] mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
| 24 | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | D. Bành cáp |  |  |  |
| 25 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 26 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 27 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
| 28 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

Điện trở ruột dẫn (*)

Thử nghiệm điện áp (*)

Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

Đo chiều dày cách điện. (*)

Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

- Ruột dẫn điện

- Lớp cách điện

### II.2.18 Thông số kỹ thuật đà 0,8m

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 0,8m .

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MÔ TẢ:

Cấu tạo

Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

Chiều dài	  : 800mm

Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

Thông số kỹ thuật :

Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

Giới hạn chảy				:  250N/mm²

Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Đo kích thước. (*)

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử uốn 1800. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 800 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ được lựa chọn trong các hạng mục thử nghiệm sau:

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Đo kích thước. (*)

Giới hạn bền đứt. (*)

Giới hạn chảy. (*)

Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*

### II.2.19 Thông số kỹ thuật trụ BTLT

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

MÔ TẢ:

Phân loại:

Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |
| 10 | 8,05 | 1,7 |  | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 |  |
| 12 | 9,75 | 2 |  |  | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 |  |
| 14 | 11,35 | 2,4 |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

Chiều dài cột;

Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

Ngày, tháng, năm sản xuất;

Số lô sản phẩm;

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 |  | (*) |
|  | Phân loại: Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I Kích thước cơ bản: Chiều dài cột, m: 6 ... 22 Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 8,0 | 6,35 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 |  | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |  |  |
|  | 8,5 | 6,85 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 |  | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 10 | 8,05 |  | 1,7 |  | 2,5 |  | - | 3,5 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 12 | 9,75 |  | 2 |  |  |  | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |  |  |
|  | Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: Sai lệch chiều dài cột L, mm Đối với cột có L ≤ 14 m Đối với cột có L > 14 m Sai lệch đường kính ngoài, mm Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  | (*) |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

BẢN VẼ:

### II.2.20 Thông số kỹ thuật Domino

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho hộp phân phối 9 cực và 6 cực dùng để nối rẽ nhánh mắc điện từ trục chính, hạn chế số mối nối của dây mắc điện trên lưới hạ thế.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6434-1: Khí cụ điện – Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Aptomat cung cho dien xoay chiều.

IEC 60439-5: Particular requirements for assembies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

MÔ TẢ:

Hộp phân phối  trụ bao gồm 4 phần:

+ Hộp.

+ Máy cắt hạ thế 1 pha (MCBs).

+ Cổng nối dây.

+ Giá treo.

Phân loại:

+ Hộp phân phối 6 cực:

Loại 1: 6 MCBs 40A

Loại 2: 3 MCBs 40A + 3 MCBs 80A

Loại 3: 3 MCBs 40A + 3 MCBs 100A

Loại 4: 4 MCBs 40A + 2 MCBs 80A

+ Hộp phân phối 9 cực:

Loại 5: 9 MCBs 40A

Loại 6: 6 MCBs 40A + 3 MCBs 80A

Loại 7: 6 MCBs 40A + 3 MCBs 100A

Loại 8: 7 MCBs 40A + 2 MCBs 80A

Hộp:

a. Cấu tạo:

Vật liệu cấu thành: Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5.

+ Độ dày tối thiểu: 03mm

Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép.

Bề mặt bên  trong và ngoài của hộp phải trơn, láng.

Nắp hộp phải đậy kín với cấp bảo vệ  là IP33, có khóa. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở.

Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

b. Thông số kỹ thuật:

Độ bền điện:  2 KV

Độ bền va đập: Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J

Kích thước hộp: Đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,....

Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp:

+ Đối với hộp 9 cực:

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

+ Đối với hộp 6 cực :

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

13 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

### II.2.21 Thông số kỹ thuật băng cách điện hạ thế:

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho băng cách điện hạ thế dùng để bọc kín các mối nối.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

MÔ TẢ:

Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

Điều kiện làm việc: Trong nhà và ngoài trời.

Cấu trúc

Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn;

Vật liệu chế  tạo: Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

Thông số kỹ thuật:

Bề rộng băng quấn:  19mm;

Độ dày băng quấn:  0,177mm (7mils), độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện  600V tại vị trí bọc;

Lực kéo đứt băng cách điện:  15 lbs/inch;

Độ giãn dài tương đối: 250%;

Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn:  20m.

Màu sắc băng cách điện: Màu đen.

Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: 2kV/ 1 phút

Điện áp đánh thủng cách điện:  1250V/mil

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn (*)

Điện áp đánh thủng cách điện (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc quốc tế có liên quan | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối. |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Điều kiện làm việc |  | Trong nhà và ngoài trời | (*) |
| 10 | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. | (*) |
| 12 | Bề rộng băng quấn |  | 19mm | (*) |
| 13 | Độ dày băng quấn: |  | 0,177mm (7mils) Độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 600V tại vị trí bọc | (*) |
| 14 | Lực kéo đứt băng cách điện: | lbs/inch | 15 | (*) |
| 15 | Độ giãn dài tương đối: | % | 250 | (*) |
| 16 | Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn: | m | 20 | (*) |
| 17 | Màu sắc băng cách điện |  | Màu đen | (*) |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: | kV/phút | 2 | (*) |
| 19 | Điện áp đánh thủng cách điện | V/mil | 1250 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

Hạng mục thử nghiệm:

Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn (*)

Điện áp đánh thủng cách điện (*)

### II.3 Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư xây dựng:

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng:

- TCVN 4055-85 Tổ chức thi công.

- TCVN 5724-93 Kết cấu bêtông, bêtông cốt thép.

- TCVN 4453-95 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – quy phạm thi công.

- TCVN 337->346-96 Cát xây dựng.

- TCVN 1170-86 Cát xây dựng yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 1171-86 Đá dăm dùng trong xây dựng.

- TCVN 5439-91 Ximăng – phân loai.

- TCVN 4478-89 Ximăng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

- TCVN 4560-87 Nước dùng trong bêtông và vữa.

- TCVN 4459-91 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa pha trộn.

- TCVN 5440-91 Kiểm tra đánh giá độ bền.

- TCVN 5308 Hệ thống chuẩn an toàn lao động.

| STT | Tên vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số kỹ thuật xi măng |  |
| 2 | Thông số kỹ thuật đá 1x2 |  |
| 3 | Thông số kỹ thuật đá 0x4 (cấp phối đá dăm): |  |
| 4 | Thông số kỹ thuật cát |  |

### Thông số kỹ thuật xi măng

| Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: | TCVN 2682:2009 |
| 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: |  |
| - 3 ngày ± 45 min | 21 |
| - 28 ngày ± 8 h | 40 |
| 2. Thời gian đông kết, min |  |
| - Bắt đầu, không nhỏ hơn | 45 |
| - Kết thúc, không lớn hơn | 375 |
| 3. Độ nghiền mịn, xác định theo: |  |
| - Phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09 mm, %, không lớn hơn | 10 |
| - Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn | 2800 |
| 4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn | 10 |
| 5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 |
| 6. Hàm lượng magie oxit (MgO), %, không lớn hơn | 5 |
| 7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3 |
| 8. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 1,5 |
| 9. Hàm lượng kiềm quy đổi1) (Na2Oqđ)2), %, không lớn hơn | 0,6 |
| CHÚ THÍCH: |  |
| 1) Quy định đối với xi măng poóc lăng khi sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm-silic. |  |
| 2) Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ) tính theo công thức: %Na2Oqđ = %Na2O + 0,658 %K2O. |  |

### Thông số kỹ thuật đá 1x2:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7572:2006 TCVN 7570:2006 |
| 2 | Độ ẩm | % | ≤ 0,2 |
| 3 | Khối lượng thể tích xốp + Không lèn chặt + Lèn chặt | Kg/m3 | 1450 1580 |
| 4 | Khối lượng thể tích: + Ở trạng thái khô + Ở trạng thái bảo hòa nước – khô bề mặt | g/cm3 | 2,82 2,84 |
| 5 | Độ hút nước | % | ≥ 0,7 |
| 6 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 2,88 |
| 7 | Độ mài mòn trong tang quay | % | 12,7 |
| 8 | Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước | % | 7,9 |
| 9 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | % | 0,6 |
| 10 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | % | 11,1 |
| 11 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | % | 0 |
| 12 | Hàm lượng anhydric sunfuric | % | 0,034 |

### Thông số kỹ thuật đá 0x4 (cấp phối đá dăm):

- Đá 0x4 sử dụng tái lập mặt đường cỡ hạt danh định lờn nhất từ 25mm – 37,5mm đáp ừng quy định 22TCN334-06 của Bộ GTVT

| Thành phần hạt của cấp phối đá dăm (0x4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng của cấp phối |  |
|  | Dmax=37,5mm | Dmax=25mm |
| 50 | 100 | - |
| 37,5 | 95 - 100 | 100 |
| 25 | - | 79 – 90 |
| 19 | 58 - 78 | 67 – 83 |
| 9,5 | 39 - 59 | 49 – 64 |
| 4,75 | 24 - 39 | 34 – 54 |
| 2,36 | 15 - 30 | 25 – 40 |
| 0,425 | 19-Jul | 12 – 24 |
| 0,075 | 12-Feb | 2 – 12 |

| Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đạt | Phương pháp |
|  |  |  | thí nghiệm |
| 1 | Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), % |  | 22 TCN 318-04 |
| 2 | Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ,% | Không quy định | 22 TCN 332-05 |
| 3 | Giới hạn chảy (WL), % |  | AASHTO T89-02(*) |
| 4 | Chỉ số dẻo (IP), % |  | AASHTO T90-02(*) |
| 5 | Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm |  |  |
| 6 | Hàm lượng hạt thoi dẹt, % |  | TCVN 1772-87(**) |
| 7 | Độ chặt đầm nén (Kyc), % | ≥ 98 | 22TCN 333-05 (phương pháp II-D) |
| Ghi chú: |  |  |  |
| (*) |  | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm. |  |
| (**) |  | Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; |  |
|  |  | Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4.75mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; |  |
|  |  | Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. |  |

### Thông số kỹ thuật cát:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU |  | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | P.P.T.N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô đun độ lớn M/K |  |  | < 2 | TCVN 342-86 |
| 2 | Hệ số đương lượng cát |  | ES | > 50 | ASTM-D2419-79 |
| 3 | Lượng bụi, bùn, sét |  | % khối lượng | < 7 | TCVN 342-86 |
| 4 | Lượng sét |  | % khối lượng | < 0.5 | TCVN 342-86 |
| 5 | Cường độ của đá mác ma xay cát |  | daN/cm2 | > 1000 |  |
| 6 | Hàm lượng cỡ hạt | % khối lượng | % khối lượng | > 33 |  |
|  |  | <0.071mm |  | <= 5 |  |
|  |  | <0.14mm |  | <= 15 |  |

## CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

BẢNG 1 : BẢNG PHÂN BỐ TRỤ TRUNG THẾ

BẢNG 2 : BẢNG PHÂN BỐ TRỤ TRẠM BIẾN THẾ

BẢNG 3 : BẢNG PHÂN BỐ TRỤ HẠ THẾ

BẢNG  4: THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

| STT | Danh pháp | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | TRUNG THẾ NGẦM |  |  |
| II |  | TRUNG THẾ NỔI |  | 25,110.356 |
| 1 | 3.02.20.352.000.00.000 | Trụ BTLT 14m (2 đoạn) 8,5kN | Trụ | 36.000 |
| 2 | 4.35.16.600.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Cái | 63.000 |
| 3 | 4.35.16.700.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*700 | Cái | 14.000 |
| 4 | 4.35.16.800.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*800 | Cái | 14.000 |
| 5 | 4.15.61.405.000.00.000 | ciment p400 | Kg | 11,436.342 |
| 6 | 4.15.31.335.000.00.000 | cát xây dựng | M3 | 23.263 |
| 7 | 4.15.13.120.000.00.000 | đá dăm 1*2 | M3 | 38.219 |
| 8 | 1.61.66.500.000.00.000 | nước ngọt | Lít | 8,265.408 |
| 9 | 4.43.16.801.000.00.000 | Boulon VRS thép mạ + đai ốc 16 * 800 | Cái | 48.000 |
| 10 | COFFA (GV) | Gỗ ván | m3 | 3.326 |
| 11 | COFFA (GDN) | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.887 |
| 12 | COFFA (GC) | Gỗ chống | m3 | 23.931 |
| 13 | DINH | Đinh | kgs | 12.907 |
| 14 | 3.20.74.211.000.00.000 | neo xòe 8 hướng | Cái | 2.000 |
| 15 | 3.20.74.219.000.00.000 | Ty neo xoắn đk 25*3000mm | Cái | 2.000 |
| 16 | 3.10.05.515.000.00.000 | sứ chằng cho dây 3/8" | Cái | 2.000 |
| 17 | 4.74.16.625.000.00.000 | boulon mắt có đai ốc 16*250 | Cái | 2.000 |
| 18 | 3.20.54.795.000.00.000 | Yếm giáp nứu cáp thép 50mm2 | Cái | 4.000 |
| 19 | 2.46.06.063 | Ống chằng lệch đk 60x1,2m | cái | 2.000 |
| 20 | 3.20.35.150.000.00.000 | kẹp dây chằng 3/8" | Cái | 16.000 |
| 21 | 2.50.05.510.000.00.000 | cáp thép mạ 50mm2 | Mét | 30.000 |
| 22 | 3.20.74.370.000.00.000 | máng che dây chằng | Cái | 2.000 |
| 23 | 3.20.74.248.000.00.000 | Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối | Bộ | 14.000 |
| 24 | 3.15.25.025.000.00.000 | Cáp đồng trần 25mm2 | Kg | 21.000 |
| 25 | 4.90.31.026.000.00.000 | ống nhựa HDPE ĐK 25 | Mét | 84.000 |
| 26 | 3.20.94.757.000.00.000 | đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 50.000 |
| 27 | 3.20.60.199.000.00.000 | khóa đai | Bộ | 50.000 |
| 28 | 1.71.87.010.000.00.000 | Thuốc hàn (Cadweld). | Lọ | 14.000 |
| 29 | 3.06.20.460.000.00.000 | Xà thép L75*75*8*2m (cân) | Cái | 2.000 |
| 30 | 3.06.20.692.000.00.000 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 64.000 |
| 31 | 4.35.16.300.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 74.000 |
| 32 | 4.43.16.300.000.00.000 | boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Cái | 20.000 |
| 33 | 3.06.20.412.000.00.000 | xà thép l75*75*8*1,2m | Cái | 24.000 |
| 34 | 3.06.20.509.000.00.000 | thanh chống thép l50-0,92m | Cái | 24.000 |
| 35 | 3.06.20.420.000.00.000 | Xà thép l75 2m | Cái | 20.000 |
| 36 | 3.06.20.521.000.00.000 | thanh chống thép l50 2,1m | Cái | 17.000 |
| 37 | 4.35.12.040.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 09.000 |
| 38 | 4.43.16.600.000.00.000 | boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 1.000 |
| 39 | 3.06.20.070.000.00.000a | Thanh liên kết đà 2 tầng L50-1,125m | Cái | 2.000 |
| 40 | 3.15.28.050.000.00.000 | cáp nhôm trần ac 50mm2 | Kg | 79.120 |
| 41 | 3.15.91.050.000.00.000 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 50mm2 | Mét | 3,332.952 |
| 42 | 3.10.86.425.000.00.000 | sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 138.000 |
| 43 | 3.10.92.550.000.00.000 | ty sứ đỉnh | Cái | 3.000 |
| 44 | 4.35.22.258.000.00.000 | Boulon thép mạ 16x250 + 2 rondell 18 | Cái | 6.000 |
| 45 | 3.20.53.062.000.00.000 | g.buộc cổ sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50mm | Cái | 84.000 |
| 46 | 3.20.53.059.000.00.000 | Giáp buộc đầu sứ đơn cáp đồng bọc 22kV 25mm2 | Cái | 26.000 |
| 47 | 3.20.53.242.000.00.000 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kV 50/8 mm2 | Bộ | 75.000 |
| 48 | 3.10.88.324.000.00.000 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 3.000 |
| 49 | 3.10.90.208.000.00.000 | móc treo chữ u 018 | Cái | 6.000 |
| 50 | 4.74.16.630.000.00.000 | boulon mắt có đai ốc 16*300 | Cái | 8.000 |
| 51 | 3.20.53.152.000.00.000 | giáp níu cho cáp al ac trần 50/8mm2 | Bộ | 9.000 |
| 52 | 4.74.16.660.000.00.000 | Boulon mắt có đai ốc 16*600 | Cái | 4.000 |
| 53 | 3.20.94.502.000.00.000 | rack 2 sứ | Cái | 8.000 |
| 54 | 3.10.08.180.000.00.000 | sứ ống chỉ | Cái | 30.000 |
| 55 | 3.20.94.014.000.00.000 | uclevis | Cái | 14.000 |
| 56 | 3.20.94.758.000.00.000 | Đai thép không rỉ 20*0,7*1000mm & khóa đai | Bộ | 18.000 |
| 57 | 3.20.22.952.000.00.000 | kẹp quai ép 2/o | Cái | 19.000 |
| 58 | 3.20.22.954.000.00.000 | kẹp quai ép 4/o | Cái | 3.000 |
| 59 | 3.20.35.802.000.00.000 | kẹp hotline 25-70 | Cái | 25.000 |
| 60 | 3.20.05.631.000.00.000 | kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) | Cái | 72.000 |
| 61 | 3.20.05.644.000.00.000 | kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/95-150mm2 | Cái | 4.000 |
| 62 | 8.32.42.020.000.00.000 | Tấm inox 800x400x0,3mm (chống động vật gây sự cố) | Cái | 18.000 |
| 63 | 3.70.75.132.000.00.000 | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 8.000 |
| 64 | 3.70.75.158.000.00.000 | Băng keo cách điện trung thế (băng cách điện và băng bọc bên ngoài) | Cuộn | 8.000 |
| 65 | 8.92.15.315.000.00.000 | Bảng chỉ danh thiết bị. | Tấm | 16.000 |
| 66 | 8.92.15.220.000.00.000 | Bảng đánh số trụ. | Tấm | 48.000 |
| 67 | 4.80.01.420.000.00.000 | Nắp chụp kẹp quai. | Cái | 19.000 |
| 68 | 4.90.80.400.000.00.000 | Chụp đầu cực FCO | Cái | 6.000 |
| 69 | 4.90.80.402.000.00.000 | Nắp chụp đầu cực dưới FCO | Cái | 6.000 |
| 70 | 3.30.92.020.000.00.000 | fuse link 20k | Cái | 3.000 |
| III |  | THI CÔNG LIVELINE |  | 191.000 |
| 1 | 3.02.20.352.000.00.000 | Trụ BTLT 14m (2 đoạn) 8,5kN | Trụ | 14.000 |
| 2 | 4.35.16.600.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Cái | 9.000 |
| 3 | 4.35.16.700.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*700 | Cái | 7.000 |
| 4 | 4.35.16.800.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*800 | Cái | 7.000 |
| 5 | 3.06.20.423.000.00.000 | xà thép l75*75*8*2,4m | Cái | 8.000 |
| 6 | 3.06.20.692.000.00.000 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 16.000 |
| 7 | 4.35.12.040.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 18.000 |
| 8 | 4.35.16.300.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 15.000 |
| 9 | 3.06.20.420.000.00.000 | Xà thép l75 2m | Cái | 2.000 |
| 10 | 3.06.20.521.000.00.000 | thanh chống thép l50 2,1m | Cái | 2.000 |
| 11 | 3.10.86.425.000.00.000 | sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 34.000 |
| 12 | 3.10.92.550.000.00.000 | ty sứ đỉnh | Cái | 2.000 |
| 13 | 4.35.22.258.000.00.000 | Boulon thép mạ 16x250 + 2 rondell 18 | Cái | 4.000 |
| 14 | 3.10.88.324.000.00.000 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 8.000 |
| 15 | 3.10.90.208.000.00.000 | móc treo chữ u 018 | Cái | 14.000 |
| 16 | 4.74.16.625.000.00.000 | boulon mắt có đai ốc 16*250 | Cái | 1.000 |
| 17 | 3.20.22.946.000.00.000 | kẹp quai cu-al 95-120 | Cái | 30.000 |
| IV |  | TRẠM BIẾN ÁP |  | 4,443.656 |
| 1 | 3.06.20.423.000.00.000 | xà thép l75*75*8*2,4m | Cái | 14.000 |
| 2 | 3.06.20.692.000.00.000 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 28.000 |
| 3 | 4.35.12.040.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 29.000 |
| 4 | 4.35.16.300.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 30.000 |
| 5 | 3.06.20.408.000.00.000 | Xà thép L75*75*8*0,8m | Cái | 1.000 |
| 6 | 3.06.20.507.000.00.000 | thanh chống thép l50-0,72m | Cái | 1.000 |
| 7 | 3.15.42.050 | Cáp đồng bọc hạ thế 50mm2 | Mét | 12.000 |
| 8 | 3.15.42.070 | Cáp đồng bọc hạ thế 70mm2 | Mét | 24.000 |
| 9 | 3.15.43.152 | Cáp đồng bọc Ngọc Lan-150mm2-0,6kV | Mét | 26.000 |
| 10 | 3.15.42.200 | SPC - Cáp đồng bọc hạ thế CV 200mm2 | Mét | 98.000 |
| 11 | 3.15.43.242 | Cáp đồng bọc Ngọc Lan-240mm2-0,6kV | Mét | 324.000 |
| 12 | 3.15.54.403 | SPC - Cáp tin hiệu áp Cu/PVC/PVC 4x4mm2 | Mét | 250.000 |
| 13 | 3.20.05.002 | SPC - Kẹp (WR 835) nối rẽ đồng nhôm 50-95/120-240mm2 | Cái | 38.000 |
| 14 | 3.20.80.050.000.00.000 | cosse ép cu 50mm2 | Cái | 2.000 |
| 15 | 3.20.80.070 | cosse ép cu 70mm2 | Cái | 4.000 |
| 16 | 3.20.80.150 | cosse ép cu 150mm2 | Cái | 4.000 |
| 17 | 3.20.80.188 | Cosse ép cu 200mm2 | Cái | 28.000 |
| 18 | 3.20.80.190.000.00.000 | Cosse ép cu 240mm2 | Cái | 132.000 |
| 19 | 4.80.01.420.000.00.000 | Nắp chụp kẹp quai. | Cái | 6.000 |
| 20 | 3.20.35.802.000.00.000 | kẹp hotline 25-70 | Cái | 6.000 |
| 21 | 4.90.21.034.000.00.000 | ống nhựa pvc đk 34mm | Mét | 62.000 |
| 22 | 4.90.53.034.000.00.000 | co pvc đk 34 | Cái | 102.000 |
| 23 | 4.90.21.114.000.00.000 | ống nhựa pvc đk 114mm | Mét | 100.000 |
| 24 | 3.20.94.757.000.00.000 | đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 140.000 |
| 25 | 3.20.60.199.000.00.000 | khóa đai | Bộ | 140.000 |
| 26 | 3.70.75.001.000.00.000 | băng keo hạ thế | Cuộn | 34.000 |
| 27 | 3.70.75.132 | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 32.000 |
| 28 | 3.25.94.560 | Nắp chụp đầu sứ MBT | Cái | 52.000 |
| 29 | 4.80.01.401 | Nắp chụp đầu cực trên FCO. | Cái | 52.000 |
| 30 | 4.90.80.402.000.00.000 | Nắp chụp đầu cực dưới FCO | Cái | 52.000 |
| 31 | 4.90.80.410.000.00.000 | Chụp đầu cực LA | Cái | 52.000 |
| 32 | 3.60.90.109 | SPC - Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời | Cái | 16.000 |
| 33 | 8.92.15.818 | Biển báo chỉ danh loại 1 (200*300*0.8mm) | Cái | 18.000 |
| 34 | 3.30.92.003 | fuse link 3k | Cái | 4.000 |
| 35 | 4.94.80.200.000.00.000 | bảng tên trạm | Tấm | 68.000 |
| 36 | 3.30.92.006 | fuse link 6k | Cái | 9.000 |
| 37 | 3.30.92.008 | fuse link 8k | Cái | 21.000 |
| 38 | 3.30.92.012 | fuse link 12k | Cái | 18.000 |
| 39 | 3.15.82.025.000.00.000 | Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 | Mét | 324.000 |
| 40 | 3.06.30.305.000.00.000 | xà thép u100 - 0,5m | Cái | 28.000 |
| 41 | 3.06.30.464.000.00.000 | Xà thép U160 - 1,457m | Cái | 14.000 |
| 42 | 3.06.30.307.000.00.000 | xà thép u100 - 0,7m | Cái | 42.000 |
| 43 | 3.06.30.311.000.00.000 | xà thép u100 - 1,1m | Cái | 52.000 |
| 44 | 3.06.30.467.000.00.000 | Xà thép U160 - 1,7m | Cái | 28.000 |
| 45 | 3.06.30.471.000.00.000 | xà thép u160 - 2,1m | Cái | 28.000 |
| 46 | 3.06.30.457.000.00.000 | Xà thép U160 - 0,7m | Cái | 14.000 |
| 47 | 4.43.16.700.000.00.000 | boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 | Cái | 18.000 |
| 48 | 4.43.16.400.000.00.000 | boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 | Cái | 128.000 |
| 49 | 4.35.16.050.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*50 | Cái | 308.000 |
| 50 | 4.35.16.100.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*100 | Cái | 56.000 |
| 51 | 4.74.16.300.000.00.000 | boulon móc cáp abc 16*300 | Cái | 28.000 |
| 52 | 4.70.22.181.000.00.000 | Rondell vuông đk18. | Cái | 1,036.000 |
| 53 | 3.20.94.498.000.00.000 | giá treo 3mba 100kva | Cái | 1.000 |
| 54 | 3.20.74.248.000.00.000 | Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối | Bộ | 31.000 |
| 55 | 3.15.25.025.000.00.000 | Cáp đồng trần 25mm2 | Kg | 180.656 |
| 56 | 4.90.31.026.000.00.000 | ống nhựa HDPE ĐK 25 | Mét | 49.000 |
| 57 | 3.20.05.644.000.00.000 | kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/95-150mm2 | Cái | 18.000 |
| 58 | 1.71.87.010.000.00.000 | Thuốc hàn (Cadweld). | Lọ | 31.000 |
| V |  | HẠ THẾ NỔI |  | 14,637.980 |
| 1 | 3.02.50.872 | Trụ bê tông ly tâm Điện Cơ-PC-8,5m-3kN-1đoạn | Trụ | 11.000 |
| 2 | 4.35.16.400 | boulon thép mạ có đai ốc 16*400 | Cái | 5.000 |
| 3 | 4.35.16.500 | boulon thép mạ có đai ốc 16*500 | Cái | 6.000 |
| 4 | 4.35.16.600.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Cái | 5.000 |
| 5 | 3.02.50.112 | Trụ bê tông ly tâm Điện Cơ-NPC-10m-5kN-1đoạn | Trụ | 2.000 |
| 6 | 4.35.16.700.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*700 | Cái | 2.000 |
| 7 | 4.15.61.405.000.00.000 | ciment p400 | Kg | 1,637.313 |
| 8 | 4.15.31.335.000.00.000 | cát xây dựng | M3 | 2.761 |
| 9 | 4.15.13.120.000.00.000 | đá dăm 1*2 | M3 | 5.000 |
| 10 | 1.61.66.500.000.00.000 | nước ngọt | Lít | 2,335.000 |
| 11 | 4.43.16.801.000.00.000 | Boulon VRS thép mạ + đai ốc 16 * 800 | Cái | 1.000 |
| 12 | COFFA (GV) | Gỗ ván | m3 | 0.268 |
| 13 | COFFA (GDN) | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.020 |
| 14 | COFFA (GC) | Gỗ chống | m3 | 0.070 |
| 15 | DINH | Đinh | kgs | 0.470 |
| 16 | 3.20.74.211.000.00.000 | neo xòe 8 hướng | Cái | 12.000 |
| 17 | 3.20.74.219.000.00.000 | Ty neo xoắn đk 25*3000mm | Cái | 12.000 |
| 18 | 3.10.05.515.000.00.000 | sứ chằng cho dây 3/8" | Cái | 12.000 |
| 19 | 4.74.16.625.000.00.000 | boulon mắt có đai ốc 16*250 | Cái | 12.000 |
| 20 | 3.20.54.795.000.00.000 | Yếm giáp nứu cáp thép 50mm2 | Cái | 24.000 |
| 21 | 3.20.35.150.000.00.000 | kẹp dây chằng 3/8" | Cái | 96.000 |
| 22 | 2.50.05.510.000.00.000 | cáp thép mạ 50mm2 | Mét | 192.000 |
| 23 | 3.20.74.370.000.00.000 | máng che dây chằng | Cái | 12.000 |
| 24 | 2.46.06.063 | Ống chằng lệch đk 60x1,2m | cái | 3.000 |
| 25 | 3.15.74.495 | SPC - Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x95mm2 | Mét | 6,540.758 |
| 26 | 3.15.42.025.000.00.000 | Cáp đồng bọc hạ thế 25mm2 | Mét | 325.000 |
| 27 | 3.20.94.063 | Hộp domino 6 cực (6 MCBs 63A) | Cái | 66.000 |
| 28 | 3.20.54.695 | Kẹp ngừng cáp ABC 4*95 mm2 | Cái | 215.000 |
| 29 | 3.10.90.208.000.00.000 | móc treo chữ u 018 | Cái | 11.000 |
| 30 | 3.20.22.919 | kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | Cái | 101.000 |
| 31 | 3.20.05.251 | SPC - Kẹp (WR 379) nối rẽ đồng nhôm 25-50/70-95 | Cái | 22.000 |
| 32 | 3.20.05.120 | SPC - Kẹp (WR929) nối rẽ đồng nhôm 120-240/120-240mm2 | Cái | 136.000 |
| 33 | 3.20.12.419 | SPC - Kẹp ép WR 419 | Cái | 70.000 |
| 34 | 3.20.31.535.000.00.000 | Nối IPC 95-35 | Cái | 799.000 |
| 35 | 3.20.80.572 | Cosse cu 95-120mm2 | Cái | 128.000 |
| 36 | 3.20.31.054 | Kẹp cáp nhôm AC 50-70 | Cái | 12.000 |
| 37 | 3.20.94.502.000.00.000 | rack 2 sứ | Cái | 107.000 |
| 38 | 3.10.08.004 | SPC - Sứ ống chỉ | Cái | 220.000 |
| 39 | 3.06.60.903 | SPC - Khung đỡ 3 sứ | Cái | 2.000 |
| 40 | 3.06.20.692.000.00.000 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 17.000 |
| 41 | 4.38.50.008 | Bu lông móc 16x250 | Cái | 106.000 |
| 42 | 4.70.21.021 | SPC - Long đền vuông ĐK 18 (50x50x2.5mm) | Cái | 419.000 |
| 43 | 4.74.16.300.000.00.000 | boulon móc cáp abc 16*300 | Cái | 32.000 |
| 44 | 4.74.16.630 | boulon mắt có đai ốc 16*300 | Cái | 210.000 |
| 45 | 4.35.16.300.000.00.000 | boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 71.000 |
| 46 | 3.20.94.758.000.00.000 | Đai thép không rỉ 20*0,7*1000mm & khóa đai | Bộ | 9.000 |
| 47 | 3.70.75.001.000.00.000 | băng keo hạ thế | Cuộn | 78.000 |
| 48 | 8.92.15.818 | Biển báo chỉ danh loại 1 (200*300*0.8mm) | Cái | 114.000 |
| 49 | 3.06.50.573 | Collier ĐK200 | Cái | 62.000 |
| 50 | 3.20.74.248.000.00.000 | Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối | Bộ | 41.000 |
| 51 | 2.50.05.308 | SPC - Cáp thép chằng 3/8" | Mét | 167.320 |
| 52 | 3.20.05.253 | SPC - Kẹp (WR 815) nối rẽ đồng nhôm 25-70/120-240 | Cái | 46.000 |
| 53 | 3.20.60.199.000.00.000 | khóa đai | Bộ | 82.000 |
| 54 | 1.71.87.010.000.00.000 | Thuốc hàn (Cadweld). | Lọ | 41.000 |

BẢNG 5: BẢNG VTTB THÁO DỠ, THU HỒI VÀ SỬ DỤNG LẠI

| STT | Thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | SDL | Thu hồi | Tháo dỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần trung thế ngầm |  |  |  |  |
| II | Phần trung thế nổi |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi FCO 24kV-100A | Bộ |  | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Hộp 4 điện kế (Tháo dỡ và lắp lại) | Hộp | 9.0 |  | 9.0 |
| 3 | Khung u + sứ ống chỉ (Tháo dỡ và lắp lại) | Bộ | 4.0 |  | 4.0 |
| 4 | Rack 3 + sứ ống chỉ (Tháo dỡ và lắp lại) | Bộ | 4.0 |  | 4.0 |
| 5 | Thu hồi trụ BTLT 14m (chặt gốc) | Trụ |  | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Thu hồi trụ BTLT 12m (chặt gốc) | Trụ |  | 7.0 | 7.0 |
| 7 | Thu hồi trụ BTLT 10.5m (chặt gốc) | Trụ |  | 8.0 | 8.0 |
| 8 | Thu hồi trụ BTLT 8.5m (chặt gốc) | Trụ |  | 11.0 | 11.0 |
| 9 | Thu hồi chằng lệch trung thế (không tính ty neo) | Bộ |  | 2.0 | 2.0 |
| 10 | Thu hồi chằng xuống trung thế (không tính ty neo) | Bộ |  | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Thu hồi kẹp quai U | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 12 | Thu hồi dây nhôm trần AC50mm2 | Mét |  | 885.2 | 885.2 |
| 13 | Thu hồi xà lệch đơn 2,0m | Bộ |  | 3.0 | 3.0 |
| 14 | Thu hồi xà composite 0,8m | Bộ |  | 1.0 | 1.0 |
| 15 | Thu hồi chân sứ đỉnh lắp vào trụ | Bộ |  | 18.0 | 18.0 |
| 16 | Thu hồi sứ đứng 24kV | Bộ |  | 21.0 | 21.0 |
| 17 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV | Bộ |  | 11.0 | 11.0 |
| III | Phần trạm biến áp |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | MBA 1x37,5kVA | Máy | 3.0 |  | 3.0 |
| 2 | MBA 1x50kVA | Máy | 6.0 |  | 6.0 |
| 3 | FCO-27kV-100A | Cái | 15.0 |  | 15.0 |
| 4 | Chống sét van LA-18kV-10kA | Cái | 15.0 |  | 15.0 |
| 5 | Giá chùm treo 3MBA 1 pha | Cái | 2.0 |  | 2.0 |
| 6 | X2,4Đ-FCO (C) | Bộ | 3.0 |  | 3.0 |
| 7 | Thùng CB 3 pha sắt 2 ngăn | Bộ | 2.0 |  | 2.0 |
| 8 | Kẹp quai 2/0 + Hotline | Cái | 3.0 |  | 3.0 |
| 9 | Cáp đồng bọc CV-120 | Mét | 45.0 |  | 45.0 |
| 10 | Thu hồi MBA 1x25kVA | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Thu hồi MBA 1x50kVA | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 12 | Thu hồi MBA 1x75kVA | Cái |  | 3.0 | 3.0 |
| 13 | Thu hồi Biến dòng TI-150/5A | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Thu hồi Biến dòng TI 250/5A | Cái |  | 8.0 | 8.0 |
| 15 | Thu hồi Biến dòng TI 300/5A | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 16 | Thu hồi MCCB 3P-125A | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 17 | Thu hồi MCCB 3P-250A | Cái |  | 4.0 | 4.0 |
| 18 | Thu hồi MCCB 3P-300A | Cái |  | 1.0 | 1.0 |
| 19 | Thu hồi Điện kế điện tử 3P-4D-220/380V-5(6)A | Cái |  | 8.0 | 8.0 |
| 20 | Thu hồi Nắp chụp LA | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 21 | Thu hồi X0,8Đ-FCO (C) | Cái |  | 8.0 | 8.0 |
| 22 | Thu hồi Giá chùm treo 3MBA 1 pha | Cái |  | 2.0 | 2.0 |
| 23 | Thu hồi Thùng CB 3 pha sắt 1 ngăn | Cái |  | 1.0 | 1.0 |
| 24 | Thu hồi Thùng CB 3 pha sắt 2 ngăn | Cái |  | 6.0 | 6.0 |
| 25 | Thu hồi Hộp điện kế 3 pha | Cái |  | 6.0 | 6.0 |
| 26 | Thu hồi Cáp đồng bọc 24kV-25 | Mét |  | 42.0 | 42.0 |
| 27 | Thu hồi Kẹp quai U + Hotline | Cái |  | 9.0 | 9.0 |
| 28 | Thu hồi Cáp đồng bọc CV-70 | Mét |  | 59.0 | 59.0 |
| 29 | Thu hồi Cáp đồng bọc CV-95 | Mét |  | 22.0 | 22.0 |
| 30 | Thu hồi Cáp đồng bọc CV-100 | Mét |  | 66.0 | 66.0 |
| 31 | Thu hồi Cáp đồng bọc CV-150 | Mét |  | 37.0 | 37.0 |
| IV | Phần hạ thế nổi |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Chằng lệch CL8-B (không ty neo) | Bộ |  | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Chằng xuống CX8-B (không ty neo) | Bộ |  | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Cáp nhôm trần As-50 | Mét |  | 1,547.7 | 1,547.7 |
| 4 | Cáp nhôm bọc AV-50 | Mét |  | 5,040.4 | 5,040.4 |
| 5 | Cáp nhôm bọc AsV-50 | Mét |  | 1,175.5 | 1,175.5 |
| 6 | Cáp nhôm bọc AsV-70 | Mét |  | 2,351.0 | 2,351.0 |
| 7 | Trụ BTLT 8,5m (cắt gốc) | Mét |  | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Rack 2 + Sứ ống chỉ | Mét |  | 17.0 | 17.0 |
| 9 | Rack 3 + Sứ ống chỉ | Mét |  | 103.0 | 103.0 |
| 10 | Kẹp quai hạ thế | Mét |  | 133.0 | 133.0 |
| V | Phần thi công Liveline |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT đơn 12m - Live line | Trụ |  | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Thu hồi trụ BTLT đơn 14m - Live line | Trụ |  | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Thu hồi xà cân đơn 2,0m-Liveline | Bộ |  | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Thu hồi xà cân kép 2,4m-Live line | Bộ |  | 2.0 | 2.0 |
| 5 | Thu hồi sứ đứng 24kV + ty-Liveline | Bộ |  | 9.0 | 9.0 |

## CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

## CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

-  Căn cứ luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội.

-  Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

- Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì không lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường theo mục 28, phụ luc II.

## CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Phương thức quản lý dự án

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bến Cát.

Nguồn vốn: KHCB năm 2025.

Đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát thiết kế: Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM.

Công ty Điện lực An Bến Cát có trách nhiệm:

+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT, hồ sơ mời thầu cho công trình.

+ Xem xét trình phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập.

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, xây lắp công trình.

+ Phối hợp với địa phương có ảnh hưởng của tuyến đường dây,tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng.

+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình.

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành.

+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ.

Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ:

+ Lập hồ sơ BCKT-KT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Kế hoạch đấu thầu

Công ty Điện lực Bến Cát tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo phân cấp ủy quyền.

+ Các gói thầu mua sắm vật tư: Công ty Điện lực Bến Cát căn cứ theo tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu.

+ Gói thầu xây lắp: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

+ Gói thầu giám sát thi công: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

Tiến độ thực hiện

-Bảng dự kiến tiến độ thực hiện dự án:

| Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Phần xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phần lắp đặt thiết bị |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TN, HC và hoàn thiện |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nghiệm thu công trình |  |

## - Biểu đồ nhân lực

|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| Nhân công | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Thời gian thi công (tuần) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## - Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải chở vật tư | Chiếc | 06 |
| 2 | Xe chở nhân công | Chiếc | 10 |
| 3 | Xe cẩu | Chiếc | 04 |
| 4 | Xe gàu | Chiếc | 02 |
| 5 | Puly, tời, kích để kéo dây | Bộ | 30 |
| 6 | Máy trộn bê tông | Máy | 04 |
| 7 | Máy đầm tay, đầm cóc | Máy | 05 |
| 8 | Máy khoan cầm tay (loại dùng pin) | Cái | 07 |

## - Bảng tổng hợp số lần cắt điện:

| Stt | Phạm vi cắt điện | Khối lượng | Số lần cắt điện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhánh rẽ Bến Tranh 2 | - Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV dùng cáp 3VXAs-50/AC-50mm2 nhánh rẽ Bến Tranh 2 từ trụ 02B đến trụ 10 - Tăng công suất trạm Bến Tranh 2 từ 50+75kVA lên III-250kVA; nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 - Tăng công suất trạm Bến Tranh 3 từ 2x50kVA lên III-250kVA và di dời về tâm phụ tải; nâng cấp lưới hạ áp từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2 | 01 | - Lưới trung áp cắt điện 1 lần không quá 5 giờ. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Nhánh rẽ Bưng Đào | - Xây dựng mới đường dây 12,7kV đấu nối trụ 15 nhánh rẽ Bưng Đào - Xây dựng mới trạm biến áp 1x50kVA đấu nối cuối đường dây 12,7kV xây dựng mới - Tách lưới hạ áp tại trụ 15 nhánh rẽ Bưng Đào và trụ 3-1 lưới hạ áp trạm Bưng Đào 2 để chuyển lưới hạ áp từ 3-1 đến các trụ 3-17, 4-9, 4-16 sang nhận nguồn trạm 2x50kVA cấy mới | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp chỉ cắt điện không quá 5 giờ để ép cáp xuất từ TBA và tách lèo |
|  | Nhánh rẽ An Tây – Bàu Tây | - Tăng công suất trạm 08 An Tây - Bàu Tây từ 1x50kVA lên III-250kVA - Thu hồi trạm biến áp 1x25kVA Ấp 1 An Tây 2 - Gộp lưới hạ áp trạm 08 An Tây - Bàu Tây và trạm Ấp 1 An Tây 2, đồng thời nâng cấp lưới hạ áp từ AsV-50/AsV-50 thành LV ABC 4x95mm2 | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Nhánh rẽ Rạch Bắp – Phú An | - Cấy mới trạm biến áp 3x50kVA tại trụ 16 nhánh rẽ Rạch Bắp - Phú An - Tách lưới hạ áp trạm Rạch Bắp tại trụ 12B và 13 để chuyển lưới hạ áp từ trụ 13 đến trụ HT6 đang nhận nguồn trạm Rạch Bắp sang nhận nguồn trạm biến áp cấy mới - Di dời trạm Rạch Bắp từ trụ 14 đến trụ 10C nhánh rẽ Rạch Bắp - Phú An để cấp nguồn cho lưới hạ áp từ trụ 12 đến trụ 09 | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Tuyến 478 Phú Thứ | - Chuyển trạm biến áp 03 Phú Thứ công suất 3x50kVA đang vận hành 1 pha sang vận hành 3 pha - Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV70-AsV-50 thành LV ACB 4x95mm2 | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Trạm Cầu Đò | Xây dựng mới đường dây hạ áp 0,4kV dùng cáp LV ABC 4x70mm2 đấu nối trụ 146 lưới hạ áp trạm Cầu Đò dọc theo tuyến đường An Điền 135 | 01 | Chỉ cắt điện để đấu nối lưới hạ áp xây dựng mới vào lưới hạ áp hiện hữu, thời gian cắt điện không quá 1 giờ |
|  | Nhánh rẽ Ông Dũng | - Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV dùng cáp 3ACXH-50/AC-50 nhánh rẽ Ông Dũng - Tăng công suất trạm Ông Dũng từ 50+75kVA lên III-250kVA - Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50mm2 thành 02 lộ cáp LV ABC 4x95mm2 từ TBA đến trụ 1-9 và thành 1 lộ cáp ABC 95mm2 từ trụ 1-9 đến các trụ 1-15; 1A-9 - Nâng cấp lưới hạ áp từ 2AsV-70/AsV-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2 từ trụ 1-14 đến trụ 1C-2 | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Nhánh rẽ Xóm Ruộng Long Nguyên | - Nâng cấp đường dây trung áp từ 12,7kV lên 22kV nhánh rẽ Xóm Ruộng Long Nguyên - Tăng công suất trạm Xóm Ruộng Long Nguyên từ 2x50kVA lên III-250kVA - Thu hồi trạm 03 Xóm Ruộng Long Nguyên1x25kVA - Nâng cấp lưới hạ áp trạm Xóm Ruộng Long Nguyên và 03 Xóm Ruộng Long Nguyên từ 2AV-50/As-50mm2 thành cáp LV ABC 4x95mm2 | 01 | - Lưới trung áp cắt điện 1 lần không quá 5 giờ. - Lưới hạ áp chạy máy phát điện, chỉ cắt điện để đấu nối cáp xuất từ TBA |
|  | Nhánh rẽ Thị Tính | - Cấy mới trạm 11B Thị Tính (III-400kVA) tại trụ 11B nhánh rẽ Thị Tính để giảm tải cho trạm 13 Thị Tính và giảm bán kính cấp điện - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm 13 Thị Tính (III-560kVA) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải - Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm 13 Thị Tính đến trụ 1-1; Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm 11B Thị Tính đến trụ 3-1 | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ Thị Tính | - Xây dựng mới đường dây 22kV từ trụ 09B nhánh rẽ Thị Tính đến trụ 01 XDM - Cấy mới trạm T2-3 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 01 nhánh rẽ XDM để giảm tải cho trạm T2-1 TĐC MP1 MR - Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm 2-3 TĐC MP1 MR đến trụ 4-15; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T2-1 TĐC MP1 MR (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ Thị Tính | - Xây dựng mới đường dây 22kV từ trụ 04 nhánh rẽ T2 TĐC MP1 MR đến trụ 04 XDM - Cấy mới trạm T2-2 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 04 nhánh rẽ XDM để giảm tải cho trạm T2-2 TĐC MP1 MR - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T2 TĐC MP1 MR (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ trạm 3 KDC MP1 MR | - Cấy mới trạm T3-1 TĐC MP1 MR (III-400kVA) tại trụ 01B nhánh rẽ T3 TĐC MP1 MR để giảm tải cho trạm T3 TĐC MP1 MR - Tăng cường thêm 01 lộ cáp từ trạm T3-1 TĐC MP1 MR đến trụ 4-7; Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T3 TĐC MP1 MR (III-630A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Tuyến 476 Orion, 478 Nova | - Cấy mới trạm 18 Orion (III-400kVA) tại trụ 18 tuyến 476 Orion để giảm tải cho trạm T4 TĐC MP2 - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T4 TĐC MP2 (III-630A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải - Xây dựng lưới hạ thế từ TBA xây dựng mới đến trụ 3-3 để tăng cường cấp điện cho khu vực | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | - Nhánh rẽ T2 KDC Thới Hòa - Trạm 6 KDC Thới Hòa | - Cấy mới trạm T6-1 KDC Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 02B nhánh rẽ T2 KDC Thới Hòa để giảm tải cho trạm T6 KDC Thới Hòa - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T6 KDC Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải - Xây dựng mới LHT từ trạm biến áp XDM đến trụ 1-5 để tăng cường cung cấp điện cho khu vực cũng như đấu nối vào lưới hiện hữu | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ Suối Nhánh và Suối Nhánh 1 | - Cấy mới trạm T8-1 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 11A nhánh rẽ Suối Nhánh để giảm tải cho trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải - Xây dựng mới LHT từ trạm biến áp XDM đến trụ 4-7 đấu nối vào lưới hiện hữu | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ KDC Ấp 3 A Thới Hòa | - Cấy mới trạm T 7-1 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-250kVA) tại trụ 30B nhánh rẽ KDC Ấp 3A Thới Hòa để giảm tải cho trạm T7 KDC Ấp 3A Thới Hòa - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T8 KDC Ấp 3A Thới Hòa (III-400A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải và giảm bán kính cấp điện | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |
|  | Nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa | - Xây dựng mới đường dây trung áp 3ACXH-50/AC-50 đấu nối trụ 05 nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa; Cấy mới trạm 10-1 KDC Ấp 6 Thới Hòa (III-400kVA) cuối đường dây xây dựng mới để giảm tải cho trạm T10 KDC Ấp 6 Thới Hòa - Chuyển một phần lưới hạ thế trạm T10 KDC Ấp 6 Thới Hòa (III-630A) sang nhận nguồn từ trạm XDM để giảm tải trạm biến áp đang đầy tải | 01 | - Lưới trung áp không cắt điện, thực hiện giải pháp live-line đấu nối vào đường dây hiện hữu. - Lưới hạ áp thời gian cắt điện không quá 1 giờ để đấu nối vào TBA |

## CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

11.1. Kết luận

- Dự án mang tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển lưới điện của khu vực, đảm bảo vẻ mỹ quan, trật tự đô thị của Thành Phố.

-  Cấp điện cho khu vực với nhu cầu phụ tải cao và đồng thời liên kết với các tuyến các trạm trong khu vực để đảm bảo vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng phân phối của hệ thống lưới điện, đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải chuyển tải trong tương lai, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

- Về giải pháp thiết kế đã được các đơn vị quản lý vận hành thoả hiệp và phù hợp với các qui định hiện hành.

- Công trình có tính khả thi về mặt tài chính và có chỉ tiêu kinh tế cao.

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035” đã được phê duyệt;.

11.2. Kiến nghị

- Từ các kết luận trên nên kiến nghị đầu tư dự án.

## CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ