## VT 26-03
PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY CÁCH KỸ THUẬT CỦA GÓI VT 26-03
TT | MÃ VTTB | TÊN VTTB | ĐVT | SỐ LƯỢNG KHAI THÁC | Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (1) | Yêu cầu kỹ thuật chung (2) | Quy cách kỹ thuật áp dụng (3) | Quy định bóc mẫu (4) | Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (5)
Gói thầu VT 26-03: Tủ phân phối điện hạ thế
1 | Tủ PP HT600 | Tủ PP HT composite gồm 1 MCCB 3P 600A, 4 MCCB 3P 200A | Tủ | 41 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | - YCKT tủ điện tồng cho trạm biến thế đo đếm hạ thế. - QCKT máy cắt hạ áp MCCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. - Bản vẽ thiết trí tủ điện tổng dùng cho trạm biến thế đo đếm hạ thế (loại 2) theo văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | 1. Vỏ tủ điện tổng: - Đo độ dày của tủ. - Thử nghiệm độ bền cơ: + Thử nghiệm tải tĩnh (static load withstand) + Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) + Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) + Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) + Thử độ bền của cửa tủ (door strength) + Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) + Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects) + Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) - Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). - Thử chống cháy (Verification of category of flammability). - Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). - Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). - Thử độ kín của tủ. 2. Máy cắt hạ thế - MCCB: - Kiểm tra độ tăng nhiệt. - Giới hạn và đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác. - Đặc tính quá tải (áp dụng cho máy cắt có dòng định mức ≤630A): + MCCB 200A: Thử tại nấc 1. + MCCB 400A: Thử tại các nấc 0,5; 1. + MCCB 600A: Thử tại các nấc 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1.
2 | Tủ PP HT400 | Tủ PP HT composite gồm 1 MCCB 3P 400A, 4 MCCB 3P 200A | Tủ | 38
3 | Tạm tính 7 | Tủ phân phối hạ thế-0,4kV-600*400*1100mm (1 MCCB 300A; 1 MCCB 200A; 3 MCCB 100A; 8 MCB 63A) & phụ kiện | Tủ | 108 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | - YCKT tủ điện hạ thế được viết lại và tham khảo từ QCKT Tủ điện hạ thế đính kèm các QĐ 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 và văn bản 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017. - QCKT máy cắt hạ áp MCCB và MCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. - Bản vẽ thiết trí tủ điện hạ thế (cánh mở ngang) theo quyết định 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | 1. Vỏ tủ: - Đo độ dày của tủ. - Thử nghiệm độ bền cơ: + Thử nghiệm tải tĩnh (static load withstand) + Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) + Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) + Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) + Thử độ bền của cửa tủ (door strength) + Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) + Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects) + Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) - Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). - Thử chống cháy (Verification of category of flammability). - Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). - Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). - Thử độ kín của tủ. 2. Máy cắt hạ thế - MCCB: - Kiểm tra độ tăng nhiệt. - Giới hạn và đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác. - Đặc tính quá tải. 3. Thử nghiệm nghiệm thu đối với MCB: - Đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Độ tăng nhiệt. - Bảo vệ chống điện giật.
4 | Tạm tính 8 | Tủ phân phối hạ thế-0,4kV-600*400*1100mm (1 MCCB 300A; 2 MCCB 200A; 3 MCCB 100A; 8 MCB 63A) & phụ kiện | Tủ | 40
5 | Tạm tính 9 | Tủ liên kết hạ thế-0,4kV-600*400*1100mm (2 MCCB 300A+1MCCB 200A+6MCB 63A) & phụ kiện | Tủ | 19