# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên Hạng mục: Sửa chữa MBA T2 25MVA TBA 110kV Kỳ Anh

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: SCL2026/04 - SC MBA T2 Kỳ Anh

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2026

- Thời gian thực hiện: 120 ngày.

- Địa điểm: Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Quy mô Hạng mục: Sửa chữa MBA T2 25MVA TBA 110kV Kỳ Anh. Cụ thể như sau:

+ Đánh rỉ, vệ sinh làm sạch, sơn lót chống rỉ và sơn bên ngoài toàn bộ vỏ máy, giàn cánh tản nhiệt, quạt làm mát, hệ thống đường ống dẫn dầu, bình dầu phụ...bằng 2 lớp sơn màu ghi (RAL 7045).

+ Thay mới toàn bộ hệ thống gioăng cao su chịu dầu của MBA (bao gồm gioăng quả bàng trên sứ xuyên MBA).

+ Vệ sinh toàn bộ các thiết bị như sứ, bình dầu phụ, dàn tản nhiệt, …

+ Thay mới gioăng các bích cửa thăm thao tác, rơle ga, các van, …

+ Thay thế hệ thống Bulong + ê cu + vòng đệm các loại, hạt hút ẩm, hộp che chắn mưa rơle bảo vệ công nghệ.

+ Thay thế tủ điều khiển tại chổ MBA.

+ Thay cáp nhị thứ nội bộ, cáp nhị thứ từ tủ điều khiển xa MBA đến tủ điều khiển tại chổ MBA và OLTC.

+ Thay thế bình hút ẩm MBA và OLTC

+ Bơm và lọc dầu:

+ Lắp ráp hoàn chỉnh máy.

+ Thay thế đồng hồ đếm sét phía 22kV; 35kV; 110kV.

+ Thay thế đồng hồ nhiệt độ dầu dầu, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây chưa đáp ứng tiêu chí KNT.

+ Vệ sinh mặt bằng sau khi thi công xong.

+ Thu hồi các vật tư, thiết bị kèm phụ kiện theo quy định.

+ Thí nghiệm tất cả các hạng mục theo quy trình và hợp đồng quy định.

+ Tiến hành nghiệm thu máy biến áp.

+ Thu hồi VTTB cũ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

II. Mục tiêu công việc:

Sửa chữa MBA T2 25MVA TBA 110kV Kỳ để phòng ngừa, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây sự cố nhằm đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế.

III. Yêu cầu kỹ thuật:

III.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - tập 7: Thi công các công trình điện ban hành theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công thương;

- Quy phạm trang bị điện ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng bộ Công nghiệp;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ trưởng bộ Công thương;

- Quyết định số 33/QĐ-EVN ngày 29/1/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối 110kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2019 về việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Quy định về công tác Kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

1. Công tác thi công

- Tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn cho người, các công trình và cảnh quan xung quanh công trường

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật.

- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ phương án kỹ thuật được duyệt.

- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thỏa thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này.

- Vật tư thiết bị phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thỏa mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.

- Khối lượng, nội dung sửa chữa MBA

| TT | Tên gọi | ĐV | SL | Tình trạng | Giải pháp sửa chữa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ MBA | Cái | 01 | - Trên thân MBA có nhiều vị trí rỉ sơn, bong tróc. - Các gioăng trên thân MBA bị lão hóa một số bu lông bị rỉ, hư hỏng. | - Kiểm tra, vệ sinh. Thử kín, phun bi, xử lý, sơn lại. - Thay bộ gioăng mới trên thân MBA và các phụ kiện, thay mới toàn bộ bu lông bị han gỉ. |
| 2 | Hệ thống đường ống | Bộ | 01 | - Han rỉ nhiều chỗ | - Vệ sinh, thử kín, xử lý sơn lại đường ống dầu và đường ống hơi. |
| 3 | Sứ xuyên 110kV | Quả | 03 | - 03 quả ngoại quan bình thường. - Gioăng chân sứ bị lão hóa | - Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay gioăng chân sứ, gioăng quả bàng. |
| 4 | Sứ xuyên trung tính 72,5kV | Quả | 01 | - Ngoại quan bình thường. - Gioăng chân sứ bị lão hóa | -Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay gioăng chân sứ, gioăng quả bàng. |
| 5 | Sứ xuyên 38,5kV | Quả | 03 | - Ngoại quan bình thường. - Gioăng chóp sứ và chân sứ bị lão hóa | Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay gioăng gioăng quả bàng. |
| 6 | Sứ xuyên 23kV; | Quả | 04 | - Ngoại quan bình thường. - Gioăng chóp sứ và chân sứ bị lão hóa | Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay gioăng, gioăng quả bàng.. |
| 7 | Đồng hồ nhiệt độ lớp dầu trên MBA | Cái | 01 | + Đồng hồ nhiệt độ dầu vận hành lâu năm, các goăng lão hóa, các mặt kính xuất hiện nhiều vết hoen ố, răn mặt kính, bị mờ, rỉ sét vỏ hộp, không đảm bảo độ kín, nên thường xuyên có hơi ẩm xâm nhập vào bên trong làm cho các kim chỉ nhiệt độ không đúng với nhiệt độ MBA tại đồng hồ tủ điều khiển từ xa. Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA T2 hỏng bộ biến đổi từ nhiệt sang điện mA nên không thể lấy nhiệt độ về tủ điều khiển xa và hệ thống SCADA. + Đồng hồ cuộn dây 110kV vận hành lâu năm, các goăng lão hóa, các mặt kính xuất hiện nhiều vết hoen ố, răn mặt kính, bị mờ, rỉ sét vỏ hộp, không đảm bảo độ kín, nên thường xuyên có hơi ẩm xâm nhập vào bên trong làm cho các thông chỉ nhiệt độ không đúng với tại MBA với tủ điều khiển từ xa. | - Thay mới (Cấp bảo vệ IP65). |
| 8 | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây trên MBA | Cái | 01 |  | - Thay mới (Cấp bảo vệ IP65). |
| 9 | Cánh tản nhiệt | Bộ | 12 | - Sơn bị bong tróc. - Gioăng van xả dầu, xả khí bị lão hóa | - Vệ sinh, hàn, sơn lại toàn bộ cánh tản nhiệt. - Thay gioăng van xả dầu... |
| 10 | Bình hút ẩm MBA và OLTC | Cái | 02 | - Bị nứt. - Sơn bị bong tróc, bu lông han gỉ, hạt hút ẩm bị đổi mầu. | Thay mới bình hút ẩm thay hạt hút ẩm mới, |
| 11 | Hệ thống cáp nhị thứ nội bộ MBA | Bộ | 01 | - Cút nối bị rỉ sét. - Dây cáp nhị thứ cũ ải, ngấm dầu. | - Thay toàn bộ mới ống bảo vệ cáp, thay dây cáp điện mới đấu nối lại hệ thống dây nhị thứ nội bộ MBA. |
| 12 | Hệ thống cáp nguồn quạt làm mát. | Bộ | 01 | - Cút nối bị rỉ sét. - Dây cáp nguồn cũ ải, ngấm dầu. | - Thay ống bảo vệ cáp, thay cáp nguồn vào quạt. |
| 13 | Dầu máy biến áp | Tấn | 23 | - Dầu cũ hàm lượng khí, nước cao, cách điện thấp | - Lọc lại dầu cũ (Theo quy định dầu cũ sử dụng lại cho MBA 110kV). |
| 14 | Quạt làm mát giàn tản nhiệt MBA | Cái | 06 | + Các quạt bị han gỉ. + Cút nối bị rỉ sét. + Dây cáp nguồn cũ ải, ngấm dầu. | Vệ sinh, hàn, sơn lại toàn bộ Quạt làm mát. |
| 15 | Đồng hồ đếm sét các phía 22kV, 35kV, 110kV | Cái | 10 | + Đồng hồ đếm sét van phía 22kV, 35kV và 110kV bị hỏng, kim chỉ thị dòng rò không lên. | - Thay thế đồng hồ đếm sét van phía 22kV, 35kV và 110kV. |
| 16 | Tủ điều khiển tại chổ MBA | Cái | 1 | + Phần vỏ tủ điều khiển tại chỗ bị cong vênh, các hàng kẹp, dây đấu nối nội bộ bên trong tủ ôxy hóa, cáp nhị thứ khi lắp đặt không tính toán dự phòng cho cải tạo sửa chữa (khi cải tạo mạch sẽ ngắn cáp), đầu cốt đấu vào hàng kẹp bị oxi hóa, gen ghi địa chỉ đấu cáp, mã cáp, thẻ cáp bị mờ và mất; Các thiết bị trong tủ không đáp ứng tiêu chuẩn điều khiển xa qua hệ thống SCADA, không thiết kế mạch quạt mát điều khiển từ xa chỉ điều khiển hệ thống quạt mát bằng điện tại chỗ. + Các dây đấu nối nội bộ cách điện bị suy giảm, lão hóa; hệ thống ATM một chiều thường xuyên bị trượt lẫy, các rơle trung gian chân đấu nối bị han rỉ; | - Thay mới tủ điều khiên tại chổ MBA đáp ứng tiêu chuẩn KNT. |

2. Công tác giám sát

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu bất kỳ lúc nào. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tư vấn thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu

III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

1.  Các yêu cầu chung.

# 1.1. Tiêu chuẩn áp dụng.

# Tất cả các thiết bị và vật liệu đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

# 1.2.  Điều kiện môi trường

# Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị và vật liệu thỏa mãn các điều kiện môi trường sau:

| # Nhiệt độ môi trường lớn nhất: | 450C |
| --- | --- |
| # Nhiệt độ môi trường trung bình năm: | 250C |
| # Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: | 00C |
| # Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| # Độ ẩm cực đại | 100% |
| # Độ ẩm trung bình | 85% |
| # Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| # Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

# 2. Vỏ MBA:

# Vỏ máy biến áp và các chi tiết sắt thép khác phải được bảo vệ chống gỉ bằng sơn chuyên dùng ngoài trời, chịu dầu (hoặc mạ kẽm nhúng nóng), độ dày lớp phủ tối thiểu là 80µm. Mầu sơn phải sáng để tránh hấp thụ ánh nắng mặt trời. Trước khi sơn phủ, vỏ MBA phải được xử lý làm sạch bề mặt bằng các phương pháp công nghiệp (Phun cát, phun bi, nhúng hóa chất,...)

# 3. Gioăng MBA các loại:

# Các gioăng MBA phải là loại chụi dầu, chụi nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí các gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng "0-ring".

# + Độ trương nở trong dầu biến thế của gioăng sau 96 giờ ở 800C không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752).

# + Độ giãn dài khi kéo đứt ≥350% (thử nghiệm theo TCVN 1754)

# + Hệ số lão hóa trong dầu biến thế và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229).

# 4. Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng:

- 4.1. Tiêu chuẩn cáp nhị thứ

# 4.1.1. Các tiêu chuẩn áp dụng:

# - IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

# - IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm

# - IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

# 4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật.

# * Tiêu chuẩn chung

# - Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

# - Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

# - Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

# * Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

# - Lõi cáp

# + Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

# - Lớp cách điện

# + Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

# + Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

# + Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

# - Vỏ cáp

# + Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

# + Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

# + Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

# - Tiết diện dây dẫn

# + Mạch nguồn AC 3 pha:	2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

# + Mạch nguồn AC 1 pha:	2,5mm2

# + Mạch nguồn DC         :	 2,5mm2

# + Mạch điều khiển AC   : 	2,5mm)

# + Mạch điều khiển DC  : 	1,5mm2 tùy theo mạch

# + Mạch bảo vệ DC	: 1,5mm2

# + Mạch báo tín hiệu & các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

# + Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: 4mm2

# + Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: 2,5 mm2

# + Mạch thứ cấp của biến điện áp	        : 2,5mm2

# + Mạch sấy và chiếu sáng		        : 2,5mm2

# + Cáp nối đất				        : Vàng xanh (2,5mm2)

# * Phụ kiện bao gồm:

# + Đầu cốt, chi tiết cố định cáp vào khung tủ, các chi tiết để đánh số cáp, đánh số lõi cáp.

# + Trong bảng kê thiết bị đã đưa vào số lượng và các chức năng của các tủ điều khiển, bảo vệ và các tủ đấu dây... Riêng số lượng và chủng loại cáp hạ áp trong bảng kê thiết bị chỉ đưa vào con số tạm tính dùng để tính toán chi phí công trình. Số lượng và chủng loại cáp chuẩn xác sẽ được đưa ra khi lập đề án thi công.

# 4.2. Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài như thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng...

# 4.3. Cáp lắp trên thân máy phải được luồn ống trong máng, thang máng, ống cáp và được cố định bằng đai thép không rỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã cáp, đánh số đặt tên đầy đủ (lits) cáp, các mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20mm.

# 5. Tủ điều khiển tại chỗ:

# a. Chế tạo bằng kim loại không rỉ, dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, chịu được mưa nắng và có cấp bảo vệ vỏ IP55.

# b. Tủ phải rộng rãi bố trí đầy đủ các thiết bị và hàng kẹp cần thiết, các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải được bố trí các hàng kẹp riêng biệt, thuận tiện cho việc đấu mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối giữa để thuận tiện công tác kiểm tra trong vận hành và thí nghiệm. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

# c. Tủ phải có cửa để quan sát tín hiệu như đèn, đồng hồ chỉ thị .....bên trong mà không cần mở cửa tủ.

# d. Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

# d.1.Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát.

# - Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa)

# - Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động)

# - Khởi động và dừng các quạt

# - Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

# + Các quạt ON

# + Các quạt OFF

# + Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.

# + Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

# + Sự cố quạt.

# + Nguồn cung cấp bình thường v.v..

# d.2. Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ trong tủ điều khiển trong nhà/ngoài trời: tự động.

# e. Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển, kiểm soát tại chỗ và từ xa.

# 6. Hệ thống điện quạt làm mát:

# 6.1. Yêu cầu hoạt động 02 nhóm cho mỗi chế độ bằng tay hoặc tự động.

# 6.2. Được thiết kế từng quạt riêng rẽ. Không ảnh hưởng lẫn nhau đảm bảo 2 quạt cận kề không ngừng đồng thời tránh vùng chết trong hệ thống làm mát.

# 6.3. Sử dụng các quạt làm mát có động cơ loại ba pha 220/380V-50Hz, khả năng làm mát cao, mức ồn thấp. Trên thân quạt phải ghi rõ ràng và chắc chắn dấu hiệu chiều quay quy định.

# 6.4. Các quạt phải được bảo vệ riêng, dùng bảo vệ có phần tử nhiệt và điện từ.

# 6.5. Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được tại MBA và trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở ba chế độ:

# •	Bằng tay (Manual)

# •	Tự động theo nhiệt độ cuộn dây nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA

# •	Từ hệ thống điều khiển xa

# 6.6. Tại các tủ tại chỗ sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

# •	Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hay tự động.

# •	Khởi động và dừng các quạt.

# •	Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, như sau:

# -	Các quạt ON

# -	Các quạt OFF.

# -	Lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa,..

# -	Đang vận hành chế độ bằng tay

# -	Đang vận hành chế độ tự động.

# -	Sự cố quạt

# -	Nguồn cung cấp bình thường v.v.

# 7. Thiết bị giám sát và bảo vệ:

# Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

# a. Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 cặp tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2 cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

# b. Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA được trang bị cho tất cả các cuộn dây. Mỗi đồng hồ có 4 cặp tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2 cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

# c. Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ.

# Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp ngoài trời, trên thân máy (bao gồm các hộp đấu nối nhị thứ) phải có biện pháp bảo vệ, che chắn, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài.

# d. Các đồng hồ chỉ thị và rơle bảo vệ đặt ngoài trời phải có hộp che chắn để tránh nước mưa, tiểu thiểu đạt cấp bảo vệ IP65, đảm bảo vận hành ổn định,  lâu dài và phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp.

# e. Đồng hồ đo lường nhiệt độ dầu, đo lường nhiệt độ cuộn dây: có đầu ra 4÷20mA cho kết nối truyền tín hiệu chỉ thị nấc đến hệ thống Scada.

# 8. Nhãn của MBA

# Nhãn MBA phải được làm bằng thép tấm không gỉ, có bề dày ≥2mm, in chìm, chịu được môi trường ngoài trời, không xóa nhòa, đặt chắc chắn nơi dễ thấy, trong đó có ghi các thông số, chỉ dẫn như sau:

- Hiệu, kiểu, năm chế tạo, nhà chế tạo, tiêu chuẩn chế tạo.

- Số chế tạo.

- Công suất định mức các cuộn dây (ở chế độ ONAN và ONAF).

- Mức cách điện.

- Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

- Các điện áp danh định và khoảng điều chỉnh.

- Các dòng danh định.

- Ký hiệu và sơ đồ đấu dây MBA.

- Điện áp ngắn mạch.

- Dòng điện không tải.

- Khối lượng: toàn bộ, vận chuyển, ruột MBA và dầu cách điện.

- Kích thước: toàn bộ, vận chuyển.

- Loại dầu không có PCB

Ngoài ra, các nhãn phụ ghi các thông số, sơ đồ của MBA như sau:

- Sơ đồ cuộn dây MBA và các biến dòng chân sứ MBA.

- Tỷ số biến áp hoặc điện áp ở từng nấc phân áp.

- Tỷ số, công suất, cấp chính xác của từng biến dòng chân sứ.

- Các chỉ dẫn quan trọng trong vận hành.

# 9. Thông số của MBA sau sửa chữa:

# Căn cứ theo thông tư 39/2015/TT-BCT ban hành ngày 18/11/2015 quy định về hệ thống điện phân phối, quyết định 33/QĐ-EVN ngày 29/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam các tiêu chuẩn kỹ thuật MBA phân phối 110kV trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. MBA sau sửa chữa đáp ứng các tiêu chuẩn chủ yếu sau:

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Sơn vỏ MBA và các thiết bị |  |  |
| # 1.1 | # Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | # Nêu cụ thể |
| # 1.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể # (Sơn chống gỉ bằng sơn chuyên dùng ngoài trời, chịu dầu, phải sáng để tránh hấp thụ ánh nắng mặt trời) |
| # 1.3 | # Màu sơn |  | # Nêu cụ thể |
| # 1.4 | # Độ dày lớp phủ |  | # ≥80µm |
| # 1.5 | # Trước khi sơn phủ |  | # Vỏ MBA phải được xử lý làm sạch bề mặt bằng các phương pháp công nghiệp (Phun cát, phun bi, nhúng hóa chất, ...). |
| # 2 | # Gioằng các loại |  |  |
| # 2.1 | # Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | # Nêu cụ thể |
| # 2.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 2.3 | # Gioăng |  | # Các gioăng MBA phải là loại chụi dầu, chụi nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí các gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng "0-ring". |
| # 2.4 | # Độ trương nở trong dầu biến thế của gioăng |  | # sau 96 giờ ở 800C không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752). |
| # 2.5 | # Độ giãn dài khi kéo đứt |  | # ≥350% (thử nghiệm theo TCVN 1754) |
| # 2.5 | # Hệ số lão hóa trong dầu biến thế và trong không khí |  | # sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229). |
| # 3 | # Bộ đếm sét có bộ hiện thị # dòng rò |  |  |
| # 3.1 | # Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | # Nêu cụ thể |
| # 3.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 3.3 | # Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | # Đáp ứng |
| # 3.4 | # Số chữ số của bộ đếm sét |  | # ≥ 5 |
| # 3.5 | # Độ nhạy với xung sét | # A | # ≤ 200 |
| # 3.6 | # Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | # kA | # ≥ 100 |
| # 3.7 | # Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | # IP54 |
| # 4 | # Dầu máy biến áp |  | # Lọc lại dầu cũ đạt tiêu chuẩn. |
| # 5 | # Đồng hồ đo nhiệt độ dầu |  |  |
| # 5.1 | # Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | # Nêu cụ thể |
| # 5.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 5.3 | # Loại đồng hồ |  | # Nêu cụ thể |
| # 5.4 | # Số lượng tiếp điểm |  | # ≥ 4 cặp ( cho 2 bảo vệ, 2 hệ thống quạt mát |
| # 5.5 | # Cấp độ bảo vệ |  | # IP65 |
| # 5.6 | # Sai số đo | # oC | # ±3 |
| # 5.7 | # Dải nhiệt độ làm việc | # ͦ C | # 0÷150 |
| # 5.8 | # Tín hiệu đầu ra bộ biến đổi | # mA | # 4-20 |
| # 6 | # Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây |  |  |
| # 6.1 | # Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | # Nêu cụ thể |
| # 6.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 6.3 | # Loại đồng hồ |  | # Nêu cụ thể |
| # 6.4 | # Số lượng tiếp điểm |  | # ≥ 4 cặp (cho 2 bảo vệ, 2 hệ thống quạt mát |
| # 6.5 | # Cấp độ bảo vệ |  | # IP65 |
| # 6.6 | # Sai số đo | # oC | # ±3 |
| # 6.7 | # Dải nhiệt độ làm việc | # ͦ C | # 0÷150 |
| # 6.8 | # Tín hiệu đầu ra bộ biến đổi | # mA | # 4-20 |
| # 7 | # Tủ điều khiển tại chổ MBA. |  |  |
| # 7.1 | # Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | # Nêu cụ thể |
| # 7.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 7.3 | # Kích thước (rộng – Cao – dài). |  | # Nêu cụ thể |
| # 7.4 | # Cấp độ bảo vệ |  | # IP55 |
| # 7.5 | # Vật liệu chế tạo |  | # Bằng kim loại không rỉ, dày ≥ 2mm, chịu được mưa nắng. |
| # 7.6 | # Màu sơn phủ |  | # Nêu cụ thể |
| # 7.7 | # Đặc tính kỹ thuật |  | # Theo mục 5 và 6 |
| # 8 | # Bình hút ẩm bình dầu chính |  |  |
| # 8.1 | # Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | # Nêu cụ thể |
| # 8.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 8.3 | # Kích thước |  | # Phù hợp với hiện trạng |
| # 9 | # Bình hút ẩm bình dầu OLTC |  |  |
| # 9.1 | # Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | # Nêu cụ thể |
| # 9.2 | # Mã hiệu |  | # Nêu cụ thể |
| # 9.3 | # Kích thước |  | # Phù hợp với hiện trạng |
| # 10 | Nhãn của MBA và các thiết bị trên MBA |  | Bao gồm, đáp ứng yêu cầu tại mục 8 |
| # 11 | Cáp nhị thứ |  | Bao gồm, đáp ứng yêu cầu tại mục 4 |

III.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.

* Công tác sửa chữa:

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình. Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định trước khi sử dụng vào công trình.

- Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công.

- Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.

- Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

- Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

- Nhà thầu phải tự liên hệ với Đội QLVH Lưới điện cao thế Nghệ An sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về phòng Kế hoạch và Vật tư để tiến hành các công việc tiếp theo.

- Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.

III.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Sau khi triển khai thực hiện và hoàn thành công tác thi công lắp đặt, nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm (chi phí do nhà thầu chịu) để đảm bảo vận hành an toàn theo đúng yêu cầu thông số kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

III.6. Biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:

* Phòng chống cháy nổ:

- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.

- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.

- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.

- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.

* Vệ sinh môi trường:

- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.

- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.

- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.

- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.

III.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nhằm đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải..) phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định.

Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị… của Nhà thầu ra khỏi công trình, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng, hoàn trả lại mặt bằng, dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực và để nghiệm thu, bàn giao.

III.8. Yêu cầu về an toàn lao động

Đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1157/EVN-QĐ ngày 19/12/2014;

Đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn và được duyệt bởi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí công trình. Trang thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị, phương tiện che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng nước, y tế.

Đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện thi công.

Bảo vệ sức khỏe:

- Kiểm tra sức khỏe trước khi thi công công trình;

- Thường xuyên áp dụng chế độ an toàn mọi nơi, mọi lúc;

Các yếu tố cần đảm bảo để phòng ngừa tai nạn lao động:

- Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện địa chất và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác cho kế hoạch;

- Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý;

- Hạn chế di chuyển các thiết bị phục vụ thi công cho các mục đích khác ngoài mục đích chính;

Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tai nạn trong việc di chuyển các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công:

- Ngăn ngừa việc rơi các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công;

- Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bởi những tín hiệu;

- Chỉ có sự chỉ định của người vận hành mới cho phép hoạt động của các xe, máy xây dựng;

- Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi hoạt động;

III.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

1. Yêu cầu thiết bị, xe máy:

Nhà thầu phải có thiết bị thi công theo yêu cầu về máy móc thiết bị thi công.

2. Yêu cầu nhân công:

Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm.

Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.

Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.

Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.

III.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn phải được lập và duyệt bởi chủ đầu tư theo quy định, trong đó phải nêu được đầy đủ các nội dung:

- Khối lượng công việc;

- Đặc điểm địa hình thi công;

- Phương án tổ chức thi công cho từng nội dung công việc;

- Sơ đồ bố trí nhân lực thi công, danh sách công nhân thi công thực tế, nêu rõ đội nào thi công những vị trí nào;

- Bố trí phương tiện liên lạc, tổ chức phối hợp;

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công và thiết bị được sửa chữa;

- Kế hoạch cắt điện thi công (nếu có);

- Bản cam kết về việc đảm bảo an toàn khi thi công;

III.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quản lý công trình đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp quy khác.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN01.2008 BCT ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ công thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Thi công các công trình điện.

- Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu cho các công trình điện đến cấp điện áp 110kV ban hành kèm Quyết định số 668/QĐ EVN NPC ngày 22/4/2011.

- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-EVN ngày 25/5/2008 của EVN.

III.12. Yêu cầu khác

1. Quy định chung:

- Trước khi triển khai thi công đơn vị xây lắp phải tiến hành lập và duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đồng thời thực hiện ngiêm ngặt Quy trình an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.

- Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được mua bảo hiểm thân thể 24/24h. Công ty tổ chức mua bảo hiểm toàn bộ công trình trong thời gian thi công từ khi bắt đầu thi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình với mức bảo hiểm loại A, phần kinh phí mua bảo hiểm do đơn vị dự thầu chịu trách nhiệm không tính vào giá thành dự thầu.

- Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (trong địa hình phức tạp, kéo dây vượt chướng ngại vật và lấy độ võng đặc biệt đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ biện pháp tổ chức thi công khi đấu nối với lưới điện đang vận hành) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn cho người lao động:

- An toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và từng vị trí với những trang thiết bị an toàn cho người lao động và thiết bị, có phương pháp cấp cứu nếu sảy ra tai nạn.

- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với an toàn ngành điện.

- Kiểm tra xong mới cho công nhân vào làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải kịp thời báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để sử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, vật tư gọn gàng, thu dọn vật tư, vật liệu dư thừa vào đúng nơi quy định.

- Tại nơi lán trại: cần giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn chốn ở, đảm bảo mùa hè thoáng mát, ấm áp về mùa đông và phòng dịch bệnh.

- Vật tư phải xếp gọn gàng không cản trở đến việc đi lại và sinh hoạt của CBCNV.

2. Công tác hoàn trả mặt bằng:

Nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Sau khi thi công xong mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.

3. Biện pháp an toàn

Phương án TCTC&BPAT được duyệt theo quy định.

### IV. Giải pháp và phương pháp luận

V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

MBA sau sửa chữa đảm bảo vận hành theo quy định của EVN và EVNNPC.

Nhà thầu cung cấp đầy đủ các biên bản và tài liệu theo quy định.