## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế, Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN).

- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn.

- Nguồn vốn: SXKD và ĐTXD năm 2026.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tất cả hàng hóa của hợp đồng được giao thành nhiều đợt trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo dương lịch).

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm: Công ty Điện lực Hóc Môn – 68 đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM.

+ Quy mô gói thầu:

Bảng số 1

| TT | TÊN VTTB | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Cái | 150 |
| 2 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Cái | 80 |
| 3 | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Cái | 66 |
| 4 | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Cái | 21 |
| 5 | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Cái | 3.300 |
| 6 | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Cái | 2.000 |
| 7 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 143 |
| 8 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Bộ | 46 |
| 9 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 146 |
| 10 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 94 |
| 11 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 150 |
| 12 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Bộ | 40 |
| 13 | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Bộ | 30 |
| 14 | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Bộ | 246 |
| 15 | Dây chì 12K | Cái | 100 |
| 16 | Dây chì 15K | Cái | 260 |
| 17 | Dây chì 20K | Cái | 200 |
| 18 | Dây chì 30K | Cái | 150 |
| 19 | Dây chì 40K | Cái | 209 |
| 20 | Dây chì 50K | Cái | 95 |
| 21 | Dây chì 65K | Cái | 30 |
| 22 | Dây chì 80K | Cái | 51 |
| 23 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Bộ | 450 |
| 24 | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Bộ | 48 |
| 25 | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Bộ | 479 |
| 26 | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 104 |
| 27 | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 194 |

- Tiến độ giao hàng:

Bảng số 2

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Tiến độ giao hàng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước) và số lượng chi tiết từng đợt giao hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Cái | 150 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Cái | 80 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Cái | 66 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Cái | 21 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Cái | 3.300 | Giao hàng thành 03 đợt: - Đợt 1 (40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 1.500 cái. - Đợt 2 (trong 140 ngày tiếp theo): 1.500 cái. |
|  | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Cái | 2.000 | Giao hàng thành 03 đợt: - Đợt 1 (40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 1.000 cái. - Đợt 2 (trong 140 ngày tiếp theo): 1.000 cái. |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 143 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Bộ | 46 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 146 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 94 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 150 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Bộ | 40 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Bộ | 30 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Bộ | 246 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 12K | Cái | 100 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 15K | Cái | 260 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 20K | Cái | 200 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 30K | Cái | 150 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 40K | Cái | 209 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 50K | Cái | 95 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 65K | Cái | 30 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Dây chì 80K | Cái | 51 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Bộ | 450 | Giao hàng thành 02 đợt: - Đợt 1 (30 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 200 bộ. - Đợt 2 (trong 20 ngày tiếp theo): 250 bộ. |
|  | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Bộ | 48 | Giao hàng thành 02 đợt: - Đợt 1 (40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 25 bộ. - Đợt 2 (trong 140 ngày tiếp theo): 23 bộ. |
|  | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Bộ | 479 | Giao hàng thành 03 đợt: - Đợt 1 (40 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 225 bộ. - Đợt 2 (trong 20 ngày tiếp theo): 219 bộ. - Đợt 3 (trong 120 ngày tiếp theo): 35 bộ. |
|  | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 104 | Giao hàng 01 đợt: trong thời gian 180 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN. |
|  | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 194 | Giao hàng thành 02 đợt: - Đợt 1 (180 ngày từ khi ký HĐ, gồm thời gian có KQTN): 100 cuộn. - Đợt 2 (trong 90 ngày tiếp theo): 94 bộ. |

Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Điện lực Hóc Môn – 68 đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

1.2.1.1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp  đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

- Bảng mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa với nội dung đầy đủ, phù hợp với nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu (phần Quy cách kỹ thuật - Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật các vật tư thiết bị). Trong đó quy định phát biểu tối đa một mã hiệu cho mỗi chủng loại hàng hóa.

- Catalog của nhà sản xuất về vật tư thiết bị chào thầu.

- Văn bản cam kết của nhà thầu đáp ứng các nội dung sau:

(3.1) Cam kết về bảo hành:

    - Thời hạn bảo hành kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu ≥ 03 năm (36 tháng).

    - Nhà thầu phải đảm bảo phối hợp giải quyết bảo hành trong vòng 05 ngày làm việc khi nhận được văn bản đề nghị của người mua.

    - Nhà thầu phải đảm bảo cơ số dự phòng số lượng hàng hóa của mỗi chủng loại khi có yêu cầu từ người mua.

    - Nhà thầu phải đảm bảo phối hợp thực hiện ngay khi người mua có yêu cầu tham gia chứng kiến, xác nhận, điều tra sự cố liên quan đến hàng hóa chào thầu.

(3.2) Cam kết về tiến độ cung cấp hàng hóa:

    - Phải đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng tiến độ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

    - Phải đảm bảo vật tư thiết bị giao hàng đáp ứng thời gian kể từ ngày xuất xưởng đến ngày giao hàng không quá 12 tháng. Trường hợp hàng hóa được sản xuất trước ngày ký hợp đồng, khi giao hàng phải kèm theo văn bản của nhà sản xuất xác nhận chất lượng và tất cả các thông số kỹ thuật của lô hàng đã sản xuất trước đó hoàn toàn đáp ứng quy định của hợp đồng.

(3.3) Cam kết về đối chiếu tài liệu:

Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định của hồ sơ năng lực của nhà thầu để Chủ đầu tư/Bên mời thầu kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu nhà thầu kê khai/nộp trên mạng ở bước đối chiếu tài liệu:

    - Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình,

    - Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

Trong trường hợp các tài liệu của nhà sản xuất đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài mà Nhà sản xuất có lý do không thể nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định khi tham dự thầu thì trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải cung cấp thêm văn bản của nhà sản xuất xác nhận tài liệu dự thầu là bản sao chụp từ bản gốc và Nhà sản xuất cam kết sẵn sàng làm việc với Chủ đầu tư/Bên mời thầu để xác minh tài liệu nếu được yêu cầu.

- Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình.

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Bảng thống kê các biên bản thử nghiệm điển hình của vật tư thiết bị theo mẫu (nếu có)

1.2.1.2. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

  - Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

(1) Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong hồ sơ mời thầu tại phần Quy cách kỹ thuật.

(2) Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng :

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

(3) Giấy chứng nhận bảo hành.

(4) Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

(5) Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị) do nhà sản xuất phát hành.

(6) Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện vật tư thiết bị sau khi lắp đặt.

(7) Hướng dẫn vận hành vật tư thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ vật tư thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

(8) Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên vật tư thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của vật tư thiết bị.

(9) Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vật tư thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

(10) Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo vật tư thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

(11) Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư thiết bị; nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

  - Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

+ Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

+ Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bên bán chi trả.

1.2.1.3. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng:

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chụp các tài liệu sau:

(1) Biên bản thử nghiệm thường xuyên;

(2) Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

(3) Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

(4) Catalog của nhà sản xuất;

(5) Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

1.2.1.4. Thử nghiệm nghiệm thu:

a. Quy định chung

(1) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất chọn một trong các đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà thầu, có năng lực và tư cách pháp nhân (Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3, Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM,...) để thử nghiệm nghiệm thu, làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu.

(2) Việc thử nghiệm nghiệm thu sẽ được thực hiện cho từng đợt giao hàng. Số mẫu thử nghiệm và các hạng mục thử nghiệm được quy định tại mục b.

(3) Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến giữa đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thử nghiệm. Những mẫu thử nghiệm bị hư hỏng hay biến dạng không được tính vào số lượng giao hàng.

(4) Chủ đầu tư sẽ phát hành văn bản nghiệm thu hàng hóa sau khi có biên bản thử nghiệm với kết quả đạt yêu cầu theo quy định của hợp đồng.

(5) Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

(6) Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên mua có quyền loại bỏ toàn bộ lô hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào./.

b. Quy định lấy mẫu thử nghiệm và các hạng mục thử nghiệm:

1. Quy định lấy mẫu thử nghiệm cho mỗi đợt giao hàng:

- Số lần thử nghiệm bằng số lần giao hàng.

- Quy định mỗi lần thử nghiệm sẽ cho 01 kết quả thử nghiệm đầy đủ nội dung theo quy định, trong đó số lượng VTTB cần để thử nghiệm do đơn vị thử nghiệm quy định.

2. Các hạng mục thử nghiệm cho mỗi mẫu thử nghiệm: Được quy định tại Bảng số 7.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu: Xem chi tiết tại Bảng số 3.

Bảng số 3

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 12K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 15K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 20K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 30K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 40K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 50K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 65K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 80K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Băng keo bán dẫn trung thế | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Băng keo CĐ trung thế | Phụ lục I Phần QCKT |

Mục 2. Bản vẽ:

Chi tiết theo Phụ lục - Quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật hàng hóa đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Hàng hóa sau khi giao tại Công ty Điện lực Hóc Môn có đầy đủ tài liệu kỹ thuật đi kèm, Bên mời thầu sẽ tổ chức kiểm tra hàng hóa, phụ kiện và tài liệu đi kèm theo đúng yêu cầu quy cách kỹ thuật chào thầu đáp ứng theo quy định tại phụ lục yêu cầu kỹ thuật này và hợp đồng được hai bên thống nhất ký kết.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

3.1. Các biên bản cung cấp trong E-HSDT:

Thử nghiệm điển hình: chi tiết tại Bảng số 4

Bảng số 4

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thử nghiệm theo |
| --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 12K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 15K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 20K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 30K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 40K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 50K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 65K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dây chì 80K | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Băng keo bán dẫn trung thế | Phụ lục I Phần QCKT |
|  | Băng keo CĐ trung thế | Phụ lục I Phần QCKT |

3.2. Các thử nghiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng:

a) Thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng): chi tiết tại Bảng số 5:

Bảng số 5

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thử nghiệm theo |
| --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 12K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 15K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 20K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 30K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 40K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 50K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 65K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dây chì 80K | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Băng keo bán dẫn trung thế | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Băng keo CĐ trung thế | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |

b) Thử nghiệm nghiệm thu: Bảng yêu cầu về số lần thử nghiệm nghiệm thu chi tiết tại Bảng số 6:

Bảng số 6

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng mời thầu | VTTB yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu | Số lần thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Cái | 150 |  | 01 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Cái | 80 |  | 01 |
|  | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Cái | 66 |  | 01 |
|  | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Cái | 21 |  | 01 |
|  | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Cái | 3.300 |  | 02 |
|  | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Cái | 2.000 |  | 02 |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 143 |  | 01 |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Bộ | 46 |  | 01 |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 146 |  | 01 |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 94 |  | 01 |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 150 |  | 01 |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Bộ | 40 |  | 01 |
|  | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Bộ | 30 |  | 01 |
|  | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Bộ | 246 |  | 01 |
|  | Dây chì 12K | Cái | 100 |  | 01 |
|  | Dây chì 15K | Cái | 260 |  | 01 |
|  | Dây chì 20K | Cái | 200 |  | 01 |
|  | Dây chì 30K | Cái | 150 |  | 01 |
|  | Dây chì 40K | Cái | 209 |  | 01 |
|  | Dây chì 50K | Cái | 95 |  | 01 |
|  | Dây chì 65K | Cái | 30 |  | 01 |
|  | Dây chì 80K | Cái | 51 |  | 01 |
|  | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | Bộ | 450 |  | 02 |
|  | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Bộ | 48 |  | 02 |
|  | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Bộ | 479 |  | 03 |
|  | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 104 |  | 01 |
|  | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 194 |  | 02 |

c) Thử nghiệm nghiệm thu: hạng mục thử nghiệm chi tiết tại Bảng số 7:

Bảng số 7

| TT | TÊN VTTB | Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Thử ổn định nhiệt. |
| 2 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Thử ổn định nhiệt. |
| 3 | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Thử ổn định nhiệt. |
| 4 | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Thử ổn định nhiệt. |
| 5 | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | 1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test) 2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test) |
| 6 | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | 1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test) 2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test) |
| 7 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 8 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 9 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 10 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 11 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 12 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 13 | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |
| 14 | FCO -24kV-100A (thân polymer) | + Thử điện môi (Dielectric tests) theo ANSI C37.42 + Thử độ bền cơ khí (Mechanical tests) theo IEC 60282-2 |
| 15 | Dây chì 12K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 16 | Dây chì 15K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 17 | Dây chì 20K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 18 | Dây chì 30K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 19 | Dây chì 40K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 20 | Dây chì 50K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 21 | Dây chì 65K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 22 | Dây chì 80K | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian). |
| 23 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). | -Thử nghiệm độ tăng nhiệt. -Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút. -Đo điện trở cách điện ở điện áp >100V khi ngâm trong nước. -Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút khi ngâm trong nước. |
| 24 | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | -Thử nghiệm độ bền điện môi -Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit) -Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests) |
| 25 | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Hạng mục thử nghiêm các lần: Phóng điện cục bộ (Partial discharge test). |
| 26 | Băng keo bán dẫn trung thế | Độ bền chịu kéo và độ giãn dài. |
| 27 | Băng keo CĐ trung thế | 1. Trường hợp hàng hóa cung cấp gồm 03 loại băng lắp đầy, cách điện và bọc ngoài: - Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (đối với băng lắp đầy (bán dẫn)). - Thử điện áp phóng điện (đối với băng cách điện). - Thử điện áp đánh thủng (đối với băng bọc ngoài). 2. Trường hợp hàng hóa cung cấp là loại băng tích hợp cách điện và bọc ngoài: - Độ bền chịu kéo và độ giãn dài. - Thử điện áp phóng điện. |