Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU:

1. Tên Gói thầu: Gói thầu 14VT.SCL2026: Cung cấp Dao cách ly các loại.

2. Địa điểm giao hàng: Theo E-HSMT.

3. Nội dung công việc chính của gói thầu: được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) trong E-HSMT.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hiểm cho quá trình vận chuyển, bốc dỡ tháo lắp hàng hóa từ nơi sản xuất đến nhà kho tại chân công trình.

+ Phạm vi cung cấp trên bao gồm chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để giao hàng đến địa điểm yêu cầu; và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật.

+  Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô/trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 1A: Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu (nếu có).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG CỦA THIẾT BỊ

- Yêu cầu chung:

Tất cả những thiết bị cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Đây là gói thầu sửa chữa, thay thế các thiết bị hiện hữu, do đó yêu cầu nhà thầu phải khảo sát các thiết bị cần thay thế và sửa chữa, nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan để cung cấp vật tư thay thế, lắp đặt hoàn thiện đảm bảo kỹ thuật. Nếu không đảm bảo nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

Đối với dao cách ly nhà thầu phải khảo sát hướng mở dao, vị trí lắp tiếp địa cho phù hợp thực tế, khảo sát móng để cấp trụ đỡ cho phù hợp nếu sai khác thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm cải tạo.

Đối với máy cắt nhà thầu phải cung cấp bản vẽ nhị thứ ghép nối với ngăn lộ hiện hữu, khảo sát sát móng để cấp trụ đỡ cho phù hợp nếu sai khác thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm cải tạo.

Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

Các thiết bị cung cấp trong gói thầu này đảm bảo hàng mới được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Việt Nam về tiết kiệm điện năng, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác trong thương mại và kỹ thuật, …

Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Yêu cầu thiết kế:

Thiết kế phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Thuận tiện trong kiểm tra và bảo dưỡng.

- Có khả năng tồn tại trong điều kiện khí hậu môi trường khắc nghiệt.

- Không bị ảnh hưởng bởi dao động mạnh.

- Mã mác và ký hiệu phân biệt:

Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

- Đóng gói:

Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao hàng hóa tại các trạm biến áp theo phạm vi cung cấp hoặc chỉ định của của Công ty Truyền tải điện 1.

- Giá chi tiết:

Các loại vật liệu và phụ kiện theo đơn hàng phải được liệt kê chi tiết, không chấp nhận nhà thầu chào giá tổng cho tất cả các vật liệu và phụ kiện.

- Kiểm tra và thử nghiệm:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

- Vật liệu và phụ kiện:

Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2026 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt:

Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh. Ngoài các tài liệu nói trên, nhà thầu cung cấp các tài liệu thiết bị bao gồm các nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện việc chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường. Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh gia để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Và các yêu cầu khác theo nội dung công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của EVNNPT.

Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.

| TT | Tài liệu | Đơn vị | Số Lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định: - Bản vẽ kích thước; - Bản vẽ hướng dẫn xây dựng và lắp đặt (bao gồm cả bảng tính toán kết cấu trụ đỡ thiết bị và lực tác dụng lên móng); - Bản vẽ đấu nối nội bộ thiết bị; - Các bảng tính toán cần thiết; - Các tài liệu như bảng chú thích, bảng liệt kê, tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt và bảo dưỡng. | Bộ | 5 |
| 2 | Tài liệu cuối cùng: Bản vẽ cuối cùng: - Bản vẽ kích thước; - Bản vẽ hướng dẫn xây dựng và lắp đặt (bao gồm cả bảng tính toán kết cấu trụ đỡ thiết bị và lực tác dụng lên móng); - Bản vẽ đấu nối nội bộ thiết bị; - Các bảng tính toán cần thiết; - File Acad cho tất cả các bản vẽ. Tài liệu: - Biên bản thử nghiệm; - Đặc tính kỹ thuật, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng tất cả các thiết bị được cung cấp; - File PDF cho tất cả các tài liệu. - Bản vẽ nhị thứ Acad/PDF | Bộ | 8 |

- Điều kiện môi trường:

a. Tất cả các thiết bị trong máy cắt trên lưới truyền tải điện được chế tạo và lắp đặt phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC/IEEE và có khả năng làm việc ổn định ở điều kiện yêu cầu làm việc, trong đó có điều kiện khí hậu môi trường tự nhiên của Việt Nam.

b. Điều kiện môi trường:

| Thông số | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | : không quá 1000 m |
| Vùng khí hậu nơi lắp đặt | : khí hậu nhiệt đới |
| Nhiệt độ tối đa của môi trường | : 45 oC |
| Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường | : 0 oC |
| Nhiệt độ trung bình của môi trường | : 25 oC |
| Độ ẩm tối đa của môi trường | : 100 % |
| Độ ẩm trung bình của môi trường | : 85 % |
| Mức độ ô nhiễm của môi trường | : tùy từng dự án |
| Hệ số động đất lớn nhất | : 0,15 g |

c. Tùy theo điều kiện tự nhiên của vị trí lắp đặt các thiết bị, được xác định trong QCVN 02:2009/BXD, các giá trị điều kiện môi trường nêu trên có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế cần áp dụng.

- Điều kiện làm việc của hệ thống:

| Thông số | 500kV | 220kV | 110kV | 36kV | 22kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp làm việc của hệ thống | 500kV | 220kV | 110kV | 35 kV | 24kV |
| Điện áp làm việc lớn nhất | 550kV | 245kV | 123kV | 36 kV | 24kV |
| Điện áp chịu đựng xung sét | 1550kV | 1050kV | 550kV | 170 kV | 125kV |
| Điện áp chịu tần số công nghiệp | 680kV | 460kV | 230kV | 70 kV | 50kV |
| Điện áp chịu đóng - cắt đỉnh | 1175kV | - | - | - | - |
| Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Chiều dài dòng rò nhỏ nhất | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP-55 |  |  |  |  |

- YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ:

- Dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV.

Dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV tuân thủ theo: Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019, Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 08/08/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cách ly 220kV, 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản DCL 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

- Các yêu cầu đối với các thành phần của dao cách ly

- Dao cách ly:

a) Dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV lắp đặt trên lưới truyền tải điện là loại dao cách ly 03 pha hoặc 01 pha, được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 để có thể lắp đặt ngoài trời trong điều kiện vận hành hệ thống điện truyền tải Việt Nam. Ngoài tiêu chuẩn IEC 62271-102, dao cách ly phải đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62271-1, IEC 60060 và phải đáp ứng yêu cầu về độ bền cách điện, độ tăng nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

b) Dao cách ly được thiết kế, chế tạo để đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện bình thường cũng như các trường hợp sự cố, chịu được các hiện tượng quá điện áp khí quyển, quá điện áp thao tác đóng cắt. Các yêu cầu kỹ thuật về điện áp đối với dao cách ly được nêu rõ trong Điều 7.

c) Tùy theo vị trí lắp đặt và yêu cầu làm việc của dao cách ly, Đơn vị thiết kế phải xác định dòng điện định mức yêu cầu đối với từng dao cách ly theo các giá trị được quy định trong tiêu chuẩn IEC 60059 nhưng không được nhỏ hơn giá trị tối thiểu 1250 A. Dao cách ly phải đáp ứng các yêu cầu về dòng điện làm việc lâu dài và dòng ngắn mạch được nêu rõ trong Điều 7 mà không vượt quá giới hạn về nhiệt độ làm việc cho phép được quy định trong IEC 62271-102.

d) Dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để không thể tự đóng hoặc tự mở bởi các xung lực có thể xuất hiện từ bên ngoài. Khoảng cách an toàn cho Dao cách ly trong vị trí tĩnh (trạng thái tĩnh) được Quy định tại Điều 7. Trong trường hợp thực hiện thao tác, nếu các khoảng cách giữa các bộ phận của DCL không đáp ứng các khoảng cách an toàn trong trạng thái tĩnh, thì thiết bị phải đảm bảo khả năng cách điện chịu được điện áp tần số công nghiệp đáp ứng các giá trị điện áp cho DCL có trang bị DTĐ được quy định trong Điều 7.

e) Dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để có thể dễ dàng kiểm tra và thay thế nhanh chóng các tiếp điểm và các bộ phận khác bị khiếm khuyết/hư hỏng. Các bộ phận cấu thành dao cách ly và giá đỡ sau khi tổ hợp không được tạo ra các lỗ hốc tạo điều kiện cho chim làm tổ và có thể là nguyên nhân gây ra sự cố, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của dao cách ly.

f) Các bộ phận của dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo để trong suốt quá trình vận hành ở điều kiện môi trường trong TBA không được xảy ra hiện tượng quá nhiệt và phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ các thành phần của dao cách ly được quy định trong các tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017 và IEC 60137:2017.

g) Dao cách ly cấp điện áp 220 kV và 110 kV là loại dao mở ngang. Tùy theo diện tích bố trí an toàn thiết bị đóng cắt trong TBA, dao cách ly cấp điện áp 500 kV có thể áp dụng là loại mở dọc hoặc mở ngang. Để tiết kiệm diện tích trong TBA dao cách ly cấp điện áp 500 kV thường được áp dụng là loại mở dọc, kiểu khuỷu gập. Dao cách ly có thể vận hành bằng động cơ điện và/hoặc bằng tay quay.

- Dao tiếp địa:

a) Dao tiếp địa lắp kèm dao cách ly được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 để có thể lắp đặt ngoài trời trong điều kiện vận hành hệ thống điện truyền tải Việt Nam.

b) Tùy theo vị trí lắp đặt và yêu cầu làm việc, mỗi dao cách ly có thể không trang bị dao tiếp địa hoặc trang bị 01 dao tiếp địa hoặc 02 dao tiếp địa. Dao tiếp địa phải đáp ứng các yêu cầu về dòng ngắn mạch chịu đựng được nêu rõ trong Điều 7 mà không vượt quá giới hạn về nhiệt độ làm việc cho phép theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 62271-102.

c) Đối với dao cách ly cho các đường dây có chiều dài lớn hơn 50 km hoặc đường dây nhiều mạch vận hành song song, dao tiếp địa phải có khả năng đóng cắt các dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện và dòng điện cảm ứng điện từ với giá trị được nêu trong Bảng 2 Mục 8.2, 8.3 để đáp ứng quy định theo IEC 62271-102.

d) Dao tiếp địa phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để không thể tự đóng hoặc tự mở bởi các xung lực có thể xuất hiện từ bên ngoài.

f) Bộ phận chuyển động của dao tiếp địa phải được nối đất vào bệ DCL bằng dây đồng mềm hoặc lá đồng có tiết diện không nhỏ hơn 50 mm2, đảm bảo không bị đứt hoặc cản trở hoạt động của dao tiếp địa.

- Trụ cực dao cách ly:

a) Trụ cực (trụ sứ đỡ) dao cách ly phải được chế tạo bằng loại sứ cách điện, hình trụ liền khối, không chắp vá, tán tròn, màu nâu theo tiêu chuẩn IEC 60273 hoặc tương đương. Sứ cách điện phải đảm bảo các độ bền nhiệt, cơ học, cách điện, vận hành phù hợp với điều kiện môi trường và các đặc tính kỹ thuật nêu trong bảng Yêu cầu kỹ thuật tại Điều 7.

b) Các sứ cách điện dao cách ly được chế tạo để đảm bảo khoảng cách từ các phần tử mang điện tới đất và giữa các phần tử mang điện tuân thủ các yêu cầu được nêu chi tiết trong Điều 7.

c) Sứ cách điện của dao cách ly phải có khả năng chịu được các lực tải trọng tác động được quy định chi tiết trong Điều 7.

d) Việc liên kết sứ dao cách ly với lưỡi dao được thực hiện bằng bu lông hoặc hàn công nghiệp đảm bảo không phát nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

- Bộ truyền động

a) Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng được các lực tác động quá trình vận hành dao cách ly theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Bộ truyền động của DCL phải có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 2000 lần (tương đương với class M1). Bộ truyền động của DTĐ phải có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 1000 lần (tương đương với class M0).

b) Các tiếp điểm của dao cách ly và dao tiếp địa phải được chế tạo bằng các vật liệu như đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken.

c) Các tay truyền động được chế tạo bằng vật liệu kim loại hoặc hợp kim không bị han gỉ, có các chốt khóa cố định chống xê dịch tại các khớp nối.

d) Mạch động cơ truyền động của dao cách ly sử dụng nguồn điện 220 VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -15%) so với giá trị danh định. Các động cơ truyền động phải được trang bị bảo vệ quá dòng, quả tải.

- Tủ truyền động, tủ điều khiển:

a) Tủ điều khiển có thể tích hợp với tủ truyền động của dao cách ly.

b) Mỗi dao cách ly phải trang bị tủ truyền động tại chỗ có chứa cơ cấu vận hành (đối với dao cách ly 3 pha có thể sử dụng chung 01 tủ truyền động), các khóa điều khiển, các rơle và công tắc tương ứng, tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình, hàng kẹp cho cáp điều khiển, đèn led chiếu sáng, điện trở sấy, ổ cắm điện, aptomat có tiếp điểm phụ, lỗ thông gió và thiết bị phụ trợ khác.

c) Vỏ tủ truyền động, tủ điều khiển có thể được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chung. Vỏ tủ có độ dầy tối thiểu 2mm. Tủ phải chịu được điều kiện thời tiết môi trường khu vực lắp đặt thiết bị, cấp bảo vệ tối thiểu IP55. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp thích hợp với đường kính cáp sử dụng và được trang bị các giắc co cổ cáp để đảm bảo độ kín.

d) Tủ truyền động được lắp đặt trên giá đỡ chắc chắc để đảm bảo khi thực hiện thao tác đối với DCL và DTĐ sẽ không làm rung cả bộ DCL quá mức, bất thường, là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ của DCL.

e) Tủ điều khiển dao cách ly, dao tiếp địa phải đặt ở vị trí thích hợp để hồ quang có thể phát sinh khi thao tác không gây ảnh hưởng cho người vận hành thực hiện thao tác, đồng thời cho phép người vận hành dễ dàng quan sát hành trình di động của tiếp điểm trong quá trình thao tác.

f) Tủ điều khiển dao cách ly, dao tiếp địa được trang bị các bộ phận sau:

- Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly Local/Remote (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

- Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “Open/Close”.

- Các rơle bảo vệ quá dòng, quá tải cho động cơ nên đặt trong tủ điều khiển.

g. Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trang thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

h. Hàng kẹp đấu dây và hàng kẹp đấu nối của khối tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình trong tủ truyền động/tủ điều khiển phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc bằng kim loại được xử lý để không han gỉ. Hàng kẹp nhị thứ phải có khả năng mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Số lượng tiếp điểm phụ và yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi tiếp điểm phụ cho dao cách ly, dao tiếp địa phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Điều 7.

i. Mạch điều khiển dao cách ly sử dụng nguồn điện 220 VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -15%) so với giá trị danh định;

j. Các mạch sấy, chiếu sáng trong tủ sử dụng nguồn điện 220VAC với độ lệch điện áp (+10%; -15%) so với giá trị danh định.

k. Tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí các lỗ khoan sẵn và các bu lông đai ốc nối đất đi kèm.

- Những yêu cầu thao tác:

a) Dao cách ly và dao tiếp địa có thể thao tác đóng cắt bằng tay và/hoặc bằng điện để điều khiển dao về trạng thái đóng hoặc mở.

b) Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC.

c) Dao cách ly phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: mạch khóa thao tác liên động bằng điện (interlock); mạch báo tín hiệu lỗi động cơ; mạch bảo vệ động cơ; mạch cảnh báo làm việc không đồng pha (đối với DCL/DTĐ loại 1 pha), mạch cảnh báo nhảy aptomat nguồn cấp AC, DC cho mạch sấy, chiếu sáng, động cơ, điều khiển...

d) Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện (cấm thực hiện đóng DTĐ phía DCL đang mang điện) để ngăn ngừa trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và cho thiết bị trong điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy, tránh việc gây kẹt cơ khi liên động điện vận hành cho phép.

e) Lực yêu cầu để thao tác DCL và DTĐ không được vượt quá 250 N nếu chỉ yêu cầu thao tác quay một vòng và không vượt quá 120 N nếu yêu cầu quay nhiều vòng (trong trường hợp thao tác bằng tay) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- Yêu cầu đối với cáp:

Các cáp nguồn AC và DC phải được dẫn bằng cáp riêng biệt, tiết diện không nhỏ hơn 2,5 mm2. Cáp điều khiển và cáp tín hiệu sử dụng loại cáp phù hợp với dao cách ly của nhà sản xuất, có tiết diện không nhỏ hơn 1,5 mm2. Cáp nhị thứ là loại cáp kháng nước, kháng lửa, có lớp chống nhiễu với lõi cáp bằng đồng chất lượng cao, nhiều sợi.

- Bố trí lắp đặt:

a) Các dao cách ly phải được thiết kế phù hợp để lắp đặt trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

b) Thép chế tạo trụ đỡ có độ bền cao, chịu được các tải trọng của dao cách ly. Tiết diện mặt cắt của trụ đỡ phải đủ lớn, đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất dao cách ly để đảm bảo khi thực hiện thao tác đối với DCL và DTĐ sẽ không làm rung cả bộ DCL quá mức, bất thường và là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ của DCL.

c) Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm, các tiêu chuẩn hiện hành về mạ kẽm nhúng, bu lông, đai ốc.

d) Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của dao cách ly có thiết kế, lắp đặt có vị trí thao tác trên 1,3m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

e) Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện, vỏ thiết bị, vỏ tủ truyền động, vỏ tủ điều khiển... của dao cách ly phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất chung của trạm tại vị trí lắp đặt. Điểm nối đất dao cách ly phải có biểu tượng “nối đất”, bố trí tại vị trí thuận tiện nối đất với hệ thống tiếp địa của trạm biến áp. Vỏ tủ và cánh tủ của bộ truyền động, tủ điều khiển được nối đất bằng dây đồng nhiều sợi có vỏ cách điện, tiết diện phần dây đồng không bé hơn 1,5 mm2.

f) Dao cách ly phải đính kèm Bảng thông số và nhãn hiệu dao cách ly được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304), thể hiện đầy đủ các thông số chính của dao cách ly theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các số liệu trong Bảng thông số và nhãn hiệu dao cách ly phải có độ bền cao, không mất màu và luôn đọc rõ trong suốt quá trình vận hành dao cách ly.

g. Trong quá trình lắp đặt, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình lắp đặt dao cách ly theo các hướng dẫn của nhà sản xuất; sử dụng các vật tư phụ kiện cho dao cách ly đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Toàn bộ quá trình lắp đặt dao cách ly trong TBA phải được thực hiện theo đúng trình tự lắp đặt do nhà sản xuất quy định.

- Phụ kiện:

Dao cách ly phải được trang bị các phụ kiện đi kèm như sau:

a. Các bu-lông, đai ốc bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng với bề mặt lớp mạ không nhỏ hơn 80 μm, vòng đệm, vòng chống rơi bu lông kèm theo tương ứng.

b. Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương tích với dây đồng.

c. Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các đầu cốt các loại được chế tạo bằng hợp kim nhôm phù hợp, đúc nguyên khối.

d. Các hệ thống trụ và giá đỡ của dao cách ly.

e. Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm.

f. Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo dao cách ly: dụng cụ lắp đặt, dụng cụ thao tác bằng tay cho dao cách ly và dao tiếp địa (quay tay hoặc cần thao tác).

- Yêu cầu khác:

a) Thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết.

b) Trong Hồ sơ mời thầu hoặc Hợp đồng mua sắm thiết bị phải có Điều khoản yêu cầu Nhà sản xuất cam kết xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu liên quan kèm theo và bảo hành thiết bị theo quy định hiện hành về thương mại cũng như theo quy định về đảm bảo tuổi thọ kỹ thuật của thiết bị được nêu trong Điều 8 của Quy định này.

- Yêu cầu về tuổi thọ thiết bị

### Yêu cầu về độ tin cậy cũng như yêu cầu về tuổi thọ của dao cách ly được xác định với các điều kiện tối thiểu sau đây:

### - Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 2000 lần (tương đương với class M1) đối với Dao cách ly.

### - Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 1000 lần (tương đương với class M0) đối với Dao tiếp địa.

### - Thời gian vận hành an toàn trước khi thực hiện đại tu: đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước).

### - Tuổi thọ vận hành đối với DCL: tối thiểu 25 năm.

- Yêu cầu về thử nghiệm dao cách ly

### 1. Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm:

### Các dao cách ly được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Quy định này cũng như tiêu chuẩn IEC đặc thù quy định cho từng thành phần của thiết bị.

### Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp các thiết bị dao cách ly có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với các thiết bị được cung cấp, trong đó:

### a) Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận.

### b) Các biên bản thử nghiệm Routine Test của dao cách ly do Nhà sản xuất dao cách ly tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

### 2. Các yêu cầu về thử nghiệm đối với dao cách ly:

### Khi thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các dao cách ly phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-102. Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu thử nghiệm sau:

### a) Thử nghiệm Type test:

### Trong quá trình mua sắm dao cách ly mới, yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng 5 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 sau:

### - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

### - Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

### - Thử nghiệm dòng điện làm việc liên tục (Continuous Current Test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ (Mechanical endurance test).

Đối với các trường hợp sau:

- Các dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV với những yêu cầu đặc thù về vị trí lắp đặt hoặc mục đích sử dụng.

- Các trường hợp đặc biệt do người có thẩm quyền quyết định.

### Thì trong quá trình xem xét mua sắm thiết bị, Đơn vị tổ chức mua sắm có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh đáp ứng một phần hay toàn bộ 15 loại thử nghiệm theo IEC 62271-102 như sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Xác định cấp bảo vệ (Test to verify the degrees of protection of enclosures) | Theo IP | x | x |
| 2 | Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (Radio interference voltage RIV test) | Ur≥Umax | x | x |
| 3 | Thử nghiệm độ kín (Tightness tests) | Các hệ thống được kiểm soát, niêm phong, áp lực kín | x | x |
| 4 | Thí nghiệm tương hợp điện từ (EMC tests) |  | x | x |
| 5 | Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 6 | Thử nghiệm chứng minh khả năng dòng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 7 | Thử nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 8 | Vận hành trong khi tải cơ khí đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) |  | x | x |
| 9 | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 10 | Thử nghiệm liên động cơ khí (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 11 | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 12 | Thử nghiệm đặc tính làm việc của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 13 | Thử nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái | x | x |
| 14 | Thử nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 15 | Thử nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

b) Thử nghiệm Routine test:

Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 sau:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thử nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

- Thử nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): áp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

Nhà sản xuất có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các biên bản và kết quả các thử nghiệm nêu trên.

- Yêu cầu về vận chuyển dao cách ly

### - Dao cách ly phải được chế tạo để dễ dàng tháo rời, đóng gói từng bộ phận riêng với bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

### - Đi kèm với mỗi dao cách ly phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, các tác động của nước biển, mưa giông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác

- Yêu cầu về tài liệu cho dao cách ly

### Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ về các tài liệu sau đây:

### 1. Bảng các thông số yêu cầu đối với dao cách ly.

### 2. Bản vẽ mô tả cấu trúc, kích thước, mặt cắt các thành phần chính của thiết bị: dao cách ly, lưỡi dao chính, lưỡi tiếp địa, trụ cực, tủ truyền động, tủ điều khiển, kẹp cực, giá đỡ; số lượng, bản vẽ, quy cách của các phụ kiện dao cách ly.

### 3. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, tủ truyền động.

### 4. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị DCL, DTĐ).

### 5. Các biên bản thử nghiệm đáp ứng Quy định này và tiêu chuẩn IEC.

### 6. Các chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, phụ kiện.

### 7. Các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo khi thực hiện: đóng gói, vận chuyển, lặp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; đại tu, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm tăng cường (như tần suất thực hiện, nội dung công việc); các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Yêu cầu khác cho dao cách ly

### Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” sẽ phải áp dụng theo Quy định kỹ thuật EVN, EVNNPT, các tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Dao cách ly 35kV

- Yêu cầu chung

- Dao cách ly

### a, Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. DCL là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác/ tay quay và/ hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho dao cách ly không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài. Đối với DCL lắp đặt trên đường dây có thể sử dụng loại dao chém đứng, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

### b, Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (tương ứng với kiểu DCL), lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác/ tay quay hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của DTĐ phải được thiết kế sao cho không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

- Tủ truyền động, điều khiển

### a, Bộ truyền động (áp dụng đối với DCL/DTĐ điều khiển, thao tác bằng động cơ):

Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác. Hàng kẹp đấu dây và các hàng kẹp đấu nối của khối tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình trong tủ điều khiển, truyền động phải làm bằng thép không gỉ hoặc kim loại được xử lý không han gỉ.

Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP55.

Trang bị bộ phận báo vị trí đóng/ mở cửa của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

- + Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (Trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: Lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

- + Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ dao cách ly; Có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

- b, Những yêu cầu thao tác:

DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/ cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220VDC hoặc 110VDC (tùy theo điều kiện thực tế tại TBA).

Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện (ngăn ngừa đóng DTĐ về phía DCL đang có điện) để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành.

- Bố trí lắp đặt:

Dao cách ly phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép hoặc trên cột điện.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

- Các yêu cầu về thí nghiệm:

### a, Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit)

Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measuaement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): áp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

- b, Thí nghiệm điển hình (type test)

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập gồm các hạng mục chính sau:

Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuos current test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số hạng mục thí nghiệm điển hình (type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
|  | Các thí nghiệm bổ sung mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
|  | Thử nghiệm chứng minh khả năng dòng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
|  | Thử nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
|  | Vận hành trong khi tải cơ khí đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) |  | x | x |
|  | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
|  | Thử nghiệm liên động cơ khí (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
|  | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |

- Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bulong sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng

- Các bulong, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly

- Các bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.

- Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

- Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hóa được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulong, đai ốc…) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- Cáp điều khiển

    - Tổng quan

Một lô cáp điều khiển nhiều sợi, cáp lực hạ áp, cáp nối đất cùng các phụ kiện như miếng đệm cáp, nhãn tên, đầu cốt các loại, dây buộc cáp, dây đồng tiếp địa vỏ cáp... sẽ được cung cấp để đấu nối giữa các thiết bị đóng cắt, hệ thống cấp nguồn AC/ DC, tủ bảng điều khiển & bảo vệ cho mục đích đo lường, điều khiển & bảo vệ các hạng mục chính sau:

- Đấu nối mạch cấp nguồn, điều khiển, bảo vệ, đo lường.

- Đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, đo lường cho thiết bị phía110kV phù hợp với các thiết bị lắp mới .

- Đấu nối giữa tủ bảng điều khiển, bảo vệ & thiết bị được cung cấp trong gói thầu này, thiết bị thuộc gói thầu khác hoặc hiện có liên quan.

- Cáp nối đất từ các thiết bị nhị thứ của gói thầu đến hệ thống nối đất hiện có.

    - Cấu trúc & yêu cầu

*   Kiểu:

- Cáp điều khiển hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bằng FR-PVC, đáp ứng tiêu chuẩn chống bén cháy, có lớp băng đồng chống nhiễu.

- Phần lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228. Cấu trúc cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502. Cáp đáp ứng tiêu chuẩn chống bén cháy IEC 60332. Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp theo số thứ tự in trên lớp cách điện theo từng khoảng đều nhau suốt chiều dài sợi cáp.

*  Mô tả sơ bộ cấu trúc:

Cấu trúc cơ bản sợi cáp từ trong ra ngoài như sau:

- Lõi dẫn điện bằng đồng, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện  7).

- Lớp cách điện bằng PVC hoặc XLPE.

- Lớp độn.

- Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC).

- Lớp băng đồng (copper tape) chống nhiễu (trừ cáp cấp nguồn).

- Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC).

- Lớp cách điện và vỏ PVC không bị khuyết tật, không thấm nước.

- Nhà thầu phải cung cấp sơ đồ đấu dây chi tiết cho tất cả các phần thiết bị lắp đặt.

- Sơ đồ chú thích sẽ được tra cứu và phải đưa ra các bảng đấu cáp để tra cứu số hiệu cáp trong các mạch.

- Các miếng đệm cáp cho nhiều loại cáp cách điện bằng chất điện môi và bằng nhựa dẻo phải phù hợp theo tiêu chuẩn phân loại của BS 6121. Phân loại cách điện thích hợp phải gồm có các thiết bị hàn kín vỏ bọc bên trong và ngoài. Các miếng đệm cách điện dùng cho hệ thống cáp điều khiển, bảo vệ & cáp lực hạ áp sử dụng cho dự án phải được nhà thầu cung cấp như là một phần của hợp đồng.

Định vị cổ cáp (cable gland) là loại cách điện bằng đồng thau hoặc inox. Định vị cổ cáp dùng cho hệ thống cáp điều khiển, bảo vệ & cáp lực hạ áp sử dụng cho dự án phải được nhà thầu cung cấp như là một phần của hợp đồng.

*   Số lượng cáp:

- Trước khi cung cấp Nhà thầu phải trình bản vẽ thiết kế thi công đấu cáp, vị trí cáp, khối lượng cáp cho khách hàng xem xét xác nhận.

- Số lõi cáp dự phòng còn lại phải đủ dài để kéo tới các đầu cực xa nhất trên các phần của thiết bị, được cách điện, an toàn và gọn gàng để đảm bảo an toàn cho cáp gốc của chúng. Số lõi cáp dự phòng tối thiểu là 20% đối với cáp nhiều lõi ngoại trừ những nơi không có khả năng yêu cầu trong tương lai, ví dụ như cáp cho biến dòng hoặc biến điện áp.

- Một số mạch nhị thứ cần được đánh dấu theo các mạch chức năng sau để thuận tiện trong công tác thí nghiệm, tránh chạm chập thiết bị khi thi công, xử lý sự cố dễ dàng và nhanh chóng…

*   Điều kiện làm việc:

- Cáp lực hạ áp và cáp điều khiển các loại sẽ được lắp đặt trong nhà, trong các tủ điều khiển và bảo vệ, lắp đặt ngoài trời trong các mương cáp, trong các ống dẫn hoặc được chôn trực tiếp trong đất.

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là  700C.

*  Tiết diện cáp:

Cáp lực hạ áp & cáp điều khiển phải có tiết diện tuân theo các điều kiện sau:

- Dòng định mức của cáp không được nhỏ hơn 125% dòng tải trong chế độ làm việc bình thường & 100% dòng tải đỉnh.

- Điện áp rơi trên cáp không được lớn hơn:

- 4% đối với động cơ ở chế độ mang tải định mức.

- 10% đối với động cơ ở chế độ khởi động.

- 5% cho các mạch cấp nguồn 220/380V.

- Tiết diện tối thiểu của cáp đối với các mạch như sau:

- Mạch dòng				: 4mm2

- Mạch áp					: 2,5- 4 mm2

- Mạch áp đo đếm 			: 2,5- 4 mm2

- Mạch cắt					: 2,5mm2

- Mạch điều khiển 			: 2,5mm2

- Mạch chỉ thị				: 1,5mm2

- Mạch cấp nguồn truyền động động cơ	: 2,5-16 mm2

- Mạch cấp nguồn quạt mát và OLTC	: 6-16 mm2

- Mạch cấp nguồn điều khiển, sấy & chiếu sáng	: 2,5- 4 mm2

*  Ký hiệu lõi cáp:

- Mỗi lõi cáp trong một sợi cáp lực được thể hiện bằng các màu khác nhau (đỏ, xanh, vàng, đen cho các pha: A, B, C, N) hoặc cùng màu đen và có đánh số thứ tự lõi cáp.

- Mỗi lõi cáp trong một sợi điều khiển được thể hiện bằng cách đánh số thứ tự lõi cáp.

- Số lượng lõi cáp trong một sợi cáp nhiều sợi phụ thuộc vào yêu cầu của mạch, tuy nhiên không được lớn hơn 19 lõi cáp/sợi cáp.

- Số lượng lõi cáp dự phòng trong mỗi sợi cáp phải tối thiểu 20% (áp dụng cho cáp có 7 lõi trở lên).

*  Phụ kiện:

- Đầu cốt, kẹp cực, hộp đấu nối, bịt đầu cáp, định vị cổ cáp (cable gland) bằng đồng thau hoặc inox, dây buộc cáp, bảng tên cáp (bằng mica), dây đồng tiếp địa & các phụ kiện cần thiết khác dùng cho đấu nối & chỉ thị cáp phải được trang bị.

*   Bố trí cáp:

- Cáp lực hạ áp & cáp điều khiển sẽ được bố trí theo cách thức sao cho dòng điện dung sinh ra là nhỏ nhất.

- Cáp đến & đi cho từng thiết bị phải sử dụng cùng một loại cáp. Tất cả sợi cáp mạch cắt và mạch giám sát không được đi chung với cáp có nguồn dương.

- Cáp đi trong mương phải được chia thành các nhóm sau:

- Cáp mạch dòng, mạch áp & cáp lực hạ áp.

- Cáp mạch cắt, mạch điều khiển & chỉ thị.

- Cáp tín hiệu.

- Mạch vòng chỉ được sử dụng đối với những nơi cần thiết.

*  Thử nghiệm:

- Nhà thầu được yêu cầu phải thực hiện tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 502, IEC60332, JIS C306 hoặc tương đương.

*   Bản vẽ & mô tả:

Các bản vẽ và mô tả sau phải được kèm theo với tài liệu dự thầu

- Mô tả cấu trúc cáp.

Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ đề xuất các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện.

- Dây đồng tiếp địa:

- Vật liệu sử dụng bằng đồng.

- Kiểu loại cáp và tiết diện lõi đồng:	1x120mm2

- Tiêu chuẩn:				TCVN 5064

- Loại lõi dẫn điện:	 			Lõi đồng nhiều sợi

- Điện trở lớn nhất ở 200C:	 	Yêu cầu mô tả

- Lực kéo đứt nhỏ nhất:			Ghi rõ

- Loại vật liệu cách điện dây đồng:	PVC.

- Đầu cốt đồng D95/120:

- Vật liệu sử dụng bằng đồng đúc

- Kích thước phù hợp kích thước cáp cung cấp

- Khả năng dẫn dòng nhỏ nhất bằng khả năng dẫn dòng của cáp.

- Độ dày tối thiểu 01mm.

- Kẹp cực

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại dùng cho dây dẫn & thiết bị hoặc dây dẫn với thanh dẫn phải là kiểu vặn bu lông có cấu tạo bằng hợp kim nhôm cường độ cao với các bu lông làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, và phù hợp với các tiết diện dây dẫn khác nhau. Có các đặc tính kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60694, NEMA CC1.

- Kẹp cực phải có khả năng mang dòng định mức phù hợp với khả năng mang dòng điện định mức của dây mà nó đấu nối đến.

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm và ống phải được thiết kế cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc và được xử lý để đấu nối với các vật liệu khác nhau và không gây ra hiệu ứng điện hoá.

- Bu lông, đai ốc kẹp cực phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và phải bao gồm các vòng đệm chống rơi và tự động khoá chặt khi siết đủ lực, đảm bảo không bị rơi bu lông do rung động gây ra.

- Kẹp cực thiết bị do nhà thầu đệ trình phải có đầy đủ các thông tin về khả năng mang dòng điện định mức, khả năng chịu dòng ngắn mạch, cấp điện áp, lực xiết bu lông...

- Kẹp cực cho dây dẫn có tiết diện dây dẫn từ ≥400mm2 bắt buộc dùng tối thiểu 03 đai ép dây trở lên.

- Khoảng cách giữa tâm lỗ bắt khánh, kẹp giãn cách, kẹp cực các loại  tối đa là 200 mm.

- Kẹp cực phải chế tạo đảm bảo khi tiến hành xiết chặt kẹp cực thì 01 đầu bu lông cố được giữ cố định, không xoay vòng.

- Mỡ tiếp xúc:

- Mỡ dẫn điện đặc biệt phải được trang bị cùng với kẹp cực thiết bị để bảo vệ bề mặt của kẹp cực nhằm chống lại các hiện tượng ăn mòn do oxy hoá và sự gia tăng điện trở tiếp xúc do các lớp oxit kim loại gây ra đồng thời giảm thiểu sự ăn mòn do ma sát.

- Mỡ tiếp xúc phải chứa các phần tử kim loại cho phép dẫn điện để đảm bảo tính dẫn điện giữa các phần tử tiếp xúc với nhau và có điện dẫn xuất nhỏ hơn hoặc bằng điện trở suất của vật liệu dẫn điện.

- Thử nghiệm:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

- Các thử nghiệm Type Test, Special Type Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2005”.

- Các thử nghiệm Type Test phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong  danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; CESI- Ytaly; CPRIT- India; ESEF ASEEA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKT- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

Bản sao chứng chỉ thử nghiệm mẫu (Type test) phải mô tả rõ ràng kiểu mẫu thử nghiệm, nơi chốn và ngày tháng thực hiện thử nghiệm, được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm là thành viên của STL (The Short-Circuit Testing Liaison) hoặc các phòng thí nghiệm đặt tại G8 hoặc châu Âu và được đính kèm hồ sơ thầu (danh sách thành viên STL tham  khảo theo website: www.stl-liaison.org).

Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ thí nghiệm cho kẹp cực bao gồm:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.

- Thử nghiệm ứng suất cơ khí.

- Thử nghiệm lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông.

- Thử nghiệm ngắn mạch.

- Bu lông mạ kẽm

Bu lông liên kết bằng thép có độ bền 8.8, được mạ kẽm nhúng nóng để chống nguy cơ ăn mòn, với độ dày tối thiểu 55µm (390 g/m²) bao gồm cả phần đường ren. Tất cả các đai ốc cũng phải được mạ kẽm ngoại trừ các đường ren sẽ được bôi dầu mỡ. Bulong chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571 – 1991, đai ốc – vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1096-76.

- Trụ đỡ thiết bị:

- Yêu cầu chung

- Các kết cấu trụ đỡ, thép hình mạ kẽm nhúng nóng sẽ được cung cấp kèm theo thiết bị như quy định trong phần Phạm vi cung cấp.Thép có giới hạn chảy không nhỏ hơn 2400 kg/cm2. Các trụ đỡ thiết bị phải được cấp từ hãng hoặc nhà sản xuất trong nước.

- Triều cao, kích thước trụ đỡ phù hợp với thiết bị và phù hợp với qui định hiện hữu về khoảng cách pha-pha, pha - đất.

- Tất cả các bộ phận thép phải là loại thép mạ kẽm nhúng nóng, chất lượng theo tiêu chuẩn ASTM-123-89a hay 18TCN-04-92  hoặc tương đương, thép có độ bền cao chịu được tải trọng động của thiết bị và phải đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo. Lớp mạ kẽm phải nhẵn, sạch sẽ, có độ dày đồng đều ít nhất 110µm (780 g/m²) và không có khuyết tật. Việc chuẩn bị cho mạ kẽm và mạ kẽm phải không làm ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu được mạ. Tất cả các bộ phận khoan, đục lỗ, cắt và uốn phải được hoàn thiện và các gờ chi tiết phải được mài nhẵn trước khi tiến hành quy trình mạ kẽm.

- Các liên kết bulong, vít,… cũng được mạ kẽm nhúng nóng để chống nguy cơ ăn mòn, với độ dày tối thiểu 55µm (390 g/m²) bao gồm cả phần đường ren. Tất cả các đai ốc cũng phải được mạ kẽm ngoại trừ các đường ren sẽ được bôi dầu mỡ. Bulong chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571 – 1991, đai ốc – vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1096-76.

- Các vật liệu bị hỏng lớp mạ kẽm được phát hiện sau khi được giao công trường xây dựng, phải được mạ kẽm lại trừ khi, theo ý kiến ​​của Người mua hoặc đại diện của của Người mua, hư hỏng là nhỏ, cục bộ và có thể được sửa chữa bằng cách sơn phủ một lớp sơn giàu kẽm. Sơn sửa chữa này không được làm ảnh hưởng xấu đến lớp phủ cuối cùng của kết cấu.

- Vị trí lớp phủ bổ sung phải được chuẩn bị bằng cách xử lý hóa chất trước khi sơn.

- Bề mặt kết cấu thép phải được kiểm tra bằng mắt. Các vết vá, nổi cục, phồng giộp hoặc tạp chất trên bề mặt sẽ bị từ chối.

- Lớp mạ kẽm của tất cả các phần kết cấu mạ kẽm phải được kiểm tra và thử nghiệm trong xưởng của nhà sản xuất theo các tiêu chuẩn sau:

- Đối với cột, bu lông, đinh vít, đinh tán, đai ốc, vòng đệm: DIN 50.976, 50.978 DIN, DIN 50.981, DIN 267 Phần 10 và DIN 50.982

- Độ dày của lớp phủ phải theo các yêu cầu kỹ thuật chung.

- Các kiểm tra việc mạ được thực hiện như các thử nghiệm lấy mẫu. Nguyên tắc lấy mẫu phải được thống nhất với Người mua.

- Các yêu cầu mạ kẽm:

- Ngoại trừ trường hợp quy định ngược lại, tất cả sắt thép được sử dụng trong việc xây dựng của hợp đồng phải được mạ kẽm sau khi cưa, cắt, khoan, đục lỗ, làm đầy, uốn cong và gia công hoàn tất.

- Việc mạ kẽm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn VDE 0210 hoặc BS 729. Hàm lượng kẽm trong lớp mạ kẽm phải đạt 98,5%. Lớp phủ kẽm đều phải thống nhất, sạch sẽ, nhẵn mịn và không bị phồng giộp.  Việc mạ phải được thực hiện theo quy trình nhúng nóng và phải bao gồm một lớp phủ có độ dày tối thiểu như được thể hiện trong bảng dưới đây:

-----------------------------------------------------------------------------------

Độ dày lớp mạ (μm)

Các kết cấu thép	                                              	110

Bu lông, đinh vít, đai ốc, vòng đệm                     	55

-----------------------------------------------------------------------------------

- Vật liệu kết cấu thép phải được xử lý bằng Natri dicromat (Na2Cr2O7) hoặc Preton W20 sau khi mạ kẽm để ngăn chặn sự hình thành của nấm.

- Bulông, đai ốc, vòng đệm, đinh tán và chi tiết tương tự phải được mạ kẽm phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan.

- Công tác chuẩn bị cho việc mạ kẽm

- Tất cả các vật liệu được mạ kẽm phải được làm sạch các gỉ sắt, bụi bẩn, dầu, mỡ và các tạp chất khác. Đặc biệt phải làm sạch xỉ khỏi khu vực hàn.

- Việc chuẩn bị cho mạ kẽm và thiết bị mạ phải không được làm biến dạng hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu. Sau khi mạ, phải tháo các nút bịt tại các lỗ.

- Sửa chữa lớp mạ

- Vật được mạ kẽm đã bị hư hỏng sẽ được nhúng lại trừ khi hư hỏng là nhỏ, cục bộ và có thể được sửa chữa bằng cách hàn hoặc bằng cách dùng một hợp chất sơn giàu kẽm, trong trường hợp này, hợp chất này được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hàn được thực hiện với sắt hàn sử dụng chất hàn 50/50% (thiếc và chì). Chất gây cháy hoặc axit thừa phải được rửa sạch kịp thời và công việc phải được thực hiện để không làm hỏng lớp phủ liền kề hoặc chính kết cấu kim loại. Bất kỳ chi tiết nào ở trên mà lớp phủ mạ kẽm bị hư hỏng sau khi đã được nhúng hai lần sẽ bị loại.

Nếu bất kỳ phần mạ kẽm nào được tìm thấy là không hoàn thiện sẽ được thay thế. Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thay thế phần không hoàn thiện sẽ do Nhà thầu.

- Dây dẫn nhôm

- Dây dẫn ACC-300:

- Tiêu chuẩn: 	IEC 61089; IEC 61035; IEC 61597;

Quy định dây dẫn của EVNNPT;

- Loại dây: 	AAC-300

- Tiết diện tổng: 	300 mm2

- Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈ 47569 N

- Dây dẫn ACC-500:

- Tiêu chuẩn: 	IEC 61089; IEC 61035; IEC 61597;

Quy định dây dẫn của EVNNPT;

- Loại dây: 	AAC-500

- Tiết diện tổng: 	500 mm2

- Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈ 80000 N

- Dây dẫn ACC-885:

- Tiêu chuẩn: 	IEC 61089; IEC 61035; IEC 61597;

Quy định dây dẫn của EVNNPT;

- Loại dây: 	AAC-885

- Tiết diện tổng: 	885 mm2

- Lực kéo đứt nhỏ nhất: 	≈ 128000 N

- Thử nghiệm:

- Thử nghiệm điển hình:

- Nhà thầu phải cung cấp bản sao chứng nhận thử nghiệm điển hình được cấp bởi các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế theo EN ISO/IEC 17025:2005.

- Dây dẫn điện và dây chống sét sử dụng trong hợp đồng này phải được thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu và thường xuyên theo tiêu chuẩn TCVN 6483-1999, TCVN 8090-2009, IEC 61089 (hoặc tiêu chuẩn tương đương); IEC 61395.

- Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ thử nghiệm điển hình cho mỗi loại dây được chào thầu:

- Thử nghiệm đường cong ứng suất;

- Thử nghiệm lực kéo đứt dây dẫn;

- Thử nghiệm chứng minh rằng mối nối riêng lẻ các sợi nhôm phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 6483-1999, IEC 61089 (hoặc tương đương).

- Thử nghiệm độ dão

Nhà thầu phải nộp báo cáo các thử nghiệm điển hình cùng với bản chào, và các báo cáo thử nghiệm xuất xưởng nộp cùng khi xuất hàng

- BẢNG ĐIỀN THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Dữ liệu trong cột "Yêu cầu" của các bảng dưới dây được xem cùng với mô tả trong Mục đặc tính kỹ thuật và các yêu cầu mà nhà cung cấp phải thực hiện.

- Nhà thầu điền đầy đủ vào cột "Đáp ứng". Mỗi bảng dữ liệu phải được nhà thầu ký tên.

- Nếu khoảng trống trong cột "Đáp ứng" không đủ để điền thông tin của Nhà thầu, bảng thông tin bổ sung sẽ đính kèm vào cuối phần này. Bảng thông tin bổ sung phải chứa các thông tin và dữ liệu cụ thể. Các tờ rơi, catalogue... đều không được công nhận và có thể bị đánh giá là thiếu thông tin.

      - Sửa chữa thay thế các dao cách ly 500kV 573-3, 571-2, 572-7 – Trạm biến áp 500kV Hòa Bình

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly | 1 pha, có 1 lưỡi tiếp địa, lắp đặt ngoài trời; loại mở dọc, khuỷu gập |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 1 pha |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở dọc, khuỷu gập |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 01 DTĐ |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 500 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 550 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 550 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 620 800 620 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1550 1550(+315) 1550 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung đóng cắt, kV peak Rated switching impluse voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1175 900(+450) 1760 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥2000 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥50 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥125 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 50 |  |
|  | Dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electrostatic coupling | 25 |  |
|  | Dòng điện cảm ứng điện từ cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electromagnectic coupling | 160 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥635 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 6100 (hoặc đáp ứng xung đóng cắt 1760kV peak) |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 4100 (hoặc đáp ứng xung đóng cắt 1175kV peak) |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc (KN) | 2.0: Ir≤3150A 4.0: Ir>3150A 0.8: Ir≤3150A 1.6: Ir>3150A 1.5 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 4100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 4100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(3NO+3NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(12NO+12NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(10NO+10NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: |  |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại: |  |  |
|  | Kẹp cực nối DCL và ống dẫn nhôm Φ 141, số lượng 03 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực ngang nối DCL và dây 3xAAC885, số lượng 03 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực thẳng nối DCL và dây 4xAAC885 (kèm giãn cách), số lượng 09 cái | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | Tối thiểu 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế các DCL 331-1, 331-3, 373-1, 373-7 – Trạm biến áp 220kV Hưng Đông

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 3 pha, ngoài trời (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 1 DTĐ / 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 35 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | ≥ 72,5 (đối với DCL 331-1, 331-3) ≥ 38,5 (đối với DCL 373-1, 373-3) |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | ≥ 80 ≥ 80 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | ≥ 185 ≥ 185 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥1250 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥ 31,5 (đối với DCL 331-1, 331-3) ≥ 25 (đối với DCL 373-1, 373-3) |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥62,5 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 400 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 400 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | ≥ 400 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | ≥ 400 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(6NO+6NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(4NO+4NC) |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực ngang nối DCL và dây 1xAAC300, số lượng 10 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực đứng nối DCL và dây 1xAAC300, số lượng 2 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực ngang nối DCL và dây 2xAAC300, số lượng 10 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực đứng nối DCL và dây 2xAAC300, số lượng 2 cái | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | Tối thiểu 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV” ban hành theo quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế các dao cách ly ngăn 200 – Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 1 pha/3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0 DTĐ / 1 DTĐ / 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 220 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 242 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 245 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 460 530 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1050 1200 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥1600 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥50 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥125 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 50 |  |
|  | Dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electrostatic coupling | 3 |  |
|  | Dòng điện cảm ứng điện từ cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electromagnectic coupling | 80 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥283 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.8: Ir≤2500A 1.0: Ir>2500A 0.27: Ir≤2500A 0.33:Ir>2500A 1.25: Ir≤2500A 1.6: Ir>2500A 0.4: Ir≤2500A 0.5: Ir>2500A 1.25 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 2100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 2100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(12NO+12NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực ngang nối DCL và dây 2xAAC500, số lượng 14 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực đứng nối DCL và dây 2xAAC500, số lượng 10 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực ngang MC dạng bản táp càng cua, KT: 45x45 (4 lỗ Φ 16,25) ra dây 2xAAC500; Loại 06 bulong và 3 đai bắt dây Số lượng 06 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực ngang TI dạng bản táp càng cua, KT: 45x45 (4 lỗ Φ 14) ra dây 2xAAC500; Loại 06 bulong và 3 đai bắt dây Số lượng 06 cái | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực chữ T nối dây 2xAAC500 với dây 2xACSR500/64; loại 3 đai Số lượng 03 cái | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | Tối thiểu 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế DCL ngăn lộ 274 – Trạm biến áp 220kV Nam Định

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 1 pha/3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 220 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 242 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 245 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 460 530 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1050 1200 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥1250 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥50 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥125 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 50 |  |
|  | Dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electrostatic coupling | 3 |  |
|  | Dòng điện cảm ứng điện từ cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electromagnectic coupling | 80 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥283 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.8: Ir≤2500A 1.0: Ir>2500A 0.27: Ir≤2500A 0.33:Ir>2500A 1.25: Ir≤2500A 1.6: Ir>2500A 0.4: Ir≤2500A 0.5: Ir>2500A 1.25 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 2100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 2100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(12NO+12NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 06 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 06 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | ≥ 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế DCL 100-9, 172-1, 173-2, 174-1, 174-2 – Trạm biến áp 220kV Lào Cai

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 1 pha/3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0DTĐ, 1DTĐ, 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 110 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 121 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 123 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 230 265 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 550 630 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥2000 (với DCL 100-9) ≥1250 (với DCL 172-1, 173-2, 174-1, 174-2) |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥31.5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥78.75 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 31.5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥160 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.5: Ir≤1600A 0.6: Ir>1600A 0.17:Ir≤1600A 0.2: Ir>1600A 0.8: Ir≤1600A 1.0: Ir>1600A 0.2: Ir≤1600A 0.3: Ir>1600A 1.0 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 1100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 1100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(6NO+6NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 08 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 16 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 2xACSR500, loại 3 đai, số lượng 05 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 2xACSR500, loại 3 đai, số lượng 01 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | ≥ 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế DCL 131-1, 131-3, 131-9, 172-1, 174-1, 174-9, 175-1, 175-9, 181-7– Trạm biến áp 220kV Hà Đông

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0DTĐ, 1DTĐ, 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 110 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 121 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 123 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 230 265 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 550 630 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥1250 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥31.5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥78.75 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 31.5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥160 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.5: Ir≤1600A 0.6: Ir>1600A 0.17:Ir≤1600A 0.2: Ir>1600A 0.8: Ir≤1600A 1.0: Ir>1600A 0.2: Ir≤1600A 0.3: Ir>1600A 1.0 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 1100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 1100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(6NO+6NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xAAC500, loại 3 đai, số lượng 36 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xGZTACSR200mm2, loại 3 đai, số lượng 06 bộ | Yêu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xACSR500mm2, loại 3 đai, số lượng 06 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu thẳng nối DCL ra dây 1xAAC500mm2, loại 3 đai, số lượng 06 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | ≥ 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa thay thế DCL 220kV các ngăn lộ 271, 272, 231– Trạm biến áp 220kV Vân Trì

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 1 pha/3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0 DTĐ, 1DTĐ, 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 220 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 242 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 245 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 460 530 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1050 1200 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥2000 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥50 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥125 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 50 |  |
|  | Dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electrostatic coupling | 3 |  |
|  | Dòng điện cảm ứng điện từ cho DTĐ đường dây, A rms Rated induced current of electromagnectic coupling | 80 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥283 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 2100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.8: Ir≤2500A 1.0: Ir>2500A 0.27: Ir≤2500A 0.33:Ir>2500A 1.25: Ir≤2500A 1.6: Ir>2500A 0.4: Ir≤2500A 0.5: Ir>2500A 1.25 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 2100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 2100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(12NO+12NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 2xAAC500, loại 3 đai, số lượng 10 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 2xAAC500, loại 3 đai, số lượng 08 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 1xAAC500, loại 3 đai, số lượng 20 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xAAC500, loại 3 đai, số lượng 16 bộ | Yêu cầu |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | ≥ 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Sửa chữa, thay thế dao cách ly 132-3 – Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên

| STT | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102 |  |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
|  | Thử nghiệm: |  |  |
|  | Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine test - Thử nghiệm xuất xưởng) chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các hạng mục thử nghiệm đầy đủ theo quy định 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Loại dao cách ly |  |  |
|  | Cấu tạo một bộ | 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
|  | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0DTĐ, 1DTĐ, 2 DTĐ (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | 110 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 121 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 123 |  |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 230 265 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 550 630 |  |
|  | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
|  | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥3150 |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥31.5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
|  | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥78.75 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
|  | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 31.5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥160 |  |
|  | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
|  | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/ 3 pha (theo phạm vi cung cấp) |  |
|  | Cấp độ bền cơ học |  |  |
|  | Dao cách ly | M1 |  |
|  | Dao tiếp địa | M0 |  |
|  | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  | Dao cách ly | ≥2000 |  |
|  | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
|  | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
|  | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách an toàn |  |  |
|  | Giữa các pha, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Giữa pha với đất, mm | ≥ 1100 |  |
|  | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Sứ gốm hình trụ tán tròn, màu nâu |  |
|  | Chiều dài dòng rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện, mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.5: Ir≤1600A 0.6: Ir>1600A 0.17:Ir≤1600A 0.2: Ir>1600A 0.8: Ir≤1600A 1.0: Ir>1600A 0.2: Ir≤1600A 0.3: Ir>1600A 1.0 |  |
|  | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
|  | Nhà thầu phải thực hiện khảo sát và thiết kế khoảng cách bulong bản đế phải phù hợp với móng thiết bị hiện có, nhà thầu phải chịu trách nhiệm nếu có sai khác. Phê duyệt bản vẽ trụ đỡ PTC chỉ phê duyệt hình thức, bản vẽ, nhà thầu phải tính toán lực uốn, lực nén, lực xoắn để đảm bảo phù hợp với thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách không khí |  |  |
|  | Pha – đất, Pha-pha | 1100 |  |
|  | Khoảng cách giữa tâm 2 trụ sứ trong cùng 1 pha | 1100 |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
|  | Bộ truyền động |  |  |
|  | Dao cách ly | Động cơ và thao tác bằng tay |  |
|  | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và động cơ |  |
|  | Dao tiếp địa phải được sơn màu như sau: - Lưỡi DTĐ sơn màu đen - Trục truyền động sơn màu đỏ | Yêu cầu |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
|  | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
|  | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(8NO+8NC) |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(6NO+6NC) |  |
|  | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
|  | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
|  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
|  | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
|  | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
|  | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
|  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Vật liệu giá đỡ dao cách ly | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: | Yêu cầu |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
|  | Bu lông kẹp cực | Loại ren suốt, mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chủng loại |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu đứng nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 06 bộ |  |  |
|  | Kẹp cực kiểu ngang nối DCL ra dây 1xACSR500, loại 3 đai, số lượng 06 bộ |  |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | Tuổi thọ thiết bị |  |  |
|  | Thời gian vận hành trước khi thực hiện đại tu | Đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước) |  |
|  | Bản cam kết tuổi thọ vận hành đối với DCL | ≥ 25 năm |  |
|  | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để cung cấp thiết bị mới phù hợp với móng và các thiết bị hiện hữu. Nhà thầu thực hiện thiết kế ghép nối DCL với mạch điều khiển, tín hiệu hiện hữu và trình phê duyệt chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị mới cung cấp không phù hợp. | Yêu cầu |  |
|  | Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 | Yêu cầu cung cấp |  |

      - Các thiết bị phụ

- Kẹp cực các loại

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC 60694, NEMA CC1 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu làm kẹp cực | Hợp kim nhôm |  |
|  | Lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực | Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Lực xiết bu lông | Ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ≥ 50kA/1s đối với cấp 500kV ≥ 50kA/1s đối với cấp 220kV ≥ 40kA/1s đối với cấp 110kV ≥ 31.5kA/1s đối với cấp 35kV |  |
|  | Khả năng mang dòng định mức | ≥ 3150A (đối với DCL 132-2 Vĩnh Yên) ≥ 2000A (đối với các DCL còn lại) |  |
|  | Mỡ tiếp xúc | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Hãng/nước sản xuất mỡ tiếp xúc | Ghi rõ |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ … | Cung cung đầy đủ, đúng chủng loại |  |
|  | Kẹp cực phải chế tạo đảm bảo khi tiến hành xiết chặt kẹp cực thì 01 đầu bu lông cố được giữ cố định, không xoay vòng | Yêu cầu |  |
|  | Kẹp cực cho dây dẫn có tiết diện dây dẫn từ ≥400mm2 bắt buộc dùng tối thiểu 03 đai ép dây trở lên. | Yêu cầu |  |
|  | Khoảng cách giữa lỗ bắt khánh, kẹp giãn cách, kẹp cực ... tối đa 200 mm (bản vẽ đính kèm). | Yêu cầu |  |

- Dây đồng tiếp địa:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu loại cáp và tiết diện lõi đồng | 02 loại theo PVCC: 1x120mm2 1 x95mm2 |  |
|  | Tiêu chuẩn | TCVN 5064 |  |
|  | Loại lõi dẫn điện | Lõi đồng nhiều sợi |  |
|  | Điện trở lớn nhất ở 200C | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Ghi rõ |  |
|  | Loại vật liệu cách điện dây đồng | PVC |  |

- Đầu cốt đồng D 95/120:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu loại đầu cốt đúc liền | Ngoài trời |  |
|  | Vật liệu | Đồng |  |
|  | Số lõi cáp/ vật liệu | 1 lõi/ đồng |  |
|  | Tiết diện cáp được làm đầu cốt (theo loại cáp cung cấp) | 02 loại theo PVCC: - 120 mm2 - 95 mm2 |  |
|  | Loại vật liệu cách điện của cáp | PVC |  |
|  | Phụ kiện đấu nối | Có |  |
|  | Kích thước | Có |  |

- Bu lông mạ kẽm:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu lông liên kết bằng thép có độ bền 5.8, được mạ kẽm nhúng nóng để chống nguy cơ ăn mòn, với độ dày tối thiểu 55µm (390 g/m²) bao gồm cả phần đường ren. Tất cả các đai ốc cũng phải được mạ kẽm ngoại trừ các đường ren sẽ được bôi dầu mỡ. | Yêu cầu |  |

- Dây dẫn AAC-300:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã đặt hàng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC1089, IEC889, IEC888, ASTM B498-98 hoặc TCVN tương đương |  |
|  | Ký hiệu dây | AAC 300 |  |
|  | Tiết diện định mức dây dẫn | 300 mm2 |  |
|  | Kiểu | Vặn xoắn |  |
|  | Vật liệu dây dẫn | Dây dẫn được làm bằng các sợi nhôm |  |
|  | Đường kính ngoài lớn nhất của dây dẫn | ~22,5mm |  |
|  | Cấu trúc dây dẫn |  |  |
|  | Số sợi | 37 |  |
|  | Đường kính mỗi sợi | ~ 3,15 mm2 |  |
|  | Trọng lượng lớn nhất của dây dẫn không có mỡ | 794,1kg/km |  |
|  | Dòng điện phụ tải cho phép | 640A |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất | ~47kN |  |
|  | Điện trở DC lớn nhất ở nhiệt độ 200C | 0,1/Km |  |
|  | Chiều dài dây dẫn / cuộn dây | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) | Yêu cầu mô tả |  |

- Dây dẫn AAC-500:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã đặt hàng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC1089, IEC889, IEC888, ASTM B498-98 hoặc TCVN tương đương |  |
|  | Ký hiệu dây | AAC 500 |  |
|  | Tiết diện định mức dây dẫn | 500 mm2 |  |
|  | Kiểu | Vặn xoắn |  |
|  | Vật liệu dây dẫn | Dây dẫn được làm bằng các sợi nhôm |  |
|  | Đường kính ngoài lớn nhất của dây dẫn | ~28,8mm |  |
|  | Cấu trúc dây dẫn |  |  |
|  | Số sợi | 61 |  |
|  | Đường kính mỗi sợi | ~4,3mm2 |  |
|  | Trọng lượng lớn nhất của dây dẫn không có mỡ | 1377.6kg/km |  |
|  | Dòng điện phụ tải cho phép | 1055A |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất | ~85kN |  |
|  | Điện trở DC lớn nhất ở nhiệt độ 200C | 0,0366/Km |  |
|  | Chiều dài dây dẫn / cuộn dây | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) | Yêu cầu mô tả |  |

- Dây dẫn AAC-885:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Mã đặt hàng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC1089, IEC889, IEC888, ASTM B498-98 hoặc TCVN tương đương |  |
|  | Ký hiệu dây | AAC 885 |  |
|  | Tiết diện định mức dây dẫn | 885 mm2 |  |
|  | Kiểu | Vặn xoắn |  |
|  | Vật liệu dây dẫn | Dây dẫn được làm bằng các sợi nhôm |  |
|  | Đường kính ngoài lớn nhất của dây dẫn | ~37mm |  |
|  | Cấu trúc dây dẫn |  |  |
|  | Số sợi | 91 |  |
|  | Đường kính mỗi sợi | ~ 3.35 mm2 |  |
|  | Trọng lượng lớn nhất của dây dẫn không có mỡ | 2483.3kg/km |  |
|  | Dòng điện phụ tải cho phép | 1200A |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất | ~144kN |  |
|  | Điện trở DC lớn nhất ở nhiệt độ 200C | 0,0321/Km |  |
|  | Chiều dài dây dẫn / cuộn dây | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Qui cách cuộn dây (Dài x Rộng x Cao) | Yêu cầu mô tả |  |

- Cáp nhị thứ các loại

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Điện áp định mức Eo/E | 0,6/1kV |  |
|  | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
|  | Nhiệt độ làm việc định mức | ≥700C |  |
|  | Cấu trúc cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502 | Như quy định trong phần Đặc tính kỹ thuật. Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của sợi cáp: |  |  |
|  | Lõi dẫn điện bằng đồng tôi, tiêu chuẩn IEC 60228 class 2, nhiều sợi nhỏ bện xoắn (số sợi bện > 6). | Yêu cầu |  |
|  | Lớp cách điện bằng PVC hoặc XLPE | Yêu cầu |  |
|  | Lớp độn | Yêu cầu |  |
|  | Lớp bọc lót bằng PVC chống bén cháy (Fr-PVC) | Yêu cầu |  |
|  | Lớp băng đồng chống nhiễu (Sc hoặc tương đương). | Yêu cầu |  |
|  | Lớp vỏ ngoài bằng PVC chống cháy lan theo tiêu chuẩn IEC60332 (Fr-PVC), màu đen. | Yêu cầu |  |
|  | Nhận diện các lõi dây trong một sợi cáp theo số thứ tự in trên lớp cách điện theo từng khoảng đều nhau suốt chiều dài sợi cáp. | Yêu cầu |  |
|  | Bảng dữ liệu cáp | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chứng chỉ chứng nhận chất lượng: nhà thầu được yêu cầu cung cấp bản sao cùng với hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm cáp do một nhà thí nghiệm trung lập thực hiện (tất cả các thử nghiệm đối với cáp lực & đầu cáp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60332, TCVN 5935, TCVN 6614, JIS C306 hoặc tương đương). | Yêu cầu |  |
|  | Các hồ sơ chứng minh đầy đủ các thông số kỹ thuật của cáp |  |  |