# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1-NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

- Tên gói thầu: 05HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp bơm và phụ kiện bơm.

- Quy mô dự án/dự toán mua sắm: 6.329.702.934 VND (Sáu tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm linh hai nghìn, chín trăm ba mươi tư đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

Gói thầu cung cấp bơm và phụ kiện bơm như: Vòng đệm kín bơm bi làm sạch bình ngưng; Gối đỡ chìm Bơm tuần hoàn; Bơm chìm; Bơm dầu nâng trục máy nghiền…

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Vòng đệm kín bơm bi làm sạch bình ngưng | Mã hiệu: 4000.1; Hãng sản xuất: Torishima | X |
| 2 | Vòng đệm kín bơm bi làm sạch bình ngưng | Mã hiệu: 4000.5; Hãng sản xuất: Torishima | X |
| 3 | Phớt chắn nước | Mã hiệu: 9546 LUP JM; Hãng sản xuất: Parker | X |
| 4 | O-Ring( chi tiết 13) | Mã hiệu: B109S00; Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) | X |
| 5 | O-Ring( chi tiết 19) | Mã hiệu: B217S50; Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) | X |
| 6 | Cánh bơm ( Chi tiết 22) | Mã hiệu: B15127BFA05D; Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) | X |
| 7 | Gối đỡ chìm Bơm tuần hoàn (chi tiết V26-12) | Mã hiệu: V26-12; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 8 | Vòng đệm kín Bơm tuần hoàn (chi tiết V40-15) | Mã hiệu: V40-15; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 9 | Bạc lót trục dưới bơm tuần hoàn | Mã hiệu: V11-31; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 10 | Bạc lót trục trên bơm tuần hoàn | Mã hiệu: V11-32; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 11 | Tết chèn bơm tuần hoàn |  |  |
| 12 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V26-12) | Mã hiệu: V26-12; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 13 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V21-13) | Mã hiệu: V21-13; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 14 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V23-16) | Mã hiệu: V23-16; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 15 | Tết chèn Bơm rửa lưới | DMW | X |
| 16 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V40-21) | Mã hiệu: V40-21; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 17 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V21-21) | Mã hiệu: V21-21; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 18 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V23-21) | Mã hiệu: V23-21; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 19 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V23-22) | Mã hiệu: V23-22; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 20 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V24-21) | Mã hiệu: V24-21; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 21 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V24-22) | Mã hiệu: V24-22; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 22 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V13-33) | Mã hiệu: V13-33; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 23 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (chi tiết V13-31) | Mã hiệu: V13-31; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 24 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V11-31) | Mã hiệu: V11-31; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 25 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V11-32) | Mã hiệu: V11-32; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 26 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V12-31) | Mã hiệu: V12-31; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 27 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V40-14) | Mã hiệu: V40-14; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 28 | Vỏ bao gối bơm rửa lưới (Chi tiết V26-11) | Mã hiệu: V26-11; Hãng sản xuất: DMW | X |
| 29 | Vòng chặn bơm bi làm sạch bình ngưng |  |  |
| 30 | Bơm chìm | Mã hiệu 50B2.75H Nhà sản xuất Tsurumi | X |
| 31 | Bơm chìm | Mã hiệu SSP-755T Nhà sản xuất Mitsubishi | X |
| 32 | Bơm chìm | Mã hiệu HS 2.4S Nhà sản xuất Tsurumi | X |
| 33 | Bơm dầu nâng trục máy nghiền | Mã hiệu PGP511A0140CL6H2NE6E5B1B1 Nhà sản xuất Parker | X |
| 34 | Tấm lót bơm bùn nghiền-chi tiết 21 | Mã hiệu: B15036MS1MR55; Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) | X |
| 35 | Tấm lót bơm bùn nghiền-chi tiết 23 | Mã hiệu: B15017R55; Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) | X |
| 36 | Bộ Liquid end bơm cấp Javen | Mã hiệu: P/N: 03 Hãng sản xuất: TOHKEMY | X |
| 37 | Bộ truyền động bơm POLYMER | Mã hiệu: P/N: 2, 4, 5, 6, 7 Hãng sản xuất: TOHKEMY | X |
| 38 | Bơm kích thủy lực | Mã hiệu P-80 Nhà sản xuất Enerpac | X |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

a.1. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

a.2. Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

a.3. Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (Không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

a.4. Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

a.5. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V:

b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc Chủ đầu tư không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.

b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V

b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(Ghi chú: khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu, thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa).

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào thầu đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, sản phẩm hàng hóa chào tương đương đã được kiểm tra, xác định sử dụng thay thế, bổ sung được cho sản phẩm Bên mời thầu đang sử dụng.

b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa, thời gian cấp hàng).

b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vòng đệm kín bơm bi làm sạch bình ngưng | Chi tiết 4000.1 Vật liệu: SiSCO 500 Bản vẽ Condenser tube cleaning system ball recirculation pump section dwg. Hãng sản xuất: Torishima hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 2 | Vòng đệm kín bơm bi làm sạch bình ngưng | Chi tiết 4000.5 Vật liệu: Tombo 1995 Bản vẽ Condenser tube cleaning system ball recirculation pump section dwg. Hãng sản xuất: Torishima hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 3 | Phớt chắn nước | USA 9546 LUP JM Hãng sản xuất: Parker hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 4 | O-Ring( chi tiết 13) | Chi tiết 13 theo bản vẽ: BV06-AH215B-RCM-G2(bơm bể bùn nghiền) Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 5 | O-Ring( chi tiết 19) | Chi tiết 19 theo bản vẽ: BV06-AH215B-RCM-G2(bơm bể bùn nghiền) Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 6 | Cánh bơm ( Chi tiết 22) | Chi tiết 22 theo bản vẽ: BV06-AH215B-RCM-G2(bơm bể bùn nghiền) Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 7 | Gối đỡ chìm Bơm tuần hoàn (chi tiết V26-12) | Vật liệu: Cao su; Chi tiết V26-12 trong bản vẽ Circulating water pump cross section drawing. Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 8 | Vòng đệm kín Bơm tuần hoàn (chi tiết V40-15) | Vật liệu: Cao su NBR; Chi tiết số V40-15 trong bản vẽ Circulating water pump cross section drawing Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 9 | Bạc lót trục dưới bơm tuần hoàn | Chi tiết V11-31 bản vẽ Circulating water pump cross section drawing Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 10 | Bạc lót trục trên bơm tuần hoàn | Chi tiết V11-32 bản vẽ Circulating water pump cross section drawing Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 11 | Tết chèn bơm tuần hoàn | Kích thước mặt cắt 25.5x25.5 Vật liệu: Carbon fiber Môi trường làm việc nước biển Tốc độ bơm: 428 min-1 Một bộ gồm 4 vòng tết, Đường kính trong của mỗi vòng tết là Ø200 |
| 12 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V26-12) | Vật liệu: PTFE/RUBBER + SUS316; Chi tiết số V26-12 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 13 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V21-13) | Vật liệu: RUBBER + SUS316; Chi tiết số V21-13 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 14 | Gối cao su Bơm rửa lưới (chi tiết V23-16) | Vật liệu: RUBBER + SUS316; Chi tiết số V23-16 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 15 | Tết chèn Bơm rửa lưới | Chi tiết số V40-13 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 16 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V40-21) | Chi tiết số V40-21 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 17 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V21-21) | Chi tiết số V21-21 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 18 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V23-21) | Chi tiết số V23-21 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 19 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V23-22) | Chi tiết số V23-22 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 20 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V24-21) | Chi tiết số V24-21 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 21 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V24-22) | Chi tiết số V24-22 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 22 | Gioăng chèn kín Bơm rửa lưới (chi tiết V13-33) | Chi tiết số V13-33 trong Bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 23 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (chi tiết V13-31) | Chi tiết số V13-31 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 24 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V11-31) | Chi tiết số V11-31 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 25 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V11-32) | Chi tiết số V11-32 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 26 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V12-31) | Chi tiết số V12-31 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 27 | Bạc lót trục Bơm rửa lưới (Chi tiết V40-14) | Chi tiết số V40-14 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 28 | Vỏ bao gối bơm rửa lưới (Chi tiết V26-11) | Chi tiết số V26-11 trong bản vẽ CROSS SECTIONAL DRAWING Hãng sản xuất: DMW hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 29 | Vòng chặn bơm bi làm sạch bình ngưng | Loại vòng hãm có nhiều cánh lắp cho trục có đường kính Ø35, tiêu chuẩn DN5406 |
| 30 | Bơm chìm | Công suất: 0,75kW, điện áp 380/400/415. dòng điện 1.9/1.9/2.0.tần số: 50 Hz. lưu lượng max 0.36m3/phút. Cột áp max : 15.2m. Mã hiệu: 50B2.75H Hãng sản xuất: Tsurumi hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 31 | Bơm chìm | Công suất: 0,75 kW Số pha: 3pha Điện áp: 380 - 415 V Tần số: 50 Hz Cột áp: 17.3 m Lưu lượng: 310 l/min Dòng điện:1,1 A Phao: Không phao Mã hiệu: SSP-755T Hãng sản xuất: Mitsubishi hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 32 | Bơm chìm | Điện áp: 1P/220V-50HZ Công suất: 400W (1/2hp) Cột áp: H = 12m Lưu lượng: Q = 12m3/h Họng hút xả: 50mm Nhiệt độ chất lỏng : 40°C Loại có phao Mã hiệu: HS 2.4S Hãng sản xuất: Tsurumi hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 33 | Bơm dầu nâng trục máy nghiền | Bơm có: Model: PGP511A0140CL6H2NE6E5B1B1 P/N: 3349111236 Seri.no.44111 22012651/023 Hãng sản xuất: Parker hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 34 | Tấm lót bơm bùn nghiền-chi tiết 21 | Chi tiết 21 theo bản vẽ: AH215B-RCM-G2(BV06-bơm bể bùn nghiền) Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 35 | Tấm lót bơm bùn nghiền-chi tiết 23 | Chi tiết 23 theo bản vẽ: AH215B-RCM-G2(BV06-bơm bể bùn nghiền) Hãng sản xuất: WARMAN (WEIR) hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 36 | Bộ Liquid end bơm cấp Javen | Bộ Liquid end, Chi tiết 3; bản vẽ -Bơm Javen CM-85Y-PUMP ASSY.DWG (FLANGE CONN); Mã hiệu bơm CM-85Y-VVF-A15-ZO42, Nhãn hiệu: TOHKEMY hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 37 | Bộ truyền động bơm POLYMER | Bộ truyền động (gồm các chi tiết 2;4;5;6;7); bản vẽ -Bơm Polymer CM-9R- (OUT DOOR MOTOR) PUMP ASSY.DWG; Các chi tiết lắp phù hợp với bơm có mã hiệu: CM-9R-VV46-A25-ZO43; SER.NO: 231055 Nhãn hiệu: Tohkemy hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |
| 38 | Bơm kích thủy lực | Dung tích bình chứa dầu: 2200 cm3 Trọng lượng: 10,7 kg Kích thước(dài x rộng x cao) 539x146x174 Áp suất làm việc max.700 bar Bao gồm dây dẫn dầu dài 6m có đồng hồ báo áp suất. Đầu kết nối 3/8inch Mã hiệu: P-80 Hãng sản xuất: Enerpac hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |

### 1.3. Các yêu cầu khác

### Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các vật tư chính tham gia cung cấp vật tư trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### Mục 2. Bản vẽ

| STT | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | bản vẽ -Bơm Javen CM-85Y-PUMP ASSY.DWG (FLANGE CONN) | ### Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 2 | bản vẽ -Bơm Polymer CM-9R- (OUT DOOR MOTOR) PUMP ASSY.DWG | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 3 | BV06-AH215B-RCM-G2(bơm bể bùn nghiền) | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 4 | Circulating water pump cross section drawing | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 5 | Condenser tube cleaning system ball recirculation pump section dwg | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 6 | CROSS SECTIONAL DRAWING | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 7 | Bơm Javen | Tài liệu tham khảo |
| 8 | Bơm Polymer | Tài liệu tham khảo |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Bên B cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

* Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

* Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

* Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ quyết định các vật tư thiết bị có đơn giá dưới 10 triệu đồng, không yêu cầu điều kiện kỹ thuật đặc biệt và không thể cung cấp CO, CQ để không phải nộp kèm CO, CQ, tờ khai hải quan khi cung cấp hàng hóa.

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Bên A Kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Bên B thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Bên B giao hàng tại Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa.;

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hóa có hạn sử dụng thì hạn sử dụng đáp ứng tối thiểu đến ngày 31/12/2026.

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Dán mã vật tư, chụp ảnh, kiểm tra số lượng hàng hóa đạt yêu cầu;

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

3.2. Lấy mẫu, Thử nghiệm

Đối với tất cả danh mục hàng hóa nếu Chủ đầu tư nghi ngờ về chất lượng, Chủ đầu tư sẽ cùng nhà thầu tiến hành lấy mẫu và thí nghiệm thông qua đơn vị độc lập do Chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra chất lượng. Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ bị trả lại bên Bán.

3.3. Chi  phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, số lượng mẫu và nghiệm thu về chất lượng và khối lượng do nhà thầu chịu.