# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1-NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

- Tên gói thầu: 06HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư tấm lót cho máy nghiền than.

- Quy mô dự án/dự toán mua sắm: 3.464.778.240 VND (Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn, hai trăm bốn mươi đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

Gói thầu cung cấp Cung cấp ấm lót cho máy nghiền than

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

+ Giới thiệu chung về máy nghiền than Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1:

Bản vẽ P&ID máy nghiền than

# + Hệ thống nghiền than cho mỗi tổ máy bao gồm 4 máy nghiền loại thùng nghiền bi 2 đầu, 8 bộ phân ly than thô, 8 máy cấp than nguyên, 4 bunke than nguyên, hệ thống gió cấp 1 và các đường ống vận chuyển than bột cấp cho 24 cụm vòi đốt.

# + Máy nghiền than nằm ngang

# + Hãng sản xuất: Foster Wheeler

+ Bảng thông số thiết kế máy nghiền

| TT | Thông số | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số máy nghiền | 4 | cái/lò |
| 2 | Kích thước máy nghiền | máy nghiền bi D-12D |  |
| 3 | Công suất động cơ | 1494 | kW |
| 4 | Tốc độ động cơ | 980 | v/phút |
| 5 | Tốc độ thùng nghiền | 16.3 | v/phút |
| 6 | Công suất một máy nghiền | 31570 47950 | kg/h |
| 7 | Độ mịn ray 200 | 90 | % |
| 8 | Nhiệt độ hỗn hợp than/gió đầu ra máy nghiền | 104 104 | 0C |
| 9 | T0 gió cấp 1 tới máy nghiền | 254.4 | 0C |

+ Hệ thống dầu nâng trục và bôi trơn máy nghiền:

Hình ảnh: Hệ thống dầu nâng trục và bôi trơn máy nghiền

- Bơm dầu bôi trơn máy nghiền

| Nhà chế tao |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số lượng | Cái/máy nghiền | 2 |
| Năng suất bơm | m3/h | 1,2 |
| Áp lực đầu đẩy của bơm | MPa | 12 |
| Tốc độ của bơm | V/p | 1450 |
| Động cơ: |  |  |
| Nhà chế tạo |  |  |
| Điện áp () | V | 400 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Tốc độ quay | V/p | 1450 |
| Công suất | KW | 5,5 |

- Bơm làm mát dầu

| Nhà chế tạo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số lượng | Cái/máy nghiền | 1 |
| Năng suất bơm | m3/h | 1,2 |
| Áp lực đầu đẩy của bơm | MPa | 1,6 |
| Tốc độ của bơm | V/p | 1450 |
| Động cơ: |  |  |
| Nhà chế tạo |  |  |
| Tần số | Hz | 50 |
| Tốc độ quay | V/p | 1450 |
| Công suất | KW | 0,75 |

- Bể dầu bôi trơn máy nghiền

Dung tích 400 (l)

Bộ gia nhiệt bể dầu bằng điện 230VAC /50HZ

+ Mô tả Tấm lót máy nghiền:

- Tấm lót máy nghiền đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất nghiền và khả năng duy trì công suất vận hành ổn định của máy nghiền.

- Mỗi máy nghiền được trang bị 80 tấm lót thân máy nghiền và 64 tấm lót đầu dốc. Các tấm lót dạng lượn sóng được liên kết với thân máy nghiền bằng 03 bu lông/tấm, có gioăng làm kín kèm theo nhằm bảo đảm độ kín khít, hạn chế rò rỉ và mài mòn trong quá trình vận hành.

- Các tấm lót được thiết kế với biên dạng lượn sóng khác nhau, bảo đảm tạo chuyển động phù hợp cho hỗn hợp than và bi nghiền, qua đó tối ưu hóa hiệu quả nghiền, nâng cao độ ổn định và tuổi thọ thiết bị.

Hình ảnh: Sơ đồ bố trí tấm lượn lót thân thùng nghiền

Hình ảnh: Biên dạng tấm lót thân máy nghiền

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tấm lót thân máy nghiền than 8202 | Chi tiết 8202 bản vẽ L-105-20_CN, Nhãn hiệu Foster Wheeler/ Chi tiết bản vẽ "Tam lot thung nghien 8202" Nhà sản xuất Tiến Đạt |  |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

a.1. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

a.2. Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

a.3. Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (Không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

a.4. Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

a.5. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V:

b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc Chủ đầu tư không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.

b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V

b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(Ghi chú: khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu, thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa).

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào thầu đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, sản phẩm hàng hóa chào tương đương đã được kiểm tra, xác định sử dụng thay thế, bổ sung được cho sản phẩm Bên mời thầu đang sử dụng.

b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa, thời gian cấp hàng).

b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tấm lót thân máy nghiền than 8202 | Chi tiết bản vẽ "Tam lot thung nghien 8202" Vật liệu: ASTM A532 Class III, Type A Thành phần hóa học: C: (2.0 - 3.3) % Mn: (0.5-1.5)% Si: max 1.5 % Ni: max 1.5 % Cr: (23.0 - 28.0) % Mo: max 1.5 % Độ cứng: 58 - 60 HRC Yêu cầu ngoại dạng tấm lót: Phải phẳng nhẵn, sạch tạp vật, được mài hết ba via, cạnh sắc và xử lý hết các khuyết tật. Không cho phép tấm lót có các khuyết tật như: Rỗ, Cháy, Rạn nứt, Khuyết tật khác như: khuyết rỗng, không điền đầy, cấu trúc không đồng nhất Hoặc Chi tiết 8202 bản vẽ L-105-20_CN, Nhãn hiệu Foster Wheeler hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ |

### 1.3. Các yêu cầu khác

### Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các vật tư chính tham gia cung cấp vật tư trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### Mục 2. Bản vẽ

| STT | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | L-105-20_CN | ### Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |
| 2 | Tam lo thung nghien 8202 | Làm căn cứ kỹ thuật để chào thầu, đánh giá thầu, cung cấp, và nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa. |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Bên B cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

* Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

* Các tài liệu khác liên quan (nếu có);

* Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên sẽ thống nhất các vật tư thiết bị có đơn giá dưới 10 triệu đồng, không yêu cầu điều kiện kỹ thuật đặc biệt và không thể cung cấp CO, CQ để không phải nộp kèm CO, CQ, tờ khai hải quan khi cung cấp hàng hóa.

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Bên A Kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Bên B thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Bên B giao hàng tại Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa.;

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hóa có hạn sử dụng thì hạn sử dụng đáp ứng tối thiểu đến ngày 31/12/2026.

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Dán mã vật tư, chụp ảnh, kiểm tra số lượng hàng hóa đạt yêu cầu;

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

3.2. Lấy mẫu, Thử nghiệm

- Hai bên tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên với số lượng cụ thể như bảng sau:

| STT | Hạng mục số | Danh mục hàng hóa | Số lượng mẫu | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tấm lót thân máy nghiền than 8202 | 3 | - Kiểm tra khuyết tật bề mặt (rỗ, cháy, nứt, nứt chân chim và các khuyết tật khác nếu có) bằng phương pháp siêu âm. - Thực hiện phân tích thành phần hóa học và kiểm tra cơ lý tính nhằm xác định chủng loại vật liệu, độ cứng và sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. |

- Bên A và bên B thống nhất đơn vị thử nghiệm độc lập để kiểm tra về thành phần vật liệu, cơ lý tính, độ cứng các hàng hóa được nêu ở mục 3.2 đáp ứng yêu cầu sau:

+ Đáp ứng trong quá trình thực hiện thử nghiệm phải có sự giám sát trực tiếp của bên A và bên B.

+ Lô hàng được đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng khi kết quả thử nghiệm đầy đủ 03 mẫu đều đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Trên cơ sở đó, Bên A thực hiện nghiệm thu chất lượng và chấp thuận cho Bên B tiến hành giao hàng.

+ Đáp ứng cung cấp các kết quả thử nghiệm có tính pháp lý.

3.3. Chi  phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, số lượng mẫu và nghiệm thu về chất lượng và khối lượng do nhà thầu chịu.