## 1. DCL 22
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Dao cách ly ngoài trời lưới 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Phải có
7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, dao cách ly trang bị 01 giao tiếp đất
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
| Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
| Dao tiếp đất |  | Cần thao tác bằng tay
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 50
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 50
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 125
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 125
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | ≥ 25
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
16 | Trụ đỡ cách điện DCL (support Insulator)
16.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273
16.2 | Vật liệu cách điện |  | Gốm
16.3 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
16.4 | Khoảng cách pha - đất | mm | ≥ 330
16.5 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
17 | Điện áp thao tác
17.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
17.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
17.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%)
18 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
19 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
20 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
21 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
21.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
21.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
21.3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
21.4 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55
21.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
21.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (6NO+6NC)
21.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (4NO+4NC)
21.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
21.9 | Nút nhấn đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
21.10 | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
21.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
21.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt máy sấy và chiếu sáng |  | Có
21.13 | Các liên động điện giữa DCL và DTĐ |  | Có
22 | Giá đỡ dao cách ly
22.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
22.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
22.3 | Vật liệu |  | Nêu rõ
23 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo tuân theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 phù hợp với dây dẫn và vị trí lắp đặt
23.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
23.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
23.3 | Bulong kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Tiếng Việt/ Tiếng Anh
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 5. CSV 22
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Chống sét van 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 14,67
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs | C | ≥ 1
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu rõ
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu rõ
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Có
| Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Dải đo dòng rò: 0-30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét | A | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ chống sét |  | IP54
2 | Giá đỡ
| Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
3 | Kẹp cực |  | 1 kẹp cực/01 chống sét
| Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
| Bulong kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 13.2 Dây nhôm lõi thép (185-29)
Bảng 13.1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACsR 185/29
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 185/29
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,98
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 2,3
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 181,3
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 29,1
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.1591
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 18,9
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 62055
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 13.3 Dây nhôm lõi thép (240-32)
Bảng 13.3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACsR 240/32
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 240/32
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24 / 3,6
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 2,4
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 244,3
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 31,7
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.1182
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 24,1
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 75050
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 23. phụ kiện CN 22kV 35kV
Bảng 23. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Phụ kiện cáp ngầm 22kV và 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hộp đầu cáp ngoài trời
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV- 3x95, 3x120, 3x150, 3x240, 1x120, 1x150, 1x185 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |  | Đáp ứng
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/22kV: 180kV.
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
7.7 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95, 3x120, 3x150, 3x400 mm²: 3 đầu cosses cho mỗi đầu cáp ba pha |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử ngâm nước (immersion test). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
II | Hộp đầu cáp trong nhà:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV 3x95 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05 phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm²: 3 đầu cosses 95mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm²: 3 đầu cosses 120mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm²: 3 đầu cosses 240mm2; |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
III | Hộp nối cáp ngầm
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi |  | Đáp ứng
5.3 | Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác |  | Đáp ứng
5.4 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.5 | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt |  | Đáp ứng
5.6 | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x95, 3x120, 3x150mm², 3x240mm2 được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x120; 3x150; 3x240 mm²: 3 ống nối cáp đi kèm đồng bộ |  | Nêu rõ vật liệu ống nối cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
IV | Hộp đầu cáp góc T-Plug sử dụng cho cáp ba pha ba lõi:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
5.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 3x50; 3x95; 3x120; 3x150mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
5.5 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
6 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
6.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
6.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.
6.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
6.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
6.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
6.6 | Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp |  | Đáp ứng
7 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
7.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng
9 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng
V | Hộp đầu cáp Elbow:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.
Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc
2 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
2.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 1x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
2.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
3 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
3.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
3.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
3.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng | Đáp ứng
4 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
6 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 30. Ống bảo vệ cáp
Bảng 30. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ống bảo vệ cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Ống nhựa HDPE xoắn bảo vệ cáp:
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường kính ngoài:
| HDPE Ø32/25 | mm | 32 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 50 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 85 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 90 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 105 ± 3,0
| HDPE Ø110/90 | mm | 110 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 130 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 145 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 160 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 195 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 230 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 260 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 320 ± 5,0
5 | Đường kính trong:
| HDPE Ø32/25 | mm | 25 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 30 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 50 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 70 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 80 ± 3,5
| HDPE Ø110/90 | mm | 90 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 100 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 115 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 125 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 150 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 175 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 200 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 250 ± 4,0
6 | Độ dày thành ống:
| HDPE Ø32/25 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø40/30 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø50/40 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø65/50 | mm | 1,7 ± 0,30
| HDPE Ø85/65 | mm | 2,0 ± 0,30
| HDPE Ø90/72 | mm | 2 ± 0,30
| HDPE Ø105/80 | mm | 2,1 ± 0,30
| HDPE Ø110/90 | mm | 2,1 ± 0,35
| HDPE Ø130/100 | mm | 2,2 ± 0,40
| HDPE Ø145/115 | mm | 2,3 ± 0,40
| HDPE Ø160/125 | mm | 2,4 ± 0,40
| HDPE Ø195/150 | mm | 2,8 ± 0,40
| HDPE Ø230/175 | mm | 3,5 ± 1,00
| HDPE Ø260/200 | mm | 4,0 ± 1,50
| HDPE Ø320/250 | mm | 4,5 ± 1,50
II | Ống nhựa HDPE trơn bảo vệ cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường danh định:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | 125
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | 160
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | 200
5 | Chiều dày thành ống:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | ≥7,4
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | ≥9,5
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | ≥11,9
Note on A2: Admin:

## 31. Cột bê tông ly tâm
Bảng 31. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cột bê tông ly tâm
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Yêu cầu chung
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5847:2016
2 | Vật liệu |  | Bê tông cốt thép
3 | Đường kính ngọn cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | mm | 190
| NPC.I-8,5-190-5,0 | mm | 190
| NPC.I-10-190-4,3 | mm | 190
| NPC.I-10-190-5,0 | mm | 190
| NPC.I-12-190-9,0 | mm | 190
| NPC.I-12-190-10,0 | mm | 190
| NPC.I-14-190-11 | mm | 190
| NPC.I-14-190-13 | mm | 190
| NPC.I-16-190-11 | mm | 190
| NPC.I-16-190-13 | mm | 190
| NPC.I-18-190-11 | mm | 190
| NPC.I-18-190-13 | mm | 190
| NPC.I-20-190-11 | mm | 190
| NPC.I-20-190-13 | mm | 190
4 | Đường kính gốc cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | mm | 303
| NPC.I-8,5-190-5,0 | mm | 303
| NPC.I-10-190-4,3 | mm | 323
| NPC.I-10-190-5,0 | mm | 323
| NPC.I-12-190-9,0 | mm | 350
| NPC.I-12-190-10,0 | mm | 350
| NPC.I-14-190-11 | mm | 377
| NPC.I-14-190-13 | mm | 377
| NPC.I-16-190-11 | mm | 403
| NPC.I-16-190-13 | mm | 403
| NPC.I-18-190-11 | mm | 430
| NPC.I-18-190-13 | mm | 430
| NPC.I-20-190-11 | mm | 456
| NPC.I-20-190-13 | mm | 456
5 | Chiều dài của cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | m | 8.5
| NPC.I-8,5-190-5,0 | m | 8.5
| NPC.I-10-190-4,3 | m | 10
| NPC.I-10-190-5,0 | m | 10
| NPC.I-12-190-9,0 | m | 12
| NPC.I-12-190-10,0 | m | 12
| NPC.I-14-190-11 | m | 14
| NPC.I-14-190-13 | m | 14
| NPC.I-16-190-11 | m | 16
| NPC.I-16-190-13 | m | 16
| NPC.I-18-190-11 | m | 18
| NPC.I-18-190-13 | m | 18
| NPC.I-20-190-11 | m | 20
| NPC.I-20-190-13 | m | 20
6 | Lực đầu cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | kN | 4.3
| NPC.I-8,5-190-5,0 | kN | 5
| NPC.I-10-190-4,3 | kN | 4.3
| NPC.I-10-190-5,0 | kN | 5
| NPC.I-12-190-9,0 | kN | 9
| NPC.I-12-190-10,0 | kN | 10
| NPC.I-14-190-11 | kN | 11
| NPC.I-14-190-13 | kN | 13
| NPC.I-16-190-11 | kN | 11
| NPC.I-16-190-13 | kN | 13
| NPC.I-18-190-11 | kN | 11
| NPC.I-18-190-13 | kN | 13
| NPC.I-20-190-11 | kN | 11
| NPC.I-20-190-13 | kN | 13
7 | Kết cấu
| NPC.I-8,5-190-4,3 | đoạn | 1
| NPC.I-8,5-190-5,0 | đoạn | 1
| NPC.I-10-190-4,3 | đoạn | 1
| NPC.I-10-190-5,0 | đoạn | 1
| NPC.I-12-190-9,0 | đoạn | 1
| NPC.I-12-190-10,0 | đoạn | 1
| NPC.I-14-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-14-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-16-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-16-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-18-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-18-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-20-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-20-190-13 | đoạn | 2
8 | Dung sai
| Dài |  | +50 đến -10mm
| Độ thẳng |  | £0,15%
9 | Tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng
10 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 38. Tụ bù 110kV
Bảng 38. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tụ bù 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
II | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | ≥ 550
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 123
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kV | ≥ 230
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 15
III | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Loại (Mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
4 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Công suất định mức | kVAr | 254
8 | Cách điện |  | Dầu
9 | Chất điện môi |  | non-PCB
10 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
11 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
14 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
15 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
16 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
17 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể
18 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
IV | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
3 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
4 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
5 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
6 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
7 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 39. Tụ bù 24kV
Bảng 39. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tụ bù 24kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
II | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | ≥125
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 24
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kV | ≥ 50
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 7 và 5
III | Tụ điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Loại (Mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
4 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Công suất định mức | kVAr | 254
8 | Cách điện |  | Dầu
9 | Chất điện môi |  | non-PCB
10 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
11 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
14 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
15 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
16 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
17 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể
18 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
IV | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
3 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
4 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
5 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
6 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
7 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 40. Kháng điện 110kV
Bảng 40. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kháng điện 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC60076-6
4 | Mã hiệu
5 | Loại |  | Dry type, aircore
6 | Điện kháng định mức | mH | 150.14
7 | Dòng điện định mức | A | 150
8 | Điện áp định mức | kV | 115
II | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
2 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
3 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
4 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
5 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 41. Kháng điện 24kV
Bảng 41. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kháng điện 24kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC60076-6
4 | Mã hiệu
5 | Loại |  | Dry type, aircore
6 | Điện kháng định mức | mH | 6.82
7 | Dòng điện định mức | A | ≥300
8 | Điện áp định mức | kV | 24
II | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
2 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
3 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
4 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
5 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 42. Biến dòng điện KCB
Bảng 42. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 24kV không cân bằng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu
5 | Loại/Kiểu |  | 1 pha, kiểu dầu, vận hành ngoài trời
6 | Điện áp định mức | kV | 24
7 | Tỷ số biến đổi dòng điện | A | 5/1
8 | Số cuộn thứ cấp | cuộn | 1
| Cuộn 1 |  | Dùng cho bảo vệ
| Dung lượng | VA | 15
| Cấp chính xác |  | 5P20
9 | Phụ kiện kèm theo
| Kẹp cực thiết bị |  | Có
| Trụ thép đỡ |  | Phù hợp với giá đỡ của tụ bù
| Nối đất |  | Có
Note on A2: Admin:

## 43. Tủ hợp bộ 24kV
Bảng 43. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ máy cắt ngăn tụ bù
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
I | Phần tủ hợp bộ
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 8096-200:2010; IEC62271-1, IEC 62271­200 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bằng kim loại cách điện không khí (Indoor, metal - enclosed).
6 | Kiểu vách ngăn(Partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM)
7 | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B
8 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
9 | Mức thử nghiệm cấp an toàn chịu hồ quang bên trong tủ |  | ≥ 25 kA/1s
10 | Điện áp làm việc định mức | kV | 23
11 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | ≥ 24
12 | Tần số | Hz | 50
13 | Dòng điện vận hành định mức của thanh cái chính: | A | ≥ 2500
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | ≥ 25
15 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
16 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5 (2,5xInm)
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50ps) theo | kV peak | ≥ 125
IEC 62271-1:
+ Giữa pha với đất:
+ Giữa các pha:
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Giữa các pha | kV rms | ≥ 50
19 | Điện áp thao tác | VDC | 220
19.1 | Động cơ tích năng, động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
19.2 | Mạch đóng | VDC | 220 (+10%; -15%)
19.3 | Mạch cắt | VDC | 220 (+10%; -30%)
20 | Điện áp mạch sấy và chiếu sáng (định mức) | VAC | 220
21 | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
22 | Sơ đồ mimic mạch điện nhất thứ |  | Có
II | Máy cắt
II.1 | Yêu cầu chung cho các loại MC (chân không hoặc khí SF6)
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha, chung truyền động 3 pha; mỗi pha có 01 buồng cắt. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện
6 | Kiểu |  | Kéo ra được (withdrawable)
7 | Môi trường dập hồ quang |  | Chân không
8 | Dòng điện vận hành định mức | A | ≥ 630
9 | Khả năng cắt dòng điện định mức với dàn tụ bù đơn hoặc dàn tụ bù song song (dòng điện dung) | A | ≥ 400
10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Imn) | kA rms | ≥ 25
11 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5 (2,5xImn)
13 | Số lần đóng cắt cơ khí không bảo dưỡng (M2 theo IEC 62271-100) | lần | ≥ 10.000
14 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500
15 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của máy cắt)
16 | Chu kỳ thao tác định mức |  | O-3s-CO-3 min-CO
17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | pQ | Nêu cụ thể
18 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50ps) theo IEC 62271-1: Qua khoang cắt khi mở | kV peak | ≥ 125
19 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: Qua khoang cắt khi mở: | kV rms | ≥ 50
20 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to- clear factor) | pu | 1.5
II.2 | Bộ truyền động
1 | Cơ cấu truyền động |  | Lò xo, động cơ tích năng
2 | Thao tác tích năng |  | Bằng điện, bằng tay
3 | Thời gian tích năng | giây | ≤ 15
4 | Nguồn cung cấp |  | Có
| Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%)
| Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%)
| Điện áp mạch sấy và chiếu sáng (định mức) | VAC | 220 (+10%; -15%)
8 | Số cuộn cắt | Cuộn | ≥ 1
9 | Số cuộn đóng | Cuộn | 1
10 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO+6NC
11 | Bộ đếm số lần thao tác MC |  | Có
12 | Bộ chỉ thị tích năng lò xo |  | Có
13 | Chỉ thi trạng thái đóng/mở (dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần mở cửa tủ). |  | Có
14 | Bảng thông số MC. |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của MC
III | Dao tiếp địa
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Truyền động 3 pha
6 | Dòng điện ngắn mạch định mức | kA | Nêu cụ thể
7 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng (M1 theo IEC 62271-102) | lần | ≥ 2.000
8 | Phân loại độ bền điện (tối thiểu) (Classification) |  | E1
9 | Bộ truyền động |  | Cơ khí và tay đòn thao tác.
10 | Số lượng tiếp điểm phụ. |  | ≥ 2NO+2NC
11 | Chỉ thi trạng thái đóng/mở (dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần mở cửa tủ). |  | Có
IV | Máy biến dòng điện cho các pha
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7697-1 (IEC 60044- 1:2003) hoặc TCVN 11845-2 (IEC 61869-2) hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
6 | Điện áp làm việc định mức | kV | 23
7 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 24
8 | Tần số | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA rms | ≥ 25
10 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
11 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5
12 | Dòng định mức sơ cấp (Ir) | A | 200-400-600
13 | Dòng định mức cuộn thứ cấp | A | 1
14 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
15 | Số cuộn thứ cấp dùng cho đo lường |  | 01 cuộn
16 | Cấp chính xác |  | 0.5
17 | Dung lượng (ứng với tỷ số biến nhỏ nhất) | VA | ≥ 10
18 | Số cuộn thứ cấp dùng cho bảo vệ |  | 01 cuộn
19 | Cấp chính xác |  | 5P20
20 | Dung lượng (ứng với tỷ số biến nhỏ nhất) | VA | ≥ 10
21 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 ps) cuộn sơ cấp: | kVp | ≥ 125
22 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp: | kVrms | ≥ 50
23 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp: | kVrms | ≥ 3
24 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | oC | 60
V | Rơle bảo vệ:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255; IEC 61850 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, tích hợp giao thức IEC 61850
6 | Chức năng bảo vệ chính (bao gồm nhưng không hạn chế): |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50Ub, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81, 74
7 | Tích hợp chức năng bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Có
7.1 | Số lượng đầu vào, đầu ra (Input/Output) |  | Nêu cụ thể
7.2 | Màn hình có khả năng cấu hình và hiển thị sơ đồ 1 sợi (mimic) |  | Có
8 | Chức năng đo lường cho hệ thống điện 3 pha (bao gồm nhưng không hạn chế): |  | Đo lường được U, I, Io(dòng không cân bằng), P, Q, hệ số công suất (cosọ)
9 | Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Có
10 | Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Có
11 | Chức năng gửi bản ghi sự cố tức thời. |  | Có
12 | Hỗ trợ file định dạng CONTRADE |  | Có
13 | Số lượng nhóm bảo vệ |  | ≥ 4
14 | Chức năng điều khiển từ xa (chuyển nhóm bảo vệ, chuyển chế độ kiểm tra đồng bộ, bật/tắt chức năng tự đóng lặp lại, giải trừ rơle, đèn LED). |  | Có đầy đủ; rơle phải đảm bảo giữ được các chức năng sau chuyển đổi từ xa mà không bị trở về trạng thái mặc định khi rơle bị mất nguồn nuôi hoặc sau khi giải trừ rơle.
15 | Số cổng kết nối với máy tính xách tay |  | ≥ 1
16 | Số cổng kết nối với hệ thống SCADA qua giao thức IEC 61850 |  | ≥ 2
17 | Loại cổng giao tiếp [cổng quang Dual 100BASE-FX (LC), hoặc cổng điện 10/100BASE-TX copper (RJ45)]. |  | Theo thiết kế kết nối SCADA tại vị trí lắp đặt.
18 | Chức năng tự động đóng cắt theo hệ số công suất (F55) |  | Có (có thể tích hợp chung hoặc lắp rơ le riêng)
VI | Trang thiết bị đo lường, điều khiển:
1 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
2 | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
3 | Aptomat bảo vệ mạch AC, DC cho đầy đủ các mạch chức năng |  | Có (loại có tiếp điểm phụ)
VII | Phụ kiện
1 | Tay quay tích năng MC |  | Có
2 | Tay thao tác DTĐ |  | Có
3 | Dụng cụ di chuyển MC |  | Có
4 | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ tất cả các phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt, vận hành tại hiện trường.
5 | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu
Note on A2: Admin:

## 44. Kẹp cực
Bảng 44. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kẹp cực
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | NEMA CC1
4 | Mã hiệu
5 | Dòng điện định mức/ Dòng điện định mức ngăn lộ | % | 120
6 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | kA | 31.5
7 | Vật liệu chế tạo |  | Nhôm (chiếm tỷ lệ 90% trở lên)
8 | Độ tăng nhiệt lớn nhất khi mang tải định mức | oC | < 90
Note on A2: Admin:

## 45. Cáp nhị thứ
Bảng 45. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Cáp nhị thứ
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cáp Cu/PVC 19x1,5
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 19x1,5
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 12.1
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
II | Cáp Cu/PVC 4x2,5
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 4x2,5
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 7.41
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
III | Cáp Cu/PVC 4x4
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 4x4
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 4.61
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
Note on A2: Admin:

## 46. Cáp trung thế treo
Bảng 46. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Cáp trung thế Cu/XLPE/PVC-1x120 12/20(24)kV
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502-2:2014,
- TCVN 5844:1994,
- TCVN 5935-1&2:2013,
- Quyết định 114/QĐ-HĐTVngày 21/09/2021.
4 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | kV | 12/20(24)
5 | Thông số ghi trên vỏ |  | - Hãng sản xuất
- Năm sản xuất
- Tiết diện và chất liệu ruột dẫn
- Ký hiệu dây dẫn theo từng lớp
- Số đếm đơn vị mét
6 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x120
7 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.
| Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt
| Chống thấm dọc cáp |  | Vật liệu dùng để chế tạo băng chống thấm phải có đặc tính cơ và nhiệt phù hợp, phải không chứa thành phần Cellulose và không gây ăn mòn lớp màn chắn
8 | Chống thấm tại ruột dẫn |  | Bằng bột chống thấm, điền đều trong quá trình bện ruột dẫn
9 | Chống thấm ở dưới lớp băng đồng |  | 01 lớp băng chống thấm
10 | Lớp bán dẫn trong |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.
11 | Chiều dày trung bình lớp bán dẫn trong | mm | Nêu rõ
12 | Vật liệu lớp cách điện chính |  | XLPE
13 | Màn chắn kim loại |  | Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.
14 | Chiều dày tối thiểu lớp cách điện chính | mm | ≥ 5,5
15 | Lớp bán dẫn ngoài |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.
16 | Chiều dày trung bình lớp bán dẫn ngoài | mm | Nêu rõ
17 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
18 | Chiều dày lớp vỏ bọc trong | mm | ≥ 1,2
19 | Chiều dày lớp vỏ bọc ngoài | mm | ≥ 1,9
20 | Đường kính gần đúng của cáp | mm | Nêu rõ
21 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 0C | 90
22 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,153
23 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | kVpeak | 125kVpeak
24 | Điện áp chịu đựng chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | kV | 4Uo
25 | Điện áp chịu đựng chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | kV | 3,5Uo
Note on A2: Admin:

## 47. Máy cắt 110kV
Bảng 47. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Máy cắt 110kV
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1; IEC 62271-100
4 | Loại |  | 3 pha, ngoài trời
5 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6
6 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
7 | Điện áp định mức | kV | 110
| Điện áp làm việc lớn nhất cua thiết bị | kV | ≥ 170
8 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
9 | Tần số | Hz | 50
10 | Dòng cắt điện dung định mức (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (IEC 62271-100)
11 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line-charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (IEC 62271-100)
12 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable-charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (IEC 62271-100)
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA rms. | ≥31,5
14 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 78,75
15 | Thời gian chịu đựng dòng điện ngắn mạch | sec | ≥ 1
16 | Chu kỳ hoạt động |  | O-0,3sec.-CO -3min - CO
17 | Điện áp chịu đựng dòng điện xung sét định mức (1.2/50µs) | kV peak | ≥ 550
18 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | kV rms. | ≥ 230
19 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức | pu | ≥ 1,5
20 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
21 | Các hệ thống trụ cực máy cắt |  | Đáp ứng
- Có bộ phận hút ẩm và bộ phận giải phóng áp lực cao bên trong
- Liên kết giữa các bộ phận khác bằng bu-lông
22 | Sứ cách điện
22.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo tiêu chuẩn IEC 62155 hoặc tương đương
22.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
22.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/ kV | ≥ 25
22.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
22.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể
22.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể
23 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 10.000
24 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | Lần | ≥ 2.500
25 | Số lần cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng định mức mà không đại tu |  | ≥ 20
26 | Chủng loại cơ cấu tích năng |  | Lò xo
27 | Cấp bảo vệ tủ truyền động, tủ điều khiển |  | Tối thiểu IP55
28 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35
29 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 70
30 | Số lượng tiếp điểm phụ
30.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO
30.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC
31 | Số cuộn đóng |  | ≥2
32 | Số cuộn cắt |  | ≥1
33 | Hệ thống khí SF6
33.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | Loại bù nhiệt, có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung; có mạch báo khí SF6 cấp 1 (cảnh báo), cấp 2 (cảnh báo và khóa thao tác)
33.2 | Van một chiều nạp và xả khí SF6 |  | Có
33.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,5/năm
33.4 | Độ tinh khiết | % | ≥98,5% thể tích
33.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376
33.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy | kg | Nêu cụ thể
cắt (3 pha)
33.7 | Mật độ khí SF6 cho một máy cắt | kg | Nêu cụ thể
(3pha)
33.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | Kg/m3 | Nêu cụ thể
33.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | Kg/m3 | Nêu cụ thể
34 | Tủ điều khiển tại chỗ
34.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
34.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
34.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
34.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với đặc tính kỹ thuật chung
34.5 | Cấp bảo vệ |  | Tối thiểu IP55
34.6 | Bảng thông số máy cắt |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của máy cắt
34.7 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
34.8 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng…) |  | Có
34.9 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
34.10 | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
34.11 | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
34.12 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt |  | Có
34.13 | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ theo thiết kế nhà chế tạo
35 | Điện áp nguồn thao tác
35.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.2 | Mạch đóng | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.3 | Mạch cắt | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%;-15%)
36 | Giá đỡ máy cắt
36.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
36.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
37 | Phụ kiện máy cắt |  | Có
37.1 | Kẹp cực:
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
| - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
| - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
37.2 | Cần tích năng lò xo bằng tay |  | Có
47 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/Tiếng Anh
Note on A2: Admin:

## 48. Dao cách ly 110kV
Bảng 48. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Dao cách ly ngoài trời lưới 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Phải có
7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, dao cách ly trang bị 01 giao tiếp đất
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
| Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
| Dao tiếp đất |  | Cần thao tác bằng tay
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 110/123
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 230
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 265
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 550
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 630
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | ≥ 31,5
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75
16 | Trụ đỡ cách điện DCL (support Insulator)
16.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273
16.2 | Vật liệu cách điện |  | Gốm
16.3 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
16.4 | Khoảng cách pha - đất | mm | ≥ 1100
16.5 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 1100
17 | Điện áp thao tác
17.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
17.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
17.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%)
18 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
19 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
20 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
21 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
21.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
21.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
21.3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
21.4 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55
21.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
21.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC)
21.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC)
21.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
21.9 | Nút nhấn đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
21.10 | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
21.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
21.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt máy sấy và chiếu sáng |  | Có
21.13 | Các liên động điện giữa DCL và DTĐ |  | Có
22 | Giá đỡ dao cách ly
22.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
22.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
22.3 | Vật liệu |  | Nêu rõ
23 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo tuân theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 phù hợp với dây dẫn và vị trí lắp đặt
23.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
23.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
23.3 | Bulong kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Tiếng Việt/ Tiếng Anh
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 49. Biến dòng điện 110kV
Bảng 49. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Biến dòng điện 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Phần yêu cầu chung
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (tùy chọn theo thiết kế)
7 | Điện áp danh định | kV | 110
8 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
| Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu Pha - đất | mm | ≥ 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 400-800-1200
14 | Tỉ số biến đổi
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400/1-1-1-1-1A
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 400-800-1200/1-1-1-1-1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | > 31,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | ≤ 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | ≤ 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | ≤ 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
a) | Loại 1:
| Cuộn 1: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 2: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 3: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 4: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 5: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
b) | Loại 2
| Cuộn 1: |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5Fs10
| Cuộn 2: |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5Fs10
| Cuộn 3: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
| Cuộn 4: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
| Cuộn 5: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | cái | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điều kiện chung
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 50. Chống sét van 110kV
Bảng 50. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính chống sét van 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 230
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 31
5 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | không
3 | Giá đỡ (nếu có)
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 51. Biến dòng điện KCB 110
Bảng 51. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 110kV không cân bằng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu
5 | Loại/Kiểu |  | 1 pha, kiểu dầu, vận hành ngoài trời
6 | Điện áp định mức | kV | 123
7 | Tỷ số biến đổi dòng điện | A | 1/1
8 | Số cuộn thứ cấp | cuộn | 1
| Cuộn 1 |  | Dùng cho bảo vệ
| Dung lượng | VA | 20
| Cấp chính xác |  | 5P20
9 | Phụ kiện kèm theo
| Kẹp cực thiết bị |  | Có
| Trụ thép đỡ |  | Phù hợp với giá đỡ của tụ bù
| Nối đất |  | Có
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Phần yêu cầu chung
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (tùy chọn theo thiết kế)
7 | Điện áp danh định | kV | 110
8 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
| Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu Pha - đất | mm | ≥ 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 1
14 | Tỉ số biến đổi
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400/1-1-1-1-1A
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 1/1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 0,1
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | ≤ 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | ≤ 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | ≤ 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
a) | Loại 1:
| Cuộn 1: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 2: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 3: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 4: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 5: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
b) | Loại 2
| Cuộn 1: |  | 1/1A
20VA - 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | cái | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điều kiện chung
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp
Note on A2: Admin:

## 52. Chuỗi cách điện 110kV
Bảng 52. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện thủy tinh
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Bảng thông số kỹ thuật cách điện U120B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực Loại U120B, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện néo | kN | ≥ 120
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.2 | Chuỗi cách điện néo:
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
6 | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
7 | Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế (11 bát)
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 53. Switch layer
Bảng 53. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Switch Layer
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
A | Switch Layer 2 - Loại 1
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
I | Hiệu suất
1 | Tốc độ bảng mạch |  | >= 80 Gbps
2 | Tốc độ truyền dữ liệu |  | >=128 Gbps
3 | Tốc độ xử lý gói tin |  | >=95 Mpps
4 | Công nghệ giám sát lưu lượng mạng |  | sFlow
5 | Hàng đợi QoS/ Cổng |  | >=8
6 | Tổng số địa chỉ MAC |  | >= 16
7 | Khung dữ liệu |  | 9216 Bytes
8 | Tổng số định tuyến địa chỉ IP v4 |  | >= 2048 địa chỉ gián tiếp
9 |  |  | >= 4096 địa chỉ trực tiếp
10 | Các mục định tuyến Ipv6 |  | >= 1024 địa chỉ gián tiếp
11 |  |  | >=2048 địa chỉ trực tiếp
12 | Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên |  | >=1 GB
13 | Bộ nhớ lưu trữ hệ điều hành |  | >=1 GB
14 | Tổng số VLAN |  | >=2046
15 | Bảng ánh xạ địa chỉ IP |  | >=1024
16 | Quản lý trên nền Web |  | Có
17 | Hỗ trợ Virtual Chassis |  | Có
18 | Tương thích hệ thống DMZ tại B4 |  | Có
II | Kết nối
1 | Tổng số cổng |  | 28
2 | Giao diện |  | + 24 cổng Ethernet 1Gbps
+ 4 cổng SFP 10 Gbps
3 | Kết nối từ xa |  | telnet, SSH
III | Nguồn cấp
1 | Nguồn cấp |  | 2 nguồn 220VAC
2 | Công suất tối đa |  | 50W
IV | Tiêu chuẩn, thông tin an toàn
1 | Tiêu chuẩn |  | IEEE 802.1ak
RVI (Routed VLAN Interface)
IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling
IEEE 802.1D: Giao thức Spanning Tree (STP)
IEEE 802.1p: CoS
IEEE 802.1Q: VLAN Tagging
IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking
IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE 802.1w: Giao thức Rapid Spanning Tree (RSTP)
IEEE 802.1X: Kiểm soát Truy cập Cổng
IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP)
SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
2 | Chứng nhận an toàn |  | - IEC 60950-1
- EN 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- UL 60950-1
V | Môi trường làm việc
1 | Độ ẩm |  | 10% đến 85%
2 | Nhiệt độ |  | 0 ° đến 45 ° C
B | Switch Layer 2 - Loại 2
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Số nhân CPU |  | 2
5 | Tần số CPU |  | 800 MHz
6 | Kích thước
7 | Hệ điều hành |  | RouterOS / SwitchOS
8 | Dung lượng RAM |  | 1 GB
9 | Lưu trữ |  | 16 MB
10 | Loại lưu trữ |  | FLASH
11 | MTBF |  | Approximately 200'000 hours at 25C
12 | Nhiện độ môi trường làm việc |  | -20°C to 60°C
13 | Powering
14 | Số đầu vào AC |  | 2
15 | Số đầu ra AC |  | 100-240
16 | Công suất |  | 44 W
17 | FAN count |  | 2
18 | Cổng 10/100/1000 Ethernet |  | 1
19 | Cổng SFP+ |  | 16( hỗ trợ cả 1.25Gb SFP và 10Gb SFP+modules), hỗ trợ DDMI
20 | Cổng nối tiếp |  | RJ45
C | Switch Layer 2 - Loại 3
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Số lượng cổng kết nối |  | ≥ 24 cổng Fast Ethernet điện và ≥ 02 cổng quang (các cổng sẵn sàng sử dụng)
5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8; IEC61000-4-11
6 | Cổng Uplink/Manage.
| + Tốc độ truyền |  | ≥ 1Gbps
| + Loại cổng |  | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo
| + Số lượng |  | ≥ 4 cổng
10 | Cổng Fast Ethernet:
| + Tốc độ truyền |  | 10/100Mbps
| + Loại cổng |  | 10/100Base-TX (RJ45)
| + Số lượng |  | ≥ 24 cổng
11 | Giao thức quản lý |  | IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP, and via web browser, Telnet, SNMP, RMON, TFTP, IEC 61850 QoS, MMS Server
12 | Các tính năng Switch Layer 2 |  | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3
13 | Nguồn cấp:
| + Số lượng |  | 02 nguồn (1+1)
| + Dải điện áp |  | 150 - 240VDC
14 | Môi trường làm việc:
| + Nhiệt độ |  | 0 – 55 độ C
| + Độ ẩm |  | ≤ 93% (non-condensing)
15 | Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 54. Camera
Bảng 54. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Camera
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
I | Yêu cầu kỹ thuật Camera IP giám sát vận hành thiết bị ngoài trời
1 | Cảm biến hình ảnh: |  | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/3”, 2 MP
2 | Độ phân giải: |  | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
3 | Tỉ số phóng quang học: |  | ≥ 25 lần (25X optical zoom)
4 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: |  | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
5 | Chức năng quan sát ngày/đêm |  | Có
6 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
| Màu: |  | ≤ 0,031 lx
| Đơn sắc |  | ≤ 0,01 lux (đen trắng)
| Khi đèn hồng ngoại bật: |  | 0 lux
7 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: |  | ≤4,8 mm
| Tiêu cự lớn nhất : |  | ≥ 120 mm
| Góc quan sát: |  | 2.4° (tele) to 57° (wide)
8 | Góc quay ngang |  | 360
9 | Góc quay đứng |  | - 15 độ đến + 90 độ
10 | Tốc độ quay ngang: |  | 0,2 đô/s đến 80 độ/s
11 | Âm thanh |  | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn : AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
12 | Khả năng cài đặt vị trí : |  | 64 vị trí
13 | Vùng bảo mật |  | ≥ 8
14 | Chuẩn nén: |  | hỗ trợ MPEG4,JPEG
15 | Chuẩn đáp ứng |  | EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4898-2, ONVIF
16 | Cổng kết nối |  | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
17 | Giao thức mạng |  | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS,DynDNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, DP,IGMP,RTCP, ICMP, DHCP.
18 | Hỗ trợ phần mềm quản lý video: |  | Có
19 | Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng : |  | Có
20 | Điều kiện làm việc |  | Nhiệt độ -5 °C tới 50 °C độ ẩm 10–95% RH (không đọng xương)
21 | Chiếu sáng hồng ngoại |  | tích hợp
| Công nghệ |  | LED,IR, 850nm hoặc tốt hơn
| Tầm chiếu xa nhất |  | >120m
| Góc chiếu |  | 20 độ
| Điều khiển |  | Quay cùng hướng và tốc độ với camera mô đun
22 | Tỷ số tín hiệu/nhiễu |  | 50 dB
23 | Hỗ trợ nhiều kết nối |  | Có
24 | Cấu hình qua trình duyệt |  | Có
25 | Hỗ trợ trình duyệt |  | Có, IE, Firefox, Chrome
26 | Tương thích với thiết bị ghi hình: |  | Tương thích hoàn toàn với thiết bị hiện trạng
27 | Điều khiển PTZ |  | Từ bàn điều khiển chuyên dụng, trình duyệt, phần mềm, chuột. Cho phép điều khiển PTZ nhanh chỉ bằng một nút nhấn chuột trên màn hình quan sát hoặc bản đồ.
28 | Nguồn cung cấp |  | 20-24VAC/12-28VDC
29 | Vỏ bảo vệ |  | IP66/ IK10/NEMA 4X-rated
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 55. Sứ đứng 110kV
Bảng 55. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Sứ đứng 110kV
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60273, IEC 60168
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Có đầy đủ biên bản thử nghiệm của nhà chế tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định chất lượng độc lập như KEMA, CESI, VOLTA công nhận và phát hành, chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận xuất xứ, số lượng (CO,CQ)
6 | Vật liệu cách điện |  | Gốm
7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
7.2 | Trạng thái ướt (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 230
8 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 550
9 | Đường kính tiêu biểu | mm | 245/270
10 | Chiều cao | mm | 1220 ± 35
11 | Tổng chiều dài đường rò | mm | ≥ 3075
12 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Lực phá hủy cực tiểu |  | Nêu rõ
13.1 | Lực uốn | kN | ≥ 7
13.3 | Lực xoắn | kN | ≥ 4
14 | Phụ kiện kèm theo:
14.1 | Giá đỡ |  | Đầy đủ
14.2 | Kẹp cực |  | Đầy đủ
14.3 | Phụ kiện lắp đặt |  | Đầy đủ
15 | Tài liệu kỹ thuật |  | Mô tả đầy đủ cho việc lắp đặt, tháo lắp chi tiết, bảo dưỡng, đại tu..., đặc tính của thiết bị, chu kỳ bảo dưỡng đại tu, các giá trị tiêu chuẩn thử nghiệm
16 | Bản vẽ mô tả |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021