Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. Giá gói thầu:

- Đã bao gồm thuế GTGT 8%;

- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng không;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 5% (theo dự toán được duyệt) và chỉ được sử dụng khi có phát sinh xảy ra.

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị và thi công xây lắp toàn bộ 02 công trình, với quy mô như sau:

2.1. Công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai:

Lắp đặt 10 MVAr tụ bù trung áp bao gồm:

- 02 bộ tụ bù 35kV - 5MVAR và vật tư thiết bị kèm theo (cáp lực, máy cắt, DCL, biến dòng điện, chống sét van, cuộn kháng, các thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát,…);

- Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển từ xa,...cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực, Trung tâm giám sát.

2.2. Công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai:

Lắp đặt 10 MVAr tụ bù trung áp bao gồm:

- 02 bộ tụ bù 35kV - 5MVAR và vật tư thiết bị kèm theo (cáp lực, máy cắt, DCL, biến dòng điện, chống sét van, cuộn kháng, các thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát,…);

- Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển từ xa,...cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực, Trung tâm giám sát.

3. Loại, cấp công trình chính: Công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp); Cấp công trình: Công trình cấp IV (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

4. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 120 ngày.

III. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức: Không yêu cầu (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025, đã bãi bỏ khoản 4 điều 148 và khoản 2 điều 159 Luật Xây dựng).

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

1.1. Đối với vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp (gọi tắt là vật tư B cấp):

Bảng 1.1a. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị chính

| STT | Tên Vật tư thiết bị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần Thiết bị Giàn Tụ bù 3 pha 35kV, Giàn kháng điện 3 pha 35kV, Thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ; dây cáp điện và phụ kiện | Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của Phần Thiết bị Giàn Tụ bù 3 pha 35kV, Giàn kháng điện 3 pha 35kV, Thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ; dây cáp điện và phụ kiện được nêu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT) | - Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của VTTB đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT); - Cung cấp tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, tài liệu ISO, Test … của vật tư chào thầu. |

Bảng 1.1b. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhỏ lẻ

| STT | Tên Vật tư, vật liệu | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ đỡ, ghế, dây tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng | Nêu nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) | Chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) |
| 2 | Cột BTLT PC(NPC).I-20-190-9.2 |  |  |
| 3 | Dây dẫn AC185/29 mm2 nhỏ lẻ |  |  |
| 4 | Dây bọc Cu/PVC-1x95mm2 nhỏ lẻ |  |  |
| 5 | Tủ đấu dây ngoài trời MK |  |  |
| 6 | Cáp điều khiển các loại |  |  |
| 7 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM185; Đầu cốt ép dây đồng M95 |  |  |
| 8 | Sứ đỡ thanh cái 35kV (trong tủ) |  |  |
| 9 | Xi măng, cát, đá; cốt thép thi công |  |  |

1.2. Đối với vật tư thiết bị (VTTB) do Công ty Điện lực Lào Cai cấp (gọi tắt là VTTB A cấp):

- Công ty Điện lực Lào Cai sẽ cấp VTTB trên cơ sở bàn giao mặt bằng thi công và theo tiến độ thi công trên công trường. Sau khi hoàn tất công trình, nếu VTTB A cấp còn thừa, Công ty Điện lực Lào Cai và Nhà thầu sẽ hoàn tất việc thu hồi lại VTTB thừa này trước khi quyết toán công trình;

- Sau khi nhận phiếu xuất VTTB A cấp của Công ty Điện lực Lào Cai, trong vòng 07 ngày Nhà thầu phải triển khai nhận VTTB tại kho thuộc Công ty Điện lực Lào Cai để bảo quản và đưa đến công trường. Toàn bộ chi phí bốc xếp, vận chuyển do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản vật tư A cấp từ lúc tiếp nhận đến khi nghiệm thu đóng điện, bàn giao công trình và hoàn trả VTTB thừa (nếu có) và tuân thủ các khuyến cáo của nhà cung cấp tránh mọi hư hỏng hoặc làm giảm giá trị VTTB;

- Nhà thầu bố trí kho bãi với diện tích đủ để bảo quản VTTB, thông báo địa điểm cho Công ty Điện lực Lào Cai. Vào bất kỳ thời điểm nào, Công ty Điện lực Lào Cai có quyền kiểm tra VTTB A cấp bảo quản tại kho Nhà thầu;

- Khi tiếp nhận VTTB A, Nhà thầu phải kiểm tra, đo đếm khối lượng và chất lượng hàng hóa được giao nếu phát hiện có sai sót hay hư hỏng của hàng hóa, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Công ty Điện lực Lào Cai. Công ty Điện lực Lào Cai sẽ bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế các hàng hóa đó.

1.3. Đối với vật tư thiết bị (VTTB) thu hồi sau thi công: [Nếu có]

- VTTB mới còn thừa sau thi công do không lắp đặt (chỉ áp dụng đối với VTTB A cấp mới B không đưa vào lắp đặt): Sau khi kết thúc thi công yêu cầu Bên B thu hồi vận chuyển để nhập kho theo yêu cầu của Bên A.

- VTTB thu hồi cũ tháo dỡ khỏi lưới: Trước khi thi công yêu cầu Bên B lập Biên bản có xác nhận của đơn vị quản lý tài sản xác định VTTB thu hồi trước khi tháo dỡ ra khỏi lưới, sau khi thi công lập Biên bản xác định vật tư thu hồi sau tháo dỡ và vận chuyển bàn giao để nhập kho Đơn vị quản lý tài sản theo yêu cầu của Bên A.

- Các Biên bản xác định vật tư thu hồi, phiếu nhập kho vật tư thu hồi có đóng dấu xác nhận của Đơn vị quản lý tài sản là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán của Hợp đồng.

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- 11 TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện – phần I – Quy định chung;

- 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện – phần II – Hệ thống đường dẫn điện;

- 11 TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện – phần III –Trang bị phân phối và TBA;

- 11 TCN-21-2006: Quy phạm trang bị điện – phần VI – Bảo vệ và tự động;

- QCVN QTĐ-5: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 5  Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

- QCVN QTĐ-6: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 6  Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

-  QCVN QTĐ-7: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 7  Thi công các công trình điện;

-  QCVN QTĐ-8: 2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 8  Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

3.1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

3.2. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

3.3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3.4. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

3.5. Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS):

a) Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt:

- Nhật ký thi công điện tử là nhật ký thi công xây dựng công trình sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- Biên bản nghiệm thu điện tử là biên bản nghiệm thu công việc sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- IMIS: Phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng;

- NKTCĐT: Nhật ký thi công điện tử;

- BBNTĐT: Biên bản nghiệm thu điện tử;

- TVGS: Tư vấn giám sát;

- NTTC: Nhà thầu thi công;

- CA: Chữ ký số;

- QLDA: Quản lý dự án;

- CNTT: Công nghệ Thông tin.

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thực hiện ghi NKTCĐT và BBNTĐT trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình. NKTCĐT và BBNTĐT được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ... theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hạ tầng viễn thông CNTT, chữ ký số để thực hiện việc ghi NKTCĐT, BBNTĐT trên phần mềm IMIS và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật NKTCĐT và lập BBNTĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS.

d) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS có trách nhiệm thực hiện việc ghi NKTCĐT trên phần mềm IMIS hàng ngày, lập BBNTĐT trên IMIS, đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

e) Quy định chung về việc lập và triển khai NKTCĐT và BBNTĐT:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng để cấp quyền truy cập hệ thống ghi NKTCĐT hàng ngày và lập BBNTĐT.

- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận.

- Chủ đầu tư tạo tài khoản cho các cá nhân của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS, quản lý tài khoản và giải quyết các vướng mắc về NKTCĐT, BBNTĐT trong quá trình thi công xây dựng và đóng tài khoản sau khi các nhà thầu hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Việc ghi NKTCĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 24 giờ sau khi hoàn thành ca làm việc, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân được cấp trong hệ thống và chữ ký số đã đăng ký). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và TVGS ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong NKTCĐT.

- Đối với BBNTĐT, sau khi nghiệm thu xong, các bên phải hoàn thiện nội dung và cập nhật ngay lên hệ thống.

- Trường hợp tại thời điểm ký NKTCĐT hoặc BBNTĐT có sự cố liên quan đến đường truyền hoặc hạ tầng viễn thông CNTT, các bên thực hiện ký bản giấy. Trong vòng 72 giờ, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật nội dung (bao gồm ảnh chụp bản giấy) và ký số trên phần mềm IMIS.

- Chủ đầu tư thực hiện lưu trữ NKTCĐT và BBNTĐT cùng hồ sơ quản lý chất lượng dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật và của EVN.

f) Quy trình ghi NKTCĐT, quy trình ghi BBNTĐT: sẽ được chủ đầu tư phổ biến chi tiết cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng.

4. Nội dung thiết kế và giải pháp kỹ thuật công nghệ chính:

4.1. Nội dung thiết kế và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ chính công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai:

4.1.1. Sơ đồ nối điện chính, mặt bằng bố trí thiết bị và giải pháp kỹ thuật giàn tụ bù 35 kV:

a) Sơ đồ nối điện chính và mặt bằng bố trí thiết bị:

- Bản vẽ sơ đồ nối điện chính sau cải tạo lắp đặt tụ bù số 2026-XNTV-TL2.1PĐ.02;

- Bản vẽ sơ đồ phương thức sau lắp đặt tụ bù số 2026-XNTV-TL2.1PĐ.03;

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị sau lắp tụ bù số 2026-XNTV-TL2.1PĐ.05;

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà số 2026-XNTV-TL2.1PĐ.11;

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý đấu nối tụ bù số 2026-XNTV-TL2.1PĐ.12.

b) Giải pháp kỹ thuật giàn tụ bù 35 kV:

- Lắp đặt 02 bộ tụ bù 35 kV ngoài trời, dung lượng 5 MVAr/ 1 bộ, đấu nối từ Tủ TUC32 (có sẵn thuộc thanh cái C32 TBA 110kV Tằng Loỏng 2) và đấu nối từ Tủ TUC33 (có sẵn thuộc thanh cái C33 TBA 110kV Tằng Loỏng 2);

- Mỗi bộ tụ bao gồm:

+ 01 Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr;

+ 01 Giàn kháng điện 3 pha 35kV;

+ 01 Máy cắt 3 pha ngoài trời cách điện SF6 72kV-630A, 25kA/1s;

+ 01 Dao cách ly 3 pha, trang bị 1 dao nối đất, có điều khiển 38,5 kV-630A;

+ 03 Biến dòng điện 1 pha 35kV;

+ 01 Biến dòng điện 35kV không cân bằng;

+ 01 Chống sét van 35kV (cho 3 pha);

+ Đấu nối từ Tủ TUC32, TUC33 đến các bộ tụ sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2.

- Riêng Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP) dùng để điều khiển và bảo vệ chung cho 02 giàn tụ bù.

4.1.2. Thông số chính phần điện nhất thứ của mỗi giàn tụ bù 35 kV:

a) Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr:

- Giàn tụ bụ 35 kV được tổ hợp từ các bình tụ mắc nối tiếp và song song, sơ đồ đấu nối bộ tụ: Y-Y (có TI không cân bằng), cách ly;

- Thông số mỗi bình tụ: dung lượng và điện áp theo tính toán của nhà sản xuất; Các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

b) Giàn kháng điện 3 pha 35kV: Sử dụng giàn kháng điện 3 pha 38,5kV; dòng điện định mức 200A; điện cảm (mH) theo tính toán của nhà sản xuất; phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60076-6 hoặc tương đương.

c) Máy cắt 3 pha ngoài trời: Loại 72kV-630A, 25kA/1s, cách điện SF6; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

d) Dao cách ly: Loại 3 pha lắp đặt ngoài trời, trang bị 01 dao tiếp địa; 38,5 kV; 25kA/1s, 630A; bộ truyền động 3 pha bằng động cơ và cần thao tác; có trang bị Tủ điều khiển tại chỗ cho dao cách ly và dao tiếp địa; điện áp điều khiển 220VDC; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

e) Biến dòng điện 35kV: Sử dụng loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị 40,5kV; tỷ số biến 100-200-400/1/1/1A; cấp chính xác: 5P20 cho bảo vệ và 0,5 cho đo lường; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

f) Biến dòng điện 35kV không cân bằng: Sử dụng loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị 40,5kV; tỷ số biến 5/1A; cấp chính xác 5P20 cho bảo vệ; phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60044-1 hoặc TCVN 7697-1.

g) Chống sét van 35kV: Sử dụng loại ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp 110 kV theo tiêu chuẩn IEC; Điện áp định mức Ur 48kV; Dòng điện phóng định mức 10 kA; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

4.1.3. Giải pháp đấu nối điện chính cho phần nhất thứ:

- Thực hiện cải tạo tủ TUC32 và TUC33 để tạo điểm đấu cho đường cáp lực từ các giàn tụ bù 35 kV xây dựng mới đến (bổ sung Thanh cái đồng 6x80mm và Sứ đỡ thanh cái trung thế 35kV/ 1 tủ TU);

- Đấu nối từ Cầu dao cách ly 3 pha của mỗi giàn tụ bù 35 kV ngoài trời đến Tủ TUC32 (có sẵn thuộc thanh cái C32 TBA 110kV Tằng Loỏng 2) và Tủ TUC33 (có sẵn thuộc thanh cái C33 TBA 110kV Tằng Loỏng 2) sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2 và phụ kiện hộp đầu cáp 1 pha, co nguội 35kV trong nhà (ngoài trời). Các thông số kỹ thuật của cáp ngầm trung áp và phụ kiện đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Đấu nối giữa các thiết bị thuộc mỗi giàn tụ bù 35 kV (giàn tụ điện 3 pha; giàn kháng điện 3 pha; máy cắt 3 pha; dao cách ly 3 pha; biến dòng điện 1 pha; biến dòng điện 1 pha không cân bằng và chống sét van) sử dụng dây dẫn AC185/29 mm2 kèm phụ kiện đầu cốt AM185;

- Nối đất: Các thiết bị, chống sét và các kết cấu thép của mỗi giàn tụ bù 35kV được nối vào hệ thống nối đất chung của trạm (đã có sẵn) theo quy phạm.

4.1.4. Giải pháp kỹ thuật phần điều khiển, đo lường, bảo vệ:

a) Mỗi giàn tụ bù 35 kV được điều khiển ở 3 cấp độ:

- Điều khiển tại chỗ thông qua các khoá điều khiển, nút bấm đặt tại các thiết bị đóng cắt: Máy cắt, dao cách ly;

- Điều khiển và giám sát tại tại phòng điều khiển trung tâm của TBA 110kV Tằng Loỏng 2 thông qua Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP);

- Điều khiển và giám sát tại Trung tâm điều khiển xa.

b) Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP) (lắp mới):

- Tủ được dùng để điều khiển và bảo vệ chung cho 02 giàn tụ bù 35kV;

- Kiểu tủ: tự đứng; Điều kiện vận hành: trong nhà (lắp đặt tại phòng điều khiển TBA 110kV Tằng Loỏng 2);

- Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP41; Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC144;

- Điều khiển và bảo vệ rơ le: Sử dụng rơ le kỹ thuật số theo tiêu chuẩn IEC 60255; có màn hình hiển thị LCD; giao thức truyền thông IEC-61850; loại Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng tích hợp BCU (F67&BCU), có các chức năng chính như sau: 67/67N, 67Ns, 50/51, 50/51N, BCU, 50BF, 50Ub, F79, 27/59, F59N, F74, 46BC, FR, F81, Đo lường (U, I, P, Q, cos f…)…;

- Đo đếm điện năng: Tủ sử dụng 02 công tơ điện tử (3x1A), có chức năng đo xa để đo đếm điện năng cho 02 giàn tụ bù 35kV. Công tơ điện tử do Công ty Điện lực Lào Cai cấp.

4.1.5. Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc, SCADA:

- Trạm 110kV Tằng Loỏng 2 đang ở chế độ TBA không người trực. Trạm đã được trang bị hạ tầng viễn thông. Các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường… đã được thu thập về TTĐKX qua đường truyền quang;

- Đối với các ngăn tủ tụ bù được đầu tư tại dự án này, chỉ thực hiện kết nối tín hiệu về tủ SCADA của trạm; thực hiện cấu hình, test tín hiệu kết nối về Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và Trung tâm Giám sát của NPC. Chi tiết như sau:

+ Kênh viễn thông: giữ nguyên trạng các kênh viễn thông đang kết nối SCADA về Trung tâm Điều khiển xa và Trung tâm Giám sát;

+ Giải pháp SCADA: Sử dụng lại hệ thống điều khiển máy tính hiện hữu với các thiết bị phần cứng như các Gateway, HMI, thiết bị mạng và thiết bị đồng bộ thời gian GPS, máy in,….;

+ License line IEC 60870-5-104 và License points: hiện hữu;

+ Giao tiếp giữa các IEDs thông qua tín hiệu số theo giao thức IEC 61850;

+ Bổ sung cáp và vật tư đấu nối các IEDs đầu tư mới vào LAN hiện hữu tại trạm (phù hợp với giao diện kết nối của IEDs cung cấp thuộc dự án và giao diện của thiết bị mạng hiện hữu tại trạm);

+ Dữ liệu SCADA của phần bổ sung sẽ được tích hợp vào các Gateway hiện hữu để truyền về các trung tâm;

+ Khai báo, cấu hình và thử nghiệm các tín hiệu SCADA đối với ngăn đầu tư mới thuộc dự án. Bao gồm tích hợp tín hiệu SCADA vào Gateway hiện hữu, thử nghiệm point to point tại trạm và end to end từ trạm về các trung tâm.

4.1.6. Các giải pháp phần xây dựng:

a) Móng trụ và Trụ đỡ và thiết bị:

- Móng trụ đỡ các thiết bị của hệ thống các giàn tụ bù 35kV: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

- Trụ đỡ: Các trụ đỡ thiết bị bằng thép hình, liên kết bằng hàn điện và bu lông, được chế tạo phù hợp với thiết bị tương ứng. Chiều cao của các trụ đảm bảo các khoảng cách an toàn theo quy định. Toàn bộ trụ được mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN 04-92;

- Để đảm bảo hành lang an toàn điện với hệ thống các giàn tụ bù 35kV, cải tạo lại hàng rào lưới thép của giàn tụ bù hiện trạng và xây dựng mới bổ sung Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ, có cửa ra vào để thuận tiện có việc quản lý, vận hành, sửa chữa thiết bị.

b) Hệ thống mương cáp:

- Xây dựng bổ sung mương cáp lực trung áp từ khu vực lắp đặt các giàn tụ bù kết nối với mương cáp lực trung áp hiện hữu để đi đến phòng phân phối tại TBA 110kV Tằng Loỏng 2;

- Xây dựng bổ sung mương cáp nhị thứ (đi tách riêng với mương cáp lực trung áp) từ khu vực lắp đặt các giàn tụ bù kết nối với mương cáp nhị thứ hiện hữu để đi đến phòng điều khiển TBA 110kV Tằng Loỏng 2.

4.1.7. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy: sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có tại trạm.

4.1.8. Các giải pháp kỹ thuật khác:

a) Nguồn điện tự dùng: Sử dụng hệ thống nguồn điện tự dùng hiện có của trạm.

b) Hệ thống chống sét, nối đất của trạm:

- Sử dụng hệ thống chống sét và nối đất hiện có của trạm;

- Bổ sung dây liên kết bằng thép để đấu nối thanh nối đất của các thiết bị vào hệ thống nối đất chung của trạm.

c) Hệ thống chiếu sáng, thông gió: Sử dụng hệ thống chiếu sáng, thông gió hiện có của trạm.

4.2. Nội dung thiết kế và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ chính công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai:

4.2.1. Sơ đồ nối điện chính, mặt bằng bố trí thiết bị và giải pháp kỹ thuật giàn tụ bù 35 kV:

a) Sơ đồ nối điện chính và mặt bằng bố trí thiết bị:

- Bản vẽ sơ đồ nối điện chính sau cải tạo lắp đặt tụ bù số 2025-XNTV-TL3.PĐ-02;

- Bản vẽ sơ đồ phương thức sau lắp đặt tụ bù số 2025-XNTV-TL3.PĐ-03;

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị sau lắp tụ bù số 2025-XNTV-TL3.PĐ-05;

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà số 2025-XNTV-TL3.PĐ-11;

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý đấu nối tụ bù số 2025-XNTV-TL3.PĐ-13.1.

b) Giải pháp kỹ thuật giàn tụ bù 35 kV:

- Lắp đặt 02 bộ tụ bù 35 kV ngoài trời, dung lượng 5 MVAr/ 1 bộ, đấu nối từ Tủ TUC31 (có sẵn thuộc thanh cái C31 TBA 110kV Tằng Loỏng 3) và đấu nối từ Tủ TUC34 (có sẵn thuộc thanh cái C34 TBA 110kV Tằng Loỏng 3);

- Mỗi bộ tụ bao gồm:

+ 01 Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr;

+ 01 Giàn kháng điện 3 pha 35kV;

+ 01 Máy cắt 3 pha ngoài trời cách điện SF6 72kV-630A, 25kA/1s;

+ 01 Dao cách ly 3 pha, trang bị 1 dao nối đất, có điều khiển 38,5 kV-630A;

+ 03 Biến dòng điện 1 pha 35kV;

+ 01 Biến dòng điện 35kV không cân bằng;

+ 01 Chống sét van 35kV (cho 3 pha);

+ Đấu nối từ Tủ TUC31, TUC34 đến các bộ tụ sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2.

- Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP) dùng để điều khiển và bảo vệ chung cho 02 giàn tụ bù.

4.2.2. Thông số chính phần điện nhất thứ của mỗi giàn tụ bù 35 kV:

a) Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr:

- Giàn tụ bụ 35 kV được tổ hợp từ các bình tụ mắc nối tiếp và song song, sơ đồ đấu nối bộ tụ: Y-Y (có TI không cân bằng), cách ly;

- Thông số mỗi bình tụ: dung lượng và điện áp theo tính toán của nhà sản xuất; Các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

b) Giàn kháng điện 3 pha 35kV: Sử dụng giàn kháng điện 3 pha 38,5kV; dòng điện định mức 200A; điện cảm (mH) theo tính toán của nhà sản xuất; phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60076-6 hoặc tương đương.

c) Máy cắt 3 pha ngoài trời: Loại 72kV-630A, 25kA/1s, cách điện SF6; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

d) Dao cách ly: Loại 3 pha lắp đặt ngoài trời, trang bị 01 dao tiếp địa; 38,5 kV; 25kA/1s, 630A; bộ truyền động 3 pha bằng động cơ và cần thao tác; có trang bị Tủ điều khiển tại chỗ cho dao cách ly và dao tiếp địa; điện áp điều khiển 220VDC; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

e) Biến dòng điện 35kV: Sử dụng loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị 40,5kV; tỷ số biến 100-200-400/1/1/1A; cấp chính xác: 5P20 cho bảo vệ và 0,5 cho đo lường; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

f) Biến dòng điện 35kV không cân bằng: Sử dụng loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị 40,5kV; tỷ số biến 5/1A; cấp chính xác 5P20 cho bảo vệ; phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60044-1 hoặc TCVN 7697-1.

g) Chống sét van 35kV: Sử dụng loại ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp 110 kV theo tiêu chuẩn IEC; Điện áp định mức Ur 48kV; Dòng điện phóng định mức 10 kA; các thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

4.2.3. Giải pháp đấu nối điện chính cho phần nhất thứ:

- Thực hiện cải tạo tủ TUC31 và TUC34 để tạo điểm đấu cho đường cáp lực từ các giàn tụ bù 35 kV xây dựng mới đến (bổ sung Thanh cái đồng 6x80mm và Sứ đỡ thanh cái trung thế 35kV/ 1 tủ TU);

- Đấu nối từ Cầu dao cách ly 3 pha của mỗi giàn tụ bù 35 kV ngoài trời đến Tủ TUC31 (có sẵn thuộc thanh cái C31 TBA 110kV Tằng Loỏng 3) và Tủ TUC34 (có sẵn thuộc thanh cái C34 TBA 110kV Tằng Loỏng 3) sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2 và phụ kiện hộp đầu cáp 1 pha, co nguội 35kV trong nhà (ngoài trời). Các thông số kỹ thuật của cáp ngầm trung áp và phụ kiện đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Đấu nối giữa các thiết bị thuộc mỗi giàn tụ bù 35 kV (giàn tụ điện 3 pha; giàn kháng điện 3 pha; máy cắt 3 pha; dao cách ly 3 pha; biến dòng điện 1 pha; biến dòng điện 1 pha không cân bằng và chống sét van) sử dụng dây dẫn AC185/29 mm2 kèm phụ kiện đầu cốt AM185;

- Nối đất: Các thiết bị, chống sét và các kết cấu thép của mỗi giàn tụ bù 35kV được nối vào hệ thống nối đất chung của trạm (đã có sẵn) theo quy phạm.

4.2.4. Giải pháp kỹ thuật phần điều khiển, đo lường, bảo vệ:

a) Mỗi giàn tụ bù 35 kV được điều khiển ở 3 cấp độ:

- Điều khiển tại chỗ thông qua các khoá điều khiển, nút bấm đặt tại các thiết bị đóng cắt: Máy cắt, dao cách ly;

- Điều khiển và giám sát tại tại phòng điều khiển trung tâm của TBA 110kV Tằng Loỏng 3 thông qua Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP);

- Điều khiển và giám sát tại Trung tâm điều khiển xa.

b) Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP) (lắp mới):

- Tủ được dùng để điều khiển và bảo vệ chung cho 02 giàn tụ bù 35kV;

- Kiểu tủ: tự đứng; Điều kiện vận hành: trong nhà (lắp đặt tại phòng điều khiển TBA 110kV Tằng Loỏng 3);

- Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP41; Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC144;

- Điều khiển và bảo vệ rơ le: Sử dụng rơ le kỹ thuật số theo tiêu chuẩn IEC 60255; có màn hình hiển thị LCD; giao thức truyền thông IEC-61850; loại Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng tích hợp BCU (F67&BCU), có các chức năng chính như sau: 67/67N, 67Ns, 50/51, 50/51N, BCU, 50BF, 50Ub, F79, 27/59, F59N, F74, 46BC, FR, F81, Đo lường (U, I, P, Q, cos f…)…;

- Đo đếm điện năng: Tủ sử dụng 02 công tơ điện tử (3x1A), có chức năng đo xa để đo đếm điện năng cho 02 giàn tụ bù 35kV. Công tơ điện tử do Công ty Điện lực Lào Cai cấp.

4.2.5. Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc, SCADA:

- Trạm 110kV Tằng Loỏng 3 đang ở chế độ TBA không người trực. Trạm đã được trang bị hạ tầng viễn thông. Các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường… đã được thu thập về TTĐKX qua đường truyền quang;

- Đối với các ngăn tủ tụ bù được đầu tư tại dự án này, chỉ thực hiện kết nối tín hiệu về tủ SCADA của trạm; thực hiện cấu hình, test tín hiệu kết nối về Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và Trung tâm Giám sát của NPC. Chi tiết như sau:

+ Kênh viễn thông: giữ nguyên trạng các kênh viễn thông đang kết nối SCADA về Trung tâm Điều khiển xa và Trung tâm Giám sát;

+ Giải pháp SCADA: Sử dụng lại hệ thống điều khiển máy tính hiện hữu với các thiết bị phần cứng như các Gateway, HMI, thiết bị mạng và thiết bị đồng bộ thời gian GPS, máy in,….;

+ License line IEC 60870-5-104 và License points: hiện hữu;

+ Giao tiếp giữa các IEDs thông qua tín hiệu số theo giao thức IEC 61850;

+ Bổ sung cáp và vật tư đấu nối các IEDs đầu tư mới vào LAN hiện hữu tại trạm (phù hợp với giao diện kết nối của IEDs cung cấp thuộc dự án và giao diện của thiết bị mạng hiện hữu tại trạm);

+ Dữ liệu SCADA của phần bổ sung sẽ được tích hợp vào các Gateway hiện hữu để truyền về các trung tâm;

+ Khai báo, cấu hình và thử nghiệm các tín hiệu SCADA đối với ngăn đầu tư mới thuộc dự án. Bao gồm tích hợp tín hiệu SCADA vào Gateway hiện hữu, thử nghiệm point to point tại trạm và end to end từ trạm về các trung tâm.

4.2.6. Các giải pháp phần xây dựng:

a) Móng trụ và Trụ đỡ và thiết bị:

- Móng trụ đỡ các thiết bị của hệ thống các giàn tụ bù 35kV: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

- Trụ đỡ: Các trụ đỡ thiết bị bằng thép hình, liên kết bằng hàn điện và bu lông, được chế tạo phù hợp với thiết bị tương ứng. Chiều cao của các trụ đảm bảo các khoảng cách an toàn theo quy định. Toàn bộ trụ được mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN 04-92;

- Để đảm bảo hành lang an toàn điện với hệ thống các giàn tụ bù 35kV, xây dựng mới bổ sung Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ, có cửa ra vào để thuận tiện có việc quản lý, vận hành, sửa chữa thiết bị;

- Di chuyển 01 TBA tự dùng của TBA 110kV để tạo mặt bằng đặt giàn tụ bù 35kV thuộc thanh cái C34 TBA 110kV Tằng Loỏng 3.

b) Hệ thống mương cáp:

- Xây dựng bổ sung mương cáp lực trung áp từ khu vực lắp đặt các giàn tụ bù kết nối với mương cáp lực trung áp hiện hữu để đi đến phòng phân phối tại TBA 110kV Tằng Loỏng 3;

- Xây dựng bổ sung mương cáp nhị thứ (đi tách riêng với mương cáp lực trung áp) từ khu vực lắp đặt các giàn tụ bù kết nối với mương cáp nhị thứ hiện hữu để đi đến phòng điều khiển TBA 110kV Tằng Loỏng 3.

4.2.7. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy: sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có tại trạm.

4.2.8. Các giải pháp kỹ thuật khác:

a) Nguồn điện tự dùng: Sử dụng hệ thống nguồn điện tự dùng hiện có của trạm.

b) Hệ thống chống sét, nối đất của trạm:

- Sử dụng hệ thống chống sét và nối đất hiện có của trạm. Ngoài ra, bổ sung thêm 01 cột thu sét (01 Cột BTLT PC(NPC).I-20-190-9.2; 01 Móng cột MT-6 và Kim thu sét) để bảo vệ sét đánh trực tiếp vào khu vực đặt giàn tụ bù 35kV thuộc thanh cái C34 TBA 110kV Tằng Loỏng 3;

- Bổ sung dây liên kết bằng thép để đấu nối thanh nối đất của các thiết bị vào hệ thống nối đất chung của trạm.

c) Hệ thống chiếu sáng, thông gió: Sử dụng hệ thống chiếu sáng, thông gió hiện có của trạm.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

5.1. Kho bãi:

a) Kho ngoài trời (kho hở)

- Trong kho hở không có mái che, thiết bị điện phải được đặt trên giá sắp xếp theo từng loại, từng khu riêng. Tránh không để tiếp xúc với mặt đất;

- Ở các kho hở hoặc nửa hở (các thiết bị được che cục bộ), các thiết bị phải được bố trí và được bảo vệ khỏi đọng nước và ẩm;

- Các bộ phận, các thiết bị lớn và nặng phải được bố trí sao cho tránh bị biến dạng, thiết bị được cố định để tránh rơi vỡ;

- Mặt bằng kho ngoài trời phải bảo đảm thoát nước tốt.

b) Kho trong nhà (kho kín)

a) Kho kín để lưu các thiết bị điện trước khi lắp đặt như tủ điện, cáp điện, cách điện, phụ kiện, v.v. phải thông thoáng, sắp xếp theo từng loại, từng khu riêng và phải có đà, giá kê để tránh ẩm ướt, có lối đi thuận lợi cho việc xuất, nhập vật tư thiết bị;

b) Kho kín để lưu kho các thiết bị dễ bị ảnh hưởng của môi trường như các thiết bị điện tử, phương tiện đo kỹ thuật số, các tủ bảng điện, v.v. cần được trang bị máy điều hòa không khí nếu phải lưu kho lâu dài.

c) Kho xi măng

- Kho xi măng bao phải có mái và sàn, các sàn này phải có gầm rỗng để thông gió. Không được phép để xi măng có mác khác nhau cùng một chỗ với nhau.

- Xi măng rời được rót vào các lô chứa theo từng mác khác nhau.

5.2. Công tác định vị tuyến

Sau khi nhận bàn giao tuyến, nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cọc mốc trung gian, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu quá trình phóng tuyến nhà thầu phát hiện những sai khác với hồ sơ thiết kế  thì phải thông báo ngay cho chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

5.3. Công tác vận chuyển

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư thiết bị cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Dây cáp điện phải được vận chuyển ở tư thế thẳng đứng.

- Các loại thiết bị điện khác (như Giàn tụ bù 35kV, Giàn kháng điện 35kV, Máy cắt, dao cách ly, Máy biến dòng 35kV, chống sét van, Tủ điều khiển đo lường (CRP) … và các thiết bị phụ kiện kèm theo) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn nhà chế tạo.

5.4. Công tác làm móng trụ:

Đào hố móng phải được thực hiện theo quy định về đào đất và sơ đồ công nghệ được lập trong thiết kế tổ chức thi công. Trước khi đào móng phải giác móng chính xác. Đáy hố móng sau khi đào phải được dọn sạch sẽ, bằng phẳng và kiểm tra độ cao tương đối giữa đáy hố móng so với trụ cột. Chỉ cho phép đắp đất làm phẳng đáy hố móng khi có độ chênh dưới 100mm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ.

5.5. Công tác bê tông móng trụ:

a) Xi măng: là loại xi măng Porland thông dụng theo TCVN 2682:2009. Nhà thầu phải nêu loại xi măng (mác xi măng) và tên nhà sản xuất trong Hồ sơ dự thầu. Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng.

b) Cát, sỏi (đá): Phải đảm bảo theo TCVN 7570:2006. Cát – Sỏi (đá) phải được giao đủ khối lượng và kịp thời bảo đảm không gây gián đoạn hay làm ngưng công tác bê tông. Nguồn cung cấp cát – sỏi phải được nhà thầu nêu trong Hồ sơ mời thầu.

c) Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chát hữu cơ có hại … Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4506:2012.

d) Cốt thép: Cốt thép dùng trong kết cấu thép BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574:1991, TCVN 1651:85 và phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu . Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197 – 95 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198-85 “Kim loại phương pháp thử uốn”.

e) Chứa xi măng: Xi măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi măng được giao trong bao, phải được chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách mặt đất.

f) Chứa cát – sỏi: Cát, sỏi sẽ được chứa trên những nền khô ráo, sạch sẽ không lẫn đất, có ngăn cách giữa các cỡ hạt khác nhau để tránh tình trạng lẫn lộn và dơ bẩn.

g) Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài,  cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê vừa đủ, hoặc được để trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi măng sạch.

h) Công tác làm móng

- Toàn bộ phần móng Nhà thầu phải ghép cốp pha trước khi đúc móng theo đúng quy định;

- Cốp pha: Yêu cầu sử dụng ván khuôn thép, ván ép công nghiệp, hoặc nhựa Composit (không được sử dụng ván khuôn Gỗ) theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số 5411/EVNNPC-DT ngày 29/11/2019 về việc đảm bảo chất lượng thi công bê tông cốt thép cá dự án.

5.6. Công tác lắp trụ thép, kết cấu thép

Trước khi lắp đặt các trụ thép thiết bị, kết cấu thép phải được kiểm tra đúng chủng loại, kết cấu theo đúng thiết kế. Việc lắp đặt phải theo đúng từng vị trí trong thiết kế.

5.7. Công tác lắp đặt cách điện đỡ:

Cách điện và phụ kiện của cách điện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ, nhà thầu phải kiểm tra sơ bộ để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được.

Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

5.8. Công tác kéo cáp ngầm trung hạ thế:

a) Tính toán phục vụ kéo cáp

- Toàn bộ các thông số cơ học của cáp sẽ được dùng để tính toán các thông số phục vụ quá trình kéo cáp (kể cả đào hào cáp) như lực kéo cho phép, tốc độ kéo, bán kính cong cho phép, số lượng con lăn có và không có động cơ phụ trợ, v.v.

- Do ứng suất cho phép tác động lên lõi cáp khi kéo không được quá 7kg/mm2, lực kéo tối đa tại bất kỳ một tiết diện nào của bất kỳ sợi cáp nào cũng đều không được vượt quá 8.400kg. Ngoài ra lực nén ngang lên thành cách điện cũng không được vượt quá 500kg/m cho bất kỳ điểm nào trên tuyến cáp.

- Tại những điểm bẻ góc lớn, cách giải quyết là phải tạo ra hệ ma sát quy đổi bằng 0 hoặc thậm chí là âm. Điều này thực hiện được bằng cách bố trí các con lăn chủ động, tức là quay theo chiều đẩy cáp, vận hành bằng động cơ riêng.

b) Tập kết cáp, xả cáp:

- Các bành cáp được tập kết về điểm được chọn để xả cáp trước khi kéo. Với thực tế vùng tuyến, mỗi lần chỉ tổ chức kéo được một sợi cáp, thu dọn bành cáp cũ rồi mới tiến hành cho bành cáp tiếp theo được;

- Bành cáp phải được cố định vào giá đỡ bành cáp, chọn tư thế đặt bành cáp để cáp được xả đúng chiều (sợi cáp đi từ phía trên xuống). Toàn bộ giá, trục đỡ, bộ phanh, v.v... phải được kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

- Chi tiết kỹ thuật, biện pháp kéo dải cáp đảm bảo không làm hư hại bề mặt cáp.

- 	Cáp được tổ chức kéo như sau:

+ Đặt các con lăn đỡ cáp các loại tại các vị trí cần thiết như các vị trí uốn cáp...

+ Làm sạch ống tại các vị trí sử dụng ống HDPE, ống thép;

+ Bố trí người giám sát có máy bộ đàm dọc tuyến cáp. Cần quy ước trước một số khẩu lệnh và dấu hiệu cơ bản dùng trong quá trình kéo cáp;

+ Lắp đầu sợi cáp vào dây mồi bằng đầu kéo cáp. Để tránh xoắn cáp lắp thêm một khớp quay giữa đầu kéo cáp và dây mồi;

+ Dùng chất bôi trơn để bôi trơn bên trong ống của các đoạn cáp phải đi trong ống. Chất bôi trơn có thể là mỡ trung tính;.

+ Kéo cáp thông qua dây mồi bằng tời kéo. Để chống khả năng cáp bị xoắn khi qua vị trí bẻ góc phải có bộ chống xoay trước khi lắp vào đầu kéo cáp. Tốc độ kéo cáp không lớn hơn 6m/phút để có thể theo dõi được các chi tiết và tình huống xảy ra và dừng kịp 	thời khi cần thiết. Tốc độ kéo cáp sẽ phải nhỏ hơn trị số trên khi kéo qua những chỗ	 uốn cong, vào miệng ống, v.v... trên tuyến. Sau khi kéo qua những chỗ trên, nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy không có hư hỏng gì trên vỏ cáp thì sẽ tiếp tục tăng tốc độkéo cáp đến 6m/phút;

- Định vị đầu sợi cáp vào đúng vị trí sẽ nối;

- Trong quá trình thi công nếu gặp các công trình ngầm khác, đơn vị thi công phải báo cho Chủ đầu tư, TV thiết kế biết để xử  lý.

c) Công tác lắp đặt đầu cáp

- Tại điểm đấu nối vào TU35kV, thiết bị phân phối ngoài trời 35kV sử dụng đầu cáp co nguội trong nhà (ngoài trời). Ngoài ra trong quá trình lắp đặt sẽ bao gồm các thủ tục giám sát chất lượng thích hợp để bảo đảm chất lượng của mối nối;

- Biện pháp về các điều kiện cho không gian và môi trường khi thực hiện đấu nối sẽ được tuân thủ chặt chẽ;

- Toàn bộ quy trình đấu nối đầu cáp sẽ được thực hiện bởi các kỹ sư/công nhân với nhiều năm kinh nghiệm có sự giám sát chặt chẽ;

- Việc làm đầu cáp cần được tiến hành theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo, chỉ được tiến hành trong thời tiết khô ráo, nếu có mưa bất thường phải có bạt che mưa. Môi trường làm việc sạch sẽ với các dụng cụ chuyên dùng và công nhân nhiều kinh nghiệm;

- Phải để dự phòng cáp tại vị trí đấu nối về 2 phía theo quy phạm. Khi làm đầu cáp phải chú ý đánh dấu pha với mục đích tạo thuận lợi cho việc đồng vị pha trung thế toàn hệ thống sau này.

5.9. Công tác lắp đặt thiết bị:

- Các bước chuẩn bị: trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản  bản vẽ thiết kế và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết. Những thiết bị quan trọng như Giàn tụ bù 35kV, Giàn kháng điện 35kV, Máy cắt, dao cách ly, Máy biến dòng 35kV, chống sét van, Tủ điều khiển đo lường (CRP) và các thiết bị phụ kiện kèm theo… khi tiến hành lắp đặt sẽ được giám sát bởi các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao;

- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế và các quy phạm thi công hiện nay, trường hợp cụ thể sẽ được sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn;

- Sử dụng máy Laser và thước mét xác định vị trí lắp thiết bị. Căn cứ vào tường, vách, trụ để xác định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, cao độ lắp đặt thiết bị;

- Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị.

- Vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt:

+ Sau khi xác định vị trí lắp đặt, tiến hành lên phương án đưa thiết bị từ vị trí tập kết đến vị trí lắp đặt;

+ Đối với những thiết bị kích thước và khối lượng lớn khi vận chuyển cần sử dụng xe nâng tay, Palăng xích... (lưu ý vị trí chằng buộc sao cho không ảnh hưởng kết cấu cơ khí, vật tư, thiết bị lắp đặt bên trong). Khi dịch chuyển tiệm cận vị trí lắp đặt, sử dụng xe nâng, con lăn căn chỉnh vào đúng vị trí lắp đặt;

+ Cần kiểm tra các vị trí đấu nối vào và ra của máy đã tương thích với các bộ phận liên quan, cáp vào ra. Kiểm tra cao độ, độ nghiêng của thiết bị.

- Lắp đặt và đấu nối Giàn tụ bù 35kV, Giàn kháng điện 35kV, Máy cắt, dao cách ly, Máy biến dòng 35kV, chống sét van, Tủ điều khiển đo lường (CRP):

+ Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo đúng bản vẽ tiến hành đo, kiểm tra thiết bị bên trong có bị ảnh hưởng gì không trong quá trình vận chuyển;

+ Đấu nối đầu vào (Incoming), đầu ra (Outgoing);

+ Sắp xếp các sợi cáp phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, đảm bảo mỹ quan, cố định chắc chắn;

+ Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, dùng kìm lực cắt bớt đoạn cáp thừa.

+ Lấy dấu cắt cáp phải chính xác, dùng dao chuyên dụng tiến hành cắt quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp để cắt bỏ phần vỏ cáp PVC và vỏ kim loại (Chú ý không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong);

+ Dùng dao bổ dọc đầu cáp để vứt bỏ vỏ bên ngoài, tách đầu lõi cáp ra khỏi vỏ bọc;

+ Tiến hành lồng chụp cao su chống nước;

+ Dùng kìm lực ép đầu cốt và tiến hành đấu vào thiết bị;

+ Đảm bảo đấu nối đúng theo bản vẽ nguyên lý tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

5.10. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả máy móc, vật tư, thiết bị và các nguyên vật liệu và đất thừa còn do trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào được bên mời thầu xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

5.11. Công tác thí nghiệm vật tư thiết bị điện, thí nghiệm kết nối SCADA:

a) Trước khi lắp đặt: Toàn bộ các vật tư, thiết bị điện cấp cho công trình phải được thí nghiệm và hiệu chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Việc thí nghiệm do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) tự thực hiện tại Gói thầu "Thử nghiệm và Thí nghiệm hiệu chỉnh".

b) Thí nghiệm hiệu chỉnh, kết nối SCADA và kiểm tra trước khi đưa vào vận hành:

- Do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) tự thực hiện tại Gói thầu "Thử nghiệm và thí nghiệm hiệu chỉnh";

- Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phải lập thành văn bản để trình hội đồng nghiệm thu.

5.12. Công tác cắt điện đấu nối

- Nhà thầu phải lập phương án chi tiết xin cắt điện đấu nối;

- Trình cấp có thẩm quyền xin cắt điện đấu nối;

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ thiệt hại nếu xảy ra sự số lưới điện.

5.13. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu gồm: Bản vẽ hoàn công, Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại…

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và sử lý sự cố (nếu có);

- Tham gia vận hành nghiệm thu đóng điện 72 giờ làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

a) Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể;

b) Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

c) Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có).

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

a) Tác động đến môi trường địa chất địa mạo

- Hạn chế tối đa việc đào đất và chỉ thực hiện ngay khi tiến hành xây dựng trong khu vực;

- Trong giai đoạn xây dựng, nước rửa trôi sẽ được quây để thu gom ngay cạnh khu vực thi công;

- Đất thừa sẽ được đổ xuống những nơi chính quyền cho phép. Khuyến khích người dân tận dụng đất đắp cho cây cối trong vườn nhà.

b) Tác động đến môi trường không khí

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn và khí thải trong quá trình thi công cần:

- Điều tra kỹ các khu vực dự kiến sẽ thiết lập các công trình xây dựng về điều kiện khí quyển, nhất là tốc độ gió và hướng gió, mức độ gần xa với khu dân cư để lựa chọn vị trí công trình, lựa chọn chế độ làm việc để tránh gây ảnh hưởng vào các thời điểm tập trung đông dân cư hoặc các thời điểm mà người dân dễ mẫn cảm với tiếng ồn, bụi và khí thải;

- Các công việc gây ồn (sử dụng động cơ, máy móc loại nặng v.v...) không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 h tối đến  07 h sáng;

- Tất cả xe cộ của dự án và các máy móc có nguy cơ gây ồn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về tiếng ồn;

- Phun nước cho các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu mà thường xuyên có người đi qua hoặc ở để tránh bụi;

- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu như cát, vôi, gạch, xi măng cần chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường như phải phủ che bạt để không làm rơi vãi trên đường đi khi đi vào các khu vực đông người sinh sống, làm việc;

- Các đống nguyên vật liệu có thể gây bụi cần được che phủ đầy đủ;

- Các máy móc và thiết bị thi công cần sử dụng nhiên liệu có chỉ số lưu huỳnh thấp để hạn chế khí SO2 sinh ra khi vận hành.

c) Tác động đến môi trường nước

- Các tác động đến chất lượng nước do không tổ chức chu đáo vệ sinh môi trường trên công trường, do nước thải sinh hoạt của công nhân, do lãng phí nguyên vật liệu. Có thể tham khảo một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Quá trình đào bới sẽ  được bố trí thực hiện trong thời gian ngắn nhất;

- Vật liệu xây dựng cần sẽ được lưu trữ tại các kho có mái che;

- Chọn địa điểm trộn bê tông hợp lý;

- Các nguyên vật liệu dư thừa phải được chuyển đến chỗ quy định (đất thừa được ưu tiên sử dụng lại trong các khu vườn; bê tông, gạch thừa phải yêu cầu các nhà thầu chuyển đến những nơi được chính quyền cho phép);

- Thu gom nước thải vệ sinh tại khu lán trại;

- Xây dựng các nhà vệ sinh lưu động tạm thời ở các vị trí thích hợp ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án nhằm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh tối thiểu của công nhân, hạn chế sự xâm nhập của chất thải hữu cơ vào môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm;

- Quá trình đổ bê tông cần hạn chế tới mức tối đa tình trạng rơi, rớt vôi vữa xuống suối;

- Nước rửa dụng cụ thi công có nơi chứa đựng hợp lý, tránh đổ tràn lan ra môi trường xung quanh;

- Hạn chế việc làm rơi vãi dầu mỡ, các vật liệu tẩm xăng dầu, nước vệ sinh công nghiệp các máy móc cơ giới xuống nguồn nước suối. Quản lý chặt chẽ việc cấp phát nhiên liệu xăng dầu;

- Không cho phép sử dụng PCB và chất amiăng trong bất kỳ công đoạn nào của Dự án;

- Các nhà thầu cần lưu giữ dầu, mỡ và các hóa chất một cách an toàn, xa nơi dân cư sinh sống.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

8.1. Công tác tổ chức an toàn chung:

- Trong quá trình thực hiện thi công công trình, công tác an toàn được coi là vấn đề hết sức quan trọng, được ưu tiên cho tất cả các hoạt động đảm bảo các biện pháp an toàn liên tục trong mọi nơi, mọi lúc, trực tiếp hoặc gián tiếp tại công trình;

- Đơn vị thi công tuân thủ tất cả các quy định của Pháp luật cho mọi công tác an toàn, tuân thủ tất cá các điều luật quy định về môi trường hiện hành của Quốc gia và tại địa phương nơi thực hiện thi công công trình.

- Trong phần này đơn vị thi công trình bày kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thực hiện công trình;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu, đơn vị thi công chuẩn bị và đệ trình cho chủ đầu tư xem xét và phê duyệt một bản kế hoạch an toàn bao gồm các vấn đề được nêu sau đây.

8.2. Biện pháp an toàn giao thông trong công tác vận chuyển:

- Các phương tiện chuyên chở vật liệu phải có đủ thiết bị an toàn, có người am hiểu xi nhan, bốc dỡ từng loại hàng theo quy định, không tung ném tuỳ tiện, phải chằng buộc chắc chắn, không cho người nằm, ngồi trên phương tiện khi không cho phép;

- Không chở và vận chuyển quá tải trọng cho phép, có bạt che chắn khi vận chuyển và có biển báo cấm người qua lại khu xếp hàng, vật liệu.

8.3. Biện pháp an toàn trên công trường thi công:

8.3.1. Phương án an toàn cho người:

a) An toàn lao động cho người:

- Tổ chức cho toàn bộ công nhân, nhân viên làm việc trên công trường học tập nội quy cụ thể cho từng hạng mục thi công;

- Các nhân viên của hệ thống an toàn viên có mặt liên tục đặc biệt ở những vị trí thi công nguy hiểm. Khi làm việc các nhân viên an toàn phải đeo băng đỏ, có loa phát thanh để nhắc nhở công nhân;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khi làm việc trên cao công nhân phải đeo dây an toàn;

- Tại các vị trí thuận lợi, cắm các biển quảng cáo nhắc nhở công tác an toàn. Các sàn thi công phải có lan can bảo vệ chắc chắn.

b) An toàn cho công trình:

Việc chuyển giai đoạn thi công của một hạng mục phải đảm bảo cho kết cấu đã được xây dựng đủ khả năng chịu lực hoặc không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng.

c) An toàn trên công trường thi công:

- Trước và trong giờ làm việc, nghiêm cấm uống rượu, bia và các chất kích thích khác.

- Trời tối, mưa giông bão có gió từ cấp 5 trở lên thì ngừng làm việc.

d) Trạm sơ cứu:

- Nhà thầu xây dựng, duy trì và trang bị đầy đủ cho một trạm sơ cứu tại hiện trường để cấp cứu kịp thời cho những trường hợp bị tai nạn và những trường hợp bị tai nạn và những căn bệnh đột xuất, chuyển những bệnh nhân này lên tuyến trên để điều trị nếu thấy cần thiết. Điều trị, cấp phát thuốc cho những bệnh nhân thông thường tại công trường.

- Trạm sơ cứu được xây dựng ở khu vực nhà BCH của công trường.

8.3.2. Biện pháp an toàn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công

- Kiểm tra cẩn thận các bộ phận của máy móc thiết bị trước khi hoạt động;

- Chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, phải thực hiện đúng quy định;

- Vận hành, hoạt động của mỗi thiết bị phải đúng yêu cầu của nhà sản xuất;

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho máy thi công;

- Sử dụng các thiết bị điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, cầu dao chung cho toàn bộ và cầu dao riêng cho từng phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Tất cả các thiết bị khi dùng điện phải tiếp địa theo quy phạm, dây tải điện phải có bọc lót cách điện, đồng hồ đo điện, găng tay, ủng, kiềm cách điện, chỉ có thợ điện mới được sửa chửa điện, lúc sửa chửa điện phải cắt điện và phải có người theo dõi. Phải có đủ hệ thống điện chiếu sáng khi làm việc ban đêm và khi tối trời (ánh sáng cần dùng từ 18h tối tới 6h sáng hôm sau nếu làm việc cả đêm);

- Khi sử dụng máy hàn phải kiểm tra toàn bộ máy hàn, khu hàn và các dụng cụ phục vụ công tác hàn, dây tải điện phải làm đồng bộ và đúng quy phạm hàn điện. Người thợ hàn không ngồi, đứng trực tiếp lên vật hàn, không hàn gần những vật liệu dễ cháy, nổ (như xăng dầu, tranh tre nứa lá). Hàn trên cao phải đeo dây an toàn và phải có người theo dõi. Khi hàn nơi ẩm ướt phải có ván lót cho người thợ hàn (tránh điện giật). Trời mưa to, giông lớn thì phải nghĩ việc và che đậy các thiết bị điện cẩn thận. Mỗi khi hàn xong, trước khi rời vị trí hàn, người thợ hàn phải ngắt điện (đóng cầu dao điện). Thợ hàn và phụ hàn khi làm việc phải sử dụng đầy đủ các phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật.

8.3.3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong khu vực thi công

- Có trích ngang đăng ký tạm trú cho lực lượng cán bộ công nhân viên (kể cả hợp đồng  ngắn hạn) trong quá trình thi công tại địa phương nơi có công trình;

- Có  nội quy sinh hoạt, ăn, ở nơi xây dụng công trình. Lán trại làm nơi khô ráo, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi của người lao động và đề phòng ngập lụt khi mùa mưa kéo dài, đồng thời phải neo chằng chắc chắn, tránh sập đổ, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi có bão lụt xảy ra;

- Các công trình phụ như kho tàng, nhà vệ sinh phải làm nơi cuối hướng gió và cách nơi ăn nghỉ ít nhất là 50m, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, có biện pháp phòng ngừa bệnh mùa hè, vệ sinh công cộng, nguồn nước sạch;

- Thiết lập liên lạc thông tin 24/24 h trong phạm vi thi công công trình. Đơn vị thi công sẽ lắp đặt điện thoại cố định tại ban chỉ huy công trình và trang bị điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt tham gia điều hành công trình. Đơn vị thi công sẽ công khai các số điện thoại để các bên liên quan tiện quan hệ làm việc.

8.4. Các qui định về biện pháp an toàn trên công trường thi công:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;

-  Hệ thống Qui trình ISO 9001 hiện hành.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù địa lý mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành, cần có nhân lực thi công như sau: Nhân lực có đủ trình độ, cách bố trí nhân lực theo các tổ phù hợp với biện pháp tổ chức thi công sao cho hợp lý đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

a) Yêu cầu thiết bị xe, máy: Nhà thầu phải nêu tên các thiết bị xe, máy móc hiện có để đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng công trình.

b) Yêu cầu nhân lực:

- Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về nhân lực phục thi công công  trình khi đến đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra sự đúng đắn của từng phần hoặc toàn bộ những thông tin này;

- Khi thi công phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu xây lắp phải tuân thủ đúng theo Luật Xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các thông tư; tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình của Nhà nước và của EVN;

- Nhà thầu xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng do sử dụng vật tư, vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

V. CÁC BẢN VẼ: Có file bản vẽ chi tiết kèm theo