## 1. Giàn tụ 5MVAR
Bảng 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr (trọn bộ bao gồm cả khung giá đỡ, thanh cái đấu nối, sứ cách điện)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | 100%
3 | Độ cao lắp đặt | 1000m
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
II | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | 190 kVpeak
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | 40,5 kV
3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | 80 kV
4 | Công suất giàn tụ | Đảm bảo ≥ 5 MVAr (tương ứng với điện áp tính toán 38,5 kV)
5 | Số lượng bình tụ bù | Nhà thầu chào rõ số lượng bình tụ (do nhà thầu tính toán)
6 | Tổ hợp đấu nối: đấu nối tiếp và song song; sơ đồ Y-Y (có TI không cân bằng), cách ly | Chi tiết theo Bản vẽ Sơ đồ nguyên lý đấu nối tụ bù
III | Thông số Bình tụ bù | 1 pha 2 sứ
1 | Hãng/Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Loại (mã hiệu) | Nêu rõ
4 | Điện áp định mức (Un) | Nhà thầu chào rõ Điện áp định mức (Un) bình tụ (do nhà thầu tính toán)
5 | Tần số định mức | 50 Hz
6 | Công suất định mức | Nhà thầu chào rõ Công suất định mức bình tụ (do nhà thầu tính toán)
7 | Cách điện | Dầu
8 | Chất điện môi | non-PCB
9 | Tổn hao điện môi | ≤ 0,1 W/kVAr (ở 200C), phải có Biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
10 | Điện trở phóng | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có Biên bản thử nghiệm chứng minh)
11 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ; U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ; U = 1,2 Uđm: 5 phút; U = 1,3 Uđm: 1phút.
12 | Khả năng quá dòng liên tục | I = 1,3 Iđm
13 | Vật liệu làm vỏ | Thép không gỉ
14 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | ≥ 25 mm/kV
15 | Kích thước (mm) | Nêu rõ
16 | Trọng lượng (kg) | Nêu rõ
IV | Vật tư trọn bộ kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh
1 | Khung giá đỡ cho giàn bình tụ nêu trên | Thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo tính chắc chắn, kỹ thuật và mỹ thuật; phù hợp cho việc lắp đặt vào Trụ đỡ tụ bù 35 kV
2 | Hệ thanh cái đấu nối, kết nối bình tụ | Thanh đồng 40x4 hoặc có tiết diện tương đương; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
3 | Sứ cách điện 35kV giàn tụ, đỡ thanh cái (kèm theo giàn tụ) | Có đầy đủ, đảm bảo tính chắc chắn, kỹ thuật và mỹ thuật cho việc lắp đặt giàn tụ
3.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3.2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
3.3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 31mm/1kV
V | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. | Có
Note on A2: QĐ 111/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của EVN
Note on C41: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm

## 2. Giàn kháng điện 35
Bảng 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Giàn kháng điện 3 pha 35kV (trọn bộ bao gồm cả sứ cách điện)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60076-6 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại kháng điện | Đơn pha, ngoài trời, khô, lõi không khí
6 | Số lượng kháng điện trong giàn | 3 bộ 1 pha
7 | Điện áp định mức (Un) | 38,5 kV
8 | Dòng điện định mức | ≥ 200A
9 | Điện cảm của kháng | Nhà thầu chào rõ giá trị Điện cảm (mH) của kháng (do nhà thầu tính toán), đảm bảo phù hợp về kỹ thuật và đồng bộ với Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr (nêu tại Bảng 1)
10 | Tần số danh định | 50Hz
11 | Sứ cách điện 35kV đỡ giàn kháng | Có đầy đủ, đảm bảo tính chắc chắn, kỹ thuật và mỹ thuật cho việc lắp đặt giàn kháng
11.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
11.2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
11.3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 31mm/1kV
Note on C17: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm

## 3. Máy cắt 72kV
Bảng 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Máy cắt 3 pha ngoài trời cách điện SF6 72kV-630A, 25kA/1s
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100
4 | Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt (Type test) | Có Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-100
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | Là loại 03 pha, lắp đặt ngoài trời
7 | Môi trường dập hồ quang | SF6
8 | Cấu trúc buồng dập hồ quang | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
9 | Số lượng buồng dập hồ quang cho một pha | 01 buồng
10 | Điện áp danh định | 72 kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 72,5 kV
12 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
13 | Dòng điện đóng cắt định mức của tụ bù | ≥ 400 A
14 | Tần số định mức | 50 Hz
15 | Dòng cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng | ≥ 25kA rms
16 | Dòng điện chịu đựng ngắn mạch tải dung kháng định mức | ≥ 20kA peak
17 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức | ≥ 85kA peak
18 | Thời gian duy trì dòng ngắn mạch định mức | ≥ 01 giây
19 | Chu trình đóng, cắt định mức | O-0.3sec -CO -3min -CO
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | ≥ 325kV peak
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | ≥ 140kV rms
22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) | 1,5 pu
23 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính (µΩ) | Nêu cụ thể
24 | Các hệ thống trụ cực máy cắt - Có bộ phận hút ẩm và bộ phận giải phóng áp lực cao bên trong; - Liên kết giữa các bộ phận khác bằng bu-lông. | Đáp ứng
25 | Sứ cách điện máy cắt
a | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC62155 hoặc tương đương
b | Vật liệu | Sứ gốm nâu
c | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV
d | Tổng chiều dài đường rò (mm) | Nêu cụ thể
e | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành (kN) | Nêu cụ thể
f | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt (kN) | Nêu cụ thể
26 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 10.000 lần
27 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | ≥ 2.500 lần
28 | Số lần cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng định mức mà không đại tu | ≥ 20 lần
29 | Chủng loại cơ cấu tích năng | Lò xo
30 | Cấp bảo vệ tủ truyền động, tủ điều khiển | Tối thiểu IP55
31 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ≤ 60 ms
32 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ≤ 80 ms
33 | Số lượng tiếp điểm phụ
a | Tiếp điểm thường hở (NO) | ≥ 06 NO
b | Tiếp điểm thường kín (NC) | ≥ 06 NC
34 | Số lượng cuộn đóng | 01 cuộn
35 | Số lượng cuộn cắt | ≥ 01 cuộn
36 | Hệ thống khí SF6 | (Áp dụng đối với loại máy cắt có buồng dập hồ quang dùng khí SF6)
a | Đồng hồ đo áp lực khí | Loại bù nhiệt, có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung; có mạch báo khí SF6 cấp 1 (cảnh báo), cấp 2 (cảnh báo và khóa thao tác)
b | Van một chiều nạp và xả khí SF6 | Có
c | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | ≤ 0,5%/năm
d | Độ tinh khiết | ≥ 98,5% thể tích
e | Nhiệt độ điểm sương | Theo IEC 60376
f | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) (kg) | Nêu cụ thể
g | Mật độ khí SF6 định mức(kg/m3) | Nêu cụ thể
h | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 (kg/m3) | Nêu cụ thể
i | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 (kg/m3) | Nêu cụ thể
37 | Tủ điều khiển tại chỗ:
a | Mã hiệu | Nêu cụ thể
b | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
c | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
d | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
e | Cấp bảo vệ | Tối thiểu IP55 (theo IEC 60529)
f | Bảng thông số máy cắt | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của máy cắt
g | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) | Có
h | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) | Có
i | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa | Có
j | Khóa điều khiển đóng/cắt | Có
k | Hệ thống sấy, chiếu sáng | Có
l | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt | Có
m | Các thiết bị phụ trợ khác | Trọn bộ theo thiết kế nhà chế tạo
38 | Điện áp thao tác
a | Động cơ tích năng | 220 VDC (+10%; -15%)
b | Mạch đóng | 220 VDC (+10%; -15%)
c | Mạch cắt | 220 VDC (+10%; -30%)
d | Sấy và chiếu sáng | 220 VDC (+10%; -15%)
39 | Giá đỡ máy cắt:
a | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
b | Vật liệu | Thép mạ kẽm
40 | Phụ kiện máy cắt
a | Kẹp cực:
- | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
- | Vật liệu | Hợp kim nhôm
- | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
- | Bu lông kẹp cực | Bằng thép không gỉ
b | Cần tích năng lò xo bằng tay | Có
41 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/tiếng Anh
Note on A2: QĐ 272/QĐ-EVN ngày 27/07/2019 của EVN

## 4. Dao cách ly 35kV
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dao cách ly 3 pha, trang bị 1 dao nối đất, có điều khiển 38,5 kV-630A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, trang bị 01 dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động
a | Dao cách ly | Động cơ và cần thao tác bằng tay
b | Dao tiếp đất | Động cơ và cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 35kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với Dao cách ly và Dao tiếp địa | ≥ 25kA
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | ≥ 62,5 kApeak
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥01 giây
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
a | Pha - đất | ≥ 185kV peak
b | Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 185kV peak
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
a | Pha - đất | ≥ 80 kVrms
b | Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 80 kVrms
19 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính (µΩ) | Nêu cụ thể
20 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
a | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương
b | Vật liệu | Sứ gốm nâu
c | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 31mm/1kV
d | Tổng chiều dài đường rò (mm) | Nêu cụ thể
e | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly (kN) | Nêu cụ thể
f | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | ≥ 400 mm
21 | Điện áp thao tác
a | Động cơ truyền động | 220VDC (+10%; -15%)
b | Sấy, chiếu sáng | 220VDC (+10%; -15%)
c | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | 220VDC (+10%; -15%)
22 | Cần thao tác để đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có
23 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa dao cách ly và dao tiếp địa | Có
24 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng | Đáp ứng
25 | Tổng trọng lượng (kg) | Nêu cụ thể
26 | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa
a | Mã hiệu | Nêu cụ thể
b | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể
c | Cấp bảo vệ IP tối thiểu | IP55
d | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥ (2NO+2NC)
e | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥ (6NO+6NC)
f | Số tiếp điểm phụ của DTĐ (nếu dao điều khiển bằng động cơ) | ≥ (4NO+4NC)
g | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa | Có
h | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ | Có
i | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ | Có
j | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có
k | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có
l | Các liên động điện giữa dao cách ly và dao tiếp địa | Có
27 | Giá đỡ dao cách ly
a | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể
b | Vật liệu | Thép mạ kẽm nhúng nóng
28 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn
a | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng
b | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn
c | Bu-lông kẹp cực | Bằng thép không gỉ
29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
Note on A2: Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN
Note on C32: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm

## 5. TI 35
Bảng 5. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Máy biến dòng điện 35kV; Máy biến dòng điện không cân bằng 35kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Máy biến dòng điện 35kV
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu
7 | Các thông số điện áp
a | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 40,5 kV
b | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | ≥ 190 kVp
c | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | ≥ 80 kVp
d | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | ≥ 3 kVp
8 | Chế độ điểm trung tính | Cách ly
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Tỷ số biến (Dòng điện định mức sơ cấp (Ir)/Dòng điện định mức thứ cấp) | 100-200-400/1/1/1A
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | 01 cuộn cho đo lường 02 cuộn cho bảo vệ
15 | Cấp chính xác
a | Đo lường | 0,5
b | Bảo vệ | 5P20
16 | Công suất tải định mức (Burden) | ≥ 10VA
17 | Mức phóng điện cục bộ: Không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: Ngâm trong chất lỏng | 05 pC
18 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 60C
19 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện (CT lắp đặt ngoài trời) | ≥ 31mm/1kV
20 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) | Có
21 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì
a | Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng | Đáp ứng
b | Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm phong | Đáp ứng
22 | Nhãn đầu nối
a | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp; - Các đoạn của cuộn dây (nếu có); - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây; - Các nấc trung gian (nếu có). | Đáp ứng
b | Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa; - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. | Đáp ứng
23 | Nhãn thiết bị: Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
a | Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. | Đáp ứng
b | Mã hiệu; Số seri; Năm sản xuất. | Đáp ứng
c | Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức; Tần số định mức; Công suất định mức và cấp chính xác. | Đáp ứng
d | Điện áp lớn nhất của thiết bị; Mức cách điện định mức. | Đáp ứng
e | Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). | Đáp ứng
f | Cấp cách điện (nếu khác cấp A) | Đáp ứng
24 | Phụ kiện đi kèm
a | Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế | Đáp ứng
b | CT có dòng định mức phía sơ cấp đến 150 A: Sử dụng đầu cực kẹp dây | Đáp ứng
c | CT có dòng định mức phía sơ cấp từ 200 A trở lên sử dụng đầu cực phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép). | Đáp ứng
d | Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ | Đáp ứng
25 | Chứng nhận phê duyệt mẫu | Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ)
II | Máy biến dòng điện không cân bằng 35kV
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60044-1 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu
6 | Điện áp định mức | 40,5 kV
7 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | ≥ 190 kVp
8 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | ≥ 80 kVp
9 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | ≥ 3 kVp
10 | Chế độ điểm trung tính | Cách ly
11 | Tần số định mức | 50 Hz
12 | Tỷ số biến (Dòng điện định mức sơ cấp (Ir)/Dòng điện định mức thứ cấp) | 5/1 A
13 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | 1,2 x Ir
14 | Cấp chính xác (Bảo vệ) | 5P20
15 | Công suất tải định mức (Burden) | ≥ 10VA
16 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện (CT lắp đặt ngoài trời) | ≥ 31mm/1kV
17 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) | Có
18 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì
a | Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng | Đáp ứng
b | Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm phong | Đáp ứng
19 | Nhãn đầu nối
a | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp; - Các đoạn của cuộn dây (nếu có); - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây; - Các nấc trung gian (nếu có). | Đáp ứng
b | Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa; - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. | Đáp ứng
20 | Nhãn thiết bị: Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
a | Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. | Đáp ứng
b | Mã hiệu; Số seri; Năm sản xuất. | Đáp ứng
c | Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức; Tần số định mức; Công suất định mức và cấp chính xác. | Đáp ứng
d | Điện áp lớn nhất của thiết bị; Mức cách điện định mức. | Đáp ứng
e | Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). | Đáp ứng
f | Cấp cách điện (nếu khác cấp A) | Đáp ứng
21 | Phụ kiện đi kèm
a | Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm | Sử dụng đầu cực phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép)
b | Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ | Đáp ứng
Note on A2: QĐ 105/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của EVN
Note on C29: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm
Note on C66: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm

## 6. CSV 35
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | ≥ 4 kJ/kV*Ur
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | ≥ 1 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 75 kVrsm
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch |  25 kA
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C19: Lắp trong trạm 110 kv

## 7. C.ngam 35kV và PK
Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2; Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng trong nhà; Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng ngoài trời
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc IEC 60840-2020
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 20/35(40,5) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | 1x120 mm2
6.3 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,153 /km
6.4 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90 oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 8,8 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
10 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
10.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
10.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | FR-PVC (chống cháy)
10.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
10.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
11 | Điện áp chịu đựng
11.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 180 kVpeak đối với cáp 20/35(40,5) kV
11.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 75 kV đối với cáp 20/35(40,5) kV
11.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 70 kV đối với cáp 20/35(40,5) kV
12 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “20/35kV(40,5)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” + “1x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
13 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
14 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | Phù hợp với chiều dài đoạn cáp theo thiết kế (để tránh phải nối cáp)
15 | Màu vỏ cáp | Màu cam
B | Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng trong nhà; Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng ngoài trời
I | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cáp ngầm 20/35(40,5) kV
4.2 | Điện áp | 20/35(40,5) kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 8,8 mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
II | Yêu cầu cụ thể
II.1 | Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng ngoài trời
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 90 kVAC/05 phút và/ hoặc 80 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 180 kVp đối với cáp 20/35(40,5) kV
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 31 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 01 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
II.2 | Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng trong nhà
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 90 kVAC/05 phút và/ hoặc 80 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 180 kVp đối với cáp 20/35(40,5) kV
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 01 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C32: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C33: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C34: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C65: Khu công nghiệp, môi trường ô nhiễm

## 8. Tủ ĐK, BV 2 tụ bù
Bảng 8. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Phần Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kiểu | Tủ tự đứng
4 | Điều kiện vận hành | Trong nhà
5 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP41
6 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC144
7 | Kích thước tủ
7.1 | Cao | 2200 mm
7.2 | Rộng | 800 mm
7.3 | Sâu | 800 mm
8 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | ≥ 2 mm
9 | Màu sơn | RAL 7032
10 | Kiểu sơn | Sơn tĩnh điện
11 | Cửa | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)
12 | Góc mở của cửa | 135 độ
13 | Cửa có tay cầm | Tay cầm có khóa
II | Điều khiển và bảo vệ rơ le cho 02 ngăn tụ bù độc lập | Gồm 02 hệ thống Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng tích hợp BCU (F67&BCU)
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255
4 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC
6 | Tần số | 50 Hz
7 | Dòng điện định mức In | 1A
8 | Điện áp định mức Un | 100 - 120 VAC
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220 VDC
10 | Các chức năng bảo vệ
10.1 | Bảo vệ quá dòng pha có hướng (F67) | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
10.2 | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng (F67N)
10.3 | Bảo vệ quá dòng pha không hướng (F50/51)
10.4 | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng (F50/51N) | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
10.5 | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao (F67Ns)
10.6 | Tích hợp bộ điều khiển mức ngăn BCU (bay control unit) | Tích hợp trong rơ le bảo vệ
10.7 | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Có
10.8 | Bảo vệ dòng không cân bằng (50Ub) | Có
10.9 | Tự động đóng lại (F79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn
10.10 | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập; + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
10.11 | Bảo vệ chạm đất (F59N) | Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
10.12 | Giám sát mạch cắt (F74) | Có
10.13 | Phát hiện đứt dây (46BC) | Có
10.14 | FR | Có
10.15 | Bảo vệ tần số (F81) | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động; + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha); + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s; + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt).
10.16 | Đo lường (U, I, P, Q, cos f…) | Có
10.17 | Ghi chụp sự cố (fault recorder) | ≥ 8 bản ghi nhận sự cố
10.18 | Ghi nhận sự kiện (event) | Có
10.19 | Số nhóm chỉnh định | ≥ 4
11 | Khả năng làm việc của mạch dòng:
11.1 | Liên tục: | 3xIn
11.2 | Trong 1s: | 70xIn
12 | Số lượng đèn LED | ≥ 8 (có khả năng cấu hình và lập trình linh hoạt bằng phần mềm)
13 | Đầu vào nhị phân (BI)
13.1 | Số lượng | ≥ 45 và lập trình được
13.2 | Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
13.3 | Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC
14 | Đầu ra nhị phân (BO)
14.1 | Số lượng | ≥ 18 và lập trình được
14.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A
14.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A
14.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms
14.5 | Điện áp làm việc | 220VDC
15 | Giao thức truyền thông
15.1 | Giao thức truyền thông chính (Communications Protocols) | IEC-61850
15.2 | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports) | ≥ 1
15.3 | System Interface (rear port) | 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
15.4 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45
15.5 | Chức năng điều khiển | + Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ; + Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ; - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển; + Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO.
15.6 | Đồng bộ thời gian thực | Protocol: SNTP
15.7 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C; + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing).
16 | Yêu cầu về tài liệu chứng minh chất lượng thiết bị rơ-le | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị rơ le đáp ứng quy định tại Mục II.2.2 Phụ lục VIII (kèm theo E-HSMT)
17 | Phụ kiện:
a | Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Có
b | Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Có
18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Có
III | Đo lường (đo đếm điện năng)
1 | Bố trí vị trí lắp công tơ đo đếm điện năng | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
2 | Công tơ đo đếm là loại công tơ điện tử (3x1A), có chức năng đo xa | Công tơ điện tử do Công ty Điện lực Lào Cai cấp
IV | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
3 | Khoá chuyển đổi điều khiển Remote/Supervision cho SCADA | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
4 | Khóa F79 cho phép đóng lặp lại | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
5 | Khóa F81 sa thải phụ tải | Có (cho 2 ngăn tụ bù độc lập)
6 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Note on A2: QĐ 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của NPC và VB 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022