Phụ lục VIII: YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP)

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

I.1. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

3. ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Organization for Standardization – ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission IEC) phối hợp xây dựng để quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của cơ sở thí nghiệm.

4. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.

5. Hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): là hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

6. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

9. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

I.2. Các điều kiện chung

I.2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình hàng năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Tốc độ gió lớn nhất | 160 km/h |

I.2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 35 |
| --- | --- |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện áp tự dùng AC (V) | 380/220 |
| Điện áp tự dùng DC (V) | 220 |

I.2.3. Chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất thiết bị phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương).

Nhà sản xuất thiết bị phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

# II. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

# Tủ điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù (CRP)

#### II.1. Tủ điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù (CRP)

a) Kiểu: Tủ tự đứng; Điều kiện vận hành: Trong nhà.

b) Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP41; Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144.

c) Kích thước tủ bảng: Cao: 2200mm; Rộng: 800mm; Sâu : 800mm.

d) Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ :  2mm; Màu sơn: RAL 7032; Kiểu sơn: Sơn tĩnh điện.

e) Cửa: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau); Góc mở của cửa: 135 độ; Cửa có tay cầm có khóa; Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

f) Các yêu cầu khác:

- Sơ đồ Mimic trên mặt tủ:

+ Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ;

+ Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic. Màu sắc quy định: phía 110kV: Màu đỏ, phía 35kV: Màu vàng, phía 22kV: Màu xanh; Kích thước thanh Mimic: cao 10mm, bề dày 2mm.

- Nhãn tủ:

+ Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

+ Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu);

+ Chiều cao chữ: 20mm;

+ Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

- Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ: rơ le, nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

- Thanh nối đất: thanh đồng tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

- Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC – 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V – 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

- Đèn tín hiệu: Kiểu đèn Pilot có d 20mm; Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

- Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển 220V DC.

- Màu & tiết diện của dây dẫn:

+ Mạch điều khiển AC		: Đen (  2,5mm2);

+ Mạch điều khiển DC		: Đen (1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch);

+ Cáp nối đất				: Vàng xanh (2,5mm2);

+ Mạch thứ cấp của biến dòng 	: Đen (4mm2) ;

+ Mạch thứ cấp của biến điện áp	: Đen (2,5mm2);

+ Mạch sấy và chiếu sáng		: Đen (2,5mm2);

+ Mạch tín hiệu & các mạch khác	: Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).

- Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC  10% đến 20% và được bố trí trong tủ hợp lý, thiết kế những khoảng trống dự phòng cho mở rộng trong tương lai (≥20%).

- Tủ phải có vị trí dự phòng: để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

- Nguồn cấp cho tủ: phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn.

- Hàng kẹp đấu dây các loại:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112;

+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập;

+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2 trở lên, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt;

+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A;

+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A;

+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A;

+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng;

+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp;

+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương;

+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại;

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

II.2. Điều khiển và bảo vệ ngăn tụ bù:

II.2.1. Yêu cầu chung:

- BCU mức ngăn phải có màn hình hiển thị sơ đồ mức ngăn và thông tin vận hành.

- Liên động điều khiển của các mức ngăn và toàn trạm theo logic liên động mềm (cấu hình liên động mềm từ các IEDs) theo chuẩn GOOSE của IEC61850.

- Giải pháp điều khiển: Gồm 01 mạch điều khiển được cấu hình từ rơle tích hợp bảo vệ điều khiển và các khóa đóng cắt cơ tại tủ.

- Số lượng BI/BO của rơle tích hợp bảo vệ điều khiển cho tủ phải đảm bảo để thực hiện điều khiển, liên động điều khiển, chỉ thị trạng thái thiết bị và cảnh báo một số tín hiệu chính của các thiết bị trong ngăn và có dự phòng hoặc ≥ 20%.

II.2.2. Yêu cầu chất lượng thiết bị rơ-le bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau (khoản 2 Điều 5 Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam):

a) Thiết bị rơ-le phải đáp ứng các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm, cấu hình rơ-le bảo vệ theo Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ, đồng thời phải có:

- Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

-  Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

b) Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ nêu tại điểm a khoản này phải đươc̣ ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu/ hồ sơ mời sơ tuyển.

c) Cơ sở thí nghiệm được công nhận nêu tại điểm a khoản này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và

- Là thành viên của ít nhất môṭ trong các hê ̣thống chứng nhận sau:

+ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

+ Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

+ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

II.2.3. Các yêu cầu khác:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60255, IEC 61850 và đầy đủ chức năng theo thiết kế.

- Rơle là loại kỹ thuật số được tích hợp các chức năng bảo vệ chính và bảo vệ dự phòng. Sử dụng rơle của các hãng ABB, Siemens, Schneider, Sel, Toshiba, Alstom… Các rơle chính không được nhiều hơn 2 hãng sản xuất khác nhau;

- Rơle phải được cung cấp kèm theo phần mềm và cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt rơle qua máy tính;

- Rơle có thể kéo ra ngoài để thay thế khi bị hư hỏng mà không cần cắt điện.

II.3. Hệ thống đo lường

- Tủ bố trí vị trí lắp công tơ đo đếm điện năng. Công tơ dùng loại công tơ điện tử (3x1A), có chức năng đo xa. Công tơ điện tử do Công ty Điện lực Lào Cai cấp.

- Tủ điều khiển bảo vệ trang bị rơ le bảo vệ có chức năng điều khiển ngăn lộ BCU và có chuẩn giao thức IEC 61850 để kết nối vào hệ thống ĐK máy tính. Do vậy tại tủ điều khiển bảo vệ sẽ không trang bị: hợp bộ đo lường đa chức năng hiển thị thông số vận hành A, V, P, Q và cos,…).

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP).