# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu

I. Tóm tắt về dự án

- Tên dự án: Mua sắm trụ bê tông ly tâm phục vụ các công trình ĐTXD, SCL, SXKD năm 2025.

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình:

- Thời gian thực hiện dự án: 360 ngày

- Địa điểm thực hiện: Tại chân công trình thuộc xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk lắk.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Tên VTTB | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 56 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 39 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 363 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 658 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 32 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 37 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 133 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 1 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016) | Cột | 55 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 29 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 28 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 13 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 286 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 312 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 85 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 52 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 6 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 10 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 7 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 27 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 21 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 6 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 1 |  |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 16 |  |
|  | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) | Móng | 409 |  |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề) | Móng | 50 |  |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề) | Móng | 34 |  |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề) | Móng | 285 |  |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 | Móng | 11 |  |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3 | Móng | 9 |  |

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

III. Tiến độ thực hiện, địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

1.Tiến độ giao hàng: 360 ngày (thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định hợp đồng, trong đó tiến độ giao hàng 360 ngày, thời gian giao hàng đợt 1 là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). Nếu Nhà thầu chào tiến độ giao hàng dài hơn 360 ngày thì E- HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại.

| TT | Tên VTTB | ĐVT | ĐTXD | SXKD | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 56 |  | 56 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 38 | 1 | 39 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 341 | 22 | 363 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 642 | 16 | 658 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 32 |  | 32 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 37 | - | 37 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 131 | 2 | 133 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 1 | 1 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016) | Cột | 39 | 16 | 55 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 29 |  | 29 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 22 | 6 | 28 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 13 |  | 13 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 286 |  | 286 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 312 |  | 312 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 83 | 2 | 85 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 52 |  | 52 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 6 |  | 6 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 10 |  | 10 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 7 |  | 7 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 27 |  | 27 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 21 |  | 21 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 6 |  | 6 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 1 |  | 1 |
|  | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 16 |  | 16 |
|  | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) | Móng | 409 | - | 409 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề) | Móng | 50 | - | 50 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề) | Móng | 34 |  | 34 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề) | Móng | 284 | 1 | 285 |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 | Móng | 11 |  | 11 |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3 | Móng | 9 |  | 9 |

Trường hợp bên Mua có yêu cầu sớm hơn hoặc muộn hơn so với tiến độ thì bên mua sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản cho bên bán biết để phối hợp thực hiện.

Trong trường hợp thực tế Bên mua chưa giải phóng được mặt bằng, thay đổi thiết kế hoặc trường hợp khác thì bên mua sẽ thông báo cho Bên bán thay đổi thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng phù hợp. Nếu thời gian giao hàng kéo dài hơn thời gian giao hàng theo hợp đồng thì hai bên gia hạn hợp đồng & bên bản thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo tiến độ tương ứng.

Đợt 1: Dự kiến thời gian giao trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực với số lượng như sau:

| TT | Tên VTTB | ĐVT | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 7 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 5 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 45 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 82 |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 4 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột | 5 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 17 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016) | Cột | 7 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 4 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 4 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 2 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 36 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 39 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 11 |
|  | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột | 7 |
|  | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) | Móng | 51 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề) | Móng | 6 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề) | Móng | 4 |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề) | Móng | 36 |

2. Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình thuộc xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk lắk, Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của bên mua như sau:

| STT | Chủng loại VTTB | ĐVT | ĐTXD |  |  |  |  |  |  |  |  | SCL |  |  |  |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CT 1 | CT 2 | CT 3 | CT 4 | CT 5 | CT 6 | CT 7 | CT 8 | CT 9 | CT 10 | CT 11 | CT 12 | CT 13 | CT 14 | CT 15 |  |
| 1 | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2 | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 18 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 39 |
| 3 | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 35 | 23 | 19 | 9 | 107 | 49 | 99 |  |  |  |  |  |  | 22 | 363 |
| 4 | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 65 | 66 | 22 | 110 | 93 | 154 | 132 |  |  |  |  |  |  | 16 | 658 |
| 5 | Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 9 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 6 | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 15 | 6 | 2 |  | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 7 | Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 52 | 28 | 3 | 38 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 133 |
| 8 | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016) | Cột | 20 | 4 | 5 |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 14 | 2 |  | 55 |
| 10 | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016) | Cột | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 11 | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 6 |  |  | 28 |
| 12 | Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 13 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 54 | 17 | 8 | 35 |  | 23 | 123 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 14 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016) | Cột | 132 | 23 | 14 | 5 |  | 20 | 95 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 15 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 61 |  | 4 |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 85 |
| 16 | Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 46 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 17 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 18 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 19 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 20 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 9 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 21 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 22 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 23 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016) | Cột |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016) | Cột |  | 14 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 25 | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) | Móng |  | 35 | 23 | 17 | 63 | 106 | 66 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 26 | Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề) | Móng |  | 15 | 6 | 1 | 16 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 27 | Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề) | Móng | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 28 | Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề) | Móng | 52 | 17 | 8 | 34 |  | 23 | 124 | 26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 285 |
| 29 | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 | Móng |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 30 | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3 | Móng |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |

Danh mục các công trình:

| CT1 | Nâng cao độ tin cậy, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực Đội quản lý điện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| --- | --- |
| CT2 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT3 | Hoàn thiện lưới, xử lý mất an toàn lưới điện khu vực Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT4 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT5 | Hoàn thiện lưới, xử lý mất an toàn lưới điện khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT6 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT7 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Cưkuin, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT8 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT9 | Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT10 | Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT11 | Đại tu lưới điện khu vực Đội quản lý điện Lăk tỉnh Đắk Lắk năm 2026 |
| CT12 | Đại tu ĐZ trung thế khu vực các phường Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026 |
| CT13 | Đại tu ĐZ Trung áp và TBA khu vực Đội quản lý điện Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026 |
| CT14 | Đại tu đường dây trung áp khu vực Đội QLĐ Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026 |
| CT15 | Đại tu đường dây hạ áp khu vực Đội QLĐ Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026 |

B. Các yêu cầu về kỹ thuật:

I. Yêu cầu chung

## 1.  Điều kiện môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

## 2. Yêu cầu kỹ thuật chung:

## 2.1. Đối với vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm áp dụng theo TCVN 5847:2016 hoặc tiêu chuẩn khác tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại chương V, Mục B.I.2.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và mục B.II.1-Yêu cầu thông số kỹ thuật của E_HSMT.

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

2.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm:

- Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh tính phù hợp và đáp ứng của hàng hóa chào thầu (nhà thầu chỉ cung cấp tài liệu không thuyết minh phần này):

- Biên bản thí nghiệm điển hình (type test) do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một đơn vị độc lập có chức năng thực hiện kèm theo hồ sơ dự thầu để chứng minh các thông số của sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật.

- Nhà thầu ghi rõ “trang (tờ)” của từng hạng mục thí nghiệm, số biên bản test.

2.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu:

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình nghiệm (Type test) | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/ Catalogue |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 10 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 12 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 14 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 16 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 18 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Cột bê tông ly tâm ƯL 20 mét (TCVN 5847:2016) | X | X |
|  | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) |  | X |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề) |  | X |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề) |  | X |
|  | Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề) |  | X |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 |  | X |
|  | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3 |  | X |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.

- Có cùng  chủng  loại: Cột bê tông cốt thép ly tâm được chế tạo theo TCVN 5847:2016.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Nhà thầu phải nêu rõ thông số trong cột “Nhà thầu chào” trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật. Không ghi chung chung (đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E_HSMT)

1. Yêu cầu thông số kỹ thuật:

- Yêu cầu thông số kỹ thuật của cột bê tông ly tâm dự ứng lực trước:

| TT | Tên VTTB | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cột PC.I-8,5-160-2,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 8,5 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 160 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 2,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 2. Cột PC.I-8,5-160-2,5 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 8,5 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 160 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 2,5 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 3. Cột PC.I-8,5-160-3,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 8,5 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 160 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 3,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 4. Cột PC.I-8,5-160-4,3 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 8,5 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 160 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 4,3 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 5. Cột PC.I-10-190-3,5 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 10,0 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 3,5 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 6. Cột PC.I-10-190-4,3 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 10,0 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 4,3 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 7. Cột PC.I-10-190-5,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 10,0 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 5,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 8. Cột PC.I-12-190-4,3 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 12,0 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 4,3 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa( Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 9. Cột PC.I-12-190-5,4 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 12,0 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 5,4 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa( Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 10. Cột PC.I-12-190-7,2 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 12 (**) |  |
| 5 | Đường kính đỉnh | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 7,2 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 11. Cột PC.I-12-190-9,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 12 (**) |  |
| 5 | Đường kính đỉnh | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 9,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 12. Cột PC.I-12-190-10,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 12 (**) |  |
| 5 | Đường kính đỉnh | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 10,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 13. Cột PC.I-14-190-6,5 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 14 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 6,5 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Ký hiệu đúc chìm và nhãn mác in trên cột theo mục 7.1 TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 14. Cột PC.I-14-190-8,5 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 14 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | Mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 8,5 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 15. Cột PC.I-14-190-11,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 14 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 11,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lổ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 16. Cột PC.I-14-190-13,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 14 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 13,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lổ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 17. Cột PC.I-16-190-9,2 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 16 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 9,2 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lổ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 18. Cột PC.I-16-190-11,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 16 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 11,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lổ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 19. Cột PC.I-16-190-13,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 16 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 13,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lổ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 20. Cột PC.I-18-190-9,2 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 18 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 9,2 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn mác in trên cột |  | Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 21. Cột PC.I-18-190-11,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 18 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 11 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 22. Cột PC.I-18-190-13,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 18 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 13 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 23. Cột PC.I-20-190-9,2 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 20 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 9,2 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |
| 24. Cột PC.I-20-190-11,0 |  |  |  |  |
| 1 | Kiểu cột |  | Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**) |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ (**) |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5847:2016 (**) |  |
| 4 | Chiều dài | m | 20 (**) |  |
| 5 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (**) |  |
| 6 | Lực đầu cột chế tạo | kN | ≥ 11,0 (**) |  |
| 7 | Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn |  | Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn |  |
| 8 | Khoảng cách các lỗ trèo |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột |  |
| 9 | Khoảng cách các lỗ bắt xà |  | Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*) |  |
| 11 | Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng) | Năm | Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất |  |

Ghi chú:

- Bản vẽ thiết kế cột do Nhà thầu tự chào kèm theo theo hồ sơ chào thầu.

(*) Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1 Ghi nhãn

Nội dung: 7.1.1 Ký hiệu đúc chìm.

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

+ Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

+ Dạng kết cấu cốt thép (PC);

+  Chiều dài cột;

+ Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

Ví dụ ghi nhãn: ABC- PC.I.12-5,4 được hiểu là cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty ABC, dài 12 mét, tải trọng thiết kế 5,4 kN.

Tương tự Nhãn mác in trên cột theo mục 7.1.2.

(*): Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột ≥ (12% chiều cao cột + 1,5mét).

(**): Là các hạng mục bắt buộc phải có trong biên bản thử nghiệm điển hình kèm theo hồ sơ dự thầu.

b. Yêu cầu thông số kỹ thuật đối với móng thanh ngáng:

| STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đối với nhà cung cấp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 1 | Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2) | Dài x rộng x cao (1200x400x180)mm (Bản vẽ số: TN-1.2) |  |
| 2 | Móng thanh ngáng TN-1.8(10); TN-1.8(12); TN-1.8(14) + cổ dề; | Dài x rộng x cao (1800x400x180)mm (Bản vẽ số: ĐZ22-XD-05) |  |
| 3 | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 | Dài x rộng x cao (1900x1600x300)mm (Bản vẽ số: ĐZ22-XD-59) |  |
| 4 | Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3 | Dài x rộng x cao (2100x1800x300)mm (Bản vẽ số: ĐZ22-XD-59) |  |
| B | Đối với vật tư |  |  |
| I | Thép tròn |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn thép cốt bê tông áp dụng | TCVN 1651-1: 2008 hoặc tương đương |  |
| - | Sắt Phi 6 | (0,222 ±8%)kg/m |  |
| - | Sắt Phi 8 | (0,395 ±8%)kg/m |  |
| - | Sắt Phi 10 | (0,617 ±6%)kg/m |  |
| - | Cổ dề+Bu lông+đai ốc+vòng đệm | TCVN 1876-76 và TCVN 1896-76 hoặc tương đương mạ kép múng nóng dày ≥80µm |  |
| II | Xi măng PC40 |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| III | Đá 2x4 |  |  |
| 1 | Nhà cung cấp | Nêu rõ |  |
| 2 | Địa điểm mỏ đá | Nêu rõ |  |
| IV | Các yêu cầu khác | Hàng hóa phải được sản xuất theo đúng kích thước bản vẽ kèm theo (xương móng, móng). |  |
|  |  | Móng đúc thành khối có Mac bê tông ≥ M200 |  |

* Bản vẽ thiết kế móng kèm theo là một phần không tách rời khỏi hồ sơ mời thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ký tên, đóng dấu)

III. Kiểm tra và thử nghiệm cột khi thực hiện hợp đồng:

1. Cột:

a. Thử nghiệm tại xưởng trước khi xuất xưởng:

- Kiểm tra các lô cột:

+ Nhà thầu (bên bán) phải mời đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân để lấy mẫu thử (Bê tông cột có ngày đông kết phải >28 ngày kể từ ngày sản xuất cột) có chứng kiến của Bên mua trước khi xuất xưởng giao hàng (trường hợp bên bán đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thử nghiệm thì nhà thầu được tự thực hiện):

+ Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị giao cho bên mua.

+ Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng, nhà thầu cung cấp cột phải thực hiện bốc chuyển để dán tem sau khi lô cột được thử nghiệm đạt yêu cầu.

- Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ.

Ví dụ 1: 100 cột PC.I 8,5-160-2,0 là một lô sản phẩm.

Trong trường hợp có nhiều chủng loại cột nhưng mỗi chủng loại lại có số lượng ít thì có thể gộp lại thành một lô và khi thử nghiệm phải chọn cột có số lượng nhiều nhất/cột có lực đầu cột lớn nhất.

Ví dụ 2:

| STT | Loại cột | Số lượng | Phân lô |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột PC.I 8,5-160-4,3 | 100 | Lô 1 |
| 2 | Cột NPC.I 12-190-7,2 | 32 | Lô 2 |
| 3 | Cột NPC.I 14-190-8,5 | 2 |  |
| 4 | Cột NPC.I 16-190-11 | 15 | Lô 3 |
| 5 | Cột NPC.I 18-190-11 | 4 |  |
| 6 | Cột NPC.I 18-190-13 | 1 |  |
| 7 | Cột NPC.I 20-190-9,2 | 10 | Lô 4 |
| 8 | Cột NPC.I 20-190-11 | 20 |  |
| 9 | Cột NPC.I 20-190-13 | 5 |  |

- Lấy mẫu thử nghiệm:

+ Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước:

* Lô đến 100 cột	: Chọn 05 cột;

* Lô đến 50 cột	: Chọn 02 cột;

+ Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2):

* Lô đến 100 cột	: Chọn 02 cột;

* Lô đến 50 cột	: Chọn 01 cột;

Ví dụ 3:

| STT | Loại cột | Số lượng | Phân lô | Số lượng kiểm tra ngoại quan | Số lượng kiểm tra uốn gãy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột PC.I 8,5-160-4,3 | 100 | Lô 1 | 5 | 2 |
| 2 | Cột NPC.I 12-190-7,2 | 32 | Lô 2 | 2 | 1 |
| 3 | Cột NPC.I 14-190-8,5 | 2 |  | 1 | 0 |
| 4 | Cột NPC.I 16-190-11 | 15 | Lô 3 | 1 | 1 |
| 5 | Cột NPC.I 18-190-11 | 4 |  | 1 | 0 |
| 6 | Cột NPC.I 18-190-13 | 1 |  | 1 | 0 |
| 7 | Cột NPC.I 20-190-9,2 | 10 | Lô 4 | 1 | 0 |
| 8 | Cột NPC.I 20-190-11 | 20 |  | 1 | 1 |
| 9 | Cột NPC.I 20-190-13 | 5 |  | 1 | 0 |

Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2).

Chi phí thử nghiệm xuất xưởng theo quy định và mọi chi phí liên quan đến việc chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng do nhà thầu chịu.

b. Xử lý sau khi có kết quả thử nghiệm:

- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu cho bất kỳ lô sản phẩm nào (ví dụ Cột NPC.I 12-190-7,2) thì bên bán phải thay thế bằng lô sản phẩm khác (cùng chủng loại cột thay thế) đảm bảo chất lượng. Nếu chủng loại sản phẩm (ví dụ Cột NPC.I 12-190-7,2) có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu 2 lần thì bên mua chấm dứt hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng đối với bên bán bằng cách tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

c. Thử nghiệm tại hiện trường:

- Bên mua được quyền kiểm tra hàng hóa tại hiện trường tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu cần thiết).

- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì chi phí do bên mua chịu và được lấy từ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì thực hiện như quy định đối với hàng hóa thử nghiệm xuất xưởng.

2. Thử nghiệm móng thanh ngáng:

- Thử nghiệm kiểm tra xương móng: Sau khi gia công xong (toàn bộ xương móng các loại cho một đợt kiểm tra), bên bán báo cho bên mua trước 02 ngày làm việc để tổ chức nghiệm thu xương móng, sau khi đạt mới tổ chức đúc móng.

-  Thử nghiệm kiểm tra nghiệm thu (nếu cần thiết): Trước khi giao hàng, Bên bán báo cho Bên mua trước 02 ngày làm việc để tổ chức kiểm tra về ngoại quan như kích thước, hình dáng và bề mặt sản phẩm kết hợp; đập phá hủy 01 móng bất kỳ trong lần kiểm tra. Chi phí thử nghiệm kiểm tra nghiệm thu do bên bán chịu.

3. Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành các loại hàng hóa ít nhất là 24 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa); bên bán chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (nhân công thay thế, vận chuyển, cắt điện, thí nghiệm,…).