# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 5-NS) SXKD điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

- Tên gói thầu: 23HH-SXKD.NS-2025: Cung cấp thiết bị điện - đợt 3

- Quy mô dự án/dự toán mua sắm: 1.626.642.472 VND (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi hai đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu: Các vật tư điện, đo lường, điều khiển…, được sử dụng để phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Electric ball valve |  |  |
| 2 | Solenoid valve |  |  |
| 3 | Mechanical automated ball valve | Mã van bi: S10V / Yamato Mã cơ cấu truyền động khí nén: HP088S / HKC | X |
| 4 | Solenoid valve |  |  |
| 5 | Ống ruột gà lõi thép | OMB12CVL / CVL |  |
| 6 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước | DNCK12 / CVL |  |
| 7 | Cáp điều khiển | DVV-10x1-0,6/1kV / Cadivi |  |
| 8 | Dây cáp điện | CVV-3x2.5-300/500V / Cadivi |  |
| 9 | Tủ điện ngoài trời |  |  |
| 10 | Dây thít |  |  |
| 11 | Đầu cốt | H1,0/14D R / Weidmuller |  |
| 12 | Terminal block with Knife Switch | WTR 4 / Weidmuller |  |
| 13 | End plate | WAP 2.5-10 / Weidmuller |  |
| 14 | Chặn cuối hàng kẹp có vít | WEW 35/2 / Weidmuller |  |
| 15 | Terminal marker | DEK 5/6 MM WS / Weidmuller |  |
| 16 | Thanh ray |  |  |
| 17 | Bơm chìm | SVM20-12-0.55F / Veratti |  |
| 18 | Bơm chìm | SSP-755T / Mitsubishi |  |
| 19 | Mũi khoét kim loại | MCT-90 / Unifast |  |
| 20 | Mũi khoét kim loại | MCT-80 / Unifast |  |
| 21 | Mũi khoét kim loại | MCT-50 / Unifast |  |
| 22 | Mũi khoan inox | D-17382 / Makita |  |
| 23 | Mũi khoan inox | D-17429 / Makita |  |
| 24 | Mũi khoan inox | D-17463 / Makita |  |
| 25 | Aptomat | EZ9F34463 / Schneider |  |
| 26 | Chổi tiếp điện | KSW 4/25-5 HS / Vahle |  |
| 27 | Còi băng tải | BC-8T / Nanhua |  |
| 28 | Xích nhựa luồn dây điện |  |  |
| 29 | Bộ gia nhiệt động cơ máy nghiền than |  |  |
| 30 | Năp xích nhựa luồn dây điện |  |  |
| 31 | Sứ đỡ |  |  |
| 32 | Động cơ phanh điện thủy lực | ED-23/5 / Jingu |  |
| 33 | Vòng bi 6322-C3 | 6322-C3 / Timken |  |
| 34 | Vòng bi 6319-C3 | 6319-C3 / Timken |  |
| 35 | Vòng bi 6311-ZZ-C3 | 6311-ZZ-C3 / Timken |  |
| 36 | Vòng bi 6211-ZZ-C3 | 6211-ZZ-C3 / Timken |  |
| 37 | Khởi động mềm | 3RW5056-6AB14 / Siemens | X |
| 38 | Biến điện áp điều khiển | 4AM5541-8BD40-0CN2 / Siemens |  |
| 39 | Mô đun mở rộng 4G | FLB320A_00 / HMS Industrial Networks AB | X |
| 40 | Thiết bị kết nối công nghiệp | Flexy20500_00MA / HMS Industrial Networks AB | X |
| 41 | Bộ vi xử lý PLC | 6ES7214-1HG40-0XB0 / Siemens | X |
| 42 | Cầu dao cắt tải | OS250D04N2P / ABB |  |
| 43 | Cầu chì | NH1 |  |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

a.1. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

a.2. Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

a.3. Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành thiết bị/ hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (Không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

a.4. Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

a.5. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V:

b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc bên mời thầu không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.

b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V

b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo.

(Ghi chú: khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu, thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa).

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu.

b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa, thời gian cấp hàng).

b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Electric ball valve | Electric ball valve - Thông số của ball valve: Size: DN80 Type: Full bore Pressure rating: 1.0 Mpa Body: SCS13A Seat: RPTFE Ball: SUS304 End connection: JIS 10KRF - Thông số của Electric actuator: Power supply: 1-Phase: 220 V ac, 50/60 Hz, ±10% Protection: IP67 Handwheel: included Signal output: limit switch, torque switch - Đã bao gồm panel điều khiển valve - Đi kèm các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh van trên đường ống: mặt bích, bu lông, đai ốc, gioăng… - Đi kèm Tag Name bằng kim loại: Khí phục vụ 18QFB90AA901 Mã hiệu: E-SUSF, Nhãn hiệu: Yamato hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. |
| 2 | Solenoid valve | Solenoid valve Operation: Energized Close Size: DN50 Applicable fluid: air Applicable pressure: 0~1.0MPa Fluid Temp: 5 ~ 60 degC Leakage allowance: nil (confirm at pressure gause) Rated voltage: DC24V Feedback signal: included Insulation: Class B Protection: Option type terminal box as rain proof type for outdoors use hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. Body Material: Cast bronze End Connection: Screwed JIS Rc Đi kèm union ren DN50 để kết nối van với đường ống Đi kèm Tag Name bằng kim loại: + Khí đo lường 11QFB90AA901 + Khí đo lường 12QFB90AA901 Mã hiệu: WS-22C, Nhãn hiệu: VENN hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. |
| 3 | Mechanical automated ball valve | Mechanical automated ball valve - Thông số van bi: Size: DN25 Type: Full bore Pressure rating: 1.0Mpa Body: SCS13A Seat: RPTFE Ball: SUS304 End connection: RF JIS10k - Cơ cấu truyền động khí nén: Pneumatic actuator, single acting Pressure <6.3bar valve Close Pressure >6.3bar valve Open by manual Setting pressure adjustable Assembly with Function valve and Accessories - Đi kèm các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh van trên đường ống: mặt bích, bu lông, đai ốc, gioăng… - Đi kèm Tag Name bằng kim loại: + Khí đo lường 18QFG90AA901 + Khí đo lường 18QFG90AA902 - Mã bản vẽ trọn bộ: V-BV01-PA-01-1 hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ |
| 4 | Solenoid valve | Solenoid valve Operation: Energized Close Size: DN25 Applicable fluid: air Applicable pressure: 0~1.0MPa Fluid Temp: 5 ~ 60 degC Leakage allowance: nil (confirm at pressure gause) Rated voltage: DC24V Feedback signal: included Insulation: Class B Protection: Option type terminal box as rain proof type for outdoors use hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. Body Material: Cast bronze End Connection: Screwed JIS Rc Đi kèm union ren DN25 để kết nối van với đường ống Đi kèm Tag Name bằng kim loại: Khí đo lường 18QFB90AA902 Mã hiệu: WS-22C, Nhãn hiệu: VENN hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. |
| 5 | Ống ruột gà lõi thép | Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện Kích thước Size (inch) 1/2 in Đường kính trong: Min 15.88mm, max: 16.38mm Đường kính ngoài: Min 19.80mm, max: 20.30 mm |
| 6 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước Kích thước Size (inch): 1/2 in Đầu đực G1/2 bước ren 14 |
| 7 | Cáp điều khiển | Cáp điều khiển 0.6/1kV, 10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC. Tiết diện 10x1mm2 Kết cấu cho 1 lõi: 7/0.425mm |
| 8 | Dây cáp điện | Loại 3 lõi ruột Đồng, cách điện PVC, vỏ PVC (Cu/PVC/PVC) Cấp điện áp: 300/500V Lớp cách điện PVC/A (chất độn PVC hoặc PP ) Tiết diện danh định : 2,5 mm² Kết cấu cho 1 lõi : 7 / 0,67mm Chiều dày lớp cách điện : 0,8 mm Chiều dày vỏ danh định : 1,8 mm Điện trở DC tối đa của ruột dẫn ở 20 độ C : 7,41 Ω/km |
| 9 | Tủ điện ngoài trời | Kích thước tủ chiều cao x chiều rộng x chiều sâu (mm): 250x250x180 Độ dày (mm): 1.5 Vật liệu: tôn mạ kẽm Bên trong tủ có tấm bắt thiết bị có thể tháo rời Tủ đã hàn sẵn tai bắt tủ, trên tai đã khoan sẵn lỗ bắt đường kính lỗ 11mm, tai bắt thẳng đứng (4 tai bắt ở bốn góc tủ) Đáy tủ có tấm có thể tháo rời Kèm bộ Bu lông, lông đền, đai ốc để bắt tủ phù hợp Mặt trước tủ gắn sẵn nhãn bằng kim loại của từng tủ lần lượt: + Khí cấp AHS U1 – 11AHS01GH001 + Khí cấp AHS U2 – 12AHS01GH001 |
| 10 | Dây thít | Dây thít inox Vật liệu SS304 Kích thước (dài x rộng) 300x4.6mm Quý cách đóng gói 100 cái/túi |
| 11 | Đầu cốt | Wire-end ferrule, Standard, 10 mm, 8 mm, red Packaging loose |
| 12 | Terminal block with Knife Switch | Version: Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 4 mm², 32 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 |
| 13 | End plate | Version End plate (terminals), dark beige, Height: 56 mm, Width: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| 14 | Chặn cuối hàng kẹp có vít | Version End bracket, dark beige, TS 35, HB, Wemid, Width: 8 mm |
| 15 | Terminal marker | Version Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, white |
| 16 | Thanh ray | Thanh ray nhôm; Kích thước thanh: dài x rộng x dày: 1000 x 35 x 1mm; |
| 17 | Bơm chìm | Điện áp: 1 pha / 220V / 50Hz Công suất : 0.55kW Cột áp : Hmax 12m Lưu lượng : Qmax 20m3/h. Họng xả : 50 mm Vật liệu cấu tạo: Thân bơm: Inox 304 Buồng bơm: Gang Cuộn dây quấn 100% đồng chất lượng cao Tiêu chuẩn: Lớp cách điện F Phao báo cạn kèm theo: Có |
| 18 | Bơm chìm | Công suất: 0,75 kW Số pha: 3pha Điện áp: 380 - 415 V Tần số: 50 Hz Cột áp: 17.3 m Lưu lượng: 310 l/min Phao: Không phao |
| 19 | Mũi khoét kim loại | Mũi khoét lỗ kim loại đường kính Ø90mm và khoan sâu lớn nhất 25mm, Chất liệu hợp kim, thích hợp để khoan trên thép tấm, thép ống, thép hộp và các chi tiết kim loại mỏng khác, khoan được trên hầu hết các loại vật liệu kể cả các vật liệu kim loại cứng nhu thép, inox... sử dụng được cho mọi loại máy có chức năng khoan. |
| 20 | Mũi khoét kim loại | Đường kính khoan Ø80mm, khoan sâu tối đa 25mm. Ứng dụng chủ yếu để khoan trên các vật liệu kim loại mỏng từ 25mm trở lại. Cấu tạo mũi dạng rỗng với phần ăn phôi kiểu răng cưa có đính chíp hợp kim siêu cứng để có thể khoan cả vật liệu là thép không rỉ Inox. |
| 21 | Mũi khoét kim loại | Khoan lỗ đường kính Ø50mm và khoan sâu lớn nhất 25mm, Chất liệu hợp kim, thích hợp để khoan trên ống tròn, ống vuông, ống nước cứu hỏa và các chi tiết kim loại mỏng khác, khoan được trên hầu hết các loại vật liệu kể cả các vật liệu kim loại cứng nhu thép, inox... sử dụng được cho mọi loại máy có chức năng khoan. |
| 22 | Mũi khoan inox | Đầu mũi khoan: 135° + Đường kính mũi: 6.0mm + Độ dài khả dụng: 57mm + Tổng chiều dài: 93mm |
| 23 | Mũi khoan inox | Đầu mũi khoan: 135° + Đường kính mũi: 8.0mm + Độ dài khả dụng: 75mm + Tổng chiều dài: 117mm |
| 24 | Mũi khoan inox | Đầu mũi khoan: 135° + Đường kính mũi: 10mm + Độ dài khả dụng: 87mm + Tổng chiều dài: 133mm |
| 25 | Aptomat | Số cực: 4P Dòng định mức: 63A Dòng cắt ngắn mạch: 4.5 KA Điện áp: 400V Tần số: 50Hz Kiểu lắp: Gắn trên thanh ray Kích thước: 81x72x66.5 mm Đường cong loại: C Cấp độ bảo vệ: IP20 |
| 26 | Chổi tiếp điện | ED: 60 % U: 690 V I: 25A Phù hợp cho loại thanh dẫn MHE VAHLE kiểu loại KBHF 4/40-4HS Mã hiệu: KSW 4/25-5 HS, Nhãn hiệu: Vahle hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. |
| 27 | Còi băng tải | AC220-240V AC, 50Hz-60Hz. Cấp bảo vệ: IP65, Dòng làm việc: <1A, Công suất: 6W/106 dB. Tone: E Còi, đèn chu trình độc lập. Mã hiệu: BC-8T, Nhãn hiệu: Nanhua hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ. |
| 28 | Xích nhựa luồn dây điện | Cao trong: 18 mm Rộng trong: 25 mm Cao ngoài: 23 mm Rộng ngoài 36,8mm |
| 29 | Bộ gia nhiệt động cơ máy nghiền than | U= 230V P= 450W Phù hợp lắt đặt và sử dụng cho động cơ: Hitachi TFAN-KK, serial number: 521112 |
| 30 | Năp xích nhựa luồn dây điện | Phù hợp với xích nhựa cao trong: 18 mm, rộng trong: 25 mm, cao ngoài: 23 mm, rộng ngoài 36,8mm |
| 31 | Sứ đỡ | Sứ đỡ thanh cái, vật liệu epoxy , chiều cao 85mm, đường kính 75mm. Ren bắt ốc M10, gồm 4 ren, khoảng cách các ren 28mm. Điện áp định mức >=1000V. |
| 32 | Động cơ phanh điện thủy lực | công suất : 165W;3 pha 50Hz; 220/ 380V; lực đẩy định mức: 220N,hành trình 50mm. cách điện cấp F; IP65. |
| 33 | Vòng bi 6322-C3 | Đường kính trong (mm): Ø110 Đường kính ngoài (mm): Ø240 Chiều dày (mm): 50 Tải trọng động cơ bản: ≥205kN Tải trọng tĩnh cơ bản: ≥178,3kN Khe hở hướng kính: C3 Loại nắp chặn: Không nắp chặn Loại bi cầu rãnh sâu |
| 34 | Vòng bi 6319-C3 | Đường kính trong (mm): Ø95 Đường kính ngoài (mm): Ø200 Chiều dày (mm): 45 Tải trọng động cơ bản: ≥153kN Tải trọng tĩnh cơ bản: ≥118kN Khe hở hướng kính: C3 Loại không nắp chặn Loại bi cầu rãnh sâu |
| 35 | Vòng bi 6311-ZZ-C3 | Đường kính trong (mm): Ø55 Đường kính ngoài (mm): Ø120, Chiều dày (mm): 29 Tải trọng động cơ bản: ≥71,5kN Tải trọng tĩnh cơ bản: ≥44,6kN Loại nắp chặn: Thép Khe hở hướng kính: C3 Loại bi cầu rãnh sâu. |
| 36 | Vòng bi 6211-ZZ-C3 | Đường kính trong (mm): Ø55 Đường kính ngoài (mm): Ø100, Chiều dày (mm): 21 Tải trọng động cơ bản: ≥43,4kN Tải trọng tĩnh cơ bản: ≥29,2kN Khe hở hướng kính: C3 Loại nắp chặn: Thép Loại bi cầu rãnh sâu. |
| 37 | Khởi động mềm | Đầu vào 380VAC 3 pha, công suất 90kW, Dòng điện làm việc liên tục cho phép của thiết bị tại điều kiện nhiệt độ môi trường 40°C là ≥ 171 A Dòng điện làm việc liên tục cho phép của thiết bị tại điều kiện nhiệt độ môi trường 50°C là ≥ 153 A Dòng điện làm việc liên tục cho phép của thiết bị tại điều kiện nhiệt độ môi trường 60°C là ≥ 141 A Điện áp hoạt động 200-480VAC Kích thước lắp đặt (D x H x W) : 249x198x120mm |
| 38 | Biến điện áp điều khiển | Công suất: 0.8 kVA (800 VA) Cách nhiệt: Lớp B, nhiệt độ môi trường tối đa 40°C (ta 40°C / B) Tần số hoạt động: 50–60 Hz Tiêu chuẩn: EN 61558 Điện áp ngõ vào (PRI – Primary): có nhiều lựa chọn điện áp sơ cấp: 550V / 500V / 440V / 415V/ 400V / 380V / 230V Điện áp ngõ ra: có 230V / 3,5A và 115V / 7,0A |
| 39 | Mô đun mở rộng 4G | - Connectors / Input / Output: 2x Antenna connector: Main: SMA-F Female, Diversity: SMA-F Female - Antenna Connector: SMA - Frequencies & Bands: 4G: B1, B3, B7, B8, B20, B28A. 3G: B1, B3, B8. Automac fallback to 3G |
| 40 | Thiết bị kết nối công nghiệp | - Router Features: Roung capability between LAN and WAN Ethernet interface and Ethernet to serial gateway. IP filtering, IP forwarding, NAT, Port forwarding, Proxy, Roung table, DHCP client/server, NAT 1 :1. - VPN: OpenVPN either in SSL UDP or TCP - VPN Security: VPN sessions are end-to-end encrypted using SSL/TLS protocol. - Data Acquision Protocols: OPC UA, Modbus RTU, Modbus-TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI, PROFIBUS, FINS F8Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP, ISO TCP, Mitsubishi FX, Mitsubishi MELSEC, Hitachi EH, ASCII, BACnet/IP - Data Publishing Protocols: OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPS - Data Logging: Define up to 2500 internal tags. - Input Voltage (V): 12 - 24VDC +/-20%, LPS - Connectors / Input / Output: 4 x RJ45 Ethernet port: 10/100 Mb. Configurable LAN/WAN ports, port 1 always LAN, 2x Digital input: 0 to 12/24VDC; 1.5kV isolaon, 1x Digital output: open drain (MOSFET) 200mA; 1.5 kV isolaon. |
| 41 | Bộ vi xử lý PLC | - Product type designation: CPU 1214C DC/DC/relay; - Rated value (DC): 24 V DC - Work memory: 150 kbyte - Load memory: 4 Mbyte - Number of digital inputs: 14; Integrated - Number of digital outputs: 10; Relays |
| 42 | Cầu dao cắt tải | Số cực: 4P Công suất: 145kW Dòng điện định mức: 250A, có cầu chì 250A kèm theo. Loại cầu chì: NH1 hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ Trục: OXP6X210 hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ Tay vặn: OHB65J6 hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ, Bộ bu lông kèm theo: M10X30. Điện áp định mức: AC22/AC23, 400V Tuổi thọ cơ khí: 20,000 lần đóng ngắt (không bao gồm chì) Đặc điểm: Nắp cầu chì không mở được khi tay vặn ở vị trí ON Tiêu chuẩn: IEC 60947-3 |
| 43 | Cầu chì | Điện áp : 500V Dòng điện : 250A Dòng cắt : 100kA Đặc tính : Cầu chì cắt thường gG/gL Kiểu lắp : Gắn thanh kẹp Kích thước : Size NH1 |

### 1.3. Các yêu cầu khác

### Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| V-BV01-PA-01-1 | Mechanical automated ball valve | Nhà thầu tham khảo |
| Bảng tên KKS | NAMEPLATE DRAWING | Nhà thầu tham khảo |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Bên B cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

* Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

* Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

* Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên sẽ thống nhất các vật tư thiết bị có đơn giá dưới 10 triệu đồng, không yêu cầu điều kiện kỹ thuật đặc biệt và không thể cung cấp CO, CQ để không phải nộp kèm CO, CQ, tờ khai hải quan khi cung cấp hàng hóa

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Bên A Kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Bên B thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Bên B giao hàng tại Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa.;

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hóa có hạn sử dụng thì hạn sử dụng đáp ứng tối thiểu đến ngày 31/12/2026.

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Dán mã vật tư, chụp ảnh, kiểm tra số lượng hàng hóa đạt yêu cầu;

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

3.2. Lấy mẫu, Thử nghiệm

Đối với tất cả danh mục hàng hóa nếu bên mời thầu nghi ngờ về chất lượng, bên mời thầu sẽ cùng nhà thầu tiến hành lấy mẫu và thí nghiệm thông qua đơn vị độc lập do bên mời thầu chỉ định để kiểm tra chất lượng. Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ bị trả lại bên Bán.

3.3. Chi  phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, số lượng mẫu và nghiệm thu về chất lượng và khối lượng do nhà thầu chịu.