| CÔNG TY TƯ VẤN - XÂY DỰNG NGUYÊN VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: 02/BCKTKT-CD-NV.25 | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025 |

TẬP I	: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.1 	: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

TẬP I.2	: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: CHUYÊN ĐIỆN

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI TRUNG HẠ THẾ VÀ TRẠM CÁC KHU VỰC, NGĂN NGỪA QUÁ TẢI MÙA KHÔ 2025

| LOẠI CÔNG TRÌNH | : CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN |
| --- | --- |
| NGUỒN VỐN | : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |
| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | : PHƯỜNG DUYÊN HỒNG, PHƯỜNG HÒA HƯNG, PHƯỜNG VƯỜN LÀI - TP.HCM |
| THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN | : LÊ QUỐC KHÁNH |
| THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG | : NGUYỄN SĨ TRUNG |
| CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ | : NGUYỄN SĨ TẤN |

| CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN PHÓ GIÁM ĐỐC | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV–XD NGUYÊN VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN ANH TÀI |
| --- | --- |

GIAI ĐOẠN : LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKT-KT) đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Nguyên Việt lập được biên chế gồm thành các tập như sau:

- Tập I: Thuyết minh – tổ chức xây dựng.

Tập I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Tập I.2: Tổ chức xây dựng.

Tập I.3: Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tập II: Các bản vẽ.

- Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

CHƯƠNG 1:	QUY MÔ CÔNG TRÌNH	7

1.1	Cơ sở lập BCKT-KT:	7

1.1.1	Căn cứ chung:	7

1.1.2	Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:	7

1.1.3	Cơ sở khác:	9

1.2	Mục tiêu dự án:	9

1.3	Quy mô dự án:	9

1.4	Nguồn vốn thực hiện:	10

1.5	Đặc điểm chính của công trình:	10

1.6	Phạm vi dự án:	10

CHƯƠNG 2:	SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	11

2.1	Giới thiệu chung về khu vực cấp điện:	11

2.2	Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.	11

CHƯƠNG 3:	CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ	12

3.1	Điều kiện tự nhiên:	12

3.1.1	Điều kiện khí hậu tính toán:	12

3.1.2	Tuyến đường dây trung áp	13

3.2	Các giải pháp kỹ thuật phần điện:	13

3.2.1	Lựa chọn cấp điện áp:	13

3.2.2	Lựa chọn kết cấu lưới:	13

3.2.3	Lựa chọn dây dẫn:	13

3.2.4	Lựa chọn cách điện và phụ kiện:	13

3.2.5	Lựa chọn giải pháp bảo vệ:	13

3.2.6	Lựa chọn giải pháp nối đất:	13

3.2.7	Lựa chọn đấu nối:	13

3.2.8	Hành lang tuyến:	13

3.2.9	Các biện pháp bảo vệ khác:	13

3.3	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:	13

3.3.1	Phần trung thế nổi:	13

3.3.2	Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo:	14

3.3.3	Phần trung thế ngầm:	14

CHƯƠNG 4:	các giải pháp kỹ thuật phần trạm biến áp	16

4.1	Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	16

4.1.1	Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm.	16

4.1.2	Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp.	16

4.1.3	Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp.	16

4.1.4	Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện.	17

4.2	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	17

4.2.1	Kiểu trạm.	17

4.2.2	Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng.	17

4.2.3	Giải pháp phần xây dựng ngoài trời.	17

4.2.4	Giải pháp thoát nước, dầu MBA.	17

CHƯƠNG 5:	các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ áp	18

5.1	Tuyến đường dây hạ áp.	18

5.1.1	Phần hạ thế nổi:	18

5.1.2	Phần hạ thế ngầm:	21

5.2	Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	21

5.2.1	Tính toán, lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:	21

5.2.2	Tính toán, lựa chọn cách điện, phụ kiện:	22

5.2.3	Các biện pháp bảo vệ:	22

5.2.4	Lựa chọn giải pháp nối đất:	22

5.3	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	22

5.3.1	Lựa chọn trụ:	22

5.3.2	Giải pháp kết cấu móng:	22

CHƯƠNG 6:	ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	23

CHƯƠNG 7:	LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	23

CHƯƠNG 8:	PHỤC LỤC TÍNH TOÁN	29

CHƯƠNG 9:	KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	30

CHƯƠNG 10:	PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	30

10.1	Phương thức quản lý dự án	30

10.2	Kế hoạch đấu thầu	30

10.3	Tiến độ thực hiện	30

CHƯƠNG 11:	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	31

11.1	Kết luận	31

11.2	Kiến nghị	31

CHƯƠNG 12:	PHỤC LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	32

CHƯƠNG 1:	CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	33

1.1	Căn cứ:	33

1.1.1	Căn cứ chung:	33

1.1.2	Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:	33

1.1.3	Cơ sở khác:	35

CHƯƠNG 2:	ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	36

2.1	Đặc điểm kỹ thuật của công trình.	36

2.2	Đặc điểm địa hình xây dựng.	36

2.3	Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.	36

2.3.1	Địa chất:	36

2.3.2	Khí tượng thủy văn:	36

2.3.3	Khối lượng công tác chủ yếu.	37

CHƯƠNG 3:	CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	38

3.1	Tổ chức công trường:	38

3.2	Kho bãi lán trại:	38

3.3	Đường tạm thi công:	38

3.4	Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:	38

3.5	Công tác vận chuyển đường dài:	38

3.6	Vận chuyển thủ công:	38

3.7	Điện, nước phục vụ thi công:	38

CHƯƠNG 4:	CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	39

4.1	Biện pháp chung.	39

4.2	Thi công móng.	39

4.3	Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại.	39

4.4	Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.	39

4.5	Rải dây, căng dây.	39

4.6	Thi công phần cáp ngầm.	39

4.7	Thi công phần trạm biến áp.	40

4.7.1	Trạm Petrusky 5:	40

4.7.2	Trạm Bình Trọng 401:	40

4.7.3	Vạn Hạnh 768:	41

4.7.4	Tiểu La 3:	41

4.7.5	Vĩnh Viễn 307:	41

4.7.6	Hồng Thái 463/64:	42

4.7.7	Hiến Thành 1I:	42

4.7.8	Bảng tính toán phân bố phụ tải sau trước và sau cải tạo:	42

CHƯƠNG 5:	TIẾN ĐỘ THI CÔNG	43

CHƯƠNG 6:	BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	43

6.1	Biểu đồ nhân lực.	43

6.2	Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.	43

CHƯƠNG 7:	BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	43

CHƯƠNG 1:	TỔNG QUÁT	44

1.1	Các căn cứ lập quy trình bảo trì:	44

1.2	Quy mô dự án:	44

CHƯƠNG 2:	NỘI DUNG	45

2.1	Các bộ phận công trình chủ yếu được đưa vào khai thác sử dụng:	45

2.2	Trách nhiệm về công tác bảo trì:	50

2.3	Lập quy trình bảo trì công trình:	50

2.4	Phạm vi của công trình:	51

2.5	Thực hiện bảo trì công trình:	51

2.5.1	Công tác kiểm tra:	51

2.5.2	Bảo dưỡng công trình:	51

2.5.3	Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình:	51

2.5.4	Sửa chữa công trình định kỳ hoặc đột xuất	52

2.5.5	Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình:	52

2.5.6	Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng:	52

2.6	Lập kế hoạch bảo trì công trình	52

2.7	Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình	53

2.8	Chi phí bảo trì công trình	53

CHƯƠNG 3:	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG	55

3.1	Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):	55

3.2	Quy trình vận hành - bảo dưỡng:	55

3.2.1	DAO ĐÓNG CẮT CÓ TẢI – LOẠI KÍN (LBS):	55

3.2.2	TRẠM BIẾN THẾ PHÂN PHỐI:	58

3.2.3	MÁY CẮT HẠ THẾ:	63

3.2.4	TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ:	64

3.2.5	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NỔI:	68

3.2.6	ĐƯỜNG DÂY HẠ:	71

PHỤC LỤC KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ	76

TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

# QUY MÔ CÔNG TRÌNH

## Cơ sở lập BCKT-KT:

### Căn cứ chung:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư xây dựng dự án điện lực, phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng mới, …quản lý nhà nước về điện lực;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UB ngày 04/09/2018 của UBND Thành Phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN về việc ban hành Quy chế công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Căn cứ văn bản số 3653/EVNHCMC-QLĐT ngày 11/8/2020 về việc tiêu chí xếp hạng trong công tác ĐTXD.

Căn cứ văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

### Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số: 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiệm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;

Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Nghị định số: 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiệm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí ĐTXD;

Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&LVXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

Các bộ đơn giá định mức chuyên ngành

Căn cứ thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ EVN ngày 27/10/2020 của HĐTV Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam;

Quyết định 371/QĐ-ETC ngày 01/4/2024 về quyết định ban hành đơn giá cập nhật các công tác thí nghiệm VTTB điện và mẫy hóa theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023;

Thông báo số 827/TB-SXD-KT&VLXD ngày 23/01/2025 V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 1/2025;

### Cơ sở khác:

Phương án đầu tư số: 1550/KTAT ngày 17/09/2024.

Căn cứ hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 giữa Công ty điện lực Phú Thọ và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nguyên Việt về việc “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Căn cứ phụ lục hợp đồng số: 001-1/2025/PLHĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 30/06/2025 về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư (Bên A) hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 thuộc gói thầu 25K04TK: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Phương án nhiệm vụ khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

Hồ sơ báo cáo khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

## Mục tiêu dự án:

Công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” được đưa vào nhằm:

Thay lưới trung thế nổi 3M48b-15kV+AC50mm2 nhánh rẽ Petrusky 5 đã xuống cấp, nhiều mối nối, vận hành lâu năm, mất mỹ quan mất an toàn… bằng lưới 3ACV240-24kV+AC 95mm2.

Thay lưới hạ thế ABC 4*50mm2 và 4*70mm2 cũ vận hành lâu năm băng lưới hạ thế ABC 4*95mm2.

Cải tạo các trạm treo 3*100kVA (cũ vạn hành lâu năm) thành trạm trụ BTLT ghép 400kVA để đáp ứng phụ tải phát triển (PC sẽ hoán chuyển các MBT non tải trong địa bàn quản lý).

Kéo thêm lộ hạ thế từ trạm điện đến các hẻm có phụ tải cao nhằm tránh quá tải lộ hạ thế.

Giảm tổn thất của MBT 1 pha cũ vận hành trên lưới điện.

Giảm số nhà, công trình nằm trong hành lang lưới điện cao thế.

Đáp ứng kịp thời sự phát triển của phụ tải, đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khác hàng.

## Quy mô dự án:

- Khối lượng lắp mới và sử dụng lại:

Kéo mới lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 - 24kV + AC95mm2 chiều dài	: 248m.

Kéo mới lưới trung thế nổi 3M25mm2 - 24kV + M25mm2 chiều dài	    	: 39m.

Kéo mới cáp hạ thế 3A240mm2 + A120mm2 chiều dài			     	: 660m.

Kéo mới cáp hạ thế ABC 4*95mm2 với tổng chiều dài		  	     	: 2.725m.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 400kVA (Tồn kho) 	: 06 trạm.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 560kVA (Tồn kho) 	: 01 trạm

Lắp mới FCO 100A 24kV 							     	: 21 bộ.

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV 						     	: 01 bộ

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV SCADA					     	: 01 bộ.

- Khối lượng tháo dỡ thu hồi:

Trung thế nổi 3M48 mm2 - 15kV + AC50mm2 chiều dài			: 287m.

FCO-24kV 100A 									: 18 bộ.

LBFCO-24kV 100A 								: 03 bộ.

La - 18kV		 								: 15 bộ.

Máy biến áp 1 pha 100KVA							: 21 máy.

Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A + thùng						: 22 cái.

Tủ máy cắt hạ thế (01 MCCB 500A + 4MCCB 250A)				: 01 tủ.

Cáp hạ thế ABC 4*95mm2								: 105m.

Cáp hạ thế ABC 4*70mm2								: 115m.

Cáp hạ thế ABC 4*50mm2								: 2.011m.

Trụ BTLT 12m									: 7 trụ.

Trụ BRL 7,5m									: 03 trụ.

## Nguồn vốn thực hiện:

Công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2025.

## Đặc điểm chính của công trình:

Đây là loại công trình cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô.

Điều kiện địa hình: Bằng phẳng.

Điều kiện địa chất: Khu vực xây dựng công trình, địa chất có cấu trúc bền vững không phải nền đất yếu.

Điều kiện giao thông: Có hệ thống đường giao thông hiện hữu thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị thi công.

## Phạm vi dự án:

Công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” được thực hiện trên các tuyến đường: Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Tiểu La..... và các tuyến hẻm trên địa bàn phường Duyên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài-TP.HCM.

# SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## Giới thiệu chung về khu vực cấp điện:

Địa hình trong khu vực công trình thuộc dạng địa hình bằng phẳng, không bị ngập nước, có hệ thống đường giao thông hiện hữu rất thuận lợi trong việc di chuyển trong công tác khảo sát cũng như trong công tác thi công công trình.

Địa chất trong khu vực công trình thuộc dạng ổn định thuận lợi cho việc thi công nền móng.

Tổng quan về điều kiện khí hậu:

TP.HCM là khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa, với 02 mùa mưa – nắng rõ rệt mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 5 và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

- + Nhiệt độ:

* Nhiệt độ cao nhất				: 350C

* Nhiệt độ thấp nhất				: 190C

* Nhiệt độ trung bình			: 270C

- + Độ ẩm không khí:

* Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô)	: 17%

* Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa)	: 100%

- + Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.879,6mm, mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 11, trong tháng 7 và 8 có lượng mưa cao nhất lên đến 300-330mm, các tháng 1 và 2 có lượng mưa ít nhất.

- + Giông sét: Do các tuyến dây trung thế nổi và cáp ngầm trung thế thấp hơn so với địa vật xung quang nên tình trạng sự cố về giông sét là rất ít xảy ra

## Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.

Các trạm treo 3*100kVA được cấp điện từ các tủ RMU hiện hữu và các LBFFCO đầu nhánh rẽ và đang vận hành đầy tải (Số liệu tải tháng 7/2024)

| STT | Tên trạm/TB | HIỆN HỮU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.Suất (kVA) | Kết cấu trạm | Khách hàng | I đm (A) | I max (A) | I% | Ghi chú |
| 1 | Tiểu La 3 | 3*100 | Treo | 171 | 454 | 360 | 79.3 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 2 | Vĩnh Viễn 307 | 3*100 | Treo | 267 | 454 | 460 | 101.3 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 3 | Hồng Thái 463/64 | 3*100 | Treo | 200 | 454 | 400 | 88.1 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 4 | Hiến Thành 1I | 3*100 | Treo | 35 | 454 | 385 | 85 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 5 | Vạn Hạnh 768 | 3*100 | Treo | 21 | 454 | 405 | 89 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 6 | Tô Hiến Thành | 400 | Giàn | 135 | 600 | 500 | 83.3 | Bán kính cung cấp điện >300m, gây sụt áp cuối lưới |
|  | Nhánh rẽ Petrusky 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Petrusky 5 | 3*100 | Treo | 272 | 454 | 450 | 99.1 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 2 | Bình Trọng 401 | 3*100 | Treo | 217 | 454 | 272 | 60 | Xây dựng lâu năm (2001) |
|  | Tổng cộng: | 2500 |  | 1926 |  |  |  |  |

Do vậy việc thực hiện thay đổi kết cấu trạm để tăng công suất MBT và phát triển lưới điện hạ thế tại khu vực này là cần thiết để phân bố lại phụ tải trạm đảm bảo yêu cầu vận hành MBT đáp ứng nhu cầu phụ tải.

# CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

## Điều kiện tự nhiên:

### Điều kiện khí hậu tính toán:

Chế độ nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình				: 270C

+ Nhiệt độ cao nhất				: 390C

+ Nhiệt độ thấp nhất				:180C

Độ ẩm không khí:

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô)	: 17%

+ Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa)	: 100%

Chế độ mưa:

+ Chế độ mưa chia thành 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa hạ, lượng mưa chiếm 90-95% tổng lượng mưa cả năm và số ngày mưa 144-154 ngày, lượng mưa trung bình năm 1.895mm, lượng mưa lớn nhất 2.463mm.

+ Mùa khô từ tháng 11- 4 gió mùa đông, lượng mưa ít.

Chế độ gió:

- Toàn vùng chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa cận xích đạo với 2 hướng chính trong năm là:

-  Hướng đông nam xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 4 với tốc độ gió lớn nhất là 2,8 m/s.

-  Hướng tây nam và tây tây nam xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 10 với tốc độ gió lớn nhất là 2,4 m/s.

Giông sét:

- Giông sét chỉ xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng rất ít từ 5-10 lần trong năm. Do các tuyến trung thế hiện hữu cũng như các tuyến cáp ngầm trung thế kéo mới, thấp hơn so với địa vật xung quanh nên tình trạng sự cố điện về giông, sét là rất ít xảy ra.

- Quận 10 nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa mưa nắng khá rõ rệt, mưa không nhiều, nhiệt độ trong khu vực trung bình từ 26-37oC, địa hình cấp V, đặc tính cơ học đất cứng.

Thủy triều:

-Hệ thống kênh rạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của các sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông thông vào các nhánh kênh rạch nội ô.

-Theo số liệu quan trắc tại trạm Phú An, sông Sài Gòn có mực nước được thống kê như sau:

| Tần suất | 1% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90,5% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 1.53 | 1.48 | 1.45 | 1.4 | 1.36 | 1.31 | 1.28 | 1.22 |
| Min | -1.58 | -1.82 | -1.93 | -2.09 | -2.23 | -2.34 | -2.42 | -2.5 |

Số liệu điều tra mực nước cao nhất tại khu vực ngã ba sông An Hạ và sông Sài Gòn năm 1952 là +1,8m. Tuy nhiên các năm sau đó mực nước cao nhất chỉ xấp xỉ +1,45m đến +1,47m. Với tình hình nước lũ và chế độ chảy dọc theo tài liệu tham khào khu vực khảo sát của dự án cao độ từ +2.05m - +2.30m.

Do đó điều kiện thủy triều sẽ không ảnh hưởng đến công trình.

Các điều kiện khí hậu khác như gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lượng mưa, tần suất sét, các vấn đề về thuỷ văn như triều cường … không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

### Tuyến đường dây trung áp

#### Nhánh rẽ Petrusky 5:

Thay lưới trung thế nổi 3M48b-15kV + AC50mm2 thành cáp 3ACV240mm2 + AC95mm2 từ trụ trung thế T24.5 hiện hữu đến trạm CC Lê Hồng Phong hiện hữu.

Thay lưới trung thế nối 3M48b-15kV + AC50mm2 thành cáp 3M25mm2 + M25mm2 từ trụ trung thế T24.5.8 hiện hữu đến trạm Petrusky 6 hiện hữu.

Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2 – 24KV từ hộp nối HNTT-1-2 đến trạm Hòa Đồng 3 cải tạo.

## Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

### Lựa chọn cấp điện áp:

Lưới điện xây dựng mới trung thế vận hành ở cấp hiện hữu là 22kV.

### Lựa chọn kết cấu lưới:

Lưới điện trung thế hiện hữu với kết cấu mạch vòng kín vận hành hở. Đối với các nhánh rẽ đấu nối từ trục chính sử dụng kết cấu lưới hình tia

### Lựa chọn dây dẫn:

Sử dụng cáp trung thế 3ACV240mm2 + AC95mm2, cáp 3M25mm2 + M25mm2 cho lưới nổi

### Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

Cách điện cáp trung thế nổi được làm từ hợp chất XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành.

Sử dụng sứ treo 24kV polymer và giáp níu M25mm2-24kV, AC240mm2-24kV dùng để dừng dây pha 25mm2, 240mm2.

Sử dụng giáp níu 95mm2 dùng dừng dây trung hoà.

Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 2m và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây.

### Lựa chọn giải pháp bảo vệ:

Thiết bị đóng cắt bảo vệ: sử dụng LBS 3P 630-24kV.

### Lựa chọn giải pháp nối đất:

Trong công trình không có trồng mới trụ trung thế.

### Lựa chọn đấu nối:

Sử dụng kẹp nối rẽ dạng H được bọc cách điện tại các vị trí kéo mới lưới trung thế đấu nối từ điểm dừng lưới trung thế hiện hữu.

Các vị trí đấu nối (kẹp quai + kẹp hotline; kẹp nối rẽ dạng H…) phải được đấu nối tại vị trí trung gian không chịu sức căng.

### Hành lang tuyến:

Công trình kéo mới lưới trung thế 3 pha cấp điện áp 22KV, do đó hành lang tuyến là 1m tại các vị trí bọc và 2m tại các vị trí mở dây, đi qua khu vực dân cư tương đối thấp đảm bảo hành lang an toàn điện.

### Các biện pháp bảo vệ khác:

Sử dụng đà 2m tại các vị trí dừng dây đấu nối trên trụ hiện hữu; các vị trí lắp FCO; các vị trí dừng dây thay đổi hướng đi của tuyến đường dây.

## Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

### Phần trung thế nổi:

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế cột.

Trong công trình không có trồng mới trụ trung thế.

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế xà:

Xà được sử dụng loại thép L75x75x8mm và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng tiêu chuẩn quy định (tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXDVN 338-2005).

### Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo:

#### Khái quát về địa chất công trình:

Khu vực đường dây đi qua có địa hình tương đối bằng phẳng. Đường dây chủ yếu đi dọc theo các tuyến đường bê tông nhựa.

Địa hình trong khu vực thuộc địa hình bằng phẳng. Địa chất trong khu vực công trình thuộc dạng ổn định thuận lợi cho việc xây dựng công trình.

#### Lựa chọn kết cấu móng:

Trong công trình không có trồng mới trụ trung thế

### Phần trung thế ngầm:

#### Bố trí mương cáp:

- Mương cáp đào trực tiếp dưới lòng đường, trên vỉa hè với kích thước phù hợp với số lượng ống trong mương cáp, xem chi tiết trong bản vẽ mặt cắt mương cáp.

#### San nền, lắp cát mương cáp:

- Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UB ngày 04/09/2018 của UBND Thành Phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

#### Tái lập mặt đường:

- Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UB ngày 04/09/2018 của UBND Thành Phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

#### Các biện pháp bảo vệ cáp ngầm:

  - Băng cảnh báo cáp ngầm:

- Cấu tạo băng cảnh báo.

+ Vật liệu chế tạo bằng nhựa.

+ Bề rộng băng: 150mm.

+ Bề dày băng: 0,15mm.

+ Màu nền băng: Cam

+ Màu chữ: Đen gồm 3 hàng chữ từ trên xuống ‘TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH’ cỡ 15mm; ‘CÓ CÁP ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI’; ‘NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI’ cỡ 25mm.

+ Biểu tượng tia điện: màu đỏ cờ.

  - Lắp đặt:

+ Đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảnh báo. Việc đặt băng cảnh báo thực hiện như sau:

- Độ cao của băng cảnh báo: đặt cách ống 0,2m.

- Số lượng: Hệ thống có 1 cáp ngầm: rãi 1 băng dọc chiều dài cáp.

  - Dấu hiệu định vị cáp ngầm:

+ Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo văn bản số: 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

+ Vị trí lắp đặt:

- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

- Vị trí hộp nối cáp ngầm.

- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất.

- Đối với đoạn cáp thẳng: Khoảng cách giữa 2 cột mốc không quá 20m.

- Tại các vị trí bẻ góc, qui định như sau:

+ 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

+ 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 1 mốc.

# các giải pháp kỹ thuật phần trạm biến áp

## Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

| Số TT | Tên trạm | Công suất (hiện hữu) | Công suất (Sau cải tạo) | Kết cầu trạm mới | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petrusky 5 | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Trước nhà 126 đường Trần Bình Trọng. |
| 2 | Bình Trọng 401 | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Đối diện ranh 2 nhà 401/7 và 401/8 hẻm 401 đường Trần Bình Trọng |
| 3 | Vạn Hạnh 768 | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Ranh nhà 766/1 hẻm 766 đường Sư Vạn Hạnh. |
| 4 | Tiểu La 3 | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Trước nhà 221 đường Nguyễn Tiểu La. |
| 5 | Vĩnh Viễn 307 | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Trước nhà 190B Đường Ngô Quyền |
| 6 | Hồng Thái 463/64 | 3x100 | 560 | Trụ ghép | Giữa ranh 2 nhà 463B/64 và 463B/62 đường Cách Mạnh Tháng Tám |
| 7 | Hiến Thành 1I | 3x100 | 400 | Trụ ghép | Đối diện nhà số 495/8/25 hẻm 495 đường Tô Hiến Thành |

### Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm.

Phạm vi cấp điện: phường Duyên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài - Tp. HCM.

Cấp điện áp: 22/0,4kV.

Công suất trạm biến áp: 1x400kVA, 1x560kVA.

Sơ đồ đấu nối: ∆/Y

Địa điểm: phường Duyên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài -  Tp. HCM.

### Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp.

Tiếp địa tại trạm:

Sử dụng 4 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m và dây đồng trần 25mm2 để làm hệ thống tiếp địa cho trạm biến áp, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4. Sử dụng dây đồng trần M25mm2 đấu nối từ hệ thống tiếp địa của trạm biến áp đến các điểm nối đất của MBT, dây trung hòa theo từng hệ riêng biệt.

Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

### Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp.

Phía trung thế 22kV:

Sử dụng cầu ngắt chì tự rơi 24kV- 100A với cỡ Fuselink thích hợp làm thiết bị bảo vệ đóng cắt. Bảng Fuselink được thể hiện trong bảng sau:

| Công suất trạm | Số lượng | Fuse line |
| --- | --- | --- |
| 1x400kVA | 3 | 15K |
| 1x560kVA | 3 | 25K |

Phía hạ thế 0,4kV:

Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế loại 1MCCB800+4MCCB250A; 1MCCB600+4MCCB250A để đóng cắt bảo vệ lưới hạ thế

### Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện.

Sử dụng điện kế 3 pha 5-20A 220/380V loại có chức năng đo ghi từ xa để đo đếm thông qua TI hạ thế. TI hạ thế và điện kế được đặt trong tủ điện tổng bằng composite. Số lượng điện kế, TI và tỷ số biến dòng TI được thể hiện ở bảng sau:

Bảng TI hạ thế được chọn theo công suất máy biến áp như sau:

| Công suất | Số lượng TI | Tỷ số TI (A/A) | Số điện kế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1x400kVA | 3 | 600/5 | 1 |
| 1x560kVA | 3 | 800/5 | 1 |

## Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

### Kiểu trạm.

Trạm ngồi trụ ghép ngoài trời

### Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng.

Đính kèm bản vẽ mặt bằng

### Giải pháp phần xây dựng ngoài trời.

Xà:

- + Sử dụng loại xà thép dài 2m để dừng lưới trung thế và lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm như FCO, LBFCO, LA.

- + Sử dụng loại xà thép dài 0,8m để đẩy FCO ra phía ngoài.

Trụ BTLT 14m ghép trồng mới (trụ trạm), móng trụ được đổ bê tông cốt thép chân trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,2m x1,4m x 0,6m và có khối lượng như sau:

| STT | Tên vật liệu | Đơn vị | KL vật liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước ngọt | Lít | 215,000 |
| 2 | Thép tròn đk12mm | Kg | 25,000 |
| 3 | Dây thép mềm đk 1mm | Kg | 0,230 |
| 4 | Đá dăm 1*2 | m3 | 0,950 |
| 5 | Cát bê tông | m3 | 0,580 |
| 6 | Ciment PC40 | Kg | 354,000 |
| 7 | Que hàn c47 đk 4mm | Kg | 0,110 |
| 8 | Gỗ ván | m2 | 4,480 |

### Giải pháp thoát nước, dầu MBA.

Máy biến áp sử dụng trong công trình có công suất nhỏ, khối lượng dầu ít nên không xây dựng hệ thống thoát dầu MBA

# các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ áp

## Tuyến đường dây hạ áp.

### Phần hạ thế nổi:

#### Trạm Tạo Tác 5:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 7/41/7 Đ.Thành Thái) đến trụ H5 (Nhà 7/3/4 Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H6 (Nhà 3/71/7 Đ.Thành Thái) đến trụ H8 (Nhà 3/71/5/2 Đ.Thành Thái).

#### Trạm CX Tây Sơn:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 606/24 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H2 (Nhà 606/11 Đ.Ba Tháng Hai).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H3 (ĐD Nhà 606/49 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H6 (Nhà 606/24/2B Đ.Ba Tháng Hai).

#### Trạm Tạo Tác 7:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 3/118 Đ.Thành Thái) đến trụ H3 (Nhà 3/90 Đ.Thành Thái).

#### Trạm Tạo Tác 4:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 3/70 Đ.Thành Thái) đến trụ H4 (ĐD Nhà 3/38 Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H4 (ĐD Nhà 3/38 Đ.Thành Thái) đến trụ H4/3 (Nhà 3/53/30 Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H5 (Nhà 3/53 Đ.Thành Thái) đến trụ H5/1 (Nhà 3/51/19 Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H6 (ĐD Nhà 3/45 Đ.Thành Thái) đến trụ H6/1 (Nhà 3/45/7 Đ.Thành Thái).

#### Trạm Hồng Phong 3:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (ĐD Nhà 702/45/41 Đ.Điện Biên Phủ) đến trụ H3 (ĐD Nhà 750/39 Đ.Điện Biên Phủ).

#### Trạm CX Đồng Tiến:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 7/26 Đ.Thành Thái) đến trụ H2/1 (Nhà A3 CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 7/26 Đ.Thành Thái) đến trụ H5 (Nhà 3C CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái).

Thay mới 2 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H7 (Nhà 10B CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái) đến trụ H10 (Nhà 8F BIS CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H8 (Nhà 10C BIS CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái) đến trụ H8/2 (Nhà 1C BIS CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái)

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H11 (Nhà 5D BIS CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái) đến trụ H12 (Nhà 10D BIS CX Đồng Tiến Đ.Thành Thái)

#### Trạm 676 Ba Tháng Hai:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 202/2 Đ.Lý Thường Kiệt) đến trụ H8 (Nhà 202/58 Đ.Lý Thường Kiệt).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H9 (Nhà 690/2 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H10 (Nhà 690/10 Đ.Ba Tháng Hai).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H11 (Nhà 206/2 Đ.Lý Thường Kiệt) đến trụ H15 (Nhà 206/57 Đ.Lý Thường Kiệt).

#### Trạm 668 Ba Tháng Hai:

Thay mới 2 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2/1 (ĐD Nhà 644/2 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H2 (Nhà 644/4/3 Đ.Ba Tháng Hai).

#### Khu Nhà E657:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 666/10/5 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H4 (Nhà 644/4/30 Đ.Ba Tháng Hai).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H5 (Nhà 666/61 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H7 (Nhà 666/59/8 Đ.Ba Tháng Hai).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H6 (Nhà 666/59/4 Đ.Ba Tháng Hai) đến trụ H6/1 (Nhà 666/59/7 Đ.Ba Tháng Hai).

#### Trạm 215 Lý Thường Kiệt:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (ĐD Nhà 224/2A Đ.Lý Thường Kiệt) đến trụ H8 (Nhà 206/42 Đ.Lý Thường Kiệt).

#### Trạm Quốc Toản:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 490/43 Đ.Nguyễn Tri Phương) đến trụ H2 (ĐD Nhà 480/44 Đ.Nguyễn Tri Phương).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H3 (ĐD Nhà 480/44 Đ.Nguyễn Tri Phương) đến trụ H4 (Nhà 474/36 Đ.Nguyễn Tri Phương).

#### Trạm Bà Hạt 458:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 292/6 Đ.Bà Hạt) đến trụ H1/2 (Nhà 292/11/15 Đ.Bà Hạt).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 292/16 Đ.Bà Hạt) đến trụ H3 (Nhà 292/17/1 Đ.Bà Hạt).

#### Trạm Hoa Lư 2:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 623/6 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H4 (Nhà 609/17 Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

#### Trạm Hoa Lư:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H4 (Nhà 609/17 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H6 (Nhà 601/8/15 Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H7 (Nhà 601/5 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H11 (Nhà 601/12/19 Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H12 (Chung cư 96 căn) đến trụ H17 (Nhà 601/20/19 Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H13 (Nhà 601/20/8 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H3/1 (Nhà 601/20/1C Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

#### Trạm Hiến Thành 24:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 84 Đ.Tô Hiến Thành) đến trụ H2 (ĐD Nhà 86/4 Đ.Tô Hiến Thành).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H3 (Nhà 102/17/27 Đ.Tô Hiến Thành) đến trụ H4 (Nhà 102/17/15 Đ.Tô Hiến Thành).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H6 (Nhà 56/26 Đ.Tô Hiến Thành) đến trụ H8 (Nhà 56/40 Đ.Tô Hiến Thành).

#### Trạm Hiến Thành 104:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 116/38 Đ.Tô Hiến Thành) đến trụ H6(Nhà 116/84 Đ.Tô Hiến Thành).

#### Trạm Tri Phương 520/3:

Thay mới 2 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 449/12 Đ.Sư Vạn Hạnh) đến trụ H2 (Nhà 449/39 Đ.Sư Vạn Hạnh).

#### Trạm Đồng Nai 120:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (ĐD Nhà MM10 Đ.Trường Sơn) đến trụ H2 (ĐD Nhà MM13 Đ.Trường Sơn).

#### Trạm T50:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 38/20 Đ.Nguyễn Giản Thanh) đến trụ H2 (Nhà 156/27 Đ.Tô Hiến Thành).

#### Trạm Vạn Hạnh 243:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 442/2 Đ.Sư Vạn Hạnh) đến trụ H2 (Nhà 442/7 Đ.Sư Vạn Hạnh).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 442/7 Đ.Sư Vạn Hạnh) đến Vitole nhà 442/17 đường Sư Vạn Hạnh.

#### Trạm CX Huỳnh Đức:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 58/3 Đ.Đồng Nai) đến trụ H4 (Nhà 58/10G Đ.Đồng Nai).

#### Trạm Nguyễn Kim 187:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 154/21 Đ.Nguyễn Kim) đến trụ H3 (Nhà 412/1A Đ.Bà Hạt).

#### Trạm Chung Cư 595 CMT8:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 595/22 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến Vitole nhà 595/25 đường Cách Mạng Tháng Tám.

#### Trạm Hồng Thái 571:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1(ĐD Nhà 571/10 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H2 (Nhà 571/3A Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 571/3A Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến Vitole nhà 571/3G đường Cách Mạng Tháng Tám.

#### Trạm Trường Sơn:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 166 Đ.Hồ Bá Kiện) đến trụ H3 (Nhà 166/7 Đ.Hồ Bá Kiện).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H4 (Nhà 164 Đ.Hồ Bá Kiện) đến trụ H5 (Nhà 164/15 Đ.Hồ Bá Kiện).

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H7 (Nhà 154 Đ.Hồ Bá Kiện) đến trụ H8 (Nhà 154/10 Đ.Hồ Bá Kiện).

#### Trạm Sĩ Quan 5:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 110CT Đ.Tam Đảo) đến trụ H3 (ĐD Nhà 92ACT Đ.Tam Đảo).

#### Trạm Vận Động C/C:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 457/49 Đ.Nhật Tảo) đến trụ H4 (Nhà 96/1 Đ.Nguyễn Kim).

#### Trạm Phát Tuyến 4:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H1 (Nhà 14/3A hẻm 285 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H2 (Nhà 14/1 hẻm 285 Đ.Cách Mạng Tháng Tám).

#### Trạm Phát Tuyến 2:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x50mm2 hiện hữu bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ H2 (Nhà 14/1 hẻm 285 Đ.Cách Mạng Tháng Tám) đến trụ H3 (Nhà 29 Đ.Hoàng Dư Khương).

#### Trạm Bình Trọng 401 cải tạo:

Kéo mới 3 lộ cáp hạ thế ABC4x95mm2 từ trạm Bình Trọng 401 cải tạo đến trụ H1 (016A Lô A CC Lê Hồng Phong Đ.Trần Bình Trọng).

#### Trạm Hiến Thành 1I cải tạo:

Thay mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x95mm2 hiện hữu có mối nối mất an toàn bằng cáp ABC4x95mm2 từ trụ trạm (Nhà 495/8/18 Đ.Tô Hiến Thành) đến trụ H4 (Nhà 495/5 Đ.Tô Hiến Thành).

#### Trạm 252C Lý Thường Kiệt:

Kéo mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x95mm2 từ trụ H1 (ĐD nhà 232/6 Đ.Lý Thường Kiệt) đến trụ H5 (ĐD nhà 232/45 Đ.Lý Thường Kiệt).

#### Trạm Hồng Thái 463/64:

Kéo mới 2 lộ cáp hạ thế ABC4x95mm2 từ trụ Trạm (Ranh 2 nhà số 463B/64 và 463B/62 hẻm 463B Cách Mạng Tháng 8) đến trụ H5 (Trước nhà 463B/88 hẻm 463B Cách Mạng Tháng 8).

Kéo mới 1 lộ cáp hạ thế ABC4x95mm2 từ trụ H5 (Trước nhà 463B/88 hẻm 463B Cách Mạng Tháng 8) đến trụ H11 (Trước nhà 246/1 hẻm 246 Hòa Hung).

### Phần hạ thế ngầm:

#### Trạm 252C Thường Kiệt:

Kéo mới 1 lộ cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120mm2 từ trạm 252C Thường Kiệt đến trụ H1 (ĐD nhà 232/6 Đ.Lý Thường Kiệt).

Đặt dự phong 2 ống xoắn 195/165 dự phòng cho cáp ngầm hạ thế từ địa chỉ hẻm 232 Lý Thường Kiệt đến số 252 Lý Thường Kiệt (Công trình Hoàn thiện 2026 sẽ XDM trạm (2L+1T) trước số 250 Lý Thường Kiệt.

#### Trạm Tân Phước:

Kéo mới 2 lộ cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120mm2 từ trạm Tân Phước đến trụ H1 (Bên hong Trường tiểu học Dương Minh Châu Hẻm 178 Đ.Tân Phước).

#### Trạm Tri Phương 322:

Kéo mới 2 lộ cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120mm2 từ trạm Tri Phương 322 đến tủ TPP-Tri Phương 322/282 Nguyễn Tri Phương.

#### Trạm CX Công Thức:

Kéo mới 1 lộ cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120mm2 từ tủ TPP-CX Công Thức/260 Hòa Hưng đến trụ H1 (Nhà 133/21 Đ.Hòa Hưng).

Kéo mới 1 lộ cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120mm2 từ tủ TPP-CX Công Thức/133 Hòa Hưng đến trụ H1 (Nhà 133/21 Đ.Hòa Hưng).

## Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

### Tính toán, lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:

Sử dụng cáp ABC4x95mm2 cho lưới hạ thế nổi.

### Tính toán, lựa chọn cách điện, phụ kiện:

Sử dụng kẹp treo, kẹp ngừng cáp để đỡ và dừng cáp.

Tại các vị trí nhánh rẽ hạ thế, tiến hành dừng 2 mặt tại trụ đấu nối, sử dụng kẹp WR 70-95/70-95 để đấu nối vào nhánh rẽ và quấn băng keo hạ thế để cách điện mối nối.

Tại các vị trí nối thằng sử dụng ống nối cáp ABC4x95mm2.

Tại các vị trí lắp hộp phân phối hạ thế domino 9 cực sử dụng cái nối IPC 95-95 để nối cáp ABC4x95mm2 và cò đồng 50mm2; pha nguội sử dùng cái nối IPC 95-95.

### Các biện pháp bảo vệ:

Các lộ ra hạ thế được bảo vệ bởi các MCCB lắp tại trạm.

Treo các mã thẻ lộ ra hạ thế để đánh dấu, phân biệt các lộ ra (sử dụng cáp đồng bọc  để cố định các bảng mã lộ).

### Lựa chọn giải pháp nối đất:

Sử dụng hệ thống nối đất cuối lưới cho lưới hạ thế.

Đối với hệ thống nối đất lắp tại trụ trồng mới sử dụng hệ thống tiếp địa đồng luồn thân trụ và hệ thống tiếp địa dây đồng trần 25mm. (Xem thiết trị hệ thống nối đất trong phần bản vẽ).

Đối với hệ thống nối đất lắp tại trụ hiện hữu sử dụng hệ thống tiếp địa đồng ngoài thân trụ và hệ thống tiếp địa dây sắt mạ kẽm đk 10mm. (Xem thiết trị hệ thống nối đất trong phần bản vẽ).

Tại vị trí giao lưới hạ thế thực hiện 2 bộ tiếp địa cuối lưới riêng cho lưới hạ thế 2 trạm

## Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

### Lựa chọn trụ:

Trong công trình không có trồng mới trụ hạ thế.

### Giải pháp kết cấu móng:

Trong công trình không có trồng mới trụ hạ thế

# ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

(Xem tập chỉ dẫn kỹ thuật)

# LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

| Số TT | Tên và quy cách vật tư, thiết bị | ĐVT | Khối lượng tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lắp mới | SD lại |
|  |  |  | [1] | [2] |
|  | A- PHẦN THIẾT BỊ |  |  |  |
| 1 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 3 MCCB 250A | Cái | 1,00 |  |
| 2 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 2 MCCB 250A | Cái | 4,00 |  |
| 3 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 500A 4 MCCB 250A | Cái |  | 1,00 |
| 4 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 4 MCCB 250A | Cái | 2,00 |  |
| 5 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 3 MCCB 250A | Cái | 4,00 |  |
| 6 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 800A + 4 MCCB 250A | Cái | 1,00 |  |
| 7 | FCO 24KV 100A (thân Polymer) | Bộ | 21,00 | 9,00 |
| 8 | LBFCO 22kV 200A (thân polymer) | Bộ |  | 3,00 |
| 9 | LBS 3P 24KV 630A OD (Scada) | Bộ | 1,00 |  |
| 10 | LBS 3P 24kV 630A OD (loại kín - SF6 ) | Bộ | 1,00 |  |
| 11 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện | Cái | 2,00 | 7,00 |
| 12 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện | Cái | 2,00 |  |
| 13 | Hộp domino 9 cực (6MCB 63A + 3MCB 100A) | Bộ | 15,00 | 97,00 |
| 14 | MBT 3P 400kVA 22/0,4kV | Máy | 6,00 |  |
| 15 | MBT 3P 560kVA 22/0,4kV | Máy | 1,00 |  |
| 16 | MBT 1P 100kVA 12,7/0,23-0,44kV | Máy |  | 6,00 |
|  | B - PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |
| 1 | Nước ngọt | Lít | 2.895,50 |  |
| 2 | Thép tròn đk12mm | Kg | 175,00 |  |
| 3 | Ống thép mạ d114 | Mét | 48,00 |  |
| 4 | Ống thép mạ d21 | Mét | 183,00 |  |
| 5 | Dây thép mềm đk 1mm | Kg | 1,61 |  |
| 6 | Đồng bản 25*8 | Mét | 2,00 |  |
| 7 | Thuốc hàn (Cadweld) loại 200g. | Hũ | 81,00 |  |
| 8 | Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN | Bộ | 10,00 |  |
| 9 | Trụ bê tông ly tâm 14m 8,5kN | Cái | 5,00 |  |
| 10 | Xà thép L75*75*8*0,8m | Cái | 23,00 |  |
| 11 | Xà thép l75*75*8*2m | Cái | 52,00 | 2,00 |
| 12 | Xà thép l75*75*8*3,2m | Cái | 1,00 |  |
| 13 | Thanh chống thép L50-0,72m | Cái | 23,00 |  |
| 14 | Thanh chống thép l50 2,1m | Cái | 20,00 |  |
| 15 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 50,00 | 4,00 |
| 16 | Xà thép u100 - 0,5m | Cái | 14,00 |  |
| 17 | Xà thép u100 - 0,7m | Cái | 21,00 |  |
| 18 | Xà thép u100 - 1,1m | Cái | 28,00 |  |
| 19 | Xà thép U160 - 0,7m | Cái | 7,00 |  |
| 20 | Xà thép U160 - 1,457m | Cái | 7,00 |  |
| 21 | Xà thép U160 - 1,7m | Cái | 14,00 |  |
| 22 | Xà thép U160 - 2,1m | Cái | 22,00 |  |
| 23 | Sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 115,00 |  |
| 24 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 66,00 |  |
| 25 | móc treo chữ u 018 | Cái | 132,00 |  |
| 26 | dây đồng bọc 1*16/10 | Mét | 21,00 |  |
| 27 | Cáp đồng trần 25mm2 | Kg | 123,39 |  |
| 28 | Cáp nhôm lõi thép trần ac 95mm2 | Kg | 97,96 |  |
| 29 | Cáp đồng bọc 50mm2 | Mét | 672,00 |  |
| 30 | Cáp đồng bọc 240mm2 | Mét | 181,00 | 20,00 |
| 31 | Cáp đồng bọc 300mm2 | Mét | 336,00 |  |
| 32 | Cáp đồng kiểm tra 4*2,5 mm2 | Mét | 105,00 | 45,00 |
| 33 | Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) | Mét | 3.102,00 | 40,00 |
| 34 | Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 | Mét | 468,00 |  |
| 35 | Cáp đồng bọc 24kV 240mm2 | Mét | 36,00 |  |
| 36 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240mm2 | Mét | 744,00 |  |
| 37 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 95/25-50mm2 | Cái | 97,00 |  |
| 38 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (70-95/70-95) | Cái | 264,00 |  |
| 39 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/25-50mm2 | Cái | 6,00 |  |
| 40 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/70-95mm2 | Cái | 96,00 |  |
| 41 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) | Cái | 12,00 |  |
| 42 | Ống nối cáp abc | Cái | 124,00 |  |
| 43 | Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | Cái | 67,00 |  |
| 44 | Kẹp quai cu-al 240-300 | Cái | 12,00 |  |
| 45 | Nối bọc cđ 95-35/cu-al | Cái | 560,00 |  |
| 46 | Kẹp hotline 25-70 | Cái | 12,00 |  |
| 47 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50m | Cái | 39,00 |  |
| 48 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50m | Cái | 1,00 |  |
| 49 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95m | Cái | 1,00 |  |
| 50 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 | Cái | 32,00 |  |
| 51 | Giáp níu cho cáp Al bọc 22KV 25mm2 | Bộ | 24,00 |  |
| 52 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm | Bộ | 36,00 |  |
| 53 | Kẹp ngừng cáp abc | Cái | 182,00 |  |
| 54 | Khóa đai | Bộ | 224,00 |  |
| 55 | Kẹp căng dây ac 50-70mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 56 | Kẹp căng dây ac 95-120mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 57 | Cọc tiếp địa ĐK16*2,4m | Cái | 81,00 |  |
| 58 | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm | Mét | 408,00 |  |
| 59 | Cosse ép cu 2,5 mm2 | Cái | 56,00 |  |
| 60 | Cosse ép cu 3,5mm2 | Cái | 24,00 |  |
| 61 | Cosse ép cu 25mm2 | Cái | 64,00 |  |
| 62 | Cosse ép cu 240mm2 | Cái | 143,00 |  |
| 63 | Cosse ép cu 300mm2 | Cái | 108,00 |  |
| 64 | Cosse ép cu-al 95mm2 | Cái | 188,00 |  |
| 65 | Giá treo 3 MBA 1P 100KVA | Cái |  | 3,00 |
| 66 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 233,00 |  |
| 67 | Cáp ngầm HT nhôm 3*240 + 1*120mm2 | Mét | 660,00 |  |
| 68 | Hộp nối cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3*240+1*120mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 69 | Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm) | Bộ | 16,00 |  |
| 70 | fuse link 15k | Cái | 18,00 |  |
| 71 | fuse link 25k | Cái | 3,00 |  |
| 72 | biến dòng h.thế 500/5a od | Cái |  | 9,00 |
| 73 | biến dòng h.thế 600/5a od | Cái | 18,00 |  |
| 74 | biến dòng h.thế 800/5a od | Cái | 3,00 |  |
| 75 | Gỗ ván | m2 | 46,88 |  |
| 76 | Th bảo vệ đk 01 (0,45*0,35*0,2) loại composite | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 77 | Băng keo hạ thế | Cuộn | 163,00 |  |
| 78 | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 11,00 |  |
| 79 | Đá dăm 1*2 | m3 | 10,84 |  |
| 80 | Đá 4*6 | m3 | 1,92 |  |
| 81 | Cát lấp mương cáp | m3 | 12,30 |  |
| 82 | Cát bê tông | m3 | 8,62 |  |
| 83 | Ciment PC40 | Kg | 4.548,20 |  |
| 84 | Que hàn c47 đk 4mm | Kg | 7,87 |  |
| 85 | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 279,00 |  |
| 86 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*60 | Cái | 154,00 |  |
| 87 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 | Cái | 28,00 |  |
| 88 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 | Cái | 224,00 |  |
| 89 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 85,00 |  |
| 90 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*400 | Cái | 46,00 |  |
| 91 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Cái | 22,00 |  |
| 92 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*800 | Cái | 42,00 |  |
| 93 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Cái | 36,00 |  |
| 94 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 15,00 |  |
| 95 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | Cái | 38,00 |  |
| 96 | Đinh thép 5cm | Kg | 7,96 |  |
| 97 | Boulon đồng có đai ốc 12*40 | Cái | 6,00 |  |
| 98 | Boulon móc cáp abc 16*300 | Cái | 216,00 |  |
| 99 | Boulon móc cáp abc 16*600 | Cái | 21,00 |  |
| 100 | Boulon mắt có đai ốc 16*300 | Cái | 2,00 |  |
| 101 | Ống nhựa pvc đk 27mm | Mét | 183,00 |  |
| 102 | Ống nhựa pvc đk 114mm | Mét | 24,00 |  |
| 103 | ống lò xo nhựa đk 20 | Mét | 86,00 |  |
| 104 | Cọc định vị cáp ngầm Điện lực (gang) | Cái | 13,00 |  |
| 105 | Cọc định vị cáp ngầm Điện lực (sứ) | Cái | 12,00 |  |
| 106 | Bảng tên thiết bị | Tấm | 9,00 |  |
| 107 | Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện | Cái | 132,00 |  |
| 108 | Biển báo trụ giao liên | Bộ | 7,00 |  |
| 109 | Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 110 | Bảng tên đầu cáp. | Tấm | 16,00 |  |

# PHỤC LỤC TÍNH TOÁN

# KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Không thực hiện)

# PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

## Phương thức quản lý dự án

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sài Gòn

Nguồn vốn: ĐTXD năm 2025.

Đơn vị thay mặt chủ đầu tư làm quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện

## Kế hoạch đấu thầu

Công ty Điện lực Sài Gòn tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo phân cấp ủy quyền.

Các gói thầu mua sắm vật tư: Điện lực Sài Gòn căn cứ theo tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu.

Gói thầu xây lắp: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

Gói thầu giám sát thi công: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

## Tiến độ thực hiện

Bảng dự kiến tiến độ thực hiện dự án:

| STT | Hạng mục | Thời gian thi công (ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4 | ……. | 20 | 21 |
| 1 | Chuẩn bị công trường : Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vật tư thiết bị, xe, máy thi công, bàn giao tuyến | x |  |  |  |  |
| 2 | Thi công phần không cắt điện: Đào mương cáp, móng, kéo cáp, lắp đặt trạm,… |  | x | x | x |  |
| 3 | Cắt điện, đấu nối và nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | x |

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” nâng cao tính tin cậy trong vận hành, giảm tổn thất, dự án có tính khả thi cao, thỏa đáng, đủ tin cậy để đầu tư.

## Kiến nghị

Từ các kết luận trên nên kiến nghị đầu tư dự án.

# PHỤC LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

# CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## Căn cứ:

### Căn cứ chung:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư xây dựng dự án điện lực, phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng mới, …quản lý nhà nước về điện lực;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UB ngày 04/09/2018 của UBND Thành Phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN về việc ban hành Quy chế công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Căn cứ văn bản số 3653/EVNHCMC-QLĐT ngày 11/8/2020 về việc tiêu chí xếp hạng trong công tác ĐTXD.

Căn cứ văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

### Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;

Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm;

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí ĐTXD;

Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&LVXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

Các bộ đơn giá định mức chuyên ngành

Căn cứ thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ EVN ngày 27/10/2020 của HĐTV Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Văn bản số 1776/EVNHCMC-QLĐT ngày 15/5/2018 của Tổng công ty về việc hướng dẫn nguyên tắc lập TMĐT, dự toán và bảng tiên lượng của hạng mục đào đất;

Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương về việc Ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 2624/QĐ-EVNHCMC ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành đơn giá thi công hộp nối cáp trung thế loại đổ nhựa tiết diện 240mm² trong Tổng công ty;

Thông báo số 827/TB-SXD-KT&VLXD ngày 23/01/2025 V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 1/2025;

### Cơ sở khác:

Phương án đầu tư số: 1550/KTAT ngày 17/09/2024.

Căn cứ hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 giữa Công ty điện lực Phú Thọ và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nguyên Việt về việc “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Căn cứ phụ lục hợp đồng số: 001-1/2025/PLHĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 30/06/2025 về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư (Bên A) hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 thuộc gói thầu 25K04TK: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Phương án nhiệm vụ khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

Hồ sơ báo cáo khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

# ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

## Đặc điểm kỹ thuật của công trình.

Cấp điện áp: Trung thế 22kV, 01 mạch đơn .

Dây dẫn: Sử dụng cáp trung thế 3ACV240mm2 -24kV + AC95mm2.

Công suất trạm xây dựng mới 400kVA, 560kVA.

Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế loại 01 MCCB 800A + 04 MCCB 250A; 01 MCCB 600A + 04 MCCB 250A để bảo vệ các lộ ra hạ thế.

Thay cáp cáp ABC4x50mm2, ABC4x70mm2 bằng cáp ABC4x95mm2 mới.

## Đặc điểm địa hình xây dựng.

Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện, do đường dây và trạm biến áp đi dọc theo đường giao thông hiện hữu.

Công trình thi công chủ yếu trên đường giao thông hiện hữu, mật độ xe cộ qua lại tương đối thấp nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giao thông đi lại trên phạm vi thi công công trình.

## Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

### Địa chất:

Cấu tạo địa chất:

Bên dưới là lớp sét màu xám nâu, xám xanh, đất ít ẩm trạng thái thái cứng;

Phủ bất chỉnh hợp lên trên là các lớp: cát hạt bụi đến hạt thô trạng thái xốp đến chặt vừa, á cát trạng thái dẻo, á sét trạng thái dẻo mềm đến cứng, sét trạng thái nửa cứng đến cứng;

Trên cùng là các lớp đất đắp: cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn.

Điều kiện địa chất động lực

Khu vực công trình có điều kiện địa chất động lực tương đối ổn định, chỉ lưu ý hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho thi công.

Động đất

Theo bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất tỷ lệ 1/1.000.000 của viện Vật lý Địa cầu lập năm 2003 và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 375:2006) - Thiết kế công trình chịu động đất thì công trình nằm trên địa phận quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh có đỉnh gia tốc nền a nằm trong khoảng > 0,06 đến 0,12g tức là thuộc vùng có phông động đất cấp VII theo thang MSK-64.

Điện trở suất của đất:

Lớn nhất				: 30,0 .m

Trung bình				: 25,0 .m

Nhỏ nhất				: 18,3 .m

### Khí tượng thủy văn:

Khu vực công trình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm mang đặc trưng khí hậu miền Nam với các đặc điểm sau:

Khí hậu vùng này có một nền nhiệt độ cao và quanh năm ít thay đổi. Nhiệt độ trung bình năm ở đây đạt tới 26ºC – 27ºC, chênh lệch giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất chỉ khoảng 3ºC – 4ºC. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất trên 24ºC;

Chế độ mưa trong vùng phân làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng V đến tháng X và mùa khô kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Lượng mưa cực đại trong vùng không quá lớn, lượng mưa cực đại trong một ngày không quá 200 mm. Tổng lượng mưa trung bình hằng năm trong vùng dự án từ 1800 mm đến 2000 mm;

Độ ẩm không khí trung bình năm vào khoảng 78% - 82 %, không có gió tây khô nóng, mây ít, nắng nhiều, có số giờ nắng trong năm nhiều nhất toàn quốc lên tới 2800 - 2900 giờ hoặc hơn nữa;

Trong vùng ít có hoạt động của bão, trung bình 4 - 5 năm mới có một trận bão đổ bộ xảy ra từ tháng X đến tháng XII.

Khu vực xây dựng công trình nằm lề đường giao thông hiện hữu, không có sông, suối chảy qua. Kết quả điều tra xác định khu vực này có bị ngập úng do mưa, ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá trong khu vực, làm cho khả năng thoát nước chậm. Tuy nhiên chỉ là ngập úng cục bộ, lớp nước ngập so với cao trình tự nhiên dao động khoảng 10-20cm.

Căn cứ các đặc điểm trên nhận thấy khu vực thực hiện hạng mục công trình có điều kiện khí tượng thuỷ văn tương đối ổn định. ít có tình trạng ngập lụt, đủ điều kiện lập hồ sơ thiết kế cho công trình.

### Khối lượng công tác chủ yếu.

Khối lượng công tác phần đường dây trên không: Đào móng, lắp móng, đắp móng, bê tông lót móng, gia cố cốt thép móng, bê tông đúc móng, tiếp địa, bulong neo, cột thép, cột BTLT, xà thép, dây dẫn, dây chống sét, chuỗi néo dây dẫn, chuỗi đở dây dẫn, sứ đứng, sứ treo, san gạt mặt bằng làm móng, kè móng…

Khối lượng công tác phần trạm biến áp: San nền, đào móng trạm, dựng cột trạm, đắp nền, bê tông lót, bê tông đúc, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm, gia công cốt thép, lắp MBT, lắp thiết bị trạm…

# CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

## Tổ chức công trường:

Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực cho hợp lý để phối hợp thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

Xe cầu.

Kìm ép thuỷ lực.

Bệ đặt bành cáp

Buly, tời, kích để kéo dây, cuốc, xẻn, xà ben, ….

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

## Kho bãi lán trại:

Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện.

Kho hở để gia công cốt thép, ván khôn

Bãi chứa sắt thép, trụ điện.

## Đường tạm thi công:

Công trình thi công chủ yếu dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu nên không làm đường tạm để phục vụ thi công.

## Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

Nguồn cung cấp vật tư: khai thác nguồn vật tư trong nước, tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A cấp hoặc B cấp nhưng phải đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong phương án kỹ thuật và qui định của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Điểm tập kết vật tư, thiết bị là kho của Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM

Vận chuyển vật tư thiết bị, sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở.

Vật liệu xây dựng đổ bêtông tại chỗ gồm: tái lập mương cáp, đổ bê tông móng.

## Công tác vận chuyển đường dài:

Do công trình thi công tại quận 10, 11 nên tạm tính 10km cho việc vận chuyển VTTB đến công trường.

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài (Cát, đá, xi măng, sắt thép, …).

## Vận chuyển thủ công:

Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển bằng thủ công và thủ công kết hợp cơ giới.

## Điện, nước phục vụ thi công:

Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công.

Nước cho công tác thi công và nước sinh hoạt có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

# CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

## Biện pháp chung.

Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công của công trình: kết hợp giữa thủ công và cơ giới.

Công tác chuẩn bị: Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

Xe cẩu, máy hàn

Xe tải

Buly, tời

Kích để kéo dây

Trang bị dụng cụ cá nhân đầy đủ

## Thi công móng.

Thi công đào, tái lập lại trụ: Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

Thi công gia cố móng trụ: Thi công bằng thủ công

## Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại.

Sử dụng trụ trung thế BTLT 14m đơn, ghép, 2 khúc.

Thi công lắp dựng trụ: Thi công bằng máy thi công kết hợp với thủ công

## Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường.

Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

Đơn vị thi công phải kiểm tra thiết bị trước khi thi công. Thi công lắp thiết bị bằng thủ công kết hợp cơ giới.

Toàn bộ cách điện và phụ kiện được lắp trên trụ như: đà, sứ đứng, lắp kẹp, các phụ kiện cách điện khác, Thi công bằng thủ công

## Rải dây, căng dây.

Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi thi công từ 20-25m, kiểm tra đưa cuộn dây lên giá đỡ, rải cáp mồi dọc tuyến, kéo dây vào puly ép nối và dây, căng dây lấy dấu, lấy độ võng bắt dây vào khoá đỡ, ép khoá lèo, khoá néo, lắp khung định vị, hoàn chỉnh

## Thi công phần cáp ngầm.

Đào mương cáp: thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đào đến đâu tái lập đến đó. Mỗi đêm đào khoảng 40-50m (khối lượng còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại công trường như: vướng công trình ngầm, hệ thống cấp thoát nước, thời tiết khi thi công….). Đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới.

Tháo dỡ lớp nhựa, đào lớp đá, đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Riêng những vị trí nghi ngờ có công trình ngầm giao chéo, những vị trí sử dụng máy móc không đảm bảo hành lang an toàn điện bắt buộc phải đào bằng thủ công nhằm đảm bảo an toàn lao động, không làm hư hỏng công trình ngầm khác hoặc hư hỏng điện.

Đất đào đến đâu phải cho xe vận chuyển đi đổ ngay đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không cản trở giao thông.

Tất cả các vật tư thi công phải đạt các yêu cầu kỹ thuật:

Bê tông nhựa nóng phải đạt các chỉ tiêu cơ lý theo quy trình quy phạm hiện hành.

Đá dăm cấp phối loại I, loại II phải đạt các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối đá trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN-252-1998 ngày 18/10/1998 của Bộ Giao Thông Vận Tải.

Lắp cát đến độ cao yêu cầu (đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm kỹ thành từng lớp).

Sau khi lắp đặt ống đến đâu, tiến hành tái lập lại mặt đường để đảm bảo giao thông.

Kéo rãi cáp ngầm: bằng thủ công kết hợp cơ giới.

Đối với đường cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE và chôn trực tiếp trong lòng đất dọc đường phương án như sau:

Phần đào mương cáp áp dụng phương án thủ công cho khu vực có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và cơ giới kết hợp thủ công cho các khu vực mặt bằng cho phép.

Phần Lắp ống bảo vệ cáp áp dụng phương án thủ công.

Phần kéo cáp áp dụng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm: trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp.

Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm:

Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

Đối với cáp 3M50mm2, không được để cáp bị uốn cong nhỏ hơn 1m.

Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện:	T<= 2000Kg và T <= Rx500

Trong đó:

- T (kg): Lực kéo cáp.

- R (m): Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp.

- 500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẩn có bán kính cong là R.

Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút.

Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

## Thi công phần trạm biến áp.

### Trạm Petrusky 5:

Trồng mới trụ đôi – 2 khúc tại vị trí kế bên trụ trạm hiện hữu.

Trồng mới khúc dưới trụ trạm trước và đỗ bê tông móng trụ hoàn thiện. Trong ngày cải tạo lưới trung thế nhánh rẽ petrusky 5 sẽ hoàn thiện thi công ghép khúc trên của trụ trạm xây dựng mới, nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực trạm vì vậy cần sử dụng máy phát điện 400KVA để cấp điện hạ thế cho trạm và thời gian chạy máy phát khoảng 8h.

### Trạm Bình Trọng 401:

Trồng mới trụ 14m đôi – 2 khúc tại vị trí kế bên trụ trạm hiện hữu và cách trạm hiện hữu 3m.

Trong quá trình đấu nối trạm xây dựng mới nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực trạm vì vậy cần sử dụng máy phát điện 400KVA để cấp điện hạ thế cho trạm và thời gian chạy máy phát khoảng 8h.

### Vạn Hạnh 768:

Trồng mới trụ 14m đôi – 2 khúc tại vị trí kế bên trụ trạm hiện hữu.

Trong quá trình thi công cải tạo trạm tại vị trí kế bên trụ trạm hiện hữu sẽ tiến hành di dời tạm trạm 3x100KVA sang trụ T41.3.

Trồng mới khúc dưới trụ trạm trước, đỗ bê tông móng trụ hoàn thiện. Do trồng trụ mới sát trụ trạm hiện hữu, để đảm bảo an toàn trong quá trình đào lỗ và trồng trụ sẽ sử dụng xe cẩu đỡ trụ trạm hiện hữu.

Trong quá trình thi công ghép khúc trên của trụ trạm xây dựng mới, cải tạo tăng cường công suất trạm biến thế nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực vì vậy cần sử dụng máy phát điện để cấp điện hạ thế cho các trạm và thời gian chạy máy phát khoảng 8h:

- Trạm Vạn Hạnh 768		: 400KVA.

- Trạm KDC Phường 12	: 400KVA.

- Trạm Cty Hà Đô 		: 600(630)KVA.

### Tiểu La 3:

Trồng mới trụ 14m đơn tạm (bên hông nhà 218 đường Nguyễn Tiểu La) để di dời tạm trạm phục vụ công tác thi công cải tạo tăng cường công suất trạm Tiểu La 3

Trồng mới trụ 14m đôi tại vị trí sau trạm hiện hữu. Do trồng trụ mới sát trụ trạm hiện hữu, để đảm bảo an toàn trong quá trình đào lỗ và trồng trụ sẽ sử dụng xe cẩu đỡ trụ trạm hiện hữu.

Trong quá trình thi công cải tạo tăng cường công suất trạm biến thế nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực vì vậy cần sử dụng máy phát điện để cấp điện hạ thế cho các trạm và thời gian chạy máy phát khoảng 8h:

- Trạm Tiểu La 3		: 400KVA.

- Trạm Tiểu La 252		: 600(630)KVA.

- Trạm Tiểu La 254		: 500(560)KVA.

### Vĩnh Viễn 307:

Gia cố móng trụ trung thế hiện hữu T1 trước nhà 176 đường Ngô Quyền và di dời tạm trạm 3x100KVA sang trụ T1. Kéo mới tạm trung thế nổi 3M25mm2 + M25mm2 – 24KV và hạ thế nổi 5ABC4x95mm2 để trả nguồn tạm trong quá trình cải tạo tăng cường công suất trạm Vĩnh Viễn 307.

Trồng mới trụ 14m đôi tại vị trí kế bên trạm hiện hữu. Do trồng trụ mới sát trụ trạm hiện hữu, để đảm bảo an toàn trong quá trình đào lỗ và trồng trụ sẽ sử dụng xe cẩu đỡ trụ trạm hiện hữu.

Trong quá trình thi công cải tạo tăng cường công suất trạm biến thế nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực vì vậy cần sử dụng máy phát điện để cấp điện hạ thế cho các trạm và thời gian chạy máy phát khoảng 8h.

- Trạm Vĩnh Viễn 307	: 400KVA.

- Trạm Nhật Tảo 321		: 600(630)KVA.

- Trạm Ngô Quyền 230	: 400KVA.

### Hồng Thái 463/64:

Trồng mới trụ 14m đôi – 2 khúc tại vị trí trạm hiện hữu để lắp máy biến áp. Tiến hành nhổ trụ trạm hiện hữu và trồng mới tại vị trí trụ trạm hiện hữu (chi tiết xem bản vẽ).

Trong quá trình thi công cải tạo tăng cường công suất cần thu hồi trạm treo hiện hữu. Nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực trạm vì vậy cần điện lực hỗ trợ sử dụng máy biến áp lưu động 400KVA để cấp điện hạ thế cho trạm và thời gian khoảng 48h.

### Hiến Thành 1I:

Trồng mới trụ 14m đôi – 2 khúc tại vị trí trạm hiện hữu để lắp máy biến áp. Tiến hành nhổ trụ trạm hiện hữu và trồng mới tại vị trí trụ trạm hiện hữu (chi tiết xem bản vẽ).

Trong quá trình thi công cải tạo tăng cường công suất cần thu hồi trạm treo hiện hữu. Nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân đang sử dụng điện trong khu vực trạm vì vậy cần điện lực hỗ trợ sử dụng máy biến áp lưu động 400KVA để cấp điện hạ thế cho trạm và thời gian khoảng 48h.

### Bảng tính toán phân bố phụ tải sau trước và sau cải tạo:

| STT | Tên trạm/TB | HIỆN HỮU |  |  |  | DỰ KIẾN |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.Suất (kVA) | Kết cấu trạm | CS Tổng (kVA) | % phụ tải | Kết cấu trạm | C.Suất (kVA) | % Phụ tải |  |
| 1 | Tiểu La 3 | 3*100 | Treo | 300 | 79.3 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 | Cải tạo tăng cường công suất |
| 2 | Vĩnh Viễn 307 | 3*100 | Treo | 300 | 101.3 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 | Cải tạo tăng cường công suất |
| 3 | Hồng Thái 463/64 | 3*100 | Treo | 300 | 88.1 | Trụ BTLT ghép | 560 | 60-65 | Cải tạo tăng cường công suất chia tải cho trạm CX Công Chức |
| 4 | Hiến Thành 1I | 3*100 | Treo | 300 | 85 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 | Cải tạo, TCCS chi tải các trạm Tô Hiến Thành hiện hữu |
| 5 | Vạn Hạnh 768 | 3*100 | Treo | 300 | 89 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 | Cải tạo tăng cường công suất |
|  | Nhánh rẽ Petrusky 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Petrusky 5 | 3*100 | Treo | 300 | 99.1 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 | Cải tạo tăng cường công suất chia tải các trạm Petrusky 6, trạm chung cư Lê Hồng Phong |
| 2 | Bình Trọng 401 | 3*100 | Treo | 300 | 60 | Trụ BTLT ghép | 400 | 60-65 |  |
|  | Tổng cộng: |  |  | 2100 |  |  | 2960 |  | 800 |

# TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Công trình sẽ được thực hiện trong quý IV/2025.

# BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

## Biểu đồ nhân lực.

Đơn vị thi công phải chuẩn bị đủ nhân lực chuẩn bị thi công không cắt điện trong 03 ngày.

## Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.

Sử dụng xe bán tải kết hợp cẩu 3 tấn để bóc lên, xếp xuống, vận chuyển vật tư thiết bị, lắp trụ, kéo cáp, …

Sử dụng máy trộn bêtông, máy cắt, máy đầm, …để làm phương tiện thi công đào, lắp mương cáp, xây móng trạm, …

Các thiết bị cần thiết khác (kèm ép thủy lực, búa, kèm, boly, mỏ lếch, xẻng ...).

Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

# BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

Đơn vị thi công phải lập kế hoạch chi tiết, tiến độ thi công theo từng ngày và đăng ký trước với Công ty Điện lực.

Đối với trường hợp cắt điện đường dây trung thế biện pháp an toàn là: Phải được người của Công ty Điện lực trực tiếp thao tác cắt điện và làm biện pháp an toàn đường dây cùng chỉ dẫn các điểm còn chưa an toàn, thông báo cho giám sát thi công biết.

Sau khi Công ty Điện lực cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan tới lưới điện.

Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải đi làm lại nhiều lần.

Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

Khi thi công (kéo cáp ngầm trung thế, làm đầu cáp, nối cáp, trồng trụ, lắp đặt thiết bị trên trụ, …) ở các khu vực dân cư, băng đường ... thì phải đặt rào chắn xung quanh, lắp biển báo, đèn báo hiệu, có người hướng dẫn giao thông.

Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, giầy, găn tay, …).

Sau khi thi công xong, đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện lực khu vực xin trả điện.

TẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

# TỔNG QUÁT

## Các căn cứ lập quy trình bảo trì:

Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ các tiêu chuẩn quy định, quy phạm, nghị định hiện hành.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình:

## Quy mô dự án:

- Khối lượng lắp mới và sử dụng lại:

Kéo mới lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 - 24kV + AC95mm2 chiều dài	: 248m.

Kéo mới lưới trung thế nổi 3M25mm2 - 24kV + M25mm2 chiều dài	    	: 39m.

Kéo mới cáp hạ thế 3A240mm2 + A120mm2 chiều dài			     	: 660m.

Kéo mới cáp hạ thế ABC 4*95mm2 với tổng chiều dài		  	     	: 2.725m.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 400kVA (Tồn kho) 	: 06 trạm.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 560kVA (Tồn kho) 	: 01 trạm

Lắp mới FCO 100A 24kV 							     	: 21 bộ.

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV 						     	: 01 bộ

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV SCADA					     	: 01 bộ.

- Khối lượng tháo dỡ thu hồi:

Trung thế nổi 3M48 mm2 - 15kV + AC50mm2 chiều dài			: 287m.

FCO-24kV 100A 									: 18 bộ.

LBFCO-24kV 100A 								: 03 bộ.

La - 18kV		 								: 15 bộ.

Máy biến áp 1 pha 100KVA							: 21 máy.

Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A + thùng						: 22 cái.

Tủ máy cắt hạ thế (01 MCCB 500A + 4MCCB 250A)				: 01 tủ.

Cáp hạ thế ABC 4*95mm2								: 105m.

Cáp hạ thế ABC 4*70mm2								: 115m.

Cáp hạ thế ABC 4*50mm2								: 2.011m.

Trụ BTLT 12m									: 7 trụ.

Trụ BRL 7,5m									: 03 trụ.

# NỘI DUNG

## Các bộ phận công trình chủ yếu được đưa vào khai thác sử dụng:

Các thiết bị chính:

| Số TT | Tên và quy cách vật tư, thiết bị | ĐVT | Khối lượng tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lắp mới | SD lại |
|  |  |  | [1] | [2] |
|  | A- PHẦN THIẾT BỊ |  |  |  |
| 1 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 3 MCCB 250A | Cái | 1,00 |  |
| 2 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 2 MCCB 250A | Cái | 4,00 |  |
| 3 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 500A 4 MCCB 250A | Cái |  | 1,00 |
| 4 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 4 MCCB 250A | Cái | 2,00 |  |
| 5 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 3 MCCB 250A | Cái | 4,00 |  |
| 6 | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 800A + 4 MCCB 250A | Cái | 1,00 |  |
| 7 | FCO 24KV 100A (thân Polymer) | Bộ | 21,00 | 9,00 |
| 8 | LBFCO 22kV 200A (thân polymer) | Bộ |  | 3,00 |
| 9 | LBS 3P 24KV 630A OD (Scada) | Bộ | 1,00 |  |
| 10 | LBS 3P 24kV 630A OD (loại kín - SF6 ) | Bộ | 1,00 |  |
| 11 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện | Cái | 2,00 | 7,00 |
| 12 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện | Cái | 2,00 |  |
| 13 | Hộp domino 9 cực (6MCB 63A + 3MCB 100A) | Bộ | 15,00 | 97,00 |
| 14 | MBT 3P 400kVA 22/0,4kV | Máy | 6,00 |  |
| 15 | MBT 3P 560kVA 22/0,4kV | Máy | 1,00 |  |
| 16 | MBT 1P 100kVA 12,7/0,23-0,44kV | Máy |  | 6,00 |
|  | B - PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |
| 1 | Nước ngọt | Lít | 2.895,50 |  |
| 2 | Thép tròn đk12mm | Kg | 175,00 |  |
| 3 | Ống thép mạ d114 | Mét | 48,00 |  |
| 4 | Ống thép mạ d21 | Mét | 183,00 |  |
| 5 | Dây thép mềm đk 1mm | Kg | 1,61 |  |
| 6 | Đồng bản 25*8 | Mét | 2,00 |  |
| 7 | Thuốc hàn (Cadweld) loại 200g. | Hũ | 81,00 |  |
| 8 | Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN | Bộ | 10,00 |  |
| 9 | Trụ bê tông ly tâm 14m 8,5kN | Cái | 5,00 |  |
| 10 | Xà thép L75*75*8*0,8m | Cái | 23,00 |  |
| 11 | Xà thép l75*75*8*2m | Cái | 52,00 | 2,00 |
| 12 | Xà thép l75*75*8*3,2m | Cái | 1,00 |  |
| 13 | Thanh chống thép L50-0,72m | Cái | 23,00 |  |
| 14 | Thanh chống thép l50 2,1m | Cái | 20,00 |  |
| 15 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | Cái | 50,00 | 4,00 |
| 16 | Xà thép u100 - 0,5m | Cái | 14,00 |  |
| 17 | Xà thép u100 - 0,7m | Cái | 21,00 |  |
| 18 | Xà thép u100 - 1,1m | Cái | 28,00 |  |
| 19 | Xà thép U160 - 0,7m | Cái | 7,00 |  |
| 20 | Xà thép U160 - 1,457m | Cái | 7,00 |  |
| 21 | Xà thép U160 - 1,7m | Cái | 14,00 |  |
| 22 | Xà thép U160 - 2,1m | Cái | 22,00 |  |
| 23 | Sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 115,00 |  |
| 24 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 66,00 |  |
| 25 | móc treo chữ u 018 | Cái | 132,00 |  |
| 26 | dây đồng bọc 1*16/10 | Mét | 21,00 |  |
| 27 | Cáp đồng trần 25mm2 | Kg | 123,39 |  |
| 28 | Cáp nhôm lõi thép trần ac 95mm2 | Kg | 97,96 |  |
| 29 | Cáp đồng bọc 50mm2 | Mét | 672,00 |  |
| 30 | Cáp đồng bọc 240mm2 | Mét | 181,00 | 20,00 |
| 31 | Cáp đồng bọc 300mm2 | Mét | 336,00 |  |
| 32 | Cáp đồng kiểm tra 4*2,5 mm2 | Mét | 105,00 | 45,00 |
| 33 | Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) | Mét | 3.102,00 | 40,00 |
| 34 | Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 | Mét | 468,00 |  |
| 35 | Cáp đồng bọc 24kV 240mm2 | Mét | 36,00 |  |
| 36 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240mm2 | Mét | 744,00 |  |
| 37 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 95/25-50mm2 | Cái | 97,00 |  |
| 38 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (70-95/70-95) | Cái | 264,00 |  |
| 39 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/25-50mm2 | Cái | 6,00 |  |
| 40 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/70-95mm2 | Cái | 96,00 |  |
| 41 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) | Cái | 12,00 |  |
| 42 | Ống nối cáp abc | Cái | 124,00 |  |
| 43 | Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | Cái | 67,00 |  |
| 44 | Kẹp quai cu-al 240-300 | Cái | 12,00 |  |
| 45 | Nối bọc cđ 95-35/cu-al | Cái | 560,00 |  |
| 46 | Kẹp hotline 25-70 | Cái | 12,00 |  |
| 47 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50m | Cái | 39,00 |  |
| 48 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50m | Cái | 1,00 |  |
| 49 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95m | Cái | 1,00 |  |
| 50 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 | Cái | 32,00 |  |
| 51 | Giáp níu cho cáp Al bọc 22KV 25mm2 | Bộ | 24,00 |  |
| 52 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm | Bộ | 36,00 |  |
| 53 | Kẹp ngừng cáp abc | Cái | 182,00 |  |
| 54 | Khóa đai | Bộ | 224,00 |  |
| 55 | Kẹp căng dây ac 50-70mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 56 | Kẹp căng dây ac 95-120mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 57 | Cọc tiếp địa ĐK16*2,4m | Cái | 81,00 |  |
| 58 | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm | Mét | 408,00 |  |
| 59 | Cosse ép cu 2,5 mm2 | Cái | 56,00 |  |
| 60 | Cosse ép cu 3,5mm2 | Cái | 24,00 |  |
| 61 | Cosse ép cu 25mm2 | Cái | 64,00 |  |
| 62 | Cosse ép cu 240mm2 | Cái | 143,00 |  |
| 63 | Cosse ép cu 300mm2 | Cái | 108,00 |  |
| 64 | Cosse ép cu-al 95mm2 | Cái | 188,00 |  |
| 65 | Giá treo 3 MBA 1P 100KVA | Cái |  | 3,00 |
| 66 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 233,00 |  |
| 67 | Cáp ngầm HT nhôm 3*240 + 1*120mm2 | Mét | 660,00 |  |
| 68 | Hộp nối cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3*240+1*120mm2 | Cái | 1,00 |  |
| 69 | Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm) | Bộ | 16,00 |  |
| 70 | fuse link 15k | Cái | 18,00 |  |
| 71 | fuse link 25k | Cái | 3,00 |  |
| 72 | biến dòng h.thế 500/5a od | Cái |  | 9,00 |
| 73 | biến dòng h.thế 600/5a od | Cái | 18,00 |  |
| 74 | biến dòng h.thế 800/5a od | Cái | 3,00 |  |
| 75 | Gỗ ván | m2 | 46,88 |  |
| 76 | Th bảo vệ đk 01 (0,45*0,35*0,2) loại composite | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 77 | Băng keo hạ thế | Cuộn | 163,00 |  |
| 78 | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 11,00 |  |
| 79 | Đá dăm 1*2 | m3 | 10,84 |  |
| 80 | Đá 4*6 | m3 | 1,92 |  |
| 81 | Cát lấp mương cáp | m3 | 12,30 |  |
| 82 | Cát bê tông | m3 | 8,62 |  |
| 83 | Ciment PC40 | Kg | 4.548,20 |  |
| 84 | Que hàn c47 đk 4mm | Kg | 7,87 |  |
| 85 | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 279,00 |  |
| 86 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*60 | Cái | 154,00 |  |
| 87 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 | Cái | 28,00 |  |
| 88 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 | Cái | 224,00 |  |
| 89 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 85,00 |  |
| 90 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*400 | Cái | 46,00 |  |
| 91 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Cái | 22,00 |  |
| 92 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*800 | Cái | 42,00 |  |
| 93 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Cái | 36,00 |  |
| 94 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 15,00 |  |
| 95 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | Cái | 38,00 |  |
| 96 | Đinh thép 5cm | Kg | 7,96 |  |
| 97 | Boulon đồng có đai ốc 12*40 | Cái | 6,00 |  |
| 98 | Boulon móc cáp abc 16*300 | Cái | 216,00 |  |
| 99 | Boulon móc cáp abc 16*600 | Cái | 21,00 |  |
| 100 | Boulon mắt có đai ốc 16*300 | Cái | 2,00 |  |
| 101 | Ống nhựa pvc đk 27mm | Mét | 183,00 |  |
| 102 | Ống nhựa pvc đk 114mm | Mét | 24,00 |  |
| 103 | ống lò xo nhựa đk 20 | Mét | 86,00 |  |
| 104 | Cọc định vị cáp ngầm Điện lực (gang) | Cái | 13,00 |  |
| 105 | Cọc định vị cáp ngầm Điện lực (sứ) | Cái | 12,00 |  |
| 106 | Bảng tên thiết bị | Tấm | 9,00 |  |
| 107 | Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện | Cái | 132,00 |  |
| 108 | Biển báo trụ giao liên | Bộ | 7,00 |  |
| 109 | Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 110 | Bảng tên đầu cáp. | Tấm | 16,00 |  |

## Trách nhiệm về công tác bảo trì:

Chủ sở hữu công trình: Công ty Điện lực Sài Gòn.

Người sử dụng công trình: Công ty Điện lực Sài Gòn.

Người có trách nhiệm bảo trì công trình: Công ty Điện lực Sài Gòn.

Người có trách nhiệm bảo trì công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự cố hay xuống cấp của công trình do không thực hiện bảo trì công trình theo các của quy định của nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

## Lập quy trình bảo trì công trình:

Đối với các thiết bị, bảo vệ ...: Các đơn vị cung cấp thiết bị sẽ cung cấp quy trình bảo trì của nhà sản xuất cung cấp.

Đối với công trình xây dựng: sẽ do đơn vị Tư vấn thiết kế Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Nguyên Việt lập.

## Phạm vi của công trình:

Công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” được thực hiện trên các tuyến đường: Trần Bình Trọng, các tuyến hẻm trên địa bàn phường Duyên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài-TP.HCM.

## Thực hiện bảo trì công trình:

### Công tác kiểm tra:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình là Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

#### Kiểm tra thường xuyên:

Sẽ tiến hành đối với các hạng mục:

Kiểm tra VTTB và đường dây.

Kết cấu kim loại: rỉ sét, nghiêng

#### Kiểm tra định kỳ:

Thực hiện kiểm tra VTTB và đường dây.

Kiểm tra móng trụ và kết cấu kim loại

#### Kiểm tra đột xuất:

Kiểm tra theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành.

### Bảo dưỡng công trình:

Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra, ngoài các công tác chính như đã nêu trên, một số hạng mục cũng cần kiểm tra theo dõi.

Kiểm tra công tác hoàn thiện: quan sát bằng mắt. Tần suất kiểm tra theo quan sát của đơn vị vận hành.

Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình: Tùy theo mức độ của kết quả quan sát, kiểm tra mà có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp.

Biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa:

Công tác hoàn thiện: tùy mức độ quan sát, thời gian sử dụng mà có biện pháp thực hiện thích hợp: sơn dặm vá hoặc sơn lại toàn bộ.

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình: theo quy định của nhà sản xuất, cung cấp.

Các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình:

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng trong môi trường mang điện.

Công tác khác:

Kết cấu kim loại mạ kẽm: tùy theo kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm mà đơn vị sử dụng đề nghị biện pháp sửa chữa thích hợp, như sơn giàu kẽm cho các khu vực xuất hiện rĩ sét, hoặc thay thế mới...

Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

### Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình:

Chi tiết nội dung xem điều 40 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt;

Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

### Sửa chữa công trình định kỳ hoặc đột xuất

Việc sửa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất căn cứ mục 4- Điều 40 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

Theo mục 4 - Điều 41 của nghị định 06/2021/NĐ-CP: Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp 2 trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp 1 trở lên. Đối với công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” thuộc công trình cấp IV, do đó cần phải được bảo hành sau sửa chữa (định kỳ hoặc đột xuất) với thời gian không ít hơn 06 tháng.

### Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình:

Sẽ lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trình chủ sở hữu phê duyệt.

Quản lý các hồ sơ liên quan đến công tác bảo trì công trình.

### Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng:

Theo mục 3 - Điều 41 của nghị định 06/2021/NĐ-CP: Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình, gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại mục 4 Điều này để theo dõi và kiểm tra. Như vậy đối với công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” Công ty Điện lực Phú Thọ là đơn vị phải tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình và gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền.

## Lập kế hoạch bảo trì công trình

Kế hoạch bảo trì công trình thực hiện theo Điều 39 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Căn cứ kế hoạch bảo trì của Người có trách nhiệm bảo trì công trình lập, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để làm căn cứ thực hiện.

Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì.

Kế hoạch bảo trì công trình được lập hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được duyệt và hiện trạng công trình, bao gồm các nội dung:

Tên công việc thực hiện.

Thời gian thực hiện.

Phương thức thực hiện.

Chi phí thực hiện.

## Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan theo mục 3 Điều 41 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ bảo trì công trình bao gồm các tài liệu sau:

Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại mục 8 Điều 41 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Kế hoạch bảo trì;

Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ;

Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình;

Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có);

Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (nếu có);

Các tài liệu khác có liên quan.

## Chi phí bảo trì công trình

Theo Điều 42 - Chi phí bảo trì công trình xây dựng (Chương V của Nghị định 06/2021/NĐ-CP), kinh phí bảo trì công trình được hình thành từ các nguồn sau đây:

Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) phân bổ hàng năm đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Nguồn thu phí sử dụng công trình xây dựng ngoài ngân sách nhà nước;

Nguồn vốn của chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với các công trình kinh doanh;

Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân;

Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo mục 4 - điều 39 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;

Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

Kết hợp các điều kiện trên, đề xuất kinh phí sẽ sử dụng để thực hiện công tác bảo trì trong quy trình này như sau:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng thì Công ty Điện lực Phú Thọ lập kế hoạch sửa chữa và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch SCL hàng năm.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên thì Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch ĐTXD hàng năm.

# QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG

## Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):

Các căn cứ xác định tuổi thọ công trình:

Căn cứ theo TCVN 2737-1995 - Tải trọng và tác động: Giá trị gió tính toán được nhân với hệ số vượt tải và hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giả định lấy theo bảng 12:

Bảng 12 - Hệ số điều chỉnh tải trọng gió và thời gian sử dụng giả định của công trình khác nhau

| Thời gian sử dụng giả định, năm | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh tải trọng gió | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1 |

Với bảng trên, khi hệ số điều chỉnh tải trọng gió bằng 0,83 thì thời gian sử dụng giả định là 20 năm.

Căn cứ theo Quy phạm Trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện: Mục II.5.20: Đối với các ĐDK, lấy thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn.

Tổng hợp các điều kiện trên: chọn thời gian sử dụng giả định của dự án “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” ≤ 15 năm.

## Quy trình vận hành - bảo dưỡng:

### DAO ĐÓNG CẮT CÓ TẢI – LOẠI KÍN (LBS):

#### CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

- Tất cả các LBS thuộc quyền quản lý của các đơn vị trực thuộc và các công ty con phải có đầy đủ hồ sơ lý lịch dao đóng cắt (LBS):

- Phiếu Lý lịch LBS : đơn vị quản lý phải lập Phiếu lý lịch LBS và cập nhật đầy đủ các thông số kỹ thuật theo mẫu đính kèm.

- Các Biên bản kiểm tra định kỳ, lưu 02 kỳ kiểm tra liên tiếp, kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đặc biệt.

- Các Biên bản thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành theo qui định (trước khi đóng điện vận hành cho các lần sửa chữa, thay thế, di dời, thử nghiệm đột xuất theo yêu cầu)

- Các bản vẽ thiết kế, biên bản nghiệm thu đóng điện LBS được trích lục từ các hồ sơ công trình chung, chứng từ xuất xứ LBS (phiếu xuất kho, biên bản nghiệm thu hàng hóa nhập kho theo hợp đồng, …)

- Các Biên bản điều tra sự cố lưới điện liên quan trực tiếp đến LBS.

- Catalogue, hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo hoặc nhà cung cấp LBS.

- Tiêu chuẩn vận hành:

- Tất cả các LBS (kể cả sau khi sửa chữa) đều phải được thử nghiệm đạt yêu cầu trước khi lắp đặt theo đúng qui định.

- Các LBS lắp đặt trên lưới điện phải đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành như sau:

- Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng như: Mã hiệu (Nhãn hiệu và Mã loại) sản phẩm, No (Số seri), tên nhà chế tạo, năm sản xuất.

- Các thông số kỹ thuật của LBS phải phù hợp với thông số vận hành của lưới điện như: tần số, cấp điện áp…

- Các cò đấu, mối nối phải được xử lý đúng kỹ thuật, đặc biệt là các tiếp

- Điểm tiếp xúc đồng – nhôm.

- Vị trí lắp đặt LBS trên lưới điện phải đảm bảo ở vị trí an toàn, dễ thấy, thuận tiện trong thao tác vận hành và phải đảm bảo lắp đặt đúng theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Tại vị trí lắp đặt LBS có bảng chỉ danh theo quy cách quy định. Cần thao tác của LBS được cố định và khóa chốt chắc chắn, được gắn ổ khóa đối với LBS lắp đặt ngoài trời.

- Đấu nối LBS vào lưới điện đúng theo thứ tự pha, khoảng cách giữa các pha với nhau và với dây trung hòa luôn đảm bảo phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật an toàn.

- Tiếp đất phải lắp đúng kỹ thuật và xử lý điện trở đất đạt trị số theo đúng quy định.

- Thời hạn, hạng mục, khối lượng thử nghiệm định kỳ cho LBS:

- Thử nghiệm sau lắp đặt/ SCL:

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo nhiệt độ chỗ tiếp xúc bằng camera nhiệt.

- Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp.

- Thử thao tác đóng cắt.

- Đo điện trở tiếp đất.

- Thử nghiệm định kỳ hàng năm:

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo nhiệt độ chỗ tiếp xúc bằng camera nhiệt (theo định kỳ đo nhiệt độ bằng camera nhiệt theo quy định).

- Thử thao tác đóng cắt.

- Chế độ vận hành:

- LBS được lắp đặt trên lưới điện có điện áp lớn nhất  không vượt quá điện áp định mức của LBS.

- Dòng điện liên tục chạy qua LBS không vượt quá giá trị dòng

- Điện liên tục định mức của LBS.

- Cơ cấu đóng, cắt LBS phải sẵn sàng hoạt động.

- Chế độ thao tác đóng cắt:

- Cho phép thao tác đóng cắt LBS trong các trường hợp sau:

- Cắt và đóng điểm trung tính của các máy biến thế, cuộn dập hồ quang khi trên lưới không có chạm đất.

- Cắt và đóng có tải đường dây.

#### CÔNG TÁC KIỂM TRA

- Chế độ và nội dung kiểm tra:

| Số tt | Phân loại kiểm tra | Thời hạn kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra định kỳ | kiểm tra ngày 1 tháng 1 lần kiểm tra đêm 1 quý 1 lần | - - Kiểm tra cần chỉ thị trạng thái đóng cắt. - - Kiểm tra cơ cấu truyền động đóng, cắt có lien kết tốt không? (nếu cho phép mất điện) - - Kiểm tra cái nối chữ T có nức nẻ, bể không? (nếu tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phép ) - - Kiểm tra tiếp xúc tại các đầu cáp có ngã màu do tiếp xúc xấu không? (nếu tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phép ) - - Tình trạng bộ chỉ thị áp suất khí. - - Có tiếng kêu khác thường không? - - Kiểm tra tiếp địa - - Vị trí lắp đặt có thích hợp không? - - Nếu phát hiện có hiện tượng bất thường phải tiến hành xử lý ngay, nhanh chóng đưa tủ điện về tình trạng vận hành bình thường. - - Nếu áp suất khí SF6 có giảm thấp phải có kế hoạch nạp khí SF6 đảm bảo lớn hơn áp suất cho phép. Nếu khí rò rỉ không duy trì được áp suất cho phép phải cô lập thiết bị ra khỏi vận hành - - Khi thiết bị có áp suất khí giảm thấp và đã được nạp bổ sung phải kiểm tra thường xuyên. |  |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 3 năm kiểm tra 1 lần | Các hạng mục nêu trong kiểm tra định kỳ |  |
|  |  |  | Thử nghiệm bộ TĐTT theo các hạng mục thử ở điều 7 |  |
| 3 | Kiểm tra đặc biệt | Khi có sự cố hay phát hiện vận hành bất thường | Nội dung như kiểm tra kỹ thuật |  |

- Kiểm tra đặc biệt: Kiểm tra khi LBS xảy ra sự cố hay có hiện tượng bất thường.

- Biên bản kiểm tra được lập theo mẫu Biên bản kiểm tra định kỳ LBS.

- Báo cáo kết quả kiểm tra

- Sau khi kiểm tra định kỳ hàng tháng, đơn vị quản lý phải tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động LBS.

#### CÔNG TÁC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

- Thời hạn bảo trì, bảo dưỡng

- Tất cả các LBS quản lý đều phải được bảo trì, bảo dưỡng ít nhất 1 năm 1 lần.

- Những trường hợp bất thường tùy theo kết quả kiểm tra, thử nghiệm và tình hình vận hành của dao cách ly mà quyết định thời hạn sửa chữa.

- Nội dung công tác bảo trì

- Các công việc cần thực hiện khi tiến hành sửa chữa, bảo trì:

- Làm sạch bề mặt tiếp xúc, làm trơn các khớp xoay, sửa chữa tiếp điểm.

- Bơm khi SF6 nếu thấy hết.

- Xiết lại hoặc thay các boulon giá đỡ, khung sườn bị lỏng, mụt sét…điều chỉnh các lưỡi, ngàm, thanh định vị, thanh truyền động đảm bảo hoạt động chính xác.

- Củng cố lại các mối nối trung thế.

- Củng cố lại tiếp đất, thay dây tiếp đất bị tưa, đứt.

- Thử các thao tác cắt và đóng để kiểm tra các hoạt động cơ khí có tốt không.

- Sửa chữa bộ phận truyền động đóng, cắt.

- Đo điện trở tiếp xúc, đo điện trở cách điện.

Nếu LBS tách ra khỏi lưới, đưa đi sửa chữa thì phải tiến hành thử nghiệm LBS

### TRẠM BIẾN THẾ PHÂN PHỐI:

#### CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ LẮP ĐẶT MÁT BIẾN THẾ:

- Tất cả các máy biến thế vận hành trên lưới điện do Công ty Điện lực TP.HCM quản lý phải có các thông số kỹ thuật phù hợp với “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến thế phân phối” do Công ty ban hành.

- Tiếp địa của máy biến thế phải theo đúng TCVN 4756-89 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện” và Quyết định số 1867/NL/KHKT ngày 12/9/1994 của Bộ Năng lượng về “Chế độ làm việc của trung tính mạng 22 kV”.

- Cửa phòng đặt máy biến thế phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, cánh cửa phải mở ra phía ngoài và phải có khóa, trên cửa phải có bảng tên trạm và mã số trạm. Ngoài cửa phòng đặt máy biến thế phải gắn biển báo “Dừng lại, điện cao thế - nguy hiểm chết người”.

- Những lổ thông hơi, những lổ luồn cáp ra vào phòng đặt máy biến thế,… đều phải được bảo vệ chống các loại động vật (chim, chuột, rắn,…) chui vào.

- Trên tường bên trong phòng đặt máy biến thế và trên vỏ máy biến thế phải có những biển ghi rõ số thứ tự, công suất và điện thế của máy biến thế, trên cửa ngăn đặt máy biến thế chỉ cần ghi số thứ tự của máy.

- Máy biến thế đặt trong phòng phải được bố trí thế nào để những sứ phía cao thế quay vào phía tường đối diện với lối ra vào hoặc quay vào phía tường bên cạnh.

- Trong những phòng đặt máy biến thế khoảng cách từ vỏ máy đến tường và cửa ra vào không được nhỏ hơn những trị số quy định trong bảng dưới đây :

| Công suất MBT (kVA) | Khoảng cách tính từ vỏ máy biến thế (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đến tường | Đến cửa ra vào |
| Từ 320 trở xuống Trên 320 đến 1.000 Trên 1.000 | 0,3 0,6 0,6 | 0,6 0,8 1,0 |

- Khoảng cách được tính tới phần nhô ra nhiều nhất của vỏ máy ở độ cao tối thiểu 1,9m cách sàn nhà.

- Khi đặt máy biến thế phải bố trí ống phòng nổ thế nào để khi sự cố, dầu không phun vào đầu cáp, vào thanh cái, vào máy biến thế hoặc thiết bị khác ở gần đó. Nếu cần, phải có tường hoặc tấm kim loại ngăn cách.

- Phòng đặt máy biến thế phải có thông gió tự nhiên, đảm bảo máy biến thế vận hành với phụ tải định mức ở bất kỳ thời gian nào trong năm.

- Đối với các trạm biến thế có người trực phải có những trang bị, phương tiện phòng, chữa cháy theo đúng quy trình “Phòng, chữa cháy cho các thiết bị điện”.

- Đối với các trạm biến thế không có người trực, đơn vị quản lý phải thông báo để chính quyền địa phương phổ biến trong nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các xe xử lý sự cố phải được trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Trang bị chiếu sáng và các công tắc đèn trong phòng đặt máy biến thế phải bố trí thế nào để đảm bảo ánh sáng cần thiết và bảo đảm an toàn cho người công tác (thay bóng đèn, lau chùi, đóng cắt đèn, sửa chữa đèn và công tắc,…)

- Máy biến thế có dầu phải đặt thế nào để trong khi vận hành có thể kiểm tra được mức dầu trong bình dầu phụ và trong các sứ có dầu, có thể xem được nhiệt độ của dầu, kiểm tra rơ le hơi và lấy m  u dầu thử nghiệm. Nếu cần có thể đặt thang trèo cố định.

- Những dây dẩn trong mạch bảo vệ, đo lường tín hiệu tự động bố trí trên máy biến thế có dầu phải là loại dây có cách điện chịu được dầu máy biến thế.

- .Khi đặt những máy biến thế khô, không khí làm mát không được có nhiều bụi bẩn, hơi axit và những chất ăn mòn khác, độ ẩm tương đối của không khí không được quá 60%, còn sự biến động về nhiệt độ không được quá 5C.

- Tất cả các máy biến thế trướckhi đóng điện vận hành phải có biên bản thử nghiệm do Trung tâm Thí nghiệm điện thực hiện theo “Tiêu chuẩn thử nghiệm máy biến thế phân phối” (xem phần III) và kết luận máy “đạt tiêu chuẩn vận hành”.

#### CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CHO PHÉP CỦA MÁY BIẾN THẾ

Trong điều kiện làm mát quy định, máy biến thế có thể vận hành với những tham số ghi trên nhãn hiệu.

- Đối với những máy biến thế có dầu làm mát tự nhiên, nhiệt độ cho phép cao nhất của lớp dầu trên cùng không được quá 90C, thường xuyên không quá 80C.

- Có thể vận hành máy biến thế với điện thế sơ cấp không cao quá 5% điện thế ứng với các na   đang vận hành. Trường hợp đặc biệt có thể vận hành với điện thế cao hơn nhưng không được quá 10% điện thế ứng với na   đang vận hành và phải được Công ty duyệt.

- Máy biến thế có thể làm việc quá tải (quá tải bình thường hoặc quá tải sự cố). Thời gian và mức độ quá tải phải theo đúng hướng dẩn của nhà chế tạo.

- Trong trường hợp không có tài liệu hướng dẩn của nhà chế tạo có thể tham khảo những số liệu sau và lưu ý đến chế độ vận hành, tình trạng và chỗ đặt máy:

Mức độ và thời gian cho phép quá tải bình thường (áp dụng cho các máy biến thế có dầu làm mát tự nhiên hoặc làm mát bằng quạt gió).

(Thời gian tính theo giờ và phút)

| Bội số quá tải theo định mức | Với những mức tăng nhiệt độ tM của lớp dầu trên cùng ngay trước lúc quá tải. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18C | 24C | 30C | 36C | 42C | 48C |
| 1,05 | 5-50 | 5-25 | 4-50 | 4-00 | 3-00 | 1-30 |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 0-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 025 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Mức độ và thời gian quá tải sự cố căn cứ vào bảng sau :

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải cho phép, phút |
| --- | --- |
| 1,30 | 120 |
| 1,60 | 45 |
| 1,75 | 20 |
| 2,00 | 10 |
| 3,00 | 1,5 |

Các máy biến thế phải có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch của lưới tại điểm đấu nối vào lưới.

Thời gian cho phép dòng điện ngắn mạch không được vượt quá trị số sau đây :

t”=900/K (giây)

Với K: tỷ số giữa dòng điện ngắn mạch ổn định và dòng điện định mức của máy.

- .Đối với máy biến thế khô, có các cuộn dây đấu theo sơ đồ Y/yo, phía điện thế thứ cấp có điểm trung tính kéo ra ngoài, dòng điện qua điểm trung tính không được vượt quá 25% dòng điện pha định mức.

- Những cuộn dây trong các máy biến thế phía điểm trung tính có cách điện không hoàn toàn đều phải làm việc với điểm trung tính tiếp địa trực tiếp.

#### KIỂM TRA MÁY BIẾN THẾ TRONG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG:

- Thời hạn kiểm tra máy biến thế:

  - Kiểm tra định kỳ:

- Đối với máy biến thế phân phối dung lượng  1000 kVA: 1 tháng /lần.

- Đối với máy biến thế phân phối dung lượng < 1000 kVA:

- 3 tháng/lần đối với máy biến thế đặt trên nền, trên giàn và trong phòng.

- 6 tháng/lần đối với máy biến thế trạm treo.

- Đối với máy biến thế quá tải, nóng hay có hiện tượng bất thường, thời hạn kiểm tra phải thường xuyên hơn, tùy theo mức độ nghiêm trọng.

  - Kiểm tra kỹ thuật:

Kiểm tra kỹ thuật mỗi năm một lần theo kế hoạch bảo trì hàng năm.

  - Kiểm tra đặc biệt:

- Những lúc máy biến thế sự cố hay vận hành bất thường.

- Khối lượng kiểm tra máy biến thế:

  - Với chế độ kiểm tra định kỳ, nội dung gồm:

- Kiểm tra sơ bộ bằng mắt mức độ an toàn của máy (có rỉ dầu không? có nóng không? ...) Đối với các trạm phòng hoặc trạm có rào chắn phải đứng ở ngưỡng cửa để xem xét sơ bộ máy biến thế và các thiết bị xung quanh, lối thoát,... trước khi kiểm tra tỉ mỉ các hạng mục dưới đây:

- Kiểm tra mức dầu trong bình dầu phụ, xem có chỗ nào bị rò rỉ hay không, màu sắc dầu trong bình dầu phụ, màu sắc các hạt hút ẩm nếu có.

- Kiểm tra sứ máy biến thế có sạch không, có rạn nứt không, kiểm tra độ tiếp xúc của bu- lông, sứ biến thế và đầu cosse dây d  n.

- Kiểm tra mặt bích máy biến thế, các joint chịu dầu xem có bị hư hỏng, gây rỉ dầu hay không.

- Nghe tiếng kêu của máy có bình thường không.

- Kiểm tra các trang bị làm mát, như quạt, cánh giải nhiệt có làm việc bình thường không.

- Kiểm tra nhiệt độ máy biến thế, nếu nóng không sờ được quá 10 giây là phải tạm ngưng vận hành, báo cáo cho lãnh đạo Điện lực khu vực và Công ty.

- Kiểm tra mặt kính ống phóng nổ có còn nguyên vẹn không.

- Kiểm tra tình trạng cáp xuất, thanh d n, mối nối, dây tiếp địa.

- Kiểm tra trang bị phòng cháy.(nếu có)

- Đo tải, điện thế.

  - Với chế độ kiểm tra kỹ thuật, nội dung gồm:

- Các hạng mục của chế độ kiểm tra định kỳ.

- Thử nghiệm kỹ thuật máy biến thế theo mục 2.3 phần III.

  - Với chế độ kiểm tra đặc biệt:

- Nội dung như chế độ kiểm tra kỹ thuật.

- Mỗi lần kiểm tra máy biến thế phải ghi điện thế, dòng điện vào sổ vận hành. Ngoài ra đối với máy biến thế phân phối điện phải đo phụ tải ba pha vào giờ cao điểm. Nếu phát hiện phụ tải ba pha không cân bằng thì phải có biện pháp cân pha lại.

- Tất cả các máy biến thế dự phòng đều phải đủ điều kiện để sẳn sàng đóng điện vận hành bất cứ lúc nào. Đối với những máy biến thế dự phòng mà thời gian ngừng vận hành kéo dài thì phải có biên bản thử nghiệm không quá 6 tháng.

- Đối với những máy biến thế không có bộ chỉnh na   điện thế dưới tải, trước khi thay đổi na   phải cắt điện khỏi máy biến thế. Sau khi chuyển na  , phải kiểm tra xem các cuộn dây được chuyển na   có liền mạch không (bằng cách dùng megômmét, dùng pin đèn, dùng đồng hồ vạn năng...)

- Đối với bộ điều chỉnh điện thế dưới tải khi chuyển na   phải theo đúng qui định của nhà chế tạo.

- Kết quả thay đổi na   điện thế phải được ghi vào sổ theo dõi.

- Các máy biến thế chỉ được phép làm việc song song khi thỏa các điều kiện sau:

- Tổ đấu dây giống nhau.

- Tỷ số biến thế bằng nhau hoặc chênh lệch không quá  5%.

- Điện thế ngắn mạch chênh lệch nhau không quá  5% số trung bình cộng các máy biến thế đóng vào làm việc song song.

- Để cân bằng phụ tải giữa các máy biến thế làm việc song song có điện thế ngắn mạch khác nhau, cho phép thay đổi tỷ số biến thế trong giới hạn nhỏ bằng cách thay đổi na   điện thế với điều kiện là khi làm như vậy không có máy biến thế nào bị quá tải.

- Đối với máy biến thế sau khi lắp xong hoặc sau khi tiến hành những công việc có thể làm thay đổi vị trí pha thì trước khi đưa vào vận hành trở lại phải thử đồng pha với lưới hoặc các máy biến thế khác sẽ làm việc song song.

- Khi mức dầu máy biến thế lên cao quá vạch qui định, phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

- Khi dầu xuống quá vạch qui định phải tìm ra nguyên nhân trước khi tiến hành châm dầu.

#### QUẢN LÝ DẦU MÁY BIẾN THẾ

- Thời hạn kiểm tra mẫu dầu máy biến thế :

  - Kiểm tra định kỳ :

- Đối với máy biến thế phân phối dung lượng ≥ 400 kVA: 1 năm 1 lần.

- Đối với máy biến thế phân phối dung lượng < 400 kVA: 3 năm 1 lần.
Đối với máy biến thế quá tải, nóng hay có hiện tượng bất thường, thời hạn kiểm tra phải thường xuyên hơn, tùy theo mức độ nghiêm trọng.

  - Kiểm tra kỹ thuật :

- Kiểm tra kỹ thuật mỗi năm một lần theo kế hoạch bảo trì hàng năm.

  - Kiểm tra đặc biệt :

- Những lúc máy biến thế sự cố hay vận hành bất thường.

- Dầu máy biến thế đang vận hành phải đạt những tiêu chuẩn sau:

- Chỉ số axit : không quá 0,4 mg KOH.

- Phản ứng khử nước : trung hòa, cho phép lượng axit hòa tan trong nuớc không quá 0,01mg KOH.

- Tạp chất cơ học : không có.

- Nhiệt độ chớp cháy : không giảm quá 5o C so với lần thử nghiệm đầu tiên.

- Cặn than trong dầu : không có.

- Độ cách điện tối thiểu là: 25 kV.

- Hàm lượng nước không quá 30ppm

- Việc lọc dầu và lấy mẫu dầu có thể tiến hành khi máy biến thế đã được cắt điện hoặc khi máy đang vận hành tùy từng trường hợp cụ thể.

- Những chất hút ẩm (xi-li-ca-ghen) trong các bình hút ẩm cần phải được định kỳ thay mới hoặt tái sinh khi những chất đó biến màu quá mức quy định.

- Dầu để châm vào máy biến thế phải là dầu máy biến thế, thõa mản các tiêu chuẩn kỹ thuật ở mục 2.4 phần III.(Tiêu chuẩn Thủ nghiệm máy biến thế phân phối) và phải phù hợp với dầu hiện đang có trong máy biến thế cần châm để sau khi châm chúng có thể trộn lẩn hoàn toàn, không tác dụng hóa học, không biến đổi các thông số kỹ thuật theo chiều hướng xấu khi châm cũng như trong điều kiện vận hành lâu dài.

- Chai (bình, lọ) chứa m  u dầu phải là loại trong suốt, sạch về mặt hóa học, có nắp bịt kín và không làm biến đổi tính chất của dầu bên trong.

#### SỬA CHỮA MÁY BIẾN THẾ

- Thời hạn tiểu tu và đại tu máy biến thế :

- Tiểu tu : mỗi năm 1 lần.

- Đại tu : ít nhất 10 năm một lần.

- Những trường hợp đại tu bất thường phải tùy theo kết quả thử nghiệm và tình trạng của máy biến thế mà quyết định.

- Khối lượng công việc tiểu tu, đại tu :

  - Khối lượng công việc tiểu tu :

- Kiểm tra toàn bộ máy biến thế.

- Kiểm tra và siết chặt các đầu cosse hạ thế, trung thế của máy biến thế, xử lý các van, các joint hỏng, các chỗ rỉ dầu.

- Xã cặn, nước trong bình dầu phụ, châm dầu đầy đủ (nếu thiếu) hoặc tháo bớt dầu ra (nếu thừa).

- Vệ sinh thật sạch sẽ máy biến thế nhất là các sứ trung và hạ thế.

- Kiểm tra thiết bị đo lường, rơle bảo vệ, kính phòng nổ,...

- Kiểm tra và củng cố tiếp địa máy biến thế đảm bảo điện trở nối đất :

Khi không có nối với trung hòa hệ thống 	: Rnđ  4 .

Có nối với trung hòa hệ thống                	: Rnđ   0,5 .

- Kiểm tra độ cách điện dầu máy biến thế đảm bảo dầu cách điện phải đạt tiêu chuẩn.

- Lọc dầu tại vị trí đặt máy biến thế nếu độ cách điện dầu không đạt tiêu chuẩn. Thay hạt hút ẩm.

- Siết lại hoặc thay mặt kính ống phòng nổ đảm bảo thật kín. Khóa chặt van xã dầu,...

  - Khối lượng công việc đại tu:

- Tháo nắp các máy biến thế, rút ruột máy ra khỏi vỏ.

- Kiểm tra và sửa chữa ruột máy (gồm cả gông từ, lõi thép, các cuộn dây, bộ phận vận chuyển na   điện thế, các dây đấu,...)

- Sửa chữa nắp máy, bình dầu phụ, ống phòng nổ, các van dầu, thiết bị làm mát, bầu hút ẩm, joint nắp máy, sứ cách điện,...

- Lọc dầu hoặc thay dầu mới.

- Sấy chất cách điện của máy.

- Lắp lại máy biến thế.

- Thử nghiệm máy biến thế.

- Trước khi bắt đầu đại tu người phụ trách phải chuẩn bị những công việc cần thiết như sau:

- Lập bảng ghi những hạng mục sửa chữa và dự kiến thời gian cho từng công việc.

- Chuẩn bị mẫu biên bản đại tu và biên bản thử nghiệm.

- Chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, nguyên vật liệu, phương tiện kích kéo, cẩu trục,...

- Chuẩn bị chỗ làm việc, quy định nơi đặt các chi tiết máy khi tháo ra.

- Sắp xếp đội ngũ công nhân, phổ biến quy trình đại tu, quy trình kỹ thuật an toàn và quy trình phòng chống cháy.

- Trước khi đưa vào vận hành những máy biến thế đã được đại tu có thay cuộn dây, phải tiến hành các công việc sau:

- Hóa nghiệm và thử nghiệm độ cách điện của dầu lấy trong máy biến thế.

- Đo điện trở cách điện các cuộn dây ở thanh ép gông từ và bù long ép lõi thép.

- Đo điện trở một chiều của các cuộn dây ở tất cả các na.

- Xác định độ ẩm của cách điện các cuộn dây.

- Thử nghiệm cách điện bằng điện thế tăng cao xoay chiều.

- Xác định dòng điện không tải.

- Kiểm tra tổ đấu dây và tỉ số biến thế.

- Xem xét và kiểm tra hệ thống làm mát.

- Sau khi đóng điện, theo dõi máy biến thế ở trạng thái nóng, kiểm tra những mặt bích, các joint,...

### MÁY CẮT HẠ THẾ:

#### CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ LẮP ĐẶT:

- Tất cả các MCĐHT vận hành trên lưới điện Công ty Điện lực TP.HCM quản lý phải có các thông số kỹ thuật và chủng loại phù hợp với “tiêu chuẩn kỹ thuật của MCĐHT” do Công ty ban hành.

- Trước khi lắp đặt MCĐHT cần phải kiểm tra sơ bộ:

- Tình trạng cơ học của MCĐHT bằng cách thao tác đóng cắt nguội để xem các tiếp điểm có bị kẹt hay không.

- Kiểm tra cách điện của MCĐHT.

- Vị trí lắp đặt MCĐHT cần chọn nơi khô ráo, không ẩm ướt và cứng vững để có thể thao tác đóng cắt dễ dàng. Trường hợp gắn MCĐHT ở ngoài trời cần phải có thùng che chắn để bảo vệ.

- Sau khi đã cố định MCĐHT vào vị trí gắn xong mới tiến hành đấu dây vào các cực của MCĐHT. Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các cực của MCĐHT và dây dẫn phải thật tốt và chắc chắn.

- Các dây dẫn phải được cố định để đầu cực của MCĐHT không ảnh hưởng bởi lực uốn do dây dẫn gây ra.

- Sau khi lắp đặt MCĐHT xong phải:

- Kiểm tra lại các đầu dây dẫn điện cho chắc chắn, sau đó lắp tấm che các cực của MCĐHT.

- Thực hiện thao tác đóng cắt nguội MCĐHT vài lần và kiểm tra lại tình trạng của MCĐHT trước khi đưa vào vận hành.

#### CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH

- MCĐHT được lắp đặt trên lưới điện có điện áp vận hành phù hợp với điện áp định mức của MCĐHT và dòng điện cắt lớn nhất không vượt quá giá trị dòng cắt định mức của MCĐHT.

- MCĐHT phải được chỉnh định thích hợp để đảm bảo tính bảo vệ có chọn lọc, làm việc an toàn và tin cậy.

- MCĐHT là khí cụ điện có cho phép thao tác bằng tay. Khi thao tác phải tiến hành dứt khoát, đúng chiều và chính xác.

- Nếu MCĐHT tác động cắt do đặt sai thông số đặt, thì phải cân chỉnh lại thông số đặt cho phù hợp với tính chất phụ tải rồi đóng lại MCĐHT.

- Khi MCĐHT tác động do quá tải hay ngắn mạch hoặc do tại tiếp điểm tiếp xúc xấu thì cần kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân sự cố để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Dù bất cứ lý do sự cố nào thì sau khi xử lý xong mới tiến hành đóng lại MCĐHT.

#### KIỂM TRA SỬA CHỮA BẢO TRÌ

- KIỂM TRA

- Việc kiểm tra vận hành của MCĐHT có thể kết hợp cùng với các kỳ kiểm tra phụ tải hoặc kiểm tra định kỳ trạm biến thế.

- Nội dung kiểm tra:

- Vỏ bọc của MCĐHT có bị đổi màu hay biến dạng hoặc nứt bể không?

- Tiếp xúc tại các đầu nối vào MCĐHT có bị đổi màu do tiếp xúc xấu không?

- Tại điểm tiếp xúc có hiện tượng phóng tia lửa điện hoặc nóng đỏ không ?

- Có tiếng kêu khác thường do phóng điện bên trong hay không?

- SỬA CHỮA BẢO TRÌ

- Khi tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện MCĐHT hư hỏng thì phải sửa chữa lại MCĐHT. Trong trường hợp MCĐHT không thể sửa chữa tại chỗ được thì tiến hành thay mới.

- Nội dung sửa chữa bảo trì như sau:

- Tháo vỏ MCĐHT và các bộ phận liên quan theo đúng hướng d  n của nhà chế tạo.

- Tháo buồng dập hồ quang, dùng máy nén khí thổi sạch bụi bẩn, tạp chất, làm vệ sinh sạch sẽ buồng dập hồ quang.

- Kiểm tra các tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ (nếu có), tiếp điểm hồ quang, hệ thống truyền động, hệ thống từ (cuộn solenoid), hệ thống lò xo. Dùng dung dịch tẩy chùi sạch lớp dơ trên bề mặt tiếp điểm động và tĩnh để bảo đảm tiếp xúc tốt khi MCĐHT ở vị trí đóng. Trong trường hợp trên bề mặt tiếp điểm bị rỗ, sướt thì phải dùng giấy nhám mịn chùi cho phẳng.

- Sau khi sửa chữa xong MCĐHT mới tiến hành lắp lại các bộ phận, buồng dập hồ quang rồi gắn lại vỏ MCĐHT.

- Tiến hành thử nghiệm lại các thông số kỹ thuật của MCĐHT, nếu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho phép lắp đặt lại MCĐHT theo đúng qui trình lắp đặt .

### TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ:

#### YÊU CẦU CHUNG VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH:

Công tác quản lý vận hành cáp ngầm trung thế bao gồm những nhiệm vụ sau:

1. Quản lý hồ sơ tuyến cáp ngầm trung thế.

2. Điều tra, phân tích nguyên nhân, thống kê tình hình mất điện và hiện tượng bất thưòng của tuyến cáp ngầm theo đúng quy trình điều tra sự cố.

3. Tuyên truyền thông báo trong nhân dân dọc đường cáp, các biện pháp ngăn ngừa hiện tượng lấy cắp, phá hoại tuyến cáp ngầm, làm việc với chính quyền địa phương tham gia bảo vệ tuyến cáp ngầm, không được xây dựng các công trình gần đuờng cáp, muốn làm những công trình trên phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan quản lý tuyến cáp ngầm.

4. Không cho phép máy san ủi đất làm việc cách đường cáp tới 1 mét cũng như không cho phép đào xới đất sâu quá 0,3 mét trên mặt đường cáp ở những chỗ cáp có độ chôn sâu bình thường. Chỉ cho phép dùng máy đóng cọc kiểu búa và kiểu rung hoạt động cách đường cáp ít nhất 5 mét.

Trước khi bắt đầu các công việc trên đây phải có sự hướng dẫn và giám sát của cơ quan quản lý cáp. Nếu công việc phải dùng đến chất nổ thì cần phải tuân thủ theo các kỹ thuật bổ sung khác.

5.Trong các phòng đặt cáp cấm không được xây cất các công trình phụ, các công trình tạm cũng như cấm không được chứa chấp trong đó bất kỳ vật liệu nào.

6. Ở những vùng có tuyến giao thông điện khí hoá hoặc vùng đất xâm thực, các đường cáp chỉ đưa vào vận hành sau khi đã có các biện pháp chống rỉ cho cáp. Trong các vùng này trên các đường cáp phải tiến hành đo các dòng tản, phải thành lập và hiệu chỉnh các hệ thống sơ đồ điện thế của lưới cáp (hoặc từng đoạn cáp riêng biệt) và bản đồ vùng đất xâm thực.

7. Mỗi đường cáp phải có tên gọi và có số hiệu điều độ riêng biệt.

Ở những đoạn cáp lộ thiên cũng như tất cả các hộp nối, hộp đầu cáp phải gắn biển hiệu trên đó ghi rõ: Nếu trên biển hiệu của cáp và hộp đầu cáp thì ghi mã hiệu, điện áp, tiết diện, tên tuyến cáp; Nếu trên biển hiệu hộp nối cáp thi ghi số liệu hộp nối cáp, ngày lắp.

Các biển hiệu phải được bảo vệ khỏi hư hỏng do tác động của môi trường xung quanh.

Các biển hiệu phải gắn theo dọc suốt đuờng cáp cách 50 mét ở những đoạn cáp đặt hở cũng như những chỗ cáp đi qua các vách ngăn và trần.

8. Trong quá trình vận hành tuyến cáp ngầm phải tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật và đại tu nhằm đảm bảo cho tuyến cáp được vận hành chắc chắn.

9. Tiến hành kiểm tra tuyến cáp ngầm, phát hiện những hư hỏng của thiết bị trên tuyến cáp ngầm, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời để ngăn ngừa các bộ phận kết cấu của tuyến cáp ngầm bị hỏng trước thời hạn, phát hiện những hiện tượng khác thường của khu vực bảo vệ tuyến cáp ngầm và liện hệ với cơ quan hữu quan để giải quyết.

10. Trong quá trình kiểm tra các đường cáp ngầm và các công trình đặt cáp ngầm để phát hiện chỗ hư hỏng của chúng phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

11. Phải có phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị xác định chỗ hư hỏngcủa cáp, các dụng cụ đo lường, thiết bị thử nghiệm lưu động.

12. Các đoạn cáp và các hộp đầu cáp bị hư hỏng phải được phòng thí nghiệm xác định nguyên nhân hư hỏng và tìm biện pháp ngăn ngừa các hư hỏng đó.

13. Việc thay đổi kết cấu, hướng tuyến của tuyến cáp ngầm phải có đủ tài liệu tính toán kỹ thuật và được Công ty duyệt.

14. Khi tiếp nhận tuyến cáp ngầm đưa vào vận hành phải nhận từ đơn vị thi công các tài liệu kỹ thuật phù hợp với quy định trong “Tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình lưới điện”.

15. Các tuyến cáp ngầm đang thi công sau đó giao cho đơn vị quản lý vận hành thì đơn vị này phải tổ chức giám sát kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

16. Khi tiếp nhận một đường cáp ngầm đưa vào vận hành phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật.

17. Đối với mỗi đường cáp ngầm, khi mới đưa vào vận hành phải quy định dòng tải tối đa cho phép, dòng điện tải được xác định theo những đoạn cáp chịu những điều kiện phát nhiệt xấu nhất nếu chiều dài của đoạn cáp này trên 10 mét.

Đuợc phép nâng dòng tải lên, trên cơ sở thí nghiệm với điều kiện sự tăng nhiệt của lõi cáp không vượt quá quy định. Sự tăng nhiệt này kiểm tra ở những đoạn cáp có điều kiện làm việc xấu nhất.

18. Trong các công trình đặt cáp phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ vận hành của cáp, nhiệt độ của không khí và sự làm việc cửa hệ thống thông gió.

19. Các đường cáp 6-10kV thường xuyên mang tải dưới định mức có thể quá tải ngắn hạn trong các giới hạn sau:

| Hệ số mang tải thường xuyên | Phương thức lắp đặt cáp | Hệ số mang tải cho phép so với định mức thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 giờ | 1 giờ | 3 giờ |
| 0,6 | Trong đất | 1,35 | 1,30 | 1,15 |
|  | Đặt hở ngoài trời | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
|  | Trong ống (chôn dưới đất) | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
| 0,8 | Trong đất | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
|  | Đặt hở ngoài trời | 1,25 | 1,10 | 1,05 |
|  | Trong ống (chôn dưới đất) | 1,10 | 1,01 | 1,00 |

20. Trong thời gian xử lý loại trừ sự cố đối với đường cáp ngầm điện áp tới 10kV cho phép quá tải trong thời gian 5 ngày đêm theo các giới hạn sau:

| Hệ số mang tải thường xuyên | Phương thức lắp đặt cáp | Hệ số mang tải cho phép so với định mức thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 giờ | 1 giờ | 3 giờ |
| 0,6 | Trong đất | 1,50 | 1,35 | 1,25 |
|  | Đặt hở ngoài trời | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
|  | Trong ống (chôn dưới đất) | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
| 0,8 | Trong đất | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
|  | Đặt hở ngoài trời | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
|  | Trong ống (chôn dưới đất) | 1,20 | 1,15 | 1,10 |

Đối với các đường cáp 15-35kV không cho phép vận hành quá tải.

21.  Tiến hành đo phụ tải đường cáp để thay đổi lại chế độ vận hành của tuyến cáp đảm bảo đường cáp vận hành tối ưu.

#### CÔNG TÁC KIỂM TRA:

1. THỜI HẠN KIỂM TRA.

1.1  Kiểm tra định kỳ :

- Tuyến cáp chôn dưới đất: 3 tháng 1 lần.

- Tuyến cáp đi trong địa phận thành phố có lớp phủ hoàn thiện: 1 năm 1 lần.

- Tuyến cáp đặt trong khối theo ống, hầm cáp bấm mở và dọc cầu đường sắt: 6 tháng 1 lần.

- Tuyến cáp đặt trong giếng cáp: 1 năm 1 lần.

1.2. Kiểm tra kỹ thuật :

- Kiểm tra 1 năm 1 lần.

2. Nội dung kiểm tra :

2.1. Kiểm tra định kỳ:

- Kiểm tra xem xét các đầu cáp và các hộp nối (nếu hộp khôg chôn).

- Kiểm tra chỗ tuyến cáp giao chéo với đường sắt và các đường giao thông khác, chú ý xem có còn các biển báo hay không.

- Kiểm tra chỗ tuyến cáp giao chéo với mương nước và những chỗ đường cáp đi qua các chỗ dốc.

- Kiểm tra các tuyến cáp có bị sụp lở đất hay không.

- Kiểm tra chỗ cáp chui ra khỏi tường, hoặc từ cột tuyến cáp ngầm tải điện xem cáp có được bảo vệ chống những hư hỏng về cơ, xem các đầu cáp có nguyên vẹn không…

- Ở những chỗ tuyến cáp từ bờ chui xuống sông hoặc xuống hồ, kiểm tra xem các vật báo hiệu ở trên bờ có còn tốt không, không cho phép tàu thuyền bè … đậu gần khu vực cáp đi dưới nước.

- Theo dõi những công việc đào đất dọc tuyến cáp đã được thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành tuyến cáp chưa, có đúng theo quy định không, đồng thời kiểm tra xem tuyến cáp có bị tro, xỉ và những rác rưởi khác vùi lấp đi không.

- Kiểm tra các phòng biến điện có hư hỏng sụp lở không.

- Đối với tuyến cáp đặt trong hầm, giếng cáp cần kiểm tra:

Hầm cáp, giếng cáp không được có nước mạch, nước thấm và không đọng nước, đọng bùn.

Tình trạng các bộ phận kiến trúc của công trình, cửa ổ khóa, lỗ thông gió, các kết cấu cố định cáp…

Nhiệt độ nơi đặt cáp về mùa hè nhiệt độ không khí bên trong không được vượt quá nhiệt độ bên ngoài công trình là 10 C.

Tình trạng ánh sáng, thông gió.

Tình trạng chống ăn mòn vỏ kim loại của cáp.

Tình trạng bên ngoài của những hộp nối cáp và những đầu cáp đặt trong công trình.

Cáp không được võng nhiều không được dịch chuyển vi phạm khoảng cách quy định giữa các cáp.

Cáp phải có số hiệu đúng, các biển số hiệu có còn rõ nét, có bị hư hỏng không?

- Đối với những đoạn cáp ngầm dưới nước

Kiểm tra chỗ cáp chui khỏi ống lên bờ có nằm trong ống không, các đầu dưới thấp của ống phải nằm dưới 0,7 m so với mực nước thấp nhất, còn những đầu trên cao của ống phải ở trên mực nước lụt cao nhất hoặc phải chui vào trong giếng cáp.

Kiểm tra cáp có bị hư hỏng không.

Kiểm tra cáp có bị xoắn không.

Kiểm tra độ sâu chôn cáp và xem đất có bị sụt lở trôi đi không.

2.2. Kiểm tra kỹ thuật:

- Kiểm tra nhiệt độ tuyến cáp.

- Kiểm tra phụ tải tuyến cáp.

- Thử nghiệm dự phòng tuyến cáp.

#### CÔNG TÁC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG:

1. Thời hạn sửa chữa:

1.1. Sửa chữa sự cố: Khi phát hiện đoạn cáp bị sự cố phải tiến hành sửa chữa ngay đưa đoạn cáp vào vận hành trong thời gian nhanh nhất.

1.2. Sửa chữa bảo trì: 1 năm 1 lần.

1.3. Đại tu:

Tùy theo tình hình kiểm tra, vận hành và tình hình phát triển lưới điện mà tiến hành đại tu để đường cáp làm việc được chắc chắn.

1.4. Cải tạo:

Tùy theo tình hình kiểm tra, vận hành và tình hình phát triển lưới điện mà tiến hành cải tạo tuyến cáp ngầm để đáp ứng với nhu cầu phân phối điện năng.

2. NỘI DUNG SỬA CHỮA:

2.1. Sửa chữa sự cố:

- Thử nghiệm xác định chỗ hư hỏng của đoạn cáp ngầm.

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng mà xác định khối lượng sửa chữa.

2.2. Sửa chữa bảo trì:

a. Sửa chữa cáp và các kết cấu của cáp.

- Việc đào cáp để sửa chữa phải theo dõi đảm bảo cho cáp được nguyên vẹn khỏi bị hư hỏng, cáp được đào lên phải buộc và bắt cố định tránh bị vòng sa và va chạm cơ khí.

- Sửa chữa hầm cáp, giếng cáp bị sụp lở.

- Sửa chữa kiến trúc các phòng biến điện.

b. Sửa chữa đai cáp: Cắt bỏ phần các đai bị hỏng, sau đó các đai bị cắt phải hàn với vỏ kim loại của cáp. Phần vỏ kim loại đã bị cắt bỏ đai phải sơn 1 lớp chống rỉ hoặc dùng băng bọc lại.

c. Sửa chữa vỏ chì: Tùy theo điều kiện cụ thể lớp cáp có bị ẩm hay không mà định cách sửa chữa.

d. Sửa chữa hộp đầu cáp ngầm.

e. Vệ sinh công nghiệp hầm cáp, giếng cáp, phòng biến điện.

2.3. Đại tu:

Tùy theo tình hình vận hành của tuyến cáp ngầm, căn cứ vào kết quả kiểm tra mà xác định khối lượng đại tu nhằm khôi phục lại khả năng phân phối điện năng của tuyến cáp ngầm.

2.4 Cải tạo:

Tùy theo tình hình vận hành của tuyến cáp ngầm, tình hình phát triển của lưới điện mà xác định khối lượng cải tạo tuyến cáp ngầm để đáp ứng nhu cầu phân phối điện năng của lưới điện.

### ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NỔI:

#### CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH:

- Công tác quản lý vận hành đường dây nổi trung thế bao gồm những nhiệm vụ sau:

- Quản lý hồ sơ đường dây nổi trung thế.

- Điều tra, phân tích nguyên nhân, thống kê tình hình mất điện và hiện tượng bất thưòng của đường dây theo đúng quy trình điều tra sự cố.

- Tuyên truyền thông báo trong nhân dân, không cho thả diều gần tuyến dây hoặc trèo lên trụ, có biện pháp ngăn ngừa hiện tượng lấy dây, phá hoại đường dây, thông báo, làm việc với chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường dây, không được xây dựng các công trình gần tuyến dây, muốn làm những công trình trên phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan quản lý đường dây.

- Khi đường dây xuyên qua rừng, làng mạc, vườn cây công viên, phải liên hệ với địa phương tiến hành chặt cây thành 1 dải dọc tuyến dây theo quy phạm bảo vệ đường dây.

- Trong quá trình vận hành đường dây phải tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật và đại tu nhằm đảm bảo cho đường dây vận hành được an toàn.

- Tiến hành kiểm tra đường dây, phát hiện những hư hỏng của thiết bị trên đường dây, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời để ngăn ngừa các bộ phận kết cấu của đường dây bị hỏng  trước thời hạn,  phát hiện những hiện tượng khác thường của khu vực bảo vệ đường dây và liên hệ với cơ quan hữu quan để giải quyết.

- Khi đại tu đường dây phải tiến hành các biện pháp tổng thể nhằm khôi phục lại các đặc tính vận hành ban đầu của đường dây nói chung và các bộ phận của chúng nói riêng bằng cách sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng hoặc thay chúng bằng các bộ phận chắc chắn kinh tế hơn nhằm cải thiện thêm các đặc tính vận hành của đường dây.

- Ở những đoạn đường dây có nhiều bụi bẩn, môi trường biển, hoá chất...phải sử dụng loại sứ đặc biệt hoặc cách điện tăng cường; khi cần thiết phải làm sạch sứ, thay thế sứ bị bẩn hoặc dùng sứ có lớp tráng men chống ẩm, có kế hoạch lau chùi sứ đảm bảo đường dây vận hành an toàn.

- Công tác bảo dưỡng kỹ thuật, đại tu đường dây phải được tiến hành bằng các phương tiện, trang bị, máy móc chuyên dùng phù hợp với quy định của ngành. Các đội công tác trên các đường dây phải có phương tiện thông tin liên lạc với Trung tâm Điều độ và cơ quan quản lý lưới điện.

- Những hư hỏng thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra đường dây phải được ghi đầy đủ vào nhật ký và tùy theo mức độ hư hỏng phải tiến hành sửa chữa ngay hoặc sửa chữa trong quá trình bảo dưỡng hoặc đại tu định kỳ.

- Việc thay đổi kết cấu của đường dây phải có đủ tài liệu tính toán kỹ thuật và được Công ty duyệt.

- Phải có vật tư, thiết bị dự phòng đầy đủ thay thế để có thể tiến hành sửa chữa kịp thời các hư hỏng đường dây do sự cố gây ra.

- Đối với các đường dây mắc chung trên cùng 1 trụ hoặc các phần khác nhau của cùng 1 đường dây đo nhiều Điện lực quản lý khi tiến hành sửa chữa phải thông báo cho các đơn vị khác cùng phối hợp sửa chữa tránh cắt điện nhiều lần cũng như khi sự cố phải thông báo để phối hợp kiểm tra. Đối với các đường dây khi sửa chữa có liên quan đến các dây thông tin phải thông báo cho đơn vị quản lý dây thông tin trên để phối hợp công tác.

- Khi tiếp nhận đường dây đưa vào vận hành phải nhận đủ các tài liệu kỹ thuật phù hợp với quy định trong “ Tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình lưới điện”.

- Các đường dây thi công sau đó giao cho đơn vị quản lý vận hành thì đơn vị này phải tổ chức giám sát kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

- Theo dõi thông số vận hành đường dây và các tuyến dây trung thế khác đưa lưới điện vào chế độ vận hành tối ưu, linh hoạt, giảm mất điện, giảm tổn thất.

#### CÔNG TÁC KIỂM TRA:

- THỜI HẠN KIỂM TRA.

- Kiểm tra định kỳ: Nhằm mục đích nắm vững tình hình lưới, thiết bị trên đường dây.

- Kiểm tra  ngày: 1 tháng 1 lần.

- Kiểm tra  đêm: 1 quý 1 lần.

- Kiểm tra kỹ thuật : Do cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật kiểm tra để hiểu rõ tình hình dọc tuyến dây và chất lượng kiểm tra đường dây của công nhân.

- Kiểm tra  trước mùa mưa sét 1 năm 1 lần.

- Kiểm tra đặc biệt:

- Kiểm tra sau khi có mưa bão và thời tiết bất thường, nhằm mục đích nắm vững tình hình lưới, thiết bị trên đường dây.

- Kiểm tra sự cố: Nhằm mục đích phát hiện ra sự cố trên đường dây.

- Kiểm tra khi đường dây xảy ra sự cố.

- NỘI DUNG KIỂM TRA :

- Dọc tuyến đường dây :

- Tình hình khai quang mé nhánh dọc hành lang bảo vệ đảm bảo khoảng cách an toàn khi có mưa to, gió lớn.

- Kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

- Tình hình cột :

- Tình hình chân cột và móng cột.

- Cột có bị nghiêng, mục, rỉ sét. Các bộ phận khác như đà, giá đỡ, ... có bị cong, bị biến dạng.

- Móng có bị lún, chân móng có bị vỡ hoặc nứt rạn để trơ lõi sắt.

- Các dây néo có bị chùng hoặc đứt.

- Các mối hàn có bị hở, đinh tán bị long.

- Kiểm tra biển báo an toàn có đầy đủ và đặt đúng vị trí.

- Tình hình dây dẫn và dây chống sét:

- Dây có đứt một số tao (dây tưa), bị xây xát?

- Độ võng dây dẫn có bình thường không? Khoảng cách dây dẫn với các dây vượt qua hoặc với các vật khác không đúng quy định. Khoảng cách đối với đất không đảm bảo kỹ thuật.

- Dây dẫn tuột ra khỏi sứ đỡ dây, dây buộc sứ có bị sút, lỏng hoặc dây dẫn trong khoá đỡ dây bị lỏng.

- Các mối nối, các chỗ tiếp xúc bị phát nóng, han rỉ và phóng điện.

- Các dây trung hòa có đầy đủ không?

- Tình hình sứ cách điện:

- Sứ bị nứt nẻ, bị vỡ.

- Sứ bị bẩn (nhất là nơi nhà máy hóa chất, luyện kim và nơi có nhiều bụi).

- Sứ bị phóng điện, mặt ngoài bị nám, tróc men.

- Chuỗi sứ bị uốn khúc hay bị lệch.

- Các phụ kiện bằng kim loại của sứ bị rỉ, bị rơi chốt...

- Sứ bị nghiêng.

- Tình hình tiếp địa:

- Dây tiếp địa từ trên cột xuống bị tưa, đứt, xây xát.

- Bulông nối tiếp địa với thân cột (cột sắt) bị lỏng hoặc bị hỏng mối nối dây tiếp địa vào các bộ phận khác của bộ tiếp địa, mối hàn dây tiếp địa, dây chống sét không tốt.

- Các cọc tiếp địa hoặc các thanh tiếp địa có nhô lên khỏi mặt đất không?

- Các cọc tiếp địa có đầy đủ không?

- Đo điện trở tiếp địa.

- Tình hình thiết bị trên đường dây (dao cách ly, LBS, Recloser, LBFCO, FCO, LA...):

- Khối lượng kiểm tra theo đúng như quy trình về khối lượng kiểm tra của thiết bị.

#### CÔNG TÁC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG:

- THỜI HẠN SỬA CHỮA:

- Bảo trì: Tùy theo tình hình kiểm tra đường dây mà tiến hành bảo trì nhưng ít nhất 1 năm phải bảo trì toàn bộ đường dây 1 lần.

- Đại tu:

- Đường dây cột gỗ: 3 năm 1 lần.

- Đường dây cột sắt, cột bêtông: 6 năm 1 lần.

- Thời hạn trên thay đổi tùy theo tình trạng cụ thể của đường dây, căn cứ kết quả kiểm tra mà tiến hành đại tu.

- Cải tạo:

- Tùy theo tình hình vận hành của đường dây, tình hình phát triển của lưới điện mà tiến hành cải tạo đường dây để đáp ứng với nhu cầu phân phối điện năng của lưới điện.

- NỘI DUNG SỬA CHỮA:

  - Bảo trì:

- Dọc tuyến đường dây:

- Tổ chức khai quang mé nhánh triệt để dọc tuyến đường dây.

- Cột điện:

- Đắp lại các móng trụ.

- Tu bổ lại các trụ bêtông bị nứt nẻ, hư hại nhẹ.

- Thay trụ gổ mục.

- Sơn cột thép bị rỉ, hàn lại chổ hỏng.

- Rúng lại các trụ bị nghiêng

- Đánh số lại các cột điện từ trạm xuất phát tới cuối đường dây, sơn biển báo an toàn.

- Đà:

- Thay thế đà gỗ mục.

- Điều chỉnh lại đà cho ngay ngắn, xiết chặt bulông bắt đà hoặc thay bulông bắt đà.

- Sơn lại đà sắt.

- Sứ cách điện:

- Thay các sứ xấu, bị nứt, bị rò.

- Vặn chặt lại ty sứ, thay bulông ty sứ.

- Buộc lại dây trên cổ sứ.

- Kéo lại các chuỗi sứ bị lệch.

- Vệ sinh sứ.

- Dây dẫn điện và dây chống sét:

- Căng dây chùng đảm bảo độ võng qui định.

- Xử lý dây tưa.

- Kéo dây trung hoà cho đầy đủ.

- Sửa chữa tạ chống rung không đúng vị trí.

- Xiết chặt các khoá đỡ dây tránh bị lỏng, tuột ra khỏi vị trí.

- Thay dây có tiết diện nhỏ hoăc nhiều mối nối.

- Sửa chữa dây lèo.

- Các mối nối :

- Xử lý tất cả các mối nối không đúng qui cách,tiếp xúc xấu trên đường dây.

- Tiếp địa:

- Hàn lại, nối lại hoặc thay mới dây tiếp địa bị đứt, bị hỏng.

- Xử lý mối nối có tiếp xúc xấu.

- Củng cố tăng cường tiếp địa đảm bảo trị số nối đất đúng qui định.

- Dây chằng:

- Xử lý dây chằng bị đứt, bị hỏng.

- Điều chỉnh dây chằng quá căng hay quá chùng.

- Đắp đất móng dây chằng.

- Các thiết bị trên đường dây (dao cách ly, LBS, Recloser, LBFCO, FCO, LA...):

- Khối lượng sửa chữa theo đúng như quy trình về khối lượng kiểm tra của thiết bị.

  - Đại tu:

- Tùy theo tình hình vận hành của đường dây, căn cứ vào kết quả kiểm tra mà xác định khối lượng đại tu nhằm khôi phục lại khả năng phân phối điện năng của đường dây.

  - Cải tạo:

- Tuy theo tình hình vận hành của đường dây, tình hình phát triển của lưới điện mà xác định khối lượng cải tạo đường dây để đáp ứng với nhu cầu phân phối điện năng của lưới điện.

### ĐƯỜNG DÂY HẠ:

#### CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH:

Công tác quản lý vận hành lưới hạ thế, bao gồm những nhiệm vụ sau:

- Quản lý hồ sơ lưới hạ thế:

- Điều tra, phân tích nguyên nhân, thống kê tình hình mất điện và hiện tượng bất thường của lưới hạ thế theo đúng quy định.

- Tuyên truyền thông báo trong nhân dân, không trèo lên trụ, có biện pháp ngăn ngừa hiện tượng lấy dây, phá hoại đường dây, cáp. Thông báo, làm việc với chính quyền địa phương tham gia bảo vệ lưới hạ thế không được xây dựng các công trình gần tuyến cáp hạ thế, muốn làm những công trình trên phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan quản lý lưới điện hạ thế.

- Khi lưới điện hạ thế xuyên qua làng mạc, vườn cây công viên, phải liên hệ với địa phương tiến hành chặt cây thành 1 dãi dọc tuyến dây.

- Trong quá trình vận hành lưới hạ thế phải tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật và đại tu nhằm đảm bảo cho lưới hạ thế vận hành được an toàn.

- Tiến hành kiểm tra lưới hạ thế, phát hiện những hư hỏng của thiết bị trên lưới hạ thế , sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời để ngăn ngừa các bộ phận kết cấu của lưới hạ thế bị hỏng trước thời hạn, phát hiện những trường hợp khác thường của khu vực bảo vệ lưới hạ thế và liên hệ với cơ quan hữu quan để giải quyết.

- Khi đại tu lưới hạ thế phải tiến hành các biện pháp tổng thể nhằm khôi phục lại các đặt tính vận hành ban đầu của lưới hạ thế và các bộ phận của chúng bằng cách sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng hoặc thay chúng bằng các bộ phận chắc chắn kinh tế hơn nhằm cải thiện thêm các đặc tính vận hành của lưới hạ thế.

- Công tác bảo dưỡng kỹ thuật, đại tu lưới hạ thế phải được tiến hành bằng các phương tiện, trang bị , máy móc chuyên dùng phối hợp với quy định của ngành.

- Những hư hỏng thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra lưới hạ thế phải được ghi đầy đủ vào nhật ký và tuỳ theo mức độ hư hỏng phải tiến hành sửa chữa ngay hoặc sửa chữa trong quá trình bảo dưỡng hoặc đại tu định kỳ.

- Việc thay đổi kết cấu của lưới hạ thế phải có đủ tài liệu tính toán kỹ thuật và được Ban Giám Đốc Điện Lực duyệt

- Phải có vật tư, thiết bị dự phòng đầy đủ thay thế để có thể tiến hành sửa chữa kịp thời các hư hỏng lưới hạ thế do sự cố gây ra .

- Khi tiếp nhận lưới hạ thế đưa vào vận hành phải nhận đủ các tài liệu kỹ thuật phù hợp với quy định trong "Tiêu chuẩn nghiệm thu các công trình lưới điện".

- Các lưới hạ thế thi công sau đó giao cho đơn vị quản lý vận hành thì phòng KT phải phối hợp với các đội uản lý tổ chức giám sát kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

- Theo dõi thông số vận hành lưới hạ thế và các lưới hạ thế khác đưa vào vận hành ở chế độ tối ưu, linh hoạt, giảm mất điện, giảm tổn thất.

#### CÔNG TÁC KIỂM TRA:

- LƯỚI HẠ THẾ NỔI:

- Thời gian kiểm tra :

  - Kiểm tra định kỳ :

- Kiểm tra định kỳ ngày 			: 01 lần / 1 tháng

- Kiểm tra định kỳ đêm			: 01 lần / 1 tháng

  - Kiểm tra đặc biệt :

Những lúc sự cố hay vận hành bất thường.

- Nội dung kiểm tra :

Kiểm tra dịnh kỳ:

  - Kiểm tra lưới hạ thế :

- Tình hình khai hoang, mé nhánh dọc hành lang bảo vệ đảm bảo khoảng cách an toàn khi có mưa to, gió lớn.

- Kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

- Tình hình dây dẫn, phụ kiện, mối nối :

- Dây có đứt một số tao (dây tưa), bị xây xát? cáp ABC có hiện tượng bong tróc vỏ, phù vỏ do quá tải …

- Độ võng dây dẫn (kể cả dây mắc điện) có bình thường không (độ cao so với mặt đường không được bé hơn 6m) ?

- Dây dẫn tuột ra khỏi sứ đỡ dây, dây buột sứ có bị sút, lỏng hoặc dây dẫn trong khóa đỡ dây bị lỏng ? cáp ABC bị mất móc treo, tuột khỏi kẹp dừng …

- Phụ kiện đường dây có bị hư hoặc thiếu không?

- Hộp Domino có nắp đậy không? Dây đấu nối có đảm bảo an toàn không?

- các nhánh mắc điện có an toàn không ? Có cần cải tạo lại đầu trụ hoặc kéo mới thêm lười điện cho các hẻm để làm gọn đầu trụ không? …

- Dây tiếp địa từ trên cột xuống bị tưa, đứt, có ống bảo vệ không?

- Các cọc tiếp địa hoặc các thanh tiếp địa có nhô lên khỏi mặt đất không?

  - Tình hình chân cột và móng cột:

- Móng co bị lún, chân móng có bị vỡ hoặc nứt rạn để trơ lõi sắt.

- Các dây néo có bị chùng hoặc đứt.

- Các mối hàn (trụ pylon) có bị hở, đinh tán bị long?

- Các trụ kim loại (sắt, nhôm) có tiếp địa an toàn không?

  - Tình hình tụ bù trên lưới :

- Kiểm tra xem xétxem có hiện tượng bất thường nào xuật hiện trên bộ tụ bù hạ thế như: bị phình vỏ, aptomat tụ bù đang trong trạng thái cắt, vỏ tụ bù có đấu vào dây tiếp đất không?

  - Tình hình lưới chiếu sáng, dây câu tạp, dây ưu tiên:

- Lưới điện chiếu sáng đi chng trụ điện lực, dây câu tạp, dây ưu tiên có mất an toàn không?

  - Tình hình an toàn PCCC của lưới điện:

- Có vị trí nào trên lưới điện nghi ngờ có khả năng phát hỏa không? (ghi nhận từ phản ánh của người dân như nghe mùi khét, có tia lửa, nóng đỏ vào ban đêm hoặc nhà, giàn giáo xây dựng bao bọc, xâm hại lưới điện…)

Kiểm tra đặc biệt:

- Khi có sự cố hay vận hành bất thường là chế độ kiểm tra loại trừ điểm sự cố để tái lập điện cho dây nổi (Xem xử lý lưới nổi hạ thế).

- CÁP NGẦM HẠ THẾ:

- Thời gian kiểm tra:

  - Kiểm tra định kỳ :

- Kiểm tra định kỳ: 1 tháng / 1 lần

  - Kiểm tra đặc biệt:

- Những lúc có sự cố hay vận hành bất thường.

- Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra dịnh kỳ:

  - Dọc tuyến cáp :

- Kiểm tra dọc tuyến cáp có các công trình xây dựng lấn chiếm hành lanh an toàn tuyến cáp không?  Có công trình nào đào bới, đóng cọc có nguy cơ gây sự cố cáp không?

- Kiểm tra vị trí cáp chôn qua đường có bị sụp lở không?

- Kiểm tra vị trí chui ra khỏi tường, chui từ dưới  đất lên trụ hoặc tủ điện phân phối có được bảo vệ hư hỏng phần cơ không, đầu cáp cóhư hỏng không?

  - Tủ phân phối hạ thế:

- Kiểm tra tình trạng đầu cáp và tiếp xúc đầu cáp với cầu dao hạ thế, aptomat hạ thế (nếu có).

- Kiểm tra các cầu dao hạ thế hoặc aptomat hạ thế có hiện tượng hư cháy, biến màu không?

- Kiểm tra trong tủ có rác, bụi, côn trùng không?

  - Kiểm tra tiếp xúc của đầu cáp đấu với cáp ABC nổi

Kiểm tra đặc biệt:

Khi có sự cố hay vận hành bất thường là chế độ kiểm tra loại trừ điểm sự cố để tái lập điện cho cáp ngầm hạ thế( Xem xử lý sự cố cáp ngầm hạ thế).

#### CÔNG TÁC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG:

- LƯỚI HẠ THẾ NỔI:

- THỜI HẠN SỬA CHỮA:

  - Bảo trì:

- Tùy theo tình hình kiểm tra lưới hạ thế mà tiến hành bảo trì nhưng ít nhất 1 năm phải bảo trì một phần hay toàn bộ đường dây 1 lần.

  - Đại tu :

- Thời hạn trên thay đổi tùy theo tình trạng cụ thể của đường dây, căn cứ kết qủa kiểm tra mà tiến hành đại tu, không quá 6 năm 1 lần.

  - Cải tạo :

- Tùy theo tình hình vận hành, tình hình phát triển của lưới điện hạ thế mà tiến hành cải tạo để đáp ứng nhu cầu của hộ tiêu thụ.

- NỘI DUNG SỬA CHỮA :

    - Bảo trì :

- Dọc tuyến đường dây nổi.

- Tổ chức khai quang mé nhánh triệt để dọc tuyến đường dây.

- Cột điện:

- Đắp lại các móng trụ.

- Tu bổ lại các trụ bêtông bị nứt nẻ, hư hại nhẹ.

- Sơn cột thép bị rỉ, hàn lại chổ hỏng.

- Rúng lại các trụ bị nghiêng.

- Đánh số lại các cột điện từ trạm xuất phát tới cuối đường dây, sơn biển báo an toàn .

- Dây dẫn điện:

- Căn dây chùng đảm bảo độ võng qui định.

- Xử lý dây tưa.

- Thay dây có tiết diện nhỏ hoặc nhiều mối nối.

- Sửa chữa dây lèo.

- Các mối nối:

- Xử lý tất cả các mối nối không đúng qui cách, tiếp xúc xấu trên đường dây.

- Tiếp địa:

- Nối lại hoặc thay mới dây tiếp địa bị đứt, bị hỏng.

- Xử lý mối nối có tiếp xúc xấu.

- Củng cố, tăng cường tiếp địa đảm bảo trị số nối đất đúng qui định.

- Dây chằng:

- Xử lý dây chằng bị đứt, bị hỏng.

- Điều chỉnh dây chằng quá căng hay quá căng hay quá chùng.

- Đắp đất móng dây chằng.

- Hộp domino , tụ bù , CB nhánh rẽ:

- Xử lý hộp đomino bị chim chuột làm tổ, cháy tiếp xúc với dây mắc điện.

- Xử lý tụ bù bị bật cb, mổ chì.

- Xừ lý cb nhánh rẽ bị hư, bật, cháy tiếp xúc.

    - Đại tu:

- Tùy theo tình hình vận hành của lưới điện hạ thế, căn cứ vào kế quả kiểm tra mà xác định khối lượng đại tu nhằm khôi phục lại khả năng phân phối điện năng lưới điện.

    - Cải tạo:

- Tuỳ theo tình hình vận hành của lưới điện hạ thế, tình hình phát triển của lưới điện mà xác định khối lượng cải tạo lưới điện hạ thế để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng

- CÁP NGẦM HẠ THẾ:

- THỜI HẠN SỬA CHỮA:

  - Sửa chữa sự cố: khi phát hiện đoạn cáp bị sự cố phải tiến hành sửa chữa ngay để đưa vào vận hành.

  - Sửa chữa bảo trì: 01 năm bảo trì 01 lần.

  - Đại tu: Tuỳ theo tình hình kiểm tra và vận hành của tuyến cáp mà quyết định tiến hành đại tu để vận hành ổn định.

  - Cải tạo: Tuỳ theo tình hình kiểm tra và vận hành của tuyến cáp mà quyết định tiến hành cải tạo dáp ứng theo nhu cầu phân phối điện.

- NỘI DUNG SỬA CHỮA:

  - Sửa chữa sự cố:

- Thử nghiệm xác định điềm sự cố để sửa chữa.

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng để xác định khối lượng sửa chữa.

- Kiểm tra xác định tủ phân phối hư hổng để sửa chữa.

  - Sửa chữa bảo trì: Sửa chữa cáp và các phụ kiện của cáp.

  - Đại tu: Tuỳ theo tình hình vận hành và kết quả kiểm tra của tuyến cáp mà xác định khối lượng đại tu nhằm khôi phục khả năng vận hành phân phối như ban đầu của tuyến cáp ngầm hạ thế.

  - Cải tạo: Tuỳ theo tình hình vận hành và tình hình phát triển của lưới điện mà xác định khối lượng cải tạo cáp để đáp ứng theo nhu cầu phân phối

# PHỤC LỤC KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ