| CÔNG TY TƯ VẤN - XÂY DỰNG NGUYÊN VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: 02/BCKTKT-CDKT-NV.25 | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025 |

TẬP I	: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.3 : CHỈ DẪN KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI TRUNG HẠ THẾ VÀ TRẠM CÁC KHU VỰC, NGĂN NGỪA QUÁ TẢI MÙA KHÔ 2025

| LOẠI CÔNG TRÌNH | : CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN |
| --- | --- |
| NGUỒN VỐN | : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |
| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | : PHƯỜNG DUYÊN HỒNG, PHƯỜNG HÒA HƯNG, PHƯỜNG VƯỜN LÀI - TP.HCM |
| THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN | : LÊ QUỐC KHÁNH |
| THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG | : NGUYỄN SĨ TRUNG |
| CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ | : NGUYỄN SĨ TẤN |

| CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN PHÓ GIÁM ĐỐC | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV–XD NGUYÊN VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN ANH TÀI |
| --- | --- |

GIAI ĐOẠN : LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKT-KT) đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Nguyên Việt lập được biên chế gồm thành các tập như sau:

- Tập I: Thuyết minh – tổ chức xây dựng.

Tập I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Tập I.2: Tổ chức xây dựng.

Tập I.3: Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tập II: Các bản vẽ.

- Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:	THUYẾT MINH	5

1.1	Đặt điểm công trình:	5

1.2	Quy mô dự án:	5

1.3	Các từ ngữ trong chỉ dẫn kỹ thuật:	5

1.4	Các yêu cầu chung để đảm bảo chất lượng về nguồn cung cấp vật liệu, thiết bị, chất lượng vật liệu, sự kiểm soát của nhà thầu thi công xây dựng; Cam kết của nhà thầu trong việc xử lý vật liệu, thiết bị không đảm bảo chất lượng:	6

1.5	Yêu cầu về vật tư, vật liệu và thiết bị:	6

1.6	Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật:	6

1.7	Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, thiết bị theo các thông số kỹ thuật:	7

1.8	Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng:	7

1.9	Trình tự kiểm tra, nghiệm thu trong đó có tiêu chí nghiệm thu, sai số cho phép:	7

1.10	Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng thanh toán:	8

CHƯƠNG 2:	Đặt tính vật tư thiết bị	9

2.1	Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:	9

2.1.1	Đặc tính kỹ thuật chung:	9

2.1.2	Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn sử dụng trong thiết kế:	9

2.2	Danh mục thông số kỹ thuật chính của dự án:	11

2.3	Đặt tính kỹ thuật của thiết bị:	14

2.3.1	Tủ phân phối hạ thế tổng (1MCCB 600A+4 MCCB 250A):	14

2.3.3	Cầu chì tự rơi FCO 22(24)KV – 100A:	20

2.3.4	Dao cắt tải 24kV-630A:	22

2.3.5	Dao cắt tải 24kV-630 Scada:	29

2.3.6	Máy cắt hạ thế 3P 250A & phụ kiên:	36

2.3.7	Hộp phân phối hạ thế (Domino 9 cực):	40

2.3.8	Ống thép mạ D114; D21:	47

2.3.9	Trụ BTLT 14m:	49

2.3.10	Đà L75x75x8mm – Dài 0,8m:	56

2.3.11	Đà L75x75x8mm – Dài 2m:	57

2.3.12	Đà L75x75x8mm – Dài 3,2m:	59

2.3.13	Thanh chống thép L50x50x6mm – Dài 0,72m:	60

2.3.14	Thanh chống thép L50x50x6m – Dài 2,1m:	62

2.3.15	Thanh chống thép I60x6m – Dài 0,92m:	63

2.3.16	Bộ đà trạm trụ ghép:	65

2.3.17	Giá đở đầu cáp trung thế:	67

2.3.18	Sứ đứng 24k:	69

2.3.19	Sứ treo 24kV:	72

2.3.20	Móc treo U:	74

2.3.21	Cáp đồng trần 25 mm2:	75

2.3.22	Cáp nhôm lõi thép trần AC95mm2:	79

2.3.23	Cáp đồng bọc hạ thế 50; 240; 300mm2:	83

2.3.24	Cáp nhị thứ 4x25mm2:	85

2.3.25	Cáp xoắn treo hạ thế ABC4x95mm2:	90

2.3.26	Cáp đồng bọc 24kV 25; 50; 240mm2:	95

2.3.27	Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240mm2:	99

2.3.28	Kẹp nối rẽ dạng H:	105

2.3.29	Ống nối cáp ABC:	107

2.3.30	Kẹp treo ABC:	109

2.3.31	Kẹp Quai cu-al 240-300:	111

2.3.32	Nối bọc cách điện 95-35/cu-al:	113

2.3.33	Kẹp Hotline 25-70:	117

2.3.34	Giáp buộc 22kV:	119

2.3.35	Giáp níu 22kV:	121

2.3.36	Kẹp ngừng ABC:	124

2.3.37	Kẹp căng 50-70mm2;95-120mm2:	126

2.3.38	Cosse ép cu 2,5mm2:	128

2.3.39	Cosse ép đồng 25mm2:	129

2.3.40	Cosse ép đồng 50mm2 :	131

2.3.41	Cosse ép đồng 240mm2, 300mm2:	133

2.3.42	Cosse ép cu-al 95:	135

2.3.43	Cáp ngầm hạ thế 3A240mm2 + 1A120mm2:	137

2.3.44	Cáp ngầm trung thế 3x50mm2:	145

2.3.45	Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 :	158

2.3.46	Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+120mm2:	162

2.3.47	Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x50mm2:	164

2.3.48	Chì trung thế:	168

2.3.49	TI hạ thế:	169

2.3.50	Thùng bảo vệ điện kế 0,45*0,32*0,2:	172

2.3.51	Băng keo hạ thế:	176

2.3.52	Băng keo cách điện trung thế:	177

2.3.53	Boulon thép mạ 12*40.	179

2.3.54	Boulon thép mạ 12*150:	181

2.3.55	Boulon thép mạ 16x250; 16x300; 16x400:	183

2.3.56	Boulon Vr2d thép mạ 16x300mm; 16x600mm; 16x800mm:	185

2.3.57	Boulon đồng 12*40:	188

2.3.58	Boulon mắt 16x300:	190

2.3.59	Ống PVC D27mm; D114mm:	192

TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.3: CHỈ DẪN KỸ THUẬT

# THUYẾT MINH

## Đặt điểm công trình:

Đây là loại công trình cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô.

Điều kiện địa hình: Bằng phẳng.

Điều kiện địa chất: Khu vực xây dựng công trình, địa chất có cấu trúc bền vững không phải nền đất yếu.

Điều kiện giao thông: Có hệ thống đường giao thông hiện hữu thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị thi công

## Quy mô dự án:

- Khối lượng lắp mới và sử dụng lại:

Kéo mới lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 - 24kV + AC95mm2 chiều dài	: 248m.

Kéo mới lưới trung thế nổi 3M25mm2 - 24kV + M25mm2 chiều dài	    	: 39m.

Kéo mới cáp hạ thế 3A240mm2 + A120mm2 chiều dài			     	: 660m.

Kéo mới cáp hạ thế ABC 4*95mm2 với tổng chiều dài		  	     	: 2.725m.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 400kVA (Tồn kho) 	: 06 trạm.

Cải tạo, TCCS trạm treo thành trạm trụ BTLT ghép 560kVA (Tồn kho) 	: 01 trạm

Lắp mới FCO 100A 24kV 							     	: 21 bộ.

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV 						     	: 01 bộ

Lắp mới LBS 3P 630A-24kV SCADA					     	: 01 bộ.

- Khối lượng tháo dỡ thu hồi:

Trung thế nổi 3M48 mm2 - 15kV + AC50mm2 chiều dài			: 287m.

FCO-24kV 100A 									: 18 bộ.

LBFCO-24kV 100A 								: 03 bộ.

La - 18kV		 								: 15 bộ.

Máy biến áp 1 pha 100KVA							: 21 máy.

Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A + thùng						: 22 cái.

Tủ máy cắt hạ thế (01 MCCB 500A + 4MCCB 250A)				: 01 tủ.

Cáp hạ thế ABC 4*95mm2								: 105m.

Cáp hạ thế ABC 4*70mm2								: 115m.

Cáp hạ thế ABC 4*50mm2								: 2.011m.

Trụ BTLT 12m									: 7 trụ.

Trụ BRL 7,5m									: 03 trụ.

## Các từ ngữ trong chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

2. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, trong đó thể hiện kích thước thực tế của công trình.

3. Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư, xây dựng công trình gồm: Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, báo cáo khảo sát xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình và tài liệu khác cần được lưu lại sau khi đưa công trình vào sử dụng.

4. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là các thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính cảu vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình xây dựng nhất định.

5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu điện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các thí nghiệm khác.

6. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, tính toán, đánh giá bằng chuyên môn về chất lượng công trình.

7. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng và các kiểm định khác.

8. Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này.

## Các yêu cầu chung để đảm bảo chất lượng về nguồn cung cấp vật liệu, thiết bị, chất lượng vật liệu, sự kiểm soát của nhà thầu thi công xây dựng; Cam kết của nhà thầu trong việc xử lý vật liệu, thiết bị không đảm bảo chất lượng:

Chất lượng công việc do Nhà thầu thực hiện phải đáp ứng được các yêu cầu của Chủ đầu tư, phải thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà Nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác liên quan, trên cơ sở áp dụng theo Luật xây dựng.

Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư chấp thuận), phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của Nhà Nước có liên quan; nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp có nguồn gốc, xuất xứ như dự toán báo giá của Nhà thầu.

## Yêu cầu về vật tư, vật liệu và thiết bị:

(Xem phần Thông số kỹ thuật Chương 2).

## Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật:

Kiểm tra Biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Khi triển khai thi công công trình theo đúng thiết kế được duyệt, nếu hạng mục công việc nào thực hiện không đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 14 của Chính Phủ hay không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì tư vấn giám sát báo cho tư vấn thiết kế công trình và Bên A xem xét giải quyết mới tiếp tục thi công.

Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của Bên A và báo kết quả thi công theo mẫu.

Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị Bên A điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

Phối hợp với Bên A tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

Phối hợp với Bên A và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

## Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, thiết bị theo các thông số kỹ thuật:

+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận dối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;

+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì tư vấn giám sát báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

## Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng:

Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư để nghiệm thu công trình không sớm hơn 03 (ba) ngày trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Nếu công trình được chia thành các hạng mục, Nhà thầu có thể đề nghị nghiệm thu theo hạng mục.

Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành theo Hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Nhà thầu phài có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình.

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do và nêu cụ thể những cong việc mà Nhà thầu phải làm để hoàn thành công trình.

Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra.

Thời hạn bảo hành: 12 tháng được tính từ ngày nhà thầu thi công xây dựng bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

Trường hợp Bên B không đáp ứng được bảo hành công trình thì Bên A, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình;

Bên B phải tổ chức sửa chữa, khắc phục công trình ngay sau khi có yêu cầu của Bên A, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và chịu mọi phí tổn.

## Trình tự kiểm tra, nghiệm thu trong đó có tiêu chí nghiệm thu, sai số cho phép:

Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng, khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định nêu trên.

Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế ( kể cả phần sửa đổi được Chủ dầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao…

Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm:

+ Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát gói thầu.

+ Đại diện nhà thầu.

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước).

+ Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu…

- Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót.

Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải:

+ Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu.

Trường hợp không sửa chữa được sai sót:

+ Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và các thông báo cho Nhà thầu biết về ngày này.

+ Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư bị mất toàn bộ lợi ích từ công trình hay phần lớn công trình không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp đồng Nhà thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư.

+ Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trình thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

## Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng thanh toán:

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công; bản vẽ hoàn công phải được cập nhật theo hệ tọa độ và độ cao VN 2000.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

+ Tính toán và xác nhận khối lượng thi công xây dựng mà Nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán hợp đồng.

+ Xem xét, xử lý khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán công trình được duyệt để chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định

# Đặt tính vật tư thiết bị

## Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

### Đặc tính kỹ thuật chung:

Các quy cách kỹ thuật chung của lưới điện đang vận hành trên địa bàn TP.HCM có các đặc trưng như sau:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

### Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn sử dụng trong thiết kế:

- Căn cứ văn bản 4553/EVNHCM-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở và QCKT tương ứng với TCCS.

- Căn cứ tờ trình số: 761/TTr-KT-PP ngày 13/10/2014 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc Quy cách kỹ thuật Vật tư thiết bị.

- Căn cứ văn bản 3792/EVNHCM-KT ngày 19/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Căn cứ văn bản 2600/EVNHCM-KT ngày 19/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc quy cách kỹ thuật máy cắt hạ thế và hộp phân phối đầu trụ.

- Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

- Căn cứ Quyết định 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật tư thiết bị cho lưới điện ngầm cấp điện áp từ 0,4kV đến 22kV.

- Căn cứ văn bản 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/3/2017 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm trung, hạ thế.

- Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/9/2018 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế.

- Căn cứ Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc ban hành Quy cách kỹ thuật VTTB lưới điện.

- Căn cứ Quyết định 1337/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 06/3/2013 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở trụ điện và phụ kiện.

- Căn cứ văn bản số 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/6/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng Quy cách kỹ thuật dây đồng bọc hạ thế và cáp đồng kiểm tra.

- Căn cứ văn bản số 4960/EVNHCMC-KT ngày 28/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc hiệu chỉnh Quy định Tiêu chuẩn cơ sở vật tư thiết bị.

- Căn cứ văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến Quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV.

- Căn cứ văn bản số 2550/EVNHCMC-KT ngày 05/6/2020 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng QCKT vỏ tủ điều khiển – bảo vệ - đo lường và QCKT băng bọc cách điện 24kV.

- Căn cứ văn bản số 5489/CV-ĐLHCM-KT ngày 08/7/2008 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc qui cách kỹ thuật hộp công tơ.

- Căn cứ quyết định 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 v/v ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật tư thiết bị sử dụng cho lưới ngầm điện áp từ 0,4kV đến 22kV.

- Căn cứ quyết định 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/6/2013 v/v ban hành qui định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố cho lưới điện trung áp đến 24kV.

## Danh mục thông số kỹ thuật chính của dự án:

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Văn bản áp dụng |
| --- | --- | --- |
|  | A.THIẾT BỊ |  |
|  | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 3 MCCB 250A | 10373/QĐ-EVNHCMC, ngày 28/12/2012 và 1248/EVNHCMC-KT, ngày 28/3/2017 |
|  | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 4 MCCB 250A | 10373/QĐ-EVNHCMC, ngày 28/12/2012 và 1248/EVNHCMC-KT, ngày 28/3/2017 |
|  | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 600A + 2 MCCB 250A | 10373/QĐ-EVNHCMC, ngày 28/12/2012 và 1248/EVNHCMC-KT, ngày 28/3/2017 |
|  | Tủ PP HT composite kích thước 1250*600*400 gồm 1 MCB 800A + 4 MCCB 250A | 10373/QĐ-EVNHCMC, ngày 28/12/2012 và 1248/EVNHCMC-KT, ngày 28/3/2017 |
|  | FCO 24KV 100A (thân Polymer) | 4553/EVNHCMC-KT, 20/10/2021; 3757/EVNHCMC-KT ngày 23/9/2022 |
|  | LBS 3P 24KV 630A OD (Scada) | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 |
|  | LBS 3P 24kV 630A OD (loại kín - SF6 ) | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 |
|  | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện | 3792/EVNHCMC-KT ngày 19/9/2023 |
|  | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện | 3792/EVNHCMC-KT ngày 19/9/2023 |
|  | Hộp domino 9 cực | 2600/EVNHCMC-KT ngày 01/07/2015 |
|  | B.Vật Liệu |  |
|  | Ống thép mạ d114 | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Ống thép mạ d21 | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN | 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 |
|  | Trụ bê tông ly tâm 14m 8,5kN | 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 |
|  | Xà thép L75*75*8*0,8m | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 3/7/2006 |
|  | Xà thép l75*75*8*2m | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Xà thép l75*75*8*3,2m | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Thanh chống thép L50-0,72m | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Thanh chống thép l50 2,1m | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | collier scell/114mm | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Giá đỡ hộp đầu cáp trung thế đơn | 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 |
|  | Sứ đứng 24kv+ty | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
|  | sứ treo 24kv polymer | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
|  | Cáp đồng trần 25mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp nhôm lõi thép trần ac 95mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp đồng bọc 50mm2 | 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/06/2020 |
|  | Cáp đồng bọc 240mm2 | 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/06/2020 |
|  | Cáp đồng bọc 300mm2 | 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/06/2020 |
|  | Cáp đồng kiểm tra 4*2,5 mm2 | 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/06/2020 |
|  | Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) | 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 |
|  | Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp đồng bọc 24kV 50mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp đồng bọc 24kV 240mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng h 95/25-50mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng h (70-95/70-95) | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/25-50mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/70-95mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Ống nối cáp abc | 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 |
|  | Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 |
|  | Kẹp quai cu-al 240-300 | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Nối bọc cđ 95-35/cu-al | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Kẹp hotline 25-70 | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50m | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 50m | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95m | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Giáp níu cho cáp Al bọc 22KV 25mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB, ngày 03/7/2006 |
|  | Kẹp ngừng cáp abc | 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 |
|  | Cọc tiếp địa ĐK16*2,4m | 1337/QĐ-EVNHCMC, ngày 06/3/2013 |
|  | Cosse ép cu 2,5 mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu 3,5mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu 25mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu 50mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu 240mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu 300mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cosse ép cu-al 95mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 |
|  | Cáp ngầm HT nhôm 3*240 + 1*120mm2 | 10373/QĐ-EVNHCMC, ngày 28/12/2012 Và 4960/EVNHCMC-KT, ngày 28/7/2014 |
|  | Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
|  | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 OD (màn chắn băng đồng) | 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 |
|  | Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm) | 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 |
|  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x50mm2 (màn chắn băng đồng) | 959/EVNHCMC-KT ngày 16/03/2022 |
|  | fuse link 15k | 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 |
|  | fuse link 25k | 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 |
|  | biến dòng h.thế 500/5a od | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | biến dòng h.thế 600/5a od | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | biến dòng h.thế 800/5a od | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Băng keo CĐ trung thế | 2550/EVNHCMC-KT ngày 05/06/2020 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 12*150 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*60 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*100 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*400 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon thép mạ có đai ốc 16*800 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon đồng có đai ốc 12*40 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon móc cáp abc 16*300 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon móc cáp abc 16*600 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Boulon mắt có đai ốc 16*300 | 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 |
|  | Ống nhựa pvc đk 27mm | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |
|  | Ống nhựa pvc đk 114mm | 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 |

## Đặt tính kỹ thuật của thiết bị:

### Tủ phân phối hạ thế tổng (1MCCB 600A+4 MCCB 250A):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho tủ phân phối tổng dùng để đóng cắt và bảo vệ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp phân phối (trạm treo, trạm giàn).

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6592-2 : Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp -áptômát

- IEC 60439-5 : Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

Tủ phân phối tổng hạ thế trạm biến áp bao gồm các thiết bị sau (xem thêm Sơ đồ nguyên lý đính kèm):

- Vỏ tủ.

- Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu vào: 600A (có thể điều chỉnh In)

- Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu ra: 250A để nối giữa thanh cái đầu vào và thanh cái đầu ra để bảo vệ tổng cho tủ phân phối.

- Thanh cái đấu nối: bao gồm hệ thống thanh cái pha màu vàng, xanh, đỏ được đấu nối từ máy cắt hạ thế 3 pha bảo vệ tổng 600A đến 4 máy cắt hạ thế 3 pha 250A và thanh cái trung tính đen (hoặc trắng).

Phân loại:

- Loại 1: 01 MCCB 3 pha 600A + 04 MCCB 3 pha 250A

- Loại 2: 01 MCCB 3 pha 600A + 03 MCCB 3 pha 250A

Tùy theo nhu cầu sử dụng, người mua quy định số số lượng cho từng loại tủ.

- Vỏ tủ:

- Cấu trúc:

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

- Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ.

- Màu của vỏ tủ: Màu xám.

- Tủ có 01 cửa 2 lớp được lắp đặt theo chiều dài của tủ (01 cửa tủ chính và 01 cửa phụ để che phần hệ thống thanh cái và MCCB; trên cửa phụ có các lỗ để thao tác cần thao tác MCCB). Cửa tủ có dạng bản lề; Bản lề tủ dùng loại bản lề cối có chốt chặn, bản lề được làm bằng vật liệu không rỉ sét và lắp bên trong tủ một cách chắc chắn, đảm bảo không thể tự mở trong quá trình vận hành. Cửa tủ cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa).

- Mặt sau tủ có 02 lổ để luồn cáp xuất hạ thế tiết diện lên đến 4M300mm2. Đáy tủ có 04 lổ để luồn cáp hạ thế tiết diện đến ABC 4x95mm2. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của  thiết bị lắp đặt bên trong.

- Mặt ngoài của cửa tủ và 2 bên hông tủ có ký hiệu sau:

+ “EVNHCMC – Năm sản xuất”

+ Ký hiệu nhà sản xuất

+ “Điện hạ thế - Nguy hiểm chết người”

Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.

- Thông số kỹ thuật:

- Cấp chống cháy: FH2-40

- Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây: IP 33 theo IEC 60529

- Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ:  05 mm

- Mức cách điện:  3 kV/min

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J.

- Kích thước:

- Dài (mặt cửa tủ) x Rộng (mặt hông tủ) x Cao: ≤ 600mm x 400mm x 1250mm

- Máy cắt hạ thế:

- Loại máy cắt		: Kiểu vỏ đúc (mould case).

- Số cực 			: 3 cực

- Điện áp danh định 	: 240/400VAC

- Tần số danh định 	: 50 Hz

- Dòng điện làm việc danh định :

+ In = 250A

+ In = 600 hoặc 630A (0,3 – 1,0 x In)

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly: Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) và khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh) :

| Dòng định mức của MCCB [A] | Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn [kA] | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc [kA] | Khả năng đóng ngắn mạch [kA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 250, 600A | 25 | 25 | 52,5 |

- Thời gian tác động của bảo vệ: Theo TCVN 6592-2

- Số chu kỳ thao tác :

| Dòng định mức của MCCB [A] | Số chu kỳ thao tác |  |
| --- | --- | --- |
|  | Không tải | Tải định mức |
| 250 | 7000 | 1000 |
| 600 | 4000 | 1000 |

- Độ tăng nhiệt độ 				: Theo TCVN 6592-2.

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp 	: 2kV/1 phút.

- Mức xung cơ bản 				: 7,2kV

- Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh 	: 400C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 		: 40 - 95%

- Đầu nối (Terminals):

+ Vật liệu chế tạo: Đồng.

+ Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs).

+ Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu.

- Kiểu lắp đặt : Cố định (fixed type).

- Phụ kiện :

+ Đối với máy cắt 3P-250A : 16 cosse nối ép Cu - Al sử dụng cho dây nhôm tiết diện 95mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal.

+ Đối với máy cắt 3P-600A : 04 cosse nối ép đồng sử dụng cho dây đồng tiết diện  300mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal và 01 cần  để thao tác máy cắt

- Hệ thống thanh cái:

- Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.

- Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA.

- Thanh cái pha tổng có tiết diện tối thiểu 400mm2 (10x40mm). Thanh cái cái trung tính có tiết diện tối tiểu 300mm2 (10x30mm);

- Thanh cái pha đấu nối MCCB lộ ra có tiết diện tối thiểu 120mm2 (6x20mm).

- Hệ thống thanh cái được bọc cách điện đúng cấp điện áp vận hành.

- Điện trở suất  ở 20OC		: 0,0177mm2/m

- Ứng suất kéo đứt			: 260 - 345Mpa

- Độ dãn dài 				:  10%

- Phụ kiện :

- Bộ bulông, đai ốc, rong đền vênh để cố định tủ trên trụ (trạm giàn trụ ghép).

- Chìa khóa mở cửa tủ.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Vỏ tủ :

a. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

b. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ:

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test).

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín của tủ

- Máy cắt hạ thế:

- Thử nghiệm thường xuyên

- Các thử nghiệm thao tác cơ khí.

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả

- Các thử nghiệm điện môi

- Thử nghiệm điển hình:

+ Trình tự thử nghiệm 1 - tính chất chung của các đặc tính

- Các giới hạn tác động và đặc tính tác động

- Tính chất điện môi

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác

- Đặc tính quá tải (nếu có)

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

+ Trình tự thử nghiệm 2 - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải.

+ Trình tự thử nghiệm 3- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra nhả quá tải.

- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra nhả quá tải.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6592-2 IEC 60439-5 |
| I | Cấu tạo |  |  |
| 1 | Tủ phân phối tổng hạ thế trạm biến áp bao gồm các thiết bị sau (xem thêm Sơ đồ nguyên lý đính kèm): |  |  |
|  | - Vỏ tủ. - Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu vào: 600A (có thể điều chỉnh In) - Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu ra: 250A để nối giữa thanh cái đầu vào và thanh cái đầu ra để bảo vệ tổng cho tủ phân phối. - Thanh cái đấu nối: bao gồm hệ thống thanh cái pha màu vàng, xanh, đỏ được đấu nối từ máy cắt hạ thế 3 pha bảo vệ tổng 600A đến 4 máy cắt hạ thế 3 pha 250A và thanh cái trung tính đen (hoặc trắng). |  | Đáp ứng |
| 2 | Phân loại: - Loại 1: 01 MCCB 3 pha 600A + 04 MCCB 3 pha 250A - Loại 2: 01 MCCB 3 pha 600A + 03 MCCB 3 pha 250A Tùy theo nhu cầu sử dụng, người mua quy định số số lượng cho từng loại tủ. |  | Đáp ứng |
| II | Vỏ tủ |  |  |
| 1 | Cấu trúc |  |  |
| 1.1 | Vật liệu: |  | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh |
| 1.2 | Phương pháp chế tạo |  | Phương pháp ép nóng. |
| 1.3 | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. |  | Đáp ứng |
| 1.4 | Màu của vỏ tủ: |  | Màu xám |
| 1.5 | Tủ có 01 cửa 2 lớp được lắp đặt theo chiều dài của tủ (01 cửa tủ chính và 01 cửa phụ để che phần hệ thống thanh cái và MCCB; trên cửa phụ có các lỗ để thao tác cần thao tác MCCB). Cửa tủ có dạng bản lề; Bản lề tủ dùng loại bản lề cối có chốt chặn, bản lề được làm bằng vật liệu không rỉ sét và lắp bên trong tủ một cách chắc chắn, đảm bảo không thể tự mở trong quá trình vận hành. Cửa tủ cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa). |  | Đáp ứng |
| 1.6 | Mắt sau tủ có 01 lổ để luồn cáp xuất hạ thế tiết diện lên đến 4xM300mm2, đáy tủ có 04 lỗ để luồn cáp hạ thế tiết diện đến ABC 4x95mm2. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. |  | Đáp ứng |
| 1.7 | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. |  | Đáp ứng |
| 1.8 | Mặt ngoài của cửa tủ và 2 bên hông tủ có ký hiệu sau: + “EVNHCMC – Năm sản xuất” + Ký hiệu nhà sản xuất + “Điện hạ thế-Nguy hiểm chết người” Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. |  | Đáp ứng |
| 2 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 2.1 | Cấp chống cháy: |  | FH2-40 |
| 2.2 | Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây |  | IP 33 theo IEC 60529 |
| 2.3 | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ: |  | 05 mm |
| 2.4 | Mức cách điện: |  | 3 kV/min |
| 2.5 | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: |  | 20J |
| 2.6 | Kích thước tối đa: Dài (mặt cửa tủ) x Rộng (mặt hông tủ) x Cao: |  | ≤ 600mm x 400mm x 1250mm |
| III | Máy cắt hạ thế |  |  |
| 1 | Loại máy cắt |  | Kiểu vỏ đúc (mould case) |
| 2 | Số cực: |  | 3 cực |
| 3 | Điện áp danh định : |  | 240/400VAC |
| 4 | Tần số danh định |  | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện làm việc danh định : + In = 250A + In = 600 hoặc 630A (0,3 – 1,0 x In) |  | Đáp ứng |
| 6 | Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác. |  | Đáp ứng |
| 7 | Chức năng cách ly: |  | Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. |
| 8 | Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) và khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh): + Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc + Khả năng đóng ngắn mạch |  | 25kA 25kA 52,5kA |
| 9 | Thời gian tác động của bảo vệ: |  | Theo TCVN 6592-2 |
| 10 | Số chu kỳ thao tác: + MCCB 250A: - Không tải: - Có tải: + MCCB 600A: - Không tải: - Có tải: |  | 7000 lần 1000 lần 4000 lần 1000 lần |
| 11 | Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6592-2 |
| 12 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp |  | 2kV/1 phút |
| 13 | Mức xung cơ bản |  | 7,2kV |
| 14 | Môi trường làm việc: + Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh + Độ ẩm của môi trường xung quanh |  | 400 40 - 95% |
| 15 | Đầu nối (Terminals): + Vật liệu chế tạo: Đồng. + Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs). + Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu. |  | Đáp ứng |
| 16 | Kiểu lắp đặt : |  | Cố định (fixed type). |
| IV | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1 | Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng |  | Đáp ứng |
| 2 | Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. |  | Đáp ứng |
| 3 | Thanh cái pha tổng có tiết diện tối thiểu 400mm2 (10x40mm). Thanh cái cái trung tính có tiết diện tối tiểu 300mm2 (10x30mm); |  | Đáp ứng |
| 4 | Thanh cái pha đấu nối MCCB lộ ra có tiết diện tối thiểu 120mm2 (6x20mm). |  | Đáp ứng |
| 5 | Hệ thống thanh cái được bọc cách điện đúng cấp điện áp vận hành. |  | Đáp ứng |
| 6 | Điện trở suất ở 20OC |  | 0,0177mm2/m |
| 7 | Ứng suất kéo đứt |  | 260 - 345Mpa |
| 8 | Độ dãn dài |  | 10% |
| V | Phụ kiện |  |  |
| 1 | Bộ bulông, đai ốc, rong đền vênh để cố định tủ trên trụ (trạm giàn trụ ghép). |  | Đáp ứng |
| 2 | Chìa khóa mở cửa tủ |  | Đáp ứng |

### Cầu chì tự rơi FCO 22(24)KV – 100A:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cầu chì tự rơi (FCO) 22 (24)kV - 100A cách điện bằng vật liệu sứ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60282-2: High-voltage fuses – Part 2 : Expulsion fuses

- ANSI C37.42 : Distribution cutouts and fuse links-specification.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Cầu chì tự rơi loại mở sử dụng ngoài trời.

- Vật liệu cách điện là loại sứ.

- Ống cầu chì phải được chế tạo bằng vật liệu có khả năng chịu lực cao và được bọc lớp chống tia cực tím. Đầu ống cầu chì được gắn với thanh đồng có chức năng làm ngắn hồ quang (copper arc-shortening rod).

- Cấp chống cháy của ống chì (fusetube): HB40 và V-0

- Lò xo nén và chốt giữ ồng cầu chì phải bằng vật liệu thép không rỉ (stainless-steel).

- Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze):

+ Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm² .

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức         		 		:  22 (24)kV (pha - pha)

- Tần số               					:  50Hz

- Dòng điện định mức				:  100A

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp

+ Khô 1 phút    				:  60kV

+ Ướt 10 giây  				:  50kV

- Độ bền điện áp xung (BIL)			:  125kV

- Khả năng cắt đối với FCO-100A			: 12kA asym (không đối xứng) và 8kA sym (đối xứng).

- Khoảng cách dòng rò 				:  600mm

- Cách điện						: Sứ (Porcelain)

- Phụ kiện:

- 1 bộ giá đỡ thép mạ kẽm và bu lông, đai ốc, rondell để bắt FCO vào bộ xà thép L75mmx75mmx8mm được lắp trên trụ.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử điện môi (Dielectric tests).

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests).

- Thử cắt (Interupting tests).

- Thử ảnh hưởng đến tần số vô tuyến (Radio-influence test).

- Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô.

- Thử độ bền cơ khí (Mechanical tests).

- Thử chống cháy ống lắp chì (Flammability test).

- Thử lão hóa thời tiết ống lắp chì bằng tia UV trong 1000 giờ (Acceelerated wearthering test) theo IEC 62217.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  |  |
| 5 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60282-2 ANSI C37.42 |
| II | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 1 | Loại |  | Loại mở, ngoài trời, một pha |
| 2 | Điện áp định mức (pha – pha) | kV | 22 (24) |
| 3 | Tần số | Hz | 50 |
| 4 | Dòng điện liên tục định mức + Đối với FCO-100A | A | 100 |
| 5 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp-Khô 1 phút | kV | 60 |
| 6 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp –Ướt 10 giây | kV | 50 |
| 7 | Độ bền điện áp xung BIL | kV | 125 |
| 8 | Khả năng ngắt + Đối với FCO-100A | kA | 12kA (asym) – không đối xứng và 8kA (sym) – đối xứng |
| 9 | Vật liệu cách điện |  | Sứ (Porcelain) |
| 10 | Khoảng cách dòng rò | mm | 600 |
| 11 | Ống cầu chì phải được chế tạo bằng vật liệu có khả năng chịu lực cao và được bọc lớp chống tia cực tím. Đầu ống cầu chì được gắn với thanh đồng có chức năng làm ngắn hồ quang (copper arc-shortening rod). |  | Đáp ứng |
| 12 | Lò xo nén và chốt giữ ồng cầu chì phải bằng vật liệu thép không rỉ (stainless-steel). |  | Đáp ứng |
| 13 | Cấp chống cháy của ống lắp chì (fusetube) |  | HB40 và V-0 |
| 14 | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) : + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây đồng tiết diện đến 50mm². |  | Đáp ứng |
| III | Phụ kiện : |  |  |
| 1 | 1 bộ giá đỡ thép mạ kẽm và bu lông, đai ốc, rông đền để bắt FCO vào bộ xà thép L75mmx75mmx8mm được lắp trên trụ. | Cái | 01 |

### Dao cắt tải 24kV-630A:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Dao cắt tải 24kV-630A vận hành ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt tải điện áp 22kV và 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tại quyết định số 64/QĐ-EVN ngày 05/5/2017:

IEC 62271-103:2011 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV).

- MÔ TẢ:

- Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 25oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu kỹ thuật

- Dao cắt có tải:

- Điều kiện lắp đặt: ngoài trời, nhiệt đới hoá

- Cách điện trung gian: cách điện rắn hoặc SF6

- Buồng dập hồ quang:	chân không hoặc SF6

- Số pha: 3

- Điện áp định mức: 24 kVrms

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): 50 kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs  (BIL): 125 kVpeak

- Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: 630 A

- Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch (1s) (người mua phải định cụ thể): ≥ 16 kArms

- Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current): ≥ 16 A

- Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức: ≥ 100 lần

- Số lần thao tác cơ khí: ≥ 2000 lần

- Cơ cấu truyền động: bằng tay và/hoặc bằng điện từ

- Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha

- Biến dòng đo lường: biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha

- Biến điện áp đo lường: biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha

- Vật liệu chế tạo vỏ LBS: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn.

- Đầu nối thiết bị (Terminal):	dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quy cụ thể): 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV tùy điều kiện môi trường.

- Tủ điều khiển:

- Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển: trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm.

- Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển: nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn.

- Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển: 220 VAC (+5% ÷ -10%).

- Cấp bảo vệ:  IP 43 với vỏ tủ và IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong

- Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn

- Tủ điều khiển được cung cấp kèm theo khoá bảo vệ tủ.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Dung lượng: 1000VA

- Điều kiện khí hậu: Nhiệt đới hoá

- Số pha: 1 pha 2 sứ

- Điện áp định mức (pha - pha): 22 kVrms

- Cấp điện áp: 22/3 : 0,38/3 kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Điện áp chịu đựng tần số nguồn: 50kVrms / 01 phút

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s: 125 kVpeak

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu: 31 mm/kV (phù hợp với recloser/LBS).

- Phụ kiện đi kèm: Giá lắp máy biến áp cấp nguồn

- Yêu cầu kết nối SCADA

- Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA.

- Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.)

- Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc)

- Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa:

+ Serial: ≥ 01

+ Ethernet: ≥ 01

- Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.)

- Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường.

Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa.

- Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu:

- Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS.

- Tín hiệu cảnh báo 01 bit:

- Mất nguồn AC

- Ắc quy bị lỗi

- Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ

- Hư hỏng nội bộ

- Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha)

- Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6)

- Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS

- Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố.

- Tín hiệu đo lường (analog):

- Dòng điện 03 pha.

- Điện áp 03 pha.

- Các giá trị P, Q, cosφ.

- Tài liệu, phụ kiện đi kèm

- Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm.

- 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lổ của terminal

- Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m.

- 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) nêu tại mục 3.

- Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA.

- Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi của mạch chính (Dielectric tests)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ và mạch điều khiển (tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử thao tác cơ khí (mechanical operating tests)

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp.

- Thử nghiệm điển hình:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peak withstand current tests)

- Thử khả năng đóng cắt tải (Making and breaking test)

- Kiểm tra IP (Verification of the protection)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử nghiệm thêm trên mạch phụ điều khiển và mạch nhị thứ (additional tests on auxiliary and control circuits)

- Thử thao tác cơ khí và môi trường (mechanical and environmental tests)

- Thử bức xạ cho buồng cắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp.

- Thử độ bền điện áp xung sét.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 62271-203:2011 |
| A | Các điều kiện chung |  |  |
| A.1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |
| 2 | Nhiệt độ môi trường trung bình năm | oC | 25 |
| 3 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |
| 4 | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| 5 | Độ ẩm cực đại | % | 100 |
| 6 | Độ ẩm trung bình | % | 85 |
| 7 | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1000 |
| 8 | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |
| A.2 | Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
| 1 | Điện áp danh định của lưới điện | kV | 22 |
| 2 | Sơ đồ nối |  | 3 pha 4 dây |
| 3 | Chế độ nối đất trung tính |  | Nối đất trực tiếp |
| 4 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |
| B | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| I | Dao cắt có tải: |  |  |
| 1 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa |
| 2 | Cách điện trung gian |  | Cách điện rắn hoặc SF6 |
| 3 | Buồng dập hồ quang |  | Chân không hoặc SF6 |
| 4 | Số pha |  | 3 |
| 5 | Điện áp định mức | kVrms | 24 |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): | kV | 50 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL): | kV | 125 |
| 9 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: | A | 630 |
| 10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (1s) (người mua phải quyết định cụ thể tùy theo giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt thiết bị): | kArms | ≥ 16 |
| 11 | Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current) | A | ≥ 16 |
| 12 | Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức | lần | ≥ 100 |
| 13 | Số lần thao tác cơ khí | lần | ≥ 2000 |
| 14 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay |
| 15 | Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha |  | Có |
| 16 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 17 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 18 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 19 | Đầu nối thiết bị (Terminal) |  | Dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses ép. |
| 20 | Thanh truyền động đóng cắt |  | Có |
| 21 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV | 31 |
| II | Tủ điều khiển: |  |  |
| 1 | Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển |  | Trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. |
| 2 | Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển. |  | Nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn |
| 3 | Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển. | Vac | 220 (+5% ÷ -10%) |
| 4 | Cấp bảo vệ |  | - IP 43 với vỏ tủ - IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong |
| 5 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 6 | Khoá bảo vệ tủ |  | Có |
| III | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  |  |
|  | Dung lượng | VA | 1000 |
|  | Điều kiện khí hậu |  | Nhiệt đới hoá |
|  | Số pha |  | 1 pha 2 sứ |
|  | Điện áp định mức (pha - pha) | kVrms | 22 |
|  | Cấp điện áp | kV | 22/3 : 0,38/3 kV |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s(BIL) | kVpeak | 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV | 31 |
|  | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  | Giá lắp máy biến áp |
| IV | Yêu cầu kết nối SCADA: |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA |  | Có |
| 2 | Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.) |  | Có |
| 3 | Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc); Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa: - Serial: ≥ 01 - Ethernet: ≥ 01 Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.). |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4 | Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường. Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa. |  | Đáp ứng Đáp ứng |
| 5 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  | Đáp ứng |
| 6 | Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu: - Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS. - Tín hiệu cảnh báo 01 bit: - Mất nguồn AC - Ắc quy bị lỗi - Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ - Hư hỏng nội bộ - Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha). - Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6) - Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS. - Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố. - Tín hiệu đo lường (analog): - Dòng điện 03 pha. - Điện áp 03 pha. - Các giá trị P, Q, cosφ. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| V | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  |  |
| 1 | Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m |  | Đáp ứng |
| 2 | Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm. |  | Đáp ứng |
| 3 | Giá lắp tủ điều khiển với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm. |  | Đáp ứng |
| 4 | Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m |  | Đáp ứng |
| 5 | 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây. |  | Đáp ứng |
| 6 | 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lỗ của terminal |  | Đáp ứng |
| 7 | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  | Đáp ứng |
| 8 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  | Đáp ứng |
| 9 | Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị |  | Đáp ứng |

### Dao cắt tải 24kV-630 Scada:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Dao cắt tải 24kV-630A vận hành ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt tải điện áp 22kV và 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tại quyết định số 64/QĐ-EVN ngày 05/5/2017:

IEC 62271-103:2011 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV).

- MÔ TẢ:

- Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 25oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu kỹ thuật

- Dao cắt có tải:

- Điều kiện lắp đặt: ngoài trời, nhiệt đới hoá

- Cách điện trung gian: cách điện rắn hoặc SF6

- Buồng dập hồ quang:	chân không hoặc SF6

- Số pha: 3

- Điện áp định mức: 24 kVrms

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): 50 kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs  (BIL): 125 kVpeak

- Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: 630 A

- Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch (1s) (người mua phải định cụ thể): ≥ 16 kArms

- Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current): ≥ 16 A

- Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức: ≥ 100 lần

- Số lần thao tác cơ khí: ≥ 2000 lần

- Cơ cấu truyền động: bằng tay và/hoặc bằng điện từ

- Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha

- Biến dòng đo lường: biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha

- Biến điện áp đo lường: biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha

- Vật liệu chế tạo vỏ LBS: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn.

- Đầu nối thiết bị (Terminal):	dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quy cụ thể): 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV tùy điều kiện môi trường.

- Tủ điều khiển:

- Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển: trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm.

- Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển: nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn.

- Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển: 220 VAC (+5% ÷ -10%).

- Cấp bảo vệ:  IP 43 với vỏ tủ và IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong

- Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn

- Tủ điều khiển được cung cấp kèm theo khoá bảo vệ tủ.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Dung lượng: 1000VA

- Điều kiện khí hậu: Nhiệt đới hoá

- Số pha: 1 pha 2 sứ

- Điện áp định mức (pha - pha): 22 kVrms

- Cấp điện áp: 22/3 : 0,38/3 kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Điện áp chịu đựng tần số nguồn: 50kVrms / 01 phút

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s: 125 kVpeak

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu: 31 mm/kV (phù hợp với recloser/LBS).

- Phụ kiện đi kèm: Giá lắp máy biến áp cấp nguồn

- Yêu cầu kết nối SCADA

- Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA.

- Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.)

- Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc)

- Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa:

+ Serial: ≥ 01

+ Ethernet: ≥ 01

- Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.)

- Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường.

Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa.

- Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu:

- Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS.

- Tín hiệu cảnh báo 01 bit:

- Mất nguồn AC

- Ắc quy bị lỗi

- Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ

- Hư hỏng nội bộ

- Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha)

- Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6)

- Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS

- Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố.

- Tín hiệu đo lường (analog):

- Dòng điện 03 pha.

- Điện áp 03 pha.

- Các giá trị P, Q, cosφ.

- Tài liệu, phụ kiện đi kèm

- Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm.

- 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lổ của terminal

- Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m.

- 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây.

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) nêu tại mục 3.

- Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA.

- Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi của mạch chính (Dielectric tests)

- Thử nghiệm trên mạch nhị thứ và mạch điều khiển (tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử thao tác cơ khí (mechanical operating tests)

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp.

- Thử nghiệm điển hình:

- Dao cắt tải

- Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peak withstand current tests)

- Thử khả năng đóng cắt tải (Making and breaking test)

- Kiểm tra IP (Verification of the protection)

- Thử nghiêm độ kín (tightness tests).

- Thử nghiệm thêm trên mạch phụ điều khiển và mạch nhị thứ (additional tests on auxiliary and control circuits)

- Thử thao tác cơ khí và môi trường (mechanical and environmental tests)

- Thử bức xạ cho buồng cắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp)

- Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp.

- Thử độ bền điện áp xung sét.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn |  |  | IEC 62271-203:2011 |
| A | Các điều kiện chung |  |  |  |
| A.1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC |  | 45 |
| 2 | Nhiệt độ môi trường trung bình năm | oC |  | 25 |
| 3 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC |  | 0 |
| 4 | Khí hậu |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| 5 | Độ ẩm cực đại | % |  | 100 |
| 6 | Độ ẩm trung bình | % |  | 85 |
| 7 | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m |  | Đến 1000 |
| 8 | Vận tốc gió lớn nhất | km/h |  | 160 |
| A.2 | Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp danh định của lưới điện | kV |  | 22 |
| 2 | Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 4 dây |
| 3 | Chế độ nối đất trung tính |  |  | Nối đất trực tiếp |
| 4 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV |  | 24 |
| 5 | Tần số | Hz |  | 50 |
| B | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |
| I | Dao cắt có tải: |  |  |  |
| 1 | Điều kiện lắp đặt |  |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa |
| 2 | Cách điện trung gian |  |  | Cách điện rắn hoặc SF6 |
| 3 | Buồng dập hồ quang |  |  | Chân không hoặc SF6 |
| 4 | Số pha |  |  | 3 |
| 5 | Điện áp định mức | kVrms |  | 24 |
| 6 | Tần số định mức | Hz |  | 50 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): | kV |  | 50 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL): | kV |  | 125 |
| 9 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: | A |  | 630 |
| 10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (1s) (người mua phải quyết định cụ thể tùy theo giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt thiết bị): | kArms |  | ≥ 12,5 |
|  |  |  |  | ≥ 16 |
| 11 | Dòng điện cắt cáp không tải (cable-charging breaking current) | A |  | ≥ 16 |
| 12 | Số chu kỳ đóng cắt dòng tải định mức | lần |  | ≥ 100 |
| 13 | Số lần thao tác cơ khí | lần |  | ≥ 2000 |
| 14 | Cơ cấu truyền động |  |  | bằng điện từ |
| 15 | Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha |  |  | Có |
| 16 | Biến dòng đo lường |  |  | Biến dòng tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 17 | Biến điện áp đo lường |  |  | Biến điện áp tích hợp bên trong cho 3 pha |
| 18 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 19 | Đầu nối thiết bị (Terminal) |  |  | Dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để nối dây vào bằng đầu cosses ép. |
| 20 | Thanh truyền động đóng cắt |  |  | Có |
| 21 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV |  | 31 |
| II | Tủ điều khiển: |  |  |  |
| 1 | Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển |  |  | Trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. |
| 2 | Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển. |  |  | Nguồn hạ áp tại chỗ, trong trường hợp không có nguồn hạ áp tại chỗ thì sử dụng máy biến áp cấp nguồn |
| 3 | Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển. | Vac |  | 220 (+5% ÷ -10%) |
| 4 | Cấp bảo vệ |  |  | - IP 43 với vỏ tủ - IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong |
| 5 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 6 | Khoá bảo vệ tủ |  |  | Có |
| III | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  |  |  |
|  | Dung lượng | VA |  | 1000 |
|  | Điều kiện khí hậu |  |  | Nhiệt đới hoá |
|  | Số pha |  |  | 1 pha 2 sứ |
|  | Điện áp định mức (pha - pha) | kVrms |  | 22 |
|  | Cấp điện áp | kV |  | 22/3 : 0,38/3 kV |
|  | Tần số định mức | Hz |  | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms |  | 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s(BIL) | kVpeak |  | 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quyết định cụ thể) | mm/kV |  | 31 |
|  | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  |  | Giá lắp máy biến áp |
| IV | Yêu cầu kết nối SCADA: |  |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA |  |  | Có |
| 2 | Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.) |  |  | Có |
| 3 | Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc); Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa: - Serial: ≥ 01 - Ethernet: ≥ 01 Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.). |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4 | Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường. Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa. |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |
| 5 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  |  | Đáp ứng |
| 6 | Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu: - Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của LBS. - Tín hiệu cảnh báo 01 bit: - Mất nguồn AC - Ắc quy bị lỗi - Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ - Hư hỏng nội bộ - Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha). - Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện trung gian và/hoặc buồng dập hồ quang bằng SF6) - Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt LBS. - Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố. - Tín hiệu đo lường (analog): - Dòng điện 03 pha. - Điện áp 03 pha. - Các giá trị P, Q, cosφ. |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| V | Thiết bị, phụ kiện đi kèm |  |  |  |
| 1 | Sào thao tác bao gồm thanh truyền động dài 8m |  |  | Đáp ứng |
| 2 | Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp LBS lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm. |  |  | Đáp ứng |
| 3 | Giá lắp tủ điều khiển với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm. |  |  | Đáp ứng |
| 4 | Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa LBS và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m |  |  | Đáp ứng |
| 5 | 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây. |  |  | Đáp ứng |
| 6 | 06 đầu cosses có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng vào LBS phù hợp với 02 lỗ của terminal |  |  | Đáp ứng |
| 7 | Máy biến áp cấp nguồn (chỉ áp dụng cho Dao cắt tải lắp đặt tại khu vực không có nguồn hạ áp) |  |  | Đáp ứng |
| 8 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  |  | Đáp ứng |
| 9 | Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị |  |  | Đáp ứng |

### Máy cắt hạ thế 3P 250A & phụ kiên:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho máy cắt hạ thế 3P 220/380VAC-250A và và hộp bảo vệ

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6592-2: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp –áptômát

- IEC 60439-5: Particular requirement for assemblies intended to be installed outdoors in public places – Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

- Máy cắt hạ thế:

- Loại máy cắt			: Kiểu vỏ đúc (mould case).

- Số cực 				: 3 cực

- Điện áp danh định	 		: 240/400VAC

- Tần số danh định 			: 50 Hz

- Dòng điện làm việc danh định 	: 250A

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly: Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) và khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh) :

| Dòng định mức của MCCB [A] | Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn [kA] | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc [kA] | Khả năng đóng ngắn mạch [kA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 25 | 25 | 52,5 |

- Thời gian tác động của bảo vệ: Theo TCVN 6592-2

- Số chu kỳ thao tác :

| Dòng định mức của MCCB [A] | Số chu kỳ thao tác |  |
| --- | --- | --- |
|  | Không tải | Tải định mức |
| 250 | 7000 | 1000 |

- Độ tăng nhiệt độ 			: Theo TCVN 6592-2.

- Độ bề điện áp tần số công nghiệp 			: 2kV/1 phút.

- Mức xung cơ bản 						: 7,2kV

- Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh 	: 400C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 			: 40 - 95%

- Đầu nối (Terminals):

+ Vật liệu chế tạo: Đồng.

+ Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs).

+ Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu.

- Kiểu lắp đặt : Cố định (fixed type).

- Phụ kiện: 06 thanh nối bằng đồng hoặc hợp kim đồng (tiết diện đảm bảo dòng tải định mức của MCCB) để lắp cosse đồng nhôm + 06 boulon M10 (kèm 2 rondell vênh cho mỗi boulon)

- Hộp bảo vệ:

- Kích thước tối đa của vỏ hộp: cao 623mm x rộng 230mm x sâu 184mm

- Vật liệu: Composite

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

- Bề mặt bên trong và ngoài vỏ hộp phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của vỏ hộp.

- Mặt ngoài nắp hộp có ký hiệu “Tổng công ty Điện lực TpHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao tối thiểu của chữ là 20mm

- Cấp chống cháy: FH2-40

- Độ dày tối thiểu:  3mm

- Mức cách điện :  3kV/min

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J.

- Cấp bảo vệ : IP34

- Hộp phải được khóa bằng bulông khóa và có kèm theo khóa mở bulông. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp.

- 2 bên hông mặt ngoài hộp có các khe tản nhiệt dọc theo chiều dài hộp.

- Bên trong hộp phải có 1 thanh cái trung tính bằng đồng. Việc đấu nối được thực hiện bằng đầu cosse.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Máy cắt hạ thế

+ Thử nghiệm thường xuyên

- Các thử nghiệm thao tác cơ khí.

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả.

- Các thử nghiệm điện môi.

+ Thử nghiệm điển hình:

+ Trình tự thử nghiệm 1 - tính chất chung của các đặc tính:

- Các giới hạn tác động và đặc tính tác động

- Tính chất điện môi

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác

- Đặc tính quá tải (nếu có)

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

+ Trình tự thử nghiệm 2 - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (*):

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải.

+ Trình tự thử nghiệm 3- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định:

- Kiểm tra nhả quá tải.

- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra nhả quá tải.

- Hộp bảo vệ:

- Đo độ dày hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ.

+ Thử tải trọng tỉnh (Static load withstand).

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand).

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torisonal withstand).

+ Thử nghiệm chống va đập (Impact force withstand).

+ Thử độ bền cửa tủ (door strength).

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (Metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (Resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects).

+ Thử nghiệm độ bền cơ của đáy hộp (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).

- Thử chống cháy (Verification of category of Flamability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test).

- Thử ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín hộp bảo vệ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.Máy cắt hạ thế |  |  |  |
|  | Hạng mục |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6592-2 IEC 60439-5 |  |
|  | Loại máy cắt |  | Kiểu vỏ đúc (mould case) |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |
|  | Điện áp danh định | VAC | 240/400 |  |
|  | Tần số danh định | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc danh định | A | 250 |  |
|  | Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chức năng cách ly: Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) : + 250A | kA | tới hạn 25 | làm việc 25 |
|  | Khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh): + 250A | kA | 52,5 |  |
|  | Thời gian tác động của bảo vệ: |  | Theo IEC 947-2 |  |
|  | Số chu kỳ thao tác của MCCB : - 250A | lần | Không tải 7000 | Có tải 1000 |
|  | Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6592-2 |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp | kV/1 phút | 2 |  |
|  | Mức xung cơ bản | kV | 6 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | 0C | 40 |  |
|  | Độ ẩm của môi trường xung quanh | % | 40 - 95 |  |
|  | Đầu nối (Terminals): + Vật liệu chế tạo: Đồng hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương. + Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs). + Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Kiểu lắp đặt: |  | Cố định (fixed type) |  |
|  | Phụ kiện: 06 thanh nối bằng đồng hoặc hợp kim đồng (tiết diện đảm bảo dòng tải định mức của MCCB) để lắp cosse đồng nhôm + 06 boulon M10 (kèm 2 rondell vênh cho mỗi boulon) |  | Đáp ứng |  |
|  | B.Hộp bảo vệ |  |  |  |
|  | Hạng mục |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |
|  | Kích thước tối đa của vỏ hộp: |  | Cao 623mm x rộng 230mm x sâu 184mm |  |
|  | Vật liệu: |  | Composite |  |
|  | Phương pháp chế tạo: |  | Phương pháp ép nóng |  |
|  | Bề mặt bên trong và ngoài vỏ hộp phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của vỏ hộp. |  | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt bên trong và ngoài vỏ hộp phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của vỏ hộp. |  | Đáp ứng |  |
|  | Mặt ngoài nắp hộp có ký hiệu “Tổng công ty Điện lực TpHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao tối thiểu của chữ là 20mm |  | Đáp ứng |  |
|  | Cấp chống cháy: |  | FH2-40 |  |
|  | Độ dày tối thiểu: |  | 3mm |  |
|  | Mức cách điện : |  | 3kV/min |  |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ : |  | 20J |  |
|  | Cấp bảo vệ : |  | IP34 |  |
|  | Hộp phải được khóa bằng bulông khóa và có kèm theo khóa mở bulông. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp. |  | Đáp ứng |  |
|  | 2 bên hông mặt ngoài hộp có các khe tản nhiệt dọc theo chiều dài hộp. |  | Đáp ứng |  |
|  | Bên trong hộp phải có 1 thanh cái trung tính bằng đồng. Việc đấu nối được thực hiện bằng đầu cosse. |  | Đáp ứng |  |

### Hộp phân phối hạ thế (Domino 9 cực):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho hộp phân phối 9 cực và 6 cực dùng để nối rẽ nhánh mắc điện từ trục chính, hạn chế số mối nối của dây mắc điện trên lưới hạ thế.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6434-1: Khí cụ điện – Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Aptomat cung cho dien xoay chiều.

- IEC 60439-5: Particular requirements for assembies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

- Hộp phân phối  trụ bao gồm 4 phần:

+ Hộp.

+ Máy cắt hạ thế 1 pha (MCBs).

+ Cổng nối dây.

+ Giá treo.

- Phân loại:

+ Hộp phân phối 9 cực:

Loại 4: 9 MCBs 40A (63A)

Loại 5: 6 MBCs 40A (63A) + 3 MCBs 100A

- Hộp:

a. Cấu tạo:

- Vật liệu cấu thành: Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5.

+ Độ dày tối thiểu: 03mm

- Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép.

- Bề mặt bên  trong và ngoài của hộp phải trơn, láng.

- Nắp hộp phải đậy kín với cấp bảo vệ  là IP33, có khóa. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở. Bên ngoài nắp hộp có ký hiệu để nhận biết từng loại MCBs lắp bên trong.

- Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

b. Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện:  2 KV

- Độ bền va đập: Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J

- Kích thước hộp: Đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,....

- Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp:

+ Đối với hộp 9 cực:

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

- Máy cắt (Miniature Circuit Breaker):

a. Yêu cầu kỹ thuật:

- Số cực 						: 1

- Điện thế vận hành định mức 			: 230 V

- Tần số định mức 					: 50 Hz

- Dòng điện định mức				: 40, 80, 100A

- Nguyên tắc bảo vệ					: Kiểu nhiệt và từ

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly:  Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Dòng điện không cắt quy ước: 1,13In

- Thời gian quy ước T:

+ Đối với MCBs ≤ 63A: T = 01 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 1 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn).

+ Đối với MCBs > 63A: T = 02 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 2 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn).

- Dòng điện cắt ngắn mạch danh định tối thiểu (Icn)	:  10kA

- Dòng điện cắt ngắn mạch làm việc tối thiểu (Ics)	:  7,5kA

- Thời gian tác động của bảo vệ 	: Máy cắt loại D.

Thời gian cắt <0,1s khi dòng 20In (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn)

Tại giá trị dòng 10In, máy cắt không được tác động trước 0,1s (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn

- Số chu kỳ thao tác không tải				:  8500 lần

- Số chu kỳ thao tác ở dòng định mức			:  4000 lần

- Điện trở tiếp xúc 						:  < 100

- Độ tăng nhiệt độ 						:  Theo TCVN 6434.

- Độ bền điện áp  tần số công nghiệp			:  2KV/ 1 min

- Mức xung cơ bản 						:  6KV

- Khoảng cách rò

+ Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở)	 :    3 mm

+ Giữa  phần mang điện và  khung bao ngoài	 	:    3 mm

- Nhiệt độ bình thường của môi trường làm việc 	:  40C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 			:  40 - 95 %

- Đầu nối của MCB:

+ Dạng: trụ, đúc liền một khối với cực bên trong của MCB; có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp

+ Phạm vi nối: nối vào thanh góp hoặc dây đồng tiết diện đến 25 mm²

- Cấp bảo vệ				 			:  IP40

b. Cách bố trí MCB:

- MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm :

+ Hộp phân phối 09 cực 	: Mỗi nhóm có 03 MCB

- Cách lắp đặt MCB 		: Kẹp trên thanh đỡ hay bắt vít.

- Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị.

- Cổng nối dây:

a. Cổng đấu dây pha:

- Gồm 3 bản cực làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến 50mm² từ lưới hạ thế vào. Bản cực có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8+đai ốc+rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm²

+ Độ dày của bản cực		:   2 mm.

+ Bề rộng của bản cực 		:   30 mm.

+ Hình dạng của bản cực: đảm bảo sao cho dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm bên trong hộp.

b. Cổng đấu dây trung hòa:

- Gồm 1 thanh làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng: có 10 (đối với hộp phân phối 9 cực) vị trí để đấu nối:

+ 1 vị trí ở chính giữa thanh có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8+đai ốc+rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm².

+ Các vị trí còn lại sử dụng đinh vít răng nhuyễn có đường kính M5 để đấu cho các dây đồng tiết diện đến 25mm².

- Phụ kiện các đinh vít răng nhuyễn đường kính M5 được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Giá treo:

- Giá treo bằng thép mạ dùng để treo hộp phân phối lên trụ bằng bu lông M16x250.

- Phụ tùng :

- Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối.

- 04 cosse đồng 50mm2 để lắp dây dẫn vào các bản cực pha và trung tính.

- Khóa để mở nắp hộp tương ứng với số lượng của hộp phân phối cung cấp.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Hộp:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ :

+ Thử tải trọng tỉnh (Static load withstand).

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand).

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torisonal withstand).

+ Thử nghiệm chống va đập (Impact force withstand).

+ Thử độ bền cửa tủ (door strength).

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (Metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (Resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects).

+ Thử nghiệm độ bền cơ của đáy hộp (test of mechanical strength of the base).

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test ).

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectr ic properties ).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín của tủ.

2. Máy cắt hạ thế (MCB)

a. Trình tự thử nghiệm 1 – tính chất chung của các đặc tính.

- Các giới hạn và đặc tính tác động

- Tính chất điện môi

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác

- Đặc tính quá tải (nếu có)

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

b. Trình tự thử nghiệm 2 – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định.

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

c. Trình tự thử nghiệm 3 – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định.

- Kiểm tra nhả quá tải

- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra nhả quá tải

Trong trường hợp Ics = Icu, không cần thực hiện trình tự thử nghiệm này, nhưng trong trình tự thử nghiệm 2 phải là:

- Kiểm tra nhả quá tải tại giá trị gấp 2 lần giá trị dòng điện đặt của bộ nhả trên từng cực riêng rẽ, thực hiện ở điện áp bất kỳ.

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6592-2 IEC 60439-5 |
|  | Hộp phân phối trụ bao gồm 4 phần: + Hộp. + Máy cắt hạ thế 1 pha (MCBs). + Cổng nối dây. + Giá treo. |  | Đáp ứng |
|  | Phân loại: + Hộp phân phối 9 cực: - Loại 4: 9 MCBs 40A - Loại 5: 6 MBCs 40A + 3 MCBs 100A |  | Đáp ứng |
|  | HỘP |  |  |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Tiêu quẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | - Vật liệu cấu thành: + Loại nhựa sử dụng + Mã hiệu nhựa sử dụng |  |  |
|  | - Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5 |  | Đáp ứng |
|  | - Độ dày tối thiểu | mm | ≥ 3 |
|  | - Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép. |  | Đáp ứng |
|  | - Bề mặt bên trong và ngoài của hộp phải trơn, láng. |  | Đáp ứng |
|  | - Cấp bảo vệ - Nắp hộp phải có khóa |  | IP 33 Đáp ứng |
|  | - Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở. |  | Đáp ứng |
|  | Bên ngoài nắp hộp có ký hiệu để nhận biết từng loại MCBs lắp bên trong. |  | Đáp ứng |
|  | Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm. |  | Đáp ứng |
|  | - Độ bền điện | KV | 2 |
|  | - Độ bền va đập |  | Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J |
|  | - Kích thước Dài x Rộng x Cao | mm | Nhà thầu phải ghi rõ kích thước hộp phân phối dự thầu. |
|  | - Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp : + Đối với hộp 9 cực : |  | - 4 lỗ 18 dùng cho dây tiết diện đến 50mm². - 18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm². |
|  | MÁY CẮT (MCB) |  |  |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Tiêu quẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Số cực |  | 1 |
|  | Điện thế vận hành định mức | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện định mức | A | 40, 63, 80, 100 |
|  | Chức năng cách ly |  | Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. |
|  | Nguyên lý bảo vệ |  | Kiểu nhiệt và từ |
|  | Dòng điện không cắt quy ước: Thời gian quy ước T: + Đối với MCBs ≤ 63A: T = 01 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 1 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn). + Đối với MCBs > 63A: T = 02 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 2 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn). |  | 1,13In Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Dòng điện cắt ngắn mạch danh định tối thiểu (Icn): |  | 10kA |
|  | Dòng điện cắt ngắn mạch làm việc tối thiểu (Ics): |  | 7,5kA |
|  | Thời gian tác động của bảo vệ + Thời gian cắt <0,1s khi dòng 20In (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn) + Tại giá trị dòng 10In, máy cắt không được tác động trước 0,1s (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn |  | Máy cắt loại D Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Số chu kỳ thao tác không tải | Lần | 8.500 |
|  | Số lần chu kỳ thao tác ở dòng định mức | Lần | 4.000 |
|  | Điện trở tiếp xúc |  | < 100 |
|  | Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6434 |
|  | Độ bền điện áp ở tần số công nghiệp trong 1 phút | KV | 2 |
|  | Mức xung cơ bản | KV | 6 |
|  | Khoảng cách rò : + Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở) + Giữa phần mang điện và khung bao ngoài | mm mm | 3 3 |
|  | Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | C | 40 |
|  | Độ ẩm của môi trường xung quanh | % | 40 – 95 |
|  | Cấp bảo vệ |  | IP 40 |
|  | NỐI DÂY |  |  |
|  | Đầu nối dây: Dạng đúc liền một khối với cực bên trong của máy cắt hạ thế, có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp đồng tiết diện đến 25mm². |  | Đáp ứng |
|  | Cách bố trí : MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm : + Hộp phân phối 09 cực |  | Mỗi nhóm có 03 MCB |
|  | Cách lắp đặt |  | Kẹp trên thanh đỡ hay bắt vít |
|  | Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị . |  | Đáp ứng |
|  | Cổng nối dây pha, dây trung hòa |  |  |
|  | Cổng đấu dây pha : + Gồm 3 bản cực làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến 50mm² - Bản cực có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm² + Độ dày của bản cực + Bề rộng của bản cực + Hình dạng của bản cực | mm mm | Đáp ứng Đáp ứng 2 30 Đảm bảo dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm phía trong hộp |
|  | - Cổng đấu dây trung hòa: + Gồm 1 thanh làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. + Vị trí đấu nối cáp: Hộp phân phối 06 cực Hộp phân phối 09 cực + 1 vị trí ở chính giữa thanh có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm². + Các vị trí còn lại sử dụng đinh vít răng nhuyễn có đường kính M5 để đấu cho các dây đồng tiết diện đến 25mm². + Phụ kiện các đinh vít răng nhuyễn đường kính M5 được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. |  | Đáp ứng 7 vị trí 10 vị trí Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Giá treo |  | Bằng thép mạ để treo hộp lên trụ bằng bu lông M16x250 |
|  | Phụ tùng: - Bulông, đai ốc, lông đền để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối. - 04 cosse đồng 50 - 70mm2 để lắp dây vào các bản cực pha và trung tính. - Khóa để mở nắp hộp tương ứng với số lượng của hộp phân phối |  | Đáp ứng |

### Ống thép mạ D114; D21:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống thép mạ kẽm, dùng để bọc cáp ngầm dựng tại trụ BTLT.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5890: Vật liệu kim loại, ống, thử nong rộng.

- TCVN 5891: Vật liệu kim loại, ống (mặt cắt ngang), thử uốn.

- TCVN 5894: Ống thép, hệ thống dung sai.

- TCVN 1829: Ống kim loại, phương pháp thử cuốn mép.

- TCVN 1830: Ống kim loại, phương pháp thử nén bẹp;

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- ASTM A53: Ống dẫn nước, gas, dẫn khí, hơi nước và dầu áp suất thấp

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn,  không sắc cạnh..

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Chiều dài ống: 6m/1 ống

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	  150m

- Kích thước ống:

| Đường kính trong danh nghĩa (Nominal size) | Đường kính ngoài trung bình [mm] (Outside diameter) | Độ dày thành ống [mm] (Wall thickness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước | Kích thước | Dung sai |
| 15 | 21,34 | 2,108 | ±8% |
| 100 | 114,30 | 3,048 | ±8% |

- Giới hạn bền đứt 					:  380 N/mm²

- Giới hạn chảy					:  250 N/mm²

- Độ dãn dài tương đối (Elongation %)	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước

- Giới hạn bền đứt

- Giới hạn chảy

- Độ dãn dài tương đối khi đứt

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |
|  | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | TCVN 5890; TCVN 5891; TCVN 5894; TCVN 1829; TCVN 1830; TCVN 5408; ASTM A53 |  |  |
|  | Cấu tạo |  |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng |  |  |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |
|  | Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh. | Đáp ứng |  |  |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. | Đáp ứng |  |  |
|  | Kích thước ống: | 6m/ ống |  |  |
|  | Đường kính trong danh nghĩa của ống (nominal size) theo A53 | Đường kính ngoài trung bình [mm] | Độ dày thành ống [mm] |  |
|  |  |  | Kích thước | Dung sai |
|  | 15 | 21,34 | 2,108 | ±8% |
|  | 100 | 114,30 | 3,048 | ±8% |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 |  |  |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 |  |  |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % |  |  |

### Trụ BTLT 14m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho trụ bê tông cốt thép được sản xuất theo phương pháp ly tâm dùng cho lưới điện phân phối trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5847:2016 – Cột điện bê tông cố thép ly tâm (Spun precast reinforced concrete poles)

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc

- Hình dáng và kích thước

- Trụ bê tông ly tâm có mặt cắt tròn với độ côn bằng (D-d)/h = 0,01330,0001

- Các trụ BTLT 14m chỉ gồm 01 đoạn liên tục.

- Các trụ BTLT 14m bao gồm 02 đoạn có chiều dài bằng nhau được lắp với nhau bởi măng sông hay mặt bích.

- Chiều dài và đường kính trụ:

| Chiều dài trụ |  | Đường kính đầu trụ |  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài [m] | Sai số [mm] | Đường kính [mm] | Sai số [mm] |  |  |
|  |  |  |  | Đầu trụ | Đáy trụ |
| 14 | + 25; -10 | 190 | +4 ; -2 | 45-52 | 55-62 |

- Các lỗ trụ bao gồm lỗ leo trụ (và để bắt thiết bị), lổ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông  có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

- Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu trụ ly tâm.

- Vật liệu chế tạo:

- Xi măng: Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lănng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260:2009.

- Cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm hoặc không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC – Prestressed Concrete) và cốt thép dọc; các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006.

- Nước: Nước trộn bêtông phù hợp TCVN 4506:2012

- Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014

- Cốt thép: Cốt thép ứng lực trước phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6284-1:1997, TCVN 6282-1:1997, TCVN 6284-3:1997 hoặc tiêu chuẩn tương đương; Cốt thép thường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008 hoặc tiên chuẩn tương đương; Thép kết cấu phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5709:2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bê tông đúc trụ: Cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước.

- Chi tiết thép của lổ bắt xà và lổ tiếp địa dùng thép cacbon chất lượng thường theo TCVN 1765 và phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn.

- Que hàn dùng loại có đặc tính phù hợp với thép cốt dọc phù hợp với TCVN 3223

- Bích nối trụ phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn.

- Măng sông nối trụ phải được bọc bê tông bảo vệ măng sông

- Hàn cốt thép dọc vào bích hoặc măng sông phải đảm bảo chiều cao và chiều dài mối hàn theo đúng thiết kế.

- Tải trọng thiết kế:

Tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế không nhỏ hơn kN | Tải trọng phá hủy kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L, m | Chiều cao điểm chất tải H, m | Chiều sâu chôn đất h1, m |  |  |
| 14 | 11,35 | 2,4 | 8,5 | 17,0 |

- Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép:

- Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều;

- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05mmm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh cột.

- Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sau không lớn hơn 2mm, chiều dài không quá 15mm.

- Kích thước của lỗ rỗ, vết lồi, vết lõm trên bề mặt ngoài của trụ và mặt mút như sau:

| Bề mặt | Kích thước [mm] không lớn hơn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | U cục bộ (chiều cao), vết lõm (chiều sâu) |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

- Các yêu cầu khác:

- Các lỗ tiếp đất lắp được boulon M12 và được nối với nhau bằng một dây dẫn đồng 25mm² đặt sẳn trong trụ.

- Riêng đối với trụ 6m và 8m, 16m hai đoạn không yêu cầu có dây đồng 25mm² đặt trong trụ

- Phụ kiện đi kèm theo trụ để lắp đặt tại các lỗ tiếp địa:

+ Đối với trụ BTLT 14m: 05 bu lông M12x40 mạ kẽm và 05 rondelles.

- Nhãn hiệu của trụ:

- Phương pháp ghi nhãn hiệu trụ phải tuân theo TCVN 5847

- Ký hiệu cột bê tông phải đúc chìm vào bề mặt cột chính diện của cột, vuông góc với chiều dài thân cột, bằng chữ in hoa, sâu 3mm, chiều cao chữ và số không thấp hơn 50mm.

- Vị trí ký hiệu cột: Đối vối cột đúc liền, vị trí nhãn cách đáy cột không nhỏ hơn 2,5m. Đối vối cột nối, vị trí nhãn cách mặt bích hoặc măng sông 0,5m về mỗi phía.

- Nội dung ký hiệu cột

+ Tên viết tắt của cơ sở sản xuất

+ Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC)

+ Chiều dài cột

+ Tải trọng thiết kế / tải trọng phá hủy

+ Tên viết tắt Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh: EVNHCMC

Ví dụ : Loại trụ 14m với tải thiết kế 6,5kN ký hiệu như sau :

Ký hiệu CS sản xuất

PC – 14

6.5 / 13

EVNHCMC

- Tại vị trí đáy cột không nhỏ hơn 2,5m phải có nhãn mác in trên cột:

+ Ngày, tháng, năm đổ bê tông.

+ Số lô sản phẩm

+ Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu:

- Bản vẽ thiết kế cột: Bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định.

- Biên bản thí nghiệm điển hình.

- Các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

Việc thử nghiệm thực hiện theo đúng TCVN 5847

- Thử cột được tiến hành theo từng lô. Lô gồm những cột sản xuất cùng những thép, cốt, que hàn, bích măng sông với cùng điều kiện kỹ thuật và cùng sản xuất trong một thời gian.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ, hệ thống các bản vẽ thiết kế, các số liệu thử đáp ứng yêu cầu:

+ Tính chất cơ lý của xi măng;

+ Tính chất cơ lý của cốt liệu;

+ Tính chất cơ lý của nước;

+ Tính chất cơ lý của phụ gia;

+ Tính chất cơ lý của cốt thép;

+ Cường độ chịu nén của bê tông;

+ Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước;

+ Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật;

+ Kiểm tra khả năng chịu tải: Thử uốn nứt, thử uốn gãy;

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả |  |  | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  |  | TCVN 5847 |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: + Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước NPC + Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước PC |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | 1. Cấu trúc |  |  |  |  |  |
|  | a. Hình dáng và kích thước |  |  |  |  |  |
|  | Trụ bê tông ly tâm có mặt cắt tròn với độ côn (D-d)/h = 0,01330,0001 |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Các trụ BTLT 6m, 8,4m; 10,5m; 12m, 14m chỉ gồm 01 đoạn liên tục |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Trụ BTTL 8m, 16m; 18m; 20m bao gồm 02 đoạn có chiều dài bằng nhau được lắp với nhau bởi măng sông hay mặt bích. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dài cột: Sai số chiều dài trụ: - Trụ 14m: |  |  | m mm | 14 + 25 ; -10 |  |
|  | Đường kính ngoài đầu trụ Trụ 14m |  |  | mm | 190 |  |
|  | Sai số đường kính đầu trụ |  |  | mm | +4 ; -2 |  |
|  | Đường kính ngoài đáy trụ Trụ 14m |  |  | mm | 372 - 382 |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông đầu trụ bảo vệ cốt thép Trụ 14m |  |  | mm | 55 - 60 |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông đáy trụ bảo vệ cốt thép Trụ 14m |  |  | mm | 55 - 62 |  |
|  | Các lỗ trụ bao gồm lỗ leo trụ (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu trụ ly tâm. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | b. Vật liệu chế tạo |  |  |  |  |  |
|  | Xi măng: Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lănng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260:2009. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm hoặc không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC – Prestressed Concrete) và cốt thép dọc; các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Nước: Nước trộn bêtông phù hợp TCVN 4506:2012 |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Cốt thép: Cốt thép ứng lực trước phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6284-1:1997, TCVN 6282-1:1997, TCVN 6284-3:1997 hoặc tiêu chuẩn tương đương; Cốt thép thường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008 hoặc tiên chuẩn tương đương; Thép kết cấu phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5709:2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Bê tông đúc trụ: Cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Chi tiết thép của lổ bắt xà và lổ tiếp địa dùng thép cacbon chất lượng thường theo TCVN 1765 và phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Que hàn dùng loại có đặc tính phù hợp với thép cốt dọc phù hợp với TCVN 3223 |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Bích nối trụ phải có lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Măng sông nối trụ phải được bọc bê tông bảo vệ măng sông |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Hàn cốt thép dọc vào bích hoặc măng sông phải đảm bảo chiều cao và chiều dài mối hàn theo đúng thiết kế. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | 2. Tải trọng thiết kế |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước |  |  | kN | Tải trọng thiết kế | Tải trọng phá hủy |
|  | Chiều dài cột L, m | Chiều cao điểm chất tải H, m | Chiều sâu chôn đất h1, m |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 | 2,4 |  | 8,5 | 17,0 |
|  | 3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép: |  |  |  |  |  |
|  | - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | - Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05mmm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh cột. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sau không lớn hơn 2mm, chiều dài không quá 15mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Đường kính lỗ rỗ tối đa: Ngoài trụ Mút trụ |  |  | mm | 10 8 |  |
|  | Chiều sâu lỗ rỗ tối đa: Ngoài trụ Mút trụ |  |  | mm | 5 3 |  |
|  | Vết lồi, vết lõm tối đa Ngoài trụ Mút trụ |  |  | mm | 2 2 |  |
|  | 4. Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
|  | Các lỗ tiếp đất lắp được boulon M12 và được nối với nhau bằng một dây dẫn đồng 25mm² đặt sẳn trong trụ. Riêng đối với trụ 6m và 8m, 16m hai đoạn không yêu cầu có dây đồng 25mm² đặt trong trụ |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Phụ kiện đi kèm theo trụ: + Đối với trụ BTLT 12m; 14m |  |  |  | 05 bu lông M12x40 mạ kẽm và 05 rondelles |  |
|  | Nhãn hiệu của trụ: |  |  |  |  |  |
|  | Phương pháp ghi nhãn hiệu trụ |  |  |  | Phải tuân theo TCVN 5847 – 2016 |  |
|  | - Ký hiệu cột bê tông phải đúc chìm vào bề mặt cột chính diện của cột, vuông góc với chiều dài thân cột, bằng chữ in hoa, sâu 3mm, chiều cao chữ và số không thấp hơn 50mm. - Vị trí ký hiệu cột: - Nội dung ký hiệu cột + Tên viết tắt của cơ sở sản xuất + Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC) + Chiều dài cột + Tải trọng thiết kế / tải trọng phá hủy + Tên viết tắt Tổng công ty Điện lực TpHCM: EVNHCMC |  |  |  | Đáp ứng Đối vối cột đúc liền, vị trí nhãn cách đáy cột không nhỏ hơn 2,5m. Đối vối cột nối, vị trí nhãn cách mặt bích hoặc măng sông 0,5m về mỗi phía Đáp ứng |  |
|  | Tại vị trí đáy cột không nhỏ hơn 2,5m phải có nhãn mác in trên cột: + Ngày, tháng, năm đổ bê tông. + Số lô sản phẩm + Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. |  |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu (không áp dụng phần yêu cầu cung cấp tài liệu trong mục ”các yêu cầu kỹ thuật chung”) |  |  |  | - Bản vẽ thiết kế cột: Bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |  |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  |  |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  |  |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |  |

### Đà L75x75x8mm – Dài 0,8m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 0,8m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 800mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 |
|  | Chiều dài | mm | 800 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |

### Đà L75x75x8mm – Dài 2m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 2,0m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 2000mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				: 380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt .

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 |
|  | Chiều dài | mm | 2000 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |

### Đà L75x75x8mm – Dài 3,2m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà dài 3,2m cho trạm giàn trụ Pi .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 3200mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 |
|  | Chiều dài | mm | 3200 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |

### Thanh chống thép L50x50x6mm – Dài 0,72m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống L50x50x6 – Dài 0,72m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  : 50mm x 50mm x 6mm

- Chiều dài	  : 720mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		: 26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 50 x 50 x 6 |
|  | Chiều dài | mm | 720 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |

### Thanh chống thép L50x50x6m – Dài 2,1m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống L50x50x6 – Dài 2,1m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  : 50mm x 50mm x 6mm

- Chiều dài	  : 2100mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 50 x 50 x 6 |
|  | Chiều dài | mm | 2100 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

### Thanh chống thép I60x6m – Dài 0,92m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống dẹp I60x6 – Dài 0,92m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  60mm x 6mm

- Chiều dài	  : 920mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước | mm | 60x6 |
|  | Chiều dài | mm | 920 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |

### Bộ đà trạm trụ ghép:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ ghép.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

- Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m			: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m			: 01 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ bulong)	: 02 cái

+ Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 02 cái

+ Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m			: 02 cái

+ Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m			: 02 cái

+ Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m			: 01 cái

+ Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ bulong)	: 01 cái

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Buolon VRS 16*700			: 06 cái

- Buolon VRS 16*400			: 05 cái

- Boulon 16*50				: 22 cái

- Buolon 16x100				: 04 cái

- Rondell vuông				: 74 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt .

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | 1. Cấu tạo: |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m +Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ buolon) + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ buolon) | 02 cái 01 cái 02 cái 02 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % |
|  | 3. Phụ kiện |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon VRS 16*700 Buolon VRS 16*400 Boulon 16*50 Buolon 16*100 Rondell vuông d18 | 06 cái 05 cái 22 cái 04 cái 74 cái |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng |

### Giá đở đầu cáp trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giá đỡ hộp đầu cáp ngầm trung thế lên trụ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+	Loại 70mm x 70mm x 7mm 	Chiều dài	: 500mm

+	Loại 60mm x 60mm x 6mm 	Chiều dài	: 200mm

-	Kích thước thép dẹp:

+	Loại 80mm x 8mm 	Chiều dài	: 400mm

+	Loại 60mm x 6mm 	Chiều dài	: 250mm

-	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

-	Các phụ kiện đi kèm theo bộ giá đỡ hộp đầu cáp trung thế:

+	Boulon	: 02 boulon M16x250mm

02 boulon M12x50mm

+	Rondell	: 04 rondell vuông 18

02 rondell vuông 14

+	Đai ốc	: 02 cái M16

02 cái M12

Tất cả các phụ kiện phải phù hợp theo tiêu chuẩn riêng của từng loại.

* Yêu cầu về bề mặt và lớp tráng kẽm của giá đỡ hộp đầu cáp trung thế:

  - Bề mặt của giá đỡ phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

  - Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm	: 70m

  - Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt .

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước thép góc: - Loại 70x70x7mm dài - Loại 60x60x6mm dài | mm mm | 500 200 |
|  | Kích thước thép dẹp: - Loại 80x8mm dài - Loại 60x6mm dài | mm mm | 400 250 |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | m | 70 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 250 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |
|  | Phụ kiện: |  |  |
|  | Boulon |  | 02 boulon M16x250mm 02 boulon M12x50mm |
|  | Rondell |  | 04 rondell vuông 18 02 rondell vuông 14 |
|  | Đai ốc |  | 02 cái M16 02 cái M12 |

### Sứ đứng 24k:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- TCVN 5408	: Bảo vệ ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

a. Sứ

- Loại: Đỡ đường dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt (pin type insulator).

- Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- Vật liệu cấu thành: Sứ

- Tai và thân sứ đúc thành một khối đồng nhất.

- Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Bán kính cong của rãnh trên 	: 19 mm

- Bán kính cong của rãnh bên  	: 19 mm

- Đường kính cổ sứ: 23/4 - 33/8 inches (70-86mm)

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau :

+ Tên sản phẩm

+ Cấp của cách điện

+ Tên cơ sở sản xuất

+ Năm sản xuất

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

b. Ty sứ:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Kích thước của ty sứ:

+ Tổng chiều dài						: 290 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ 			: 45 mm

+ Đường kính phần ven răng lắp vào đà			: 22 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào đà: Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8 (Kích thước tham khảo 60 – 80mm)

- Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rondell vênh để bắt ty sứ vào đà sắt.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm	: 55

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức						: 22 (24) KV

- Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn tối thiểu		: 13KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút tối thiểu:

+ Điều kiện khô					: 75 KV

+ Điều kiện ướt 					: 55 KV

- Độ bền điện áp xung tối thiểu				: 125 KV

- Điện áp phóng điện xung tối thiểu			: 160 KV

- Khoảng cách rò điện tối thiểu				: 25mm/kV

- Kiểu lắp đặt				: Thẳng đứng hoặc nằm ngang.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ  được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai số cho phép là  1%.

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử  tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ).

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút.

- Thử nghiệm đánh thủng sứ cách điện bằng điện áp tần số 50Hz.

- Thử điện áp xung duy trì bằng cách đặt các xung tiêu chuẩn 1,2/50 liên tiếp cách nhau không dưới 1 phút, số lượng xung cho mỗi cực tính là 15.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ:

+	Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+	Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+	Độ dày trung bình của lớp mạ.

+	Khối lượng lớp mạ.

+	Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Loại sứ |  | Đỡ dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt |
|  | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Sứ |
|  | Tai sứ và thân vật cách điện đúc thành một khối đồng nhất. |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn. |  | Đáp ứng |
|  | Bán kính cong của rãnh trên | mm | 19 |
|  | Bán kính cong của rãnh bên | mm | 19 |
|  | Đường kính cổ sứ | mm | 70-86mm |
|  | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung : - Tên sản phẩm - Cấp của cách điện - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Vật liệu làm ty sứ |  | Thép tráng kẽm nóng |
|  | Kích thước của ty sứ: - Tổng chiều dài - Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ - Đường kính phần ven răng lắp vào đà - Chiều dài phần ven răng lắp vào đà | mm mm mm mm | 290 45 22 Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8 |
|  | Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rong đền vênh để bắt ty sứ vào đà |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | m | 55 |
|  | Kiểu lắp đặt sứ |  | Thẳng đứng hoặc nằm ngang |
|  | Điện áp định mức | KV | 22 (24) |
|  | Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn | KN | 13 |
|  | Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút + Điều kiện khô + Điều kiện ướt | KV KV | 75 55 |
|  | Độ bền điện áp xung | KV | 125 |
|  | Điện áp phóng điện xung tối thiểu | KV | 160 |
|  | Khoảng cách rò điện tối thiểu | mm/kV | 25 |

### Sứ treo 24kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ treo Polymer 22 (24)kV dùng để dừng đường dây trung thế điện áp đến 22 (24)kV.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 61109	: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V – Definition, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon với cấu trúc khối kể cả tai cách điện. Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8”

- Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75”

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha – pha, hệ thống Y nối đất)	: 22 (24)kV

- Khoảng cách rò điện					: 600mm

- Điện áp phóng điện tần số công nghiệp:

+	Khô	: 50kV/1phút

+	Ướt	: 50kV/10giây

- Độ bền điện áp xung (BIL)				: 125kV

- Lực phá hủy						: 70kN

- Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of composite insulators)

- Kiểm tra ngoại quan (Visual exmination)

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withand voltage test);

- Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test);

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test);

- Kiểm tra khoảng cách rò điện;

- Kiểm tra tải trọng tới hạn.;

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test);

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217;

- Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu;

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material);

- Thử chống cháy (Flammability test);

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon |  | Đáp ứng |
|  | Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8” |  | Đáp ứng |
|  | Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75” |  | Đáp ứng |
|  | Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh. |  | Đáp ứng |
|  | Điện áp định mức | kV | 22 (24) |
|  | Khoảng cách rò điện | mm/kV | 25 |
|  | Điện áp chịu dựng tần số công nghiệp: + Khô trong 1 phút + Ướt trong 10 giây | kV kV | 50 50 |
|  | Điện áp phóng điện tần số công nghiệp: |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Điện áp chịu dựng xung sét (BIL) | kV | 125 |
|  | Điện áp phóng điện xung sét (BIL) |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Lực phá hủy | kN | 70 |
|  | Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai. |  | Đáp ứng |

### Móc treo U:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho móc treo chữ U.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Móc treo có dạng chữ U với chốt.

- Vật liệu chế tạo	: thép mạ kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Đường kính chốt (steel pin)				: 16mm

- Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U		:  50mm

- Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U	:  25mm

- Lực phá hủy						:  75KN.

- Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm				:  55m.

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử lực phá hủy.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 5408 |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc |  | Móc treo có dạng chữ U với chốt |
|  | Đường kính chốt | mm | 16 |
|  | Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U | mm | 50 |
|  | Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U | mm | 25 |
|  | Lực phá hủy | KN | 75 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 55 |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |

### Cáp đồng trần 25 mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25 mm.

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - . Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất M hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25 |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² | Sợi | 7 |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² | mm | 2,13 |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25 mm² | Lớp | 1 |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² | mm | 0,02 |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | N/mm² | 400 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | % | 1,0 |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | Lần | 6 |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² | /Km | 0,7336 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | N | 9.463 |
|  | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25 mm² | mm |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000 m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |

### Cáp nhôm lõi thép trần AC95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần  dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện   :  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 95/16 mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh điụnh của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm²:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 95/16 | 13,4-13,8 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 4,50 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |

Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 95/16 | 0,3007 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 95/16 | 33.369 |

4. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn  2000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép] | mm² | 95/16 mm² |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 95/16 mm² | mm | 13,4-13,8 |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 95/16 mm² | [n]/mm | 6/4,5 |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16 mm² | Lớp | 1 |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | mm | 0,05 |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | N/mm² | 160 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | % | 2,0 |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | Lần | 7 |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 95/16 mm² | [n]/mm | 1/4,5 |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16 mm² | Lớp | 0 |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | mm | 0,08 |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | N/mm² | 1098 |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | N/mm² | 1176 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | g/m² | 250 |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | / km | 0,3007 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² | N | 33.369 |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn: - Dây dẫn 95/16 mm² | mm |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành cáp được gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. |

### Cáp đồng bọc hạ thế 50; 240; 300mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng 1 lõi bọc cách điện 0,6.1kV sử dụng làm cáp xuất hạ thế và cáp đấu rẽ từ lưới hạ thế ABC đến hộp domino.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện 	: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện trịn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 0,387 |
| 240 | 34 | 0,0754 |
| 300 | 34 | 0,0601 |

2. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp cách điện:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Độ dày trung bình của lớp cách điện [mm] |
| --- | --- |
| 50 | 1.4 |
| 240 | 2.2 |
| 300 | 2.4 |

- Cấp cách điện						:450/750 V

- Điện áp thử							:2,5 kVac / 5 phút

- Nhiệt đo làm việc liên tục					:70OC

- Màu sắc				       			:Xám nhẹ

3. Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “  HCMC PC - UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [SIZE] mm² ”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

4. Bành  dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên: Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm theo TCVN5064:

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm độ dn di tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- Thử nghiệm điện  theo TCVN 6610-3:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp

- Đo điện trở cách điện ở 70C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước theo TCVN 6610-3:

- Kiểm tra sự ph hợp với cc yu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điệntheo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm kéo trước lo hĩa

- Thử nghiệm ko sau lo hĩa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ caotheo TCVN 6610-3

- Độ đàn hồi v độ bền va đập ở nhiệt độ thấptheo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện

- Thử nghiệm sốc nhiệt theo TCVN 6610-3

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa theo TCVN 6610-3

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 6610-3 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | Sợi Sợi Sợi | 6 34 34 |
|  | Điện trở một chiều của dây ở 20C, không lớn hơn: - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | /Km /Km /Km | 0,3870 0,0754 0,0601 |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ ngoài): - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm |  |
|  | Lớp cách điện: |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cách điện |  | PVC |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm | 1,4 2,2 2,4 |
|  | Cấp cách điện | V | 450/750 |
|  | Điện áp thử trong 5 phút - 50Hz | kV | 2,5 |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục | OC | 70OC |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
|  | Bành cáp: |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000 m . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |

### Cáp nhị thứ 4x25mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp đồng bọc 4x2,5mm2 dùng để nối giữa cuộn thứ cấp của các TU, TI và điện kế đo đếm gián tiếp.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6610-1:2000: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1. Yêu cầu chung

- TCVN 6610-2:2000: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 2. Phương pháp thử nghiệm

- TCVN 6610-4:2000: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V- Phần 4: Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612:2000: Ruột dẫn của cáp cách điện.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):

+ Các lõi dây. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC. Các lõi dây phải được xoắn lại với nhau.

+ Ruột dẫn điện.

+ Lớp cách điện

+ Lớp bọc bên trong

+ Lớp vỏ bọc bên ngoài

- Cỡ cáp:	4x2,5mm2

- Ruột dây dẫn

- Vật liệu							: Đồng

- Số lượng ruột dẫn điện					: 4 ruột

- Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn điện		: 2,5 mm2.

- Số sợi dẫn trong từng ruột dẫn				: 7 sợi.

- Ruột dẫn bện tròn không ép chặt (cấp 2)

- Ruột dẫn điện gồm nhiều sợi dẫn bằng đồng mềm có cùng đường kính danh định.

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường	: 700C

- Điện trở một chiều của từng ruột dẫn điện ở 200C	: ≤ 7,41 Ω/km

- Lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Cấp cách điện (U0/U)				: 450 / 750 V

- Chiều dày trung bình của lớp cách điện	: ≥ 0,8 mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70 oC		: 0,009 MΩ.km

- Mã màu của lõi dây				: xanh, đỏ, vàng, trắng.

- Cách bố trí các lõi: Các lõi phải được xoắn lại với nhau

- Lớp bọc bên trong:

- Lõi đã được xoắn phải được bọc một lớp bọc bên trong bằng phương pháp đùn gồm có cao su không lưu hóa hoặc hợp chất nhựa dẻo.

- Lớp bọc bên trong phải đảm bảo có thể tách lõi ra dễ dàng.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Vỏ bọc phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/ST4 bao quanh lớp bọc bên trong.

- Vỏ bọc phải kín khít và phải có khả năng tách ra mà không gây phương hại đến lớp bọc bên trong.

- Chiều dày quy định của vỏ bọc		: ≥ 1,2 mm

- Màu sắc					: đen.

- Đường kính ngoài:

- Đường kính ngoài trung bình:

+ Giới hạn dưới	: 10,0 mm

+ Giới hạn trên	: 13,5 mm

- Ký hiệu cáp

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

+ Cáp phải đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 4mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC - PVC - 4x2,5 mm2 - 500V”.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây :

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 2000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở ruột dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm điện áp trên lõi 2000V.

- Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2000V.

- Điện trở cách điện.

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu.

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày vỏ bọc.

- Đo đường kính ngoài.

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa cách điện.

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa cách điện.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng cách điện.

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa.

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng.

- Thử nghiệm không nhiễm bẩn.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao vỏ bọc và cách điện.

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện ở nhiệt độ thấp.

- Thử nghiệm uốn đối với vỏ bọc ở nhiệt độ thấp vỏ bọc và cách điện.

- Thử nghiệm va đập trên cáp hoàn chỉnh ở nhiệt độ thấp vỏ bọc và cách điện.

- Thử nghiệm sốc nhiệt vỏ bọc và cách điện.

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2000 TCVN 6610-2:2000 TCVN 6610-4:2000 TCVN 6612:2000 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 7 | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): + Các lõi dây. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC. Các lõi dây phải được xoắn lại với nhau. + Lớp cách điện + Lớp bọc bên trong + Lớp vỏ bọc bên ngoài |  | Đáp ứng |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 4x2,5 |
|  | Ruột dẫn điện: |  |  |
| 9 | Vật liệu |  | Đồng |
| 10 | Số lượng ruột dẫn điện |  | 4 |
| 11 | Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn điện | mm2 | 2,5 |
| 12 | Số sợi dẫn trong từng ruột dẫn |  | 7 |
| 13 | Ruột dẫn bện tròn không ép chặt (cấp 2) |  | Đáp ứng |
| 14 | Ruột dẫn điện gồm nhiều sợi dẫn bằng đồng mềm có cùng đường kính danh định |  | Đáp ứng |
| 15 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường | oC | ≤ 70 |
|  | Điện trở một chiều của từng ruột dẫn điện ở 200C | Ω/km | ≤ 7,41 |
| 16 | Lớp cách điện: |  |  |
| 17 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn |  | Đáp ứng |
| 18 | Cấp cách điện (U0/U) | V | 450 / 750 |
| 19 | Chiều dày trung bình của lớp cách điện | mm | ≥ 0,8 |
| 20 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70 oC | MΩ.km | 0,009 |
| 21 | Mã màu của lõi dây |  | xanh, đỏ, vàng, trắng |
|  | Cách bố trí các lõi: Các lõi phải được xoắn lại với nhau. |  | Đáp ứng |
| 22 | Lớp bọc bên trong: |  |  |
|  | Lõi đã được xoắn phải được bọc một lớp bọc bên trong bằng phương pháp đùn gồm có cao su không lưu hóa hoặc hợp chất nhựa dẻo |  | Đáp ứng |
| 23 | Lớp bọc bên trong phải đảm bảo có thể tách lõi ra dễ dàng |  | Đáp ứng |
| 24 | Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |
| 25 | Vỏ bọc phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/ST4 bao quanh lớp bọc bên trong |  | Đáp ứng |
|  | Vỏ bọc phải kín khít và phải có khả năng tách ra mà không gây phương hại đến lớp bọc bên trong |  | Đáp ứng |
| 26 | Chiều dày quy định của vỏ bọc | mm | ≥ 1,2 |
| 27 | Màu sắc |  | Đen |
| 28 | Đường kính ngoài: |  |  |
|  | Đường kính ngoài trung bình: - Giới hạn dưới. - Giới hạn trên | mm mm | 10,0 13,5 |
| 29 | Các ký hiệu cáp: |  |  |
| 30 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp: Các lõi sẽ được phân biệt bằng vỏ cách điện có màu sắc khác nhau (xanh, đỏ, vàng, trắng) |  | Đáp ứng |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ ngoài PVC, cách từng khoảng một mét phải có các ký hiệu sau: - Tên nhà chế tạo. - Năm sản xuất. - Đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ không quá 6 số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 4mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. - Ký hiệu “HCMC PC- PVC- 4x2,5 mm2-500 V”. |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng, bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng |
| 31 | Bành cáp: |  |  |
| 32 | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: - Đường kính tối đa bành cáp - Bề rộng tối của bành cáp | m | 2,5 1,4 |
| 33 | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng một tấm thép có độ dày không nhỏ hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm. |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành | m | 2.000± 5% |
| 34 | Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. |  | Đáp ứng |

### Cáp xoắn treo hạ thế ABC4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ:

- Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

Tiết diện danh định của lõi: 4x95mm2.

Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

Đánh dấu mét: Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Tên nhà sản xuất

Năm sản xuất

Ký hiệu: “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau:

Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm

Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm

Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x95mm2: 	20 gân nổi

Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |
| --- | --- | --- |
|  |  | 95 |
| Số lõi | Lõi | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 190 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |
| Chiều dài bành cáp | M | 500 |

Bành cáp:

Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

Đường kính:  2500mm.

Chiều rộng:  1400mm.

Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

Đo điện trở cáp.

Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện:

Đo điện trở ruột dẫn điện.

Thử lực kéo đứt.

Thử nghiệm đối với lớp cách điện:

Thử độ bền cơ trước lão hóa.

Thử độ bền cơ sau lão hóa.

Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

Đo độ dày cách điện.

Thử nghiệm đối với lõi cáp:

Đo điện trở cách điện ở 20C.

Đo điện trở cách điện ở 90C.

Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C.

Thử nghiệm đối với cáp:

Thử nghiệm điện thế tăng cao.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Đáp ứng |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |
| 3 | Nước sản xuất |  | Đáp ứng |
| 4 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Đáp ứng |
| 8 | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |
| 9 | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |
| 10 | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |
| 11 | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2 |
| 12 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |
| 13 | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |
| 14 | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |
| 15 | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. - Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x95mm2: 20 gân nổi |
| 16 | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |
| 17 | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |
|  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |
|  |  |  | 95 |
| 18 | Số lõi | Lõi | 4 |
| 19 | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |
| 20 | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |
| 21 | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |
| 22 | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |
| 23 | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |
| 24 | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |
| 25 | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |
| 26 | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |
| 27 | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |
| 28 | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |
| 29 | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |
| 30 | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |
| 31 | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |
| 32 | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |
| 33 | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |
| 34 | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |
| 35 | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 190 |
| 36 | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |
| 37 | Chiều dài bành cáp | m | 500 |
| 38 | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính : + Chiều rộng : + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |

### Cáp đồng bọc 24kV 25; 50; 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế sử dụng nối rẽ từ lưới trung thế đến thiết bị LBS, recloser, DS, biến điện áp, biến dòng điện, máy biến thế, ...

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5935-1995: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30 kV.

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện 	: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện trịn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6 | 0,727 |
| 50 | 6 | 0,387 |
| 240 | 34 | 0,0754 |

2. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bn dẫn

- Yu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

3. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE			: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ 		: 5 mm

- Cấp cách điện								:12,7/22(24) kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp:  30 kV AC/5phút (thường xuyên), 38 kV AC/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung					: 125 kV.

- Nhiệt độ

. Nhiệt độ làm việc liên tục			: 90OC

. Nhiệt độ khi tải cưỡng bức		: 105OC

. Nhiệt độ khi ngắn mạch			: 250OC

4. Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngoài: HDPE màu đđen bền với tia tử ngoại.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE				: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ	: 1 mm

5. Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “ HCMC  PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- 	Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- 	Đo điện trở của dây dẫn.

- 	Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi đồng

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

- Đo chiều dày của cách điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² | Sợi Sợi Sợi | 6 6 34 |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² | /Km /Km /Km | 0,727 0,387 0,0754 |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 25 mm² - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² | mm mm mm |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bn dẫn |
|  | Yu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáqp ứng Đáp ứng |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 |
|  | Cách điện |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC OC OC | 90 105 250 |
|  | Vỏ bọc ngoài: |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
|  | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất - Ký hiệu “ HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000 . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục , không đứt đoạn. |

### Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 24kV dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ  1kV đến  30 kV.

- MÔ TẢ:

Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài.

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 240/32 mm²

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm] | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ứng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 240/32 | 0,1182 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 240/32 | 75.050 |

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên.

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24 )kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 32 kVac/5 phút (thường xuyên), 38 kVac/4 giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục: 900C

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch (5s): 2500C

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: Định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “ HCMC  PC - dây nhôm lõi thép-24kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

+ Tất cả các ký hiệu trên phải in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với 240/32 mm²: không nhỏ hơn  1000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- 	Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 32 kV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1,2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 32 kV  trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- 	Đo điện trở của dây dẫn.

- 	Đo bội số bước xoắn của mỗi lớp.

- 	Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- 	Thử nghiệm suất kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- 	Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- 	Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc HDPE.

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
|  | Mặt cắt danh định [tieát dieän phaàn nhoâm/tieát dieän phaàn theùp]: | mm² | 240/32 |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 21,5-22,1 |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm: |  |  |
|  | Số sợ nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm | 24/3,60 |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp | 2 |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 0,04 |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 160 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | % | 1,7 |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lần | 7 |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm | 7/2,4 |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp | 1 |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | mm | 0,06 |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 1.166 |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² | 1.313 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | g/m2 | 230 |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | / km | 0,1182 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32 mm² | N | 75.050 |
|  | Dòng điện định mức: - Dây dẫn 240/32 mm² | A |  |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |
|  | Yêu cầu chế tạo: + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 |
|  | C. Cách điện: |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiên |
|  | Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung ( 1,2/50 s) | kV kV kV | 32 38 125 |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 0C 0C | 90 250 |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 240/32 mm² | mm |  |
|  | E. Bành cáp: |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19 mm² + Đối với dây 185/24, 240/32 mm² |  | 2000 m 1000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. |

### Kẹp nối rẽ dạng H:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu : Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành	: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 95/16 | 13,4-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 2 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 3 | 120/19-240/32 | 11,2-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 4 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 70/11-95/16 | 10,6-13,8 |
| 5 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương .

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp  phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ Khi sử dụng với dây nhôm lõi thép : 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ Khi sử dụng với dây đồng : 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 900C

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc.

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định.

- Thử ổn định nhiệt.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | Nơi sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  | TCVN 3624 AS 1154 hoặc tương đương |  |  |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Kiểu |  |  | Dạng chữ H , ép bằng kềm thủy lực. |  |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  |  |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương . |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
| A | Khi sử dụng kẹp nối rẽ cho nhánh rẽ là dây nhôm lõi thép : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiết diện [mm2] | đường kính mm] |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | 95/16 25-50/8 | 13,4-13,8 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | 120/19-240/32 25-50/8 | 14,8-22,1 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | 120/19-240/32 70/11-95/16 | 14,8-22,1 10,6-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |  |
| B | Khi sử dụng kẹp nối rẽ có kích thước các rãnh đáp ứng yêu cầu như trong mục A (sử dụng cho dây nhôm lõi thép) cho nhánh rẽ là dây đồng: |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  |  | Nhà thầu phải trình bày phạm vi nối của rãng A [mm] và phạm vi nối của rãnh B [mm] cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi tháp : - Loại 3, 6,7 - Loại 8 - Loại 10 |  | KA | 3,1 5,9 14,9 |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng : - Loại 3 - Loại 6 - Loại 7 - Loại 8 - Loại 10 |  | A | 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng ) |  |  |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức |  | 0C | 90 |  |  |

### Ống nối cáp ABC:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- MÔ TẢ:

- Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm).

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 6 |
| --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 225 |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 5,80 |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 11,31 |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử chu kỳ nhiệt

2. Thử ổn định nhiệt

3. Thử lực giữ dây

4. Thử tính toàn vẹn của cách điện

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nh sản xuất Nước sản xuất M hiệu | ##### Nh thầu phải trình by cc thơng số ny |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nh thầu phải trình by thơng số ny |  |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 3624 hoặc tương đương |  |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |  |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |  |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 6: | sử dụng cho cáp nhôm 95mm² |  |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] | 95 |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 225 |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 5,80 |
|  | Lực giữ dây của ống nối sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 11,31 |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |  |

### Kẹp treo ABC:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o  hoặc các trụ trung gian.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95 mm2.

  - Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

  - Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  - Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

  - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

  - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

- Thông số kỹ thuật:

  - Tải theo phương thẳng đứng  (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

  - Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

+ Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

  - Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dãn dài khi đứt  của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa ( phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

  - Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa

  - Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

  - Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tỉnh (Static test) theo AS 3766

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766.

  - Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt .

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ

+ Độ bền bám dính của lớp mạ

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95 mm2. |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm² : | kN | 9,00 |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

### Kẹp Quai cu-al 240-300:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp quai - dùng làm mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Kẹp quai dùng làm mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép .

- Kẹp quai gồm 2 phần :

a) Phần quai chữ U :

+ Vật liệu cấu thành 	: Đồng có độ dẫn điện cao

+ Tiết diện 		 	: 50mm²

+ Chiều dài tối thiểu của phần quai bắt vào kẹp hotline: 100 mm

b) Phần kẹp nối lưỡng kim :

+ Loại				: Đúc sẵn , ép bằng kềm thủy lực

+ Vật liệu cấu thành 	: Hợp kim nhôm có độ dẫn điện cao

+ Kẹp nối lưỡng kim dùng để nối quai đồng với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép:

+ Loại:

- Loại 3 : Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 240mm² đến 300mm²

+ Rãnh tiếp xúc với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép được bôi một lớp electrical jointing compound nhằm chống ăn mòn hoặc oxy hóa và đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ .

+ Trên bề mặt kẹp nối phải có các ký hiệu sau :

- Tên nhà sản xuất

- Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

- Cỡ dây sử dụng [mm²]

- Các vị trí ép.

- Cỡ đai ép

+ Điện trở mối nối với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

+ Điện trở mối nối với quai đồng không vượt quá 75% điện trở của dây đồng 50mm² có chiều dài tương đương.

+ Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây: 5,2KA

+ Nhiệt độ ổn định khi kẹp quai mang dòng điện định mức: 900C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc.

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |
|  | Chức năng của kẹp quai |  | Mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép |
|  | Phần quai chữ U của kẹp quai: + Vật liệu cấu thành + Tiết diện + Chiều dài tối thiểu của phần quai bắt vào kẹp hotline | mm² mm | Đồng có độ dẫn điện cao 50 100 |
|  | Phần kẹp nối lưỡng kim : + Loại + Vật liệu cấu thành + Kẹp nối lưỡng kim dùng để nối quai đồng với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép. - Loại 3: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 240mm² đến 300 mm² + Rãnh tiếp xúc với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép được bôi một lớp electrical jointing compound nhằm chống ăn mòn hoặc oxy hóa và đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ. |  | Đúc sẵn , ép bằng kềm thủy lực Hợp kim nhôm có độ dẫn điện cao Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Trên bề mặt kẹp nối phải có các ký hiệu sau : - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của kẹp nối rẽ - Cỡ dây sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở mối nối với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở mối nối với quai đồng không vượt quá 75% điện trở của dây đồng 50mm² có chiều dài tương đương |  | Đáp ứng |
|  | Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 5,2 |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp quai mang dòng điện định mức | 0C | 90 |

### Nối bọc cách điện 95-35/cu-al:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC-Insulating Piercing Connector) dùng cho cáp xoắn treo hạ thế (cáp ABC-Aerial bundled cable).

- TIÊU CHUẨN:

NF C 33-020:2013: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

- MÔ TẢ:

Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo  hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp.

- Điều kiện vận hành:

  - Độ cao: 40m so với mực nước biển

  - Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

  - Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

  - Khí hậu: Nhiệt đới

  - Môi trường: Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp

  - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

  - Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Cấu tạo:

  - Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày lớp cách điện của cáp ABC được quy định trong bảng 1.

| Tiết diện cáp (mm2) | 95 |
| --- | --- |
| Độ dày tối đa của lớp cách điện tại một điểm bất kỳ (mm) | 2,3 |

Bảng 1: Độ dày lớp cách điện của các loại cáp ABC

  - Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá

  - Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm.

  - Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu.

  - Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm.

  - Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...).

  - Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá.

  - Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước.

- Yêu cầu kỹ thuật:

  - Các loại nối bọc cách điện và các tiết diện cáp tương ứng được mô tả trong bảng 2:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (mm2) | Nhánh rẽ (mm2) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 35 | 35 - 95 | 16 - 35 |

Bảng 2: Các loại nối bọc cách điện

  - Dòng điện vận hành liên tục của các nối bọc cách điện được quy định mô tả trong bảng 3:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (A) | Nhánh rẽ (A) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 35 | 225 | 125 |

Bảng 3: Dòng điện vận hành liên tục của các loại nối bọc cách điện

- Các thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

Trong đó:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước:

+ Ngâm nước 30 phút

+ Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá thời tiết:

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước như trên;

+ Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp;

+ Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp  6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp  1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

  - Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function’s test and connector bolt tightening test)

  - Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor)

  - Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test)

  - Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (Low temperature impact test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

3. Thử nghiệm lắp đặt ở nhiệt độ thấp (Low temperature assembly test)

4. Thử nghiệm lão hoá thời tiết (Climatic ageing Test)

5. Thử nghiệm ăn mòn (Corrosion test)

6. Thử nghiệm lão hoá điện (Electrical ageing test)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử:   Số lượng mẫu thử đủ để thử các hạng mục như nêu tại mục b.

- Hạng mục thử:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  |
|  | - Cấu tạo: |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 95 | Đáp ứng 2,1 mm |  |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 95 - 35 | Trục chính (mm²) 35 - 95 | Nhánh rẽ (mm²) 16 - 35 |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 95 - 35 | Trục chính (A) 225 | Nhánh rẽ (A) 125 |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: + Ngâm nước 30 phút + Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); + Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; + Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  |

### Kẹp Hotline 25-70:

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp hotline dùng để nối rẽ dây đồng từ kẹp quai.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Kẹp hotline gồm có 2 đầu kẹp :

+ Đầu kẹp chính : loại bu lông vặn xiết dùng để nối với quai đồng của kẹp quai tiết diện 50mm2 từ mặt đất bằng sào hotline.

+ Đầu kẹp nối rẽ : loại bu lông mắt dùng để nối với dây đồng tiết diện 25-70mm2.

- Vật liệu cấu thành: Hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương với đồng.

- Kẹp hotline phải có một vòng để móc giữ kẹp hotline khi tháo kẹp hotline khỏi kẹp quai bằng sào hotline.

- Tất cả các phần ven răng và phần tiếp xúc với dây dẫn phải được bảo vệ bởi một lớp hợp chất chống ăn mòn hoặc oxy hóa .

- Điện trở của mỗi mối nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Dòng điện liên tục cho phép 270A

- Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây :  5,2kA

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp hotline mang dòng điện định mức 	: 900C

- Trên bề mặt kẹp hotline phải có các ký hiệu sau :

+  Tên nhà sản xuất

+  Mã hiệu của kẹp hotline

+  Cỡ dây sử dụng [mm²]

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc.

- Thử chu kỳ nhiệt.

- Thử ổn định nhiệt.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |
|  | Chức năng của kẹp hotline |  | Dùng để nối rẽ dây đồng từ kẹp quai |
|  | Kẹp hotline gồm có 2 đầu kẹp: + Đầu kẹp chính: loại bu lông vặn xiết dùng để nối với quai đồng của kẹp quai tiết diện 50mm2 từ mặt đất bằng sào hotline. + Đầu kẹp nối rẽ: loại bu lông mắt dùng để nối với dây đồng tiết diện 25-70mm2. |  | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương với đồng |
|  | Kẹp hotline phải có một vòng để móc giữ kẹp hotline khi tháo kẹp hotline khỏi kẹp quai bằng sào hotline |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các phần ven răng và phần tiếp xúc với dây dẫn phải được bảo vệ bởi một lớp hợp chất chống ăn mòn hoặc oxy hóa . |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở của mỗi mối nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |
|  | Dòng điện liên tục cho phép | A | ≥ 270 |
|  | Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 5,2 |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp hotline mang dòng điện định mức | 0C | 90 |
|  | Trên bề mặt kẹp hotline phải có các ký hiệu sau : - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của kẹp hotline - Cỡ dây sử dụng [mm²] |  | Đáp ứng |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

### Giáp buộc 22kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đầu vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ .

- Phân loại :

+ Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 100.

+ Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo: phi kim loại (Composite, Polimer, PVC…), đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế, khả năng chịu lực cao và được bọc lớp chống tia cực tím.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Sứ sử dụng với giáp buộc :

- Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator): 57 - 60mm

- Đường kính ngoài của sứ ống chỉ: 80 mm.

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc đầu sứ:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 95/16 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 13,4-13,8 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 26,8 -27,2 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 33,4 | 17,1 |

- Giáp buộc đầu sứ :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 |
|  | Mô tả : |  |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ . | Đáp ứng |
|  | Phân loại : + Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 100. + Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100. | Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu tạo: phi kim loại (Composite, Polime, PVC…), đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế, khả năng chịu lực cao và được bọc lớp chống tia cực tím. | Đáp ứng |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc : |  |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 57 - 60mm |
|  | Đường kính ngoài của sứ ống chỉ | 80 mm. |
|  | Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép : - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm] #### Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tươngứng với mỗi loại giáp buộc được chào |
|  | Giáp buộc : |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1. |

### Giáp níu 22kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 |
| --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện :

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 |
|  | Mô tả: |  |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào |
|  | Thông số cáp thép trần : - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |
|  | Giáp níu : |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
|  | Phụ kiện : Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng |

### Kẹp ngừng ABC:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế 4x95mm2 dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN:

AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.

Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện.

Kẹp ngừng ép chặt lên cả các lõi của cáp ABC hạ thế bằng 02 bu lông thép.

Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào.

Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin).

Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

Thông số kỹ thuật:

Lực phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS 3766):

Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phút

Độ bền điện áp giữa các phần mang điện    	: 4kV trong 1phút

Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm 	   	: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766.

Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766.

Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766.

Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.

Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

Độ dày trung bình của lớp mạ.

Khối lượng lớp mạ.

Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 2 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Đáp ứng |
| 3 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương |
| 6 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |
| 7 | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
| 8 | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  |
| 9 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng |
| 10 | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng |
| 11 | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |
| 12 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
| 13 | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
| 14 | Chiều dày thanh thép |  |  |
| 15 | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766) | kN | 45,22 |
| 16 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
| 17 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

### Kẹp căng 50-70mm2;95-120mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp căng dây dùng để ngừng dây trần trên trụ thông qua sứ treo.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 5408 : Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử .

- MÔ TẢ:

- Kẹp căng dây dùng để dừng dây nhôm lõi thép trần tại trụ dừng (đối với dây bọc phải lột bỏ cách điện tại vị trí dừng).

- Kẹp căng dây có thể được mắc vào sứ treo thông qua chốt (steel pin) với đường kính 16 mm

- Kẹp căng dây phải có lổ để mắc vào kích căng dây khi thi công.

- Kẹp căng dây có thể kẹp chặt cáp bởi các bulông dạng U.

- Vật liệu cấu tạo : Thép mạ kẽm hay hợp kim nhôm.

- Phân loại kẹp căng dây theo kích thước cáp sử dụng :

+ Loại 1 : sử dụng với dây nhôm lõi thép  50/8-70/11 mm²

+ Loại 2 : sử dụng với dây nhôm lõi thép  95/16-120/19 mm²

Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép sử dụng với  kẹp căng dây:

| Tiết diện dây [mm2] | 120 /19 | 95 /16 | 70 /11 | 50 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Lực giữ dây trong 1 phút sau khi nối (không bị tuột) [kN] | 35,3 | 28,4 | 20,5 | 14,5 |

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm : 55m

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ

+ Độ bền bám dính của lớp mạ

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 5408, AS 1154 Hoặc tương đương |
|  | Kẹp căng dây dùng để dừng dây nhôm lõi thép trần tại trụ dừng (đối với dây bọc phải lột bỏ cách điện tại vị trí dừng). | Đáp ứng |
|  | - Kẹp căng dây có thể được mắc vào sứ treo thông qua chốt (steel pin) với đường kính 16 mm | Đáp ứng |
|  | Kẹp căng dây phải có lổ để mắc vào kích căng dây khi thi công. | Đáp ứng |
|  | Kẹp căng dây có thể kẹp chặt cáp bởi các bulông dạng U. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu tạo | Thép mạ kẽm hay hợp kim nhôm. |
|  | Phân loại kẹp căng dây theo kích thước cáp sử dụng : + Loại 1 + Loại 2 | sử dụng với dây nhôm lõi thép 50/8-70/11 mm² sử dụng với dây nhôm lõi thép 95/16-120/19 mm² |
|  | Dây dẫn sử dụng với kẹp căng dây: Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] 120/19 95/16 70/11 50/8 | 14,8-15,3 13,4-13,8 11,2-11,7 9,5-10 |
|  | Lực giữ dây trong 1 phút sau khi nối (không bị tuột) [kN] 120/19 95/16 70/11 50/8 | 35,3 28,4 20,5 14,5 |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | 55m |

### Cosse ép cu 2,5mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 2,5 – 5,5 – 8 – 11 – 14mm2 vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. Bề mặt trong được phủ lớp chống oxy hóa. Bề mặt ngoài được phủ lớp nhựa dẻo cách điện.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm.

- Loại:

+ Loai 1: 2,5mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải bóng, láng.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

- Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loại 1: 2,5mm²		: 0,36kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép |
|  | Vật liệu chế tạo: - Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng - Bề mặt trong được phủ lớp chống oxy hóa. Bề mặt ngoài được phủ lớp nhựa dẻo cách điện. |  | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |
|  | Loại: + Loai 1: 2,5mm² | mm² | 2,5 |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải bóng láng |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây + Loai 1: 2,5mm² | kA | 0,36kA |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

### Cosse ép đồng 25mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 25mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 25mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 9mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 2,5mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng  	: 25mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:   5,1kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  |  |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154.1-85 |
| 8 | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) siết bằng bu lông |
| 9 | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |
| 10 | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |
| 11 | Phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện |  | 25 mm² |
| 12 | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |
| 13 | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
| 14 | Kích thước : Đường kính lỗ bắt bulông Số lỗ bắt bulông Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng |  | 9 mm 01 2,5 mm Bằng tiết diện cáp nối 25 mm |
| 15 | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: Tên nhà sản xuất Mã hiệu đầu cosse Cỡ cáp sử dụng [mm²] Các vị trí ép Cỡ đai ép |  | Đáp ứng |
| 16 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây |  | 5,1 kA |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

### Cosse ép đồng 50mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 50mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 50mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 11mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 3,5mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng  	: 40mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:   7,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước.

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154.1-85 |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |
|  | Phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện | mm2 | 50 mm² |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
|  | Kích thước : - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm | 11 mm 01 3,5 mm Bằng tiết diện cáp nối 40 mm |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 7,8 kA |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

### Cosse ép đồng 240mm2, 300mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 240, 300mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm.

Loại:

+ Loai 1: 240mm²

+ Loại 2: 300mm2

Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

Kích thước:

Đường kính lỗ bắt bulông 			: 19mm

Số lỗ bắt bulông 				: 02

Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 8mm

Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng: 70mm

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

Tên nhà sản xuất

Mã hiệu của đầu cosse

Các vị trí ép

Cỡ đai ép

Cỡ cáp sử dụng [mm²]

Thông số kỹ thuật :

Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

Loai 1: 240mm²			: 24,9 kA

Loại 2: 300mm2			: 31,2 kA

Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

Kiểm tra kích thước.

Thử chu kỳ nhiệt.

Thử ổn định nhiệt.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Đáp ứng |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |
| 3 | Nước sản xuất |  | Đáp ứng |
| 4 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Đáp ứng |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 |
| 8 | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép |
| 9 | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |
| 10 | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |
| 11 | Loại: + Loai 1: 240mm² + Loại 2: 300mm2 | mm2 | S. dụng cáp đồng 240 mm² S. dụng cáp đồng 300 mm² |
| 12 | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |
| 13 | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
| 14 | Kích thước : Đường kính lỗ bắt bulông Số lỗ bắt bulông Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm mm | 19 mm 02 8 mm 32mm Bằng tiết diện cáp nối 70 mm |
| 15 | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: Tên nhà sản xuất Mã hiệu đầu cosse Cỡ cáp sử dụng [mm²] Các vị trí ép Cỡ đai ép |  | Đáp ứng |
| 16 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây + Loai 1: 240mm² + Loại 2: 300mm2 | kA | 24,9 kA 31,2 kA |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

### Cosse ép cu-al 95:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

TCVN 3624 - 81: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm:

Loại 3: nối cho cáp 95mm²

Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

Kích thước phần nối với bản đồng:

Đường kính lỗ bắt bulông 				: 13mm

Số lỗ bắt bulông 					: 01

Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

Kích thước phần nối với cáp nhôm:

Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm 	: 40mm

Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

Tên nhà sản xuất

Mã hiệu của đầu cosse

Các vị trí ép

Cỡ đai ép

Cỡ cáp sử dụng [mm²]

Thông số kỹ thuật:

Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

Loại 3: 5,8kA

Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

Kiểm tra kích thước.

Thử chu kỳ nhiệt.

Thử ổn định nhiệt.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Đáp ứng |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |
| 3 | Nứơc sản xuất |  | Đáp ứng |
| 4 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Đáp ứng |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 |
| 8 | Loại Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. |  | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm |  | Đáp ứng |
| 10 | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : + Loại 3 : |  | Đáp ứng nối cho cáp 95mm² |
| 11 | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |
| 12 | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
| 13 | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 13 01 6 Bằng tiết diện cáp 40 Đáp ứng |
| 14 | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 15 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 3 | KA | 5,8 |
| 16 | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

### Cáp ngầm hạ thế 3A240mm2 + 1A120mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cho cáp ngầm hạ thế 1kV - 4 lõi loại chống thấm nước, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 1 – Cables for rated voltages of 1 kV (Um=1,2 kV) and 3 kV (Um=3,6 kV).

- MÔ TẢ:

Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ bọc ngoài cùng.

- Ruột dẫn điện

Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 240 | 34 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

Lớp cách điện:

Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn.

Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

Chiều dày danh định theo bảng sau:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Chiều dày danh định của lớp cách điện (Dcđ) [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | XLPE | EPR |
| 240 | 1,7 | 2,2 |

Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định.

Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ.

Độ bền điện áp:

Điện áp định mức 			: 0,6/1 kV

Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:

Thử nghiệm thường xuyên 	: 3,5 kV trong 05 phút

Thử nghiệm điển hình		: 2,4 kV trong 04 giờ

Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

Làm việc bình thường: 90C

Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s): 250C

Lớp bọc bên trong và chất độn:

Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.

Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn.

Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.

Vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong: PVC.

Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong được định hình bằng phương pháp đùn:

| Đường kính giả định của đđường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau:

Áo giáp bằng dây dẹt.

Áo giáp bằng dây tròn.

Áo giáp bằng băng quấn kép.

Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.

- Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn:

Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn, nếu cần.

Vật liệu:

Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

Kích thước danh định của dây:

Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Đường kính danh đđịnh tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.

+  Dây làm áo giáp loại dẹt: 0,8mm. Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.

Áo giáp bằng băng quấn:

Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.

Vật liệu:

Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.

Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

Kích thước danh định của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Chiều dày của băng quấn [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

Lớp vỏ bọc bên ngoài

Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7.

Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x....+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

Đánh dấu chiều dài:

Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Bành cáp:

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

| Tiết diện cáp ngầm [mm²] | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành [m] (giá trị tham khảo) |
| --- | --- |
| 3 x 240 + 1x120 | 250 |

Bành cáp:

Đường kính ngoài tối đa: 2.5m

Bề rộng tối đa: 1.4m

Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

Đo điện trở của ruột dẫn điện.

Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện:

Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ.

Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng.

Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc.

Thử nghiệm không điện:

Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test).

Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR.

Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR.

Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện....

Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7....

Thử độ co ngót (shrinkage test) của cách điện XLPE.

Thử độ co ngót (shrinkage test) của vỏ bọc loại ST7.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Đáp ứng |  |  |
| 7 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 |  |  |
| 9 | Cấu trúc |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |  |
| 10 | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [mm²]: + 240 |  | Đồng 34 |  | Nhôm 34 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [mm²]: + 240 | /km | Đồng 0,0754 |  | Nhôm 0,125 |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |  |
| 11 | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE hay EPR |  |  |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 240 | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE: + 240 | mm | Cách điện XLPE 1,7 | Cách điện EPR 2,2 |  |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |  |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |  |
| 12 | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 240 | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp: + 3x240 + 1x120 |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 | mm | Đáp ứng |  |  |
| 13 | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: Áo giáp bằng dây dẹt. Áo giáp bằng dây tròn. Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu |  | Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |  |
|  | Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Đáp ứng |  |  |
| 14 | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 3x240 + 1x120 | mm | Đáp ứng |  |  |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |  |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |  |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
| 15 | 6. Bành cáp: |  |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 3x240 + 1x120 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 250 |  |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  |  |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  |  |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |  |

### Cáp ngầm trung thế 3x50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này qui định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cho cáp ngầm 22(24) kV-3 lõi loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 2 – Cables for rated voltages from 6 kV (Um=7,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV).

- MÔ TẢ:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

(1) 03 ruột dẫn điện chống thầm nước.

(2) Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

(3) Lớp cách điện.

(4) Lớp màn chắn của lớp cách điện bao gồm màn chắn bán dẫn được tạo thành bằng phương pháp đùn và băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước và màn chắn kim loại.

(5) Chất độn

(6) Lớp bọc bên trong (inner covering)

(7) Lớp bọc phân cách (separation sheath)

(8) Áo giáp

(9) Lớp vỏ bọc bên ngoài.

Ghi chú:

- Lớp  bọc phân cách (7) có thể thay thế cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong nữa (xem mục 6).

- Lớp bọc bên trong (6), lớp bọc phân cách (7) và áo giáp (8) có thể được thay thế bằng một lớp làm bằng vật liệu đặc biệt có chức năng tương đương chức năng của 3 lớp trên (lớp đặc biệt này có tên tùy thuộc vào nhà sản xuất cáp, ví dụ như lớp Airbag của Pirelli Cables, …). Tuy nhiên, nhà cung cấp phải trình bày chiều dày của lớp này và chứng minh được sự tương đương này.

Yêu cầu về công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín.

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 0,387 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn của ruột dẫn điện phải làm bằng lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn cách điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày danh định: 5,5 mm.

Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định.

Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vượt quá 0,65 mm.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn trên ruột dẫn điện hoặc trên lớp cách điện không được tính vào vào chiều dày của lớp cách điện.

- Độ bền điện áp:

+ Điện áp định mức: 12,7 kV (Uo)/22 kV

+ Điện áp cao nhất của hệ thống: 24 kV

+ Phóng điện cục bộ tối đa ở 22 kV (1,73Uo):

. Thử nghiệm điển hình 	: 05 pC

. Thử nghiệm thường xuyên 	: 10 pC

+ Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:

. Thử nghiệm thường xuyên 	: 44,4 kV (3,5Uo) trong 05 phút

. Thử nghiệm điển hình 	: 50,8 kV (4Uo) trong 04 giờ

+ Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình): 125 kV

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải bao gồm phần bán dẫn phi kim loại kết hợp với phần kim loại.

- Phần phi kim loại phải được áp sát trực tiếp lên cách điện của từng lõi và là lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại được cấu tạo bằng phương pháp đùn, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc một vài băng quấn hoặc dây bện hay một lớp bọc đồng trục bằng sợi dây hoặc kết hợp giữa các sợi dây và băng quấn.

Bề  rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm

Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.

- Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn

- Chỉ cho phép dùng vỏ bọc bên trong theo kiểu quấn nếu khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn.

- Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu của lớp bọc bên trong: PVC.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bởi một lớp bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn. Lớp này có thể thay thế cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong nữa.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách.

Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 80% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,2 mm.

- Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau:

- Áo giáp bằng dây dẹt.

- Áo giáp bằng dây tròn.

- Áo giáp bằng băng quấn kép.

Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.

- Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn.

- Vật liệu:

+ Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng hay đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.

+  Dây làm áo giáp loại dẹt: Đối với đường kính giả định dưới lớp áo giáp lớn hơn 15 mm thì chiều dày danh định của dây thép dẹt thường là 0,8 mm.

Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.

- Áo giáp bằng băng quấn:

- Băng quấn bổ sung: Khi sử dụng lớp áo giáp làm bằng băng quấn thì chiều dày của lớp bọc bên trong phải được tăng cường bằng một lớp băng quấn có chiều dày danh định là 0,5 mm nếu chiều dày băng quấn làm áo giáp là 0,2 mm và là 0,8 mm nếu chiều dày băng quấn làm áo giáp lớn hơn 0,2 mm.

Nếu có một lớp bọc phân cách hoặc nếu lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn thì không cần phải có băng quấn bổ sung.

- Chiều dày tổng cộng của lớp bọc bên trong và lớp băng quấn bổ sung đo bằng sai lệch đường kính không được nhỏ hơn giá trị danh định là 0,2 mm+20%.

- Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.

- Vật liệu:

+ Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo [mm] |  | Chiều dày của băng quấn [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2-0,5-0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5-0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “22(24) kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “CU –“ + “3x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Bành cáp:

- Chiều dài cáp trong mỗi bành:  Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

| Tiết diện cáp ngầm [ mm²] | Chiều dài cáp trong mỗi bành [m] (giá trị tham khảo) |
| --- | --- |
| 3x50 | 500 |

- Bành cáp:

- Đường kính ngoài tối đa: 2,5 m

- Bề rộng tối đa: 1,4 m

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử phóng điện cục bộ ở 22 kV (1,73Uo)

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 44,4 kV (3,5Uo; Uo =12,7 kV) trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình (type test):

  - Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử uốn, kết hợp thử phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện ở 22 kV (1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nhiệt độ chu kỳ kết hợp với thử phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện ở 22 kV (1,73Uo) phải được ghi lại

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 44,4 kV (3,5Uo) trong 15 phút.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 50,8 kV (4Uo) trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử khả năng chịu đựng của vỏ bọc ở nhiệt độ cao

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt-heat shock test)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện EPR và XLPE

- Thử hấp thu nước (water absorption) đối với cách điện.

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7

- Thử độ co ngót (shrinkage test) của  cách điện XLPE.

- Thử độ co ngót (shrinkage test) của vỏ bọc loại ST7.

- Thử nghiệm bóc vỏ lớp màn chắn bán dẫn của cách điện .

- Thử nghiệm chống thấm nước.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ##### IEC 60502-2 hoặc tương đương |
|  | Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm | (1) 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. (2) Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. (3) Lớp cách điện. (4) Lớp màn chắn của lớp cách điện bao gồm màn chắn bán dẫn được tạo thành bằng phương pháp đùn và băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước và màn chắn kim loại. (5) Chất độn (6) Lớp bọc bên trong (7) Lớp bọc phân cách (8) Áo giáp (9) Lớp vỏ bọc bên ngoài. |
|  | - Lớp bọc phân cách (7) có thể thay thế cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong nữa. - Lớp bọc bên trong (6), lớp bọc phân cách (7) và áo giáp (8) có thể được thay thế bằng một lớp làm bằng vật liệu đặc biệt có chức năng tương đương chức năng của 3 lớp trên (lớp đặc biệt này có tên tùy thuộc vào nhà sản xuất cáp, ví dụ như lớp Airbag của Pirelli Cables,…). Tuy nhiên, nhà cung cấp phải trình bày chiều dày của lớp này và chứng minh được sự tương đương này. |  |
|  | Yêu cầu về công nghệ sản xuất: | Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín. |
|  | Ruột dẫn điện: |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. | - Đáp ứng |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt. | - Đáp ứng |
|  | ##### Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện: + 50 mm² | 6 |
|  | ##### Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC: + 50 mm² | 0,387 /km |
|  | ##### Đường kính lõi [mm]: + 50 mm² |  |
|  | ##### Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường của loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC loại ST2 hoặc loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE loại ST7. | 90 C |
|  | ##### Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: |  |
|  | ##### Màn chắn của ruột dẫn điện phải làm bằng vật liệu bán dẫn định hình bằng cách đùn | - Đáp ứng |
|  | ##### Vật liệu làm màn chắn bán dẫn |  |
|  | ##### Độ dày trung bình [mm] đối với cáp: + 3x50 mm² |  |
|  | ##### Đường kính ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện [mm] đối với cáp: + 3x50 mm² |  |
|  | Lớp cách điện: |  |
|  | ##### Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn cách điện bằng phương pháp đùn. | - Đáp ứng |
|  | ##### Vật liệu cấu tạo | ##### XLPE hay EPR. |
|  | ##### Chiều dày danh định | - 5,5 mm |
|  | ##### Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. | - Đáp ứng |
|  | ##### Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vượt quá 0,65 mm. | - Đáp ứng |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn trên ruột dẫn điện hoặc trên lớp cách điện không được tính vào vào chiều dày của lớp cách điện. | - Đáp ứng |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức: + Điện áp cao nhất của hệ thống: + Phóng điện cục bộ tối đa ở 22 kV . Thử nghiệm điển hình: . Thử nghiệm thường xuyên: + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình + Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 12,7 kV (Uo)/22 kV 24 kV 05 pC 10 pC 44,4 kV (3,5Uo) trong 05 phút 50,8 kV (4Uo) trong 04 giờ 125 kV |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn ở chế độ làm việc bình thường: - Vật liệu cách điện là XLPE - Vật liệu cách điện là EPR | 90 C 90 C |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện đối với cáp [mm]: + 3x25 mm² + 3x35 mm² + 3x50 mm² + 3x70 mm² + 3x95 mm² + 3x120 mm² + 3x150 mm² + 3x185 mm² + 3x240 mm² | - Nhà thầu phát biểu |
|  | Màn chắn cách điện: |  |
|  | Màn chắn cách điện phải bao gồm phần bán dẫn phi kim loại kết hợp với phần kim loại. | - Đáp ứng |
|  | Phần phi kim loại phải được áp sát trực tiếp lên cách điện của từng lõi và phải gồm một lớp hợp chất bán dẫn định hình bằng cách đùn. | - Đáp ứng |
|  | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước | - Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu tạo phần phi kim loại |  |
|  | ##### Độ dày trung bình của lớp bán dẫn đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² |  |
|  | Đường kính ngoài lớp màn chắn bán dẫn của cách điện đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² |  |
|  | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại được cấu tạo bằng phương pháp đùn, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại | - Đáp ứng |
|  | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc một vài băng quấn hoặc dây bện hay một lớp bọc đồng trục bằng sợi dây hoặc kết hợp giữa các sợi dây và băng quấn. Bề rộng tối thiểu của băng đồng Độ dày tối thiểu của băng đồng Bước quấn chồng của băng đồng [%] | - Đáp ứng 12,5 mm 0,127mm |
|  | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. | - Đáp ứng |
|  | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. | - Đáp ứng |
|  | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |
|  | Đường kính ngoài lớp màn chắn kim loại của cách điện đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² |  |
|  | Lớp bọc bên trong và chất độn: |  |
|  | Lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. | ##### Đáp ứng |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn | ##### Đáp ứng |
|  | Chỉ cho phép dùng vỏ bọc bên trong theo kiểu quấn nếu khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn. | ##### Đáp ứng |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. | ##### Đáp ứng |
|  | Vật liệu sử dụng cho vỏ bọc bên trong | - PVC |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] đối với cáp: + 3x50 mm² |  |
|  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: Dgd 25 mm 25 mm Dgd 35 mm 35 mm Dgd 45 mm 45 mm Dgd 60 mm 60 mm Dgd 80 mm Dgd 80 mm | 1,0 mm 1,2 mm 1,4 mm 1,6 mm 1,8 mm 2,0 mm |
|  | Lớp bọc phân cách: |  |
|  | Đường kính D giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bởi một lớp bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn. Lớp này có thể thay thế cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong nữa. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu tạo | + PVC + Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc phân cách | - Được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách. - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 80% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,2 mm. |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Áo giáp: |  |
|  | Đường kính D’gd giả định dưới lớp áo giáp đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | ###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng băng quấn kép. Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. | Đáp ứng |
| a | Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu: + Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng hay đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. | Đáp ứng. Đáp ứng |
|  | Kích thước danh định của dây: + Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp: Đường kính giả định D’gd dưới lớp áo: D’gd 15 mm 10 mm D’gd 15 mm 15 mm D’gd 25 mm 25 mm D’gd 35 mm 35 mm D’gd 60 mm D’gd 60 mm + Ðường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. + Chiều dày danh định của dây làm áo giáp loại dẹt: + Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | 0,8 mm 1,25 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,15 mm Đáp ứng Đối với đường kính giả định dưới lớp áo giáp D’gd lớn hơn 15 mm thì chiều dày danh định của dây thép dẹt thường là 0,8 mm. Đáp ứng |
| b | Áo giáp bằng băng quấn: |  |
|  | Băng quấn bổ sung | + Khi sử dụng lớp áo giáp làm bằng băng quấn thì chiều dày của lớp bọc bên trong phải được tăng cường bằng một lớp băng quấn có chiều dày danh định là 0,5 mm nếu chiều dày băng quấn làm áo giáp là 0,2 mm và là 0,8 mm nếu chiều dày băng quấn làm áo giáp lớn hơn 0,2 mm. + Nếu có một lớp bọc phân cách hoặc nếu lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn thì không cần phải có băng quấn bổ sung. |
|  | Chiều dày tổng cộng của lớp bọc bên trong và lớp băng quấn bổ sung đo bằng sai lệch đường kính không được nhỏ hơn giá trị danh định là 0,2 mm+20%. | Đáp ứng |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu: | + Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |
|  | Đường kính giả định D’’gd dưới lớp áo giáp đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Chiều dày của băng quấn bằng thép hay thép mạ dùng làm áo giáp: Đường kính giả định D’’gd dưới lớp áo: D’’gd 30 mm 30 mm D’’gd 70 mm D’’gd 70 mm | 0,2 mm 0,5 mm 0,8 mm |
|  | Chiều dày của băng quấn bằng nhôm hay hợp kim nhôm dùng làm áo giáp: Đường kính giả định D’’gd dưới lớp áo: D’’gd 30 mm 30 mm D’’gd 70 mm D’’gd 70 mm | 0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | Đáp ứng |
|  | Lớp vỏ bọc bên ngoài |  |
|  | Đường kính D giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Vật liệu cấu tạo | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Ðường kính ngòai cùng của cáp [mm] + 3x50 mm² | Nhà thầu phát biểu |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: + 3x50 mm² | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: | Cấp điện áp “22(24) kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài+ “CU –“ + “3x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |
|  | Đánh dấu chiều dài: | + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |
|  | Bành cáp: |  |
|  | Chiều dài bành cáp ngầm | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo như sau: |
|  | 3x50 | 500 |
|  | Bành cáp: - Đường kính ngoài tối đa - Bề rộng tối đa | 2,5 m 1,4 m |
|  | - Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm. - Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. | Đáp ứng Đáp ứng |

### Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 22(24) kV sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0278-1: Power cable accessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng hay push on, sử dụng ngoài trời

  - Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

  - Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 22(24) kV-3x50mm² được sản xuất theo IEC 60502 or  ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or  ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

  - Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

  - Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

  - Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

  - Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 7,6 | 13 |

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp:

+ Ở điều kiện khô: 57 kVAC (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

+ Ở điều kiện ướt: 51 kVAC (4Uo)/01phút

  - Độ bền điện áp xung: 125 kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với đầu cáp   50 mm²: 9kA

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

  - Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses loại ép 50 mm².

Ghi chú : Đầu cosse 50-240mm2 có 02 lổ với  đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử ngâm nước (immersion test)

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |  |
|  | - Cấu trúc: |  |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng hay push on sử dụng ngoài trời |  |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng |  |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại | 22(24) kV-3x50mm² được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |  |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm |  |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) |  |
|  | Lớp màn chắn đồng | Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu |  |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |  |
|  | Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm: |  |  |
|  | ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
|  | 50 | 7,6 | 13 |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp: + Ở điều kiện khô: + Ở điều kiện ướt: | 57 kVAC (4,5Uo)/05phút hay 51 kVDC (4Uo)/15phút 51 kVAC (4Uo)/01 phút |  |
|  | Độ bền điện áp xung | 125 kV |  |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo) |  |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): + Đối với đầu cáp 50 mm²: | 9 kA |  |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV |  |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | - Phụ kiện |  |  |
|  | Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² | 3 đầu cosses loại ép 50 mm². |  |
|  | Lưu ý: | Ghi chú : Đầu cosse 50-240mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. |  |

### Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+120mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 1 kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời

  - Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

  - Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 0.6/1 kV-2x6, 2x10, 2x16, 4x6, 4x10, 3x16+1x10, 3x25+1x16, 3x50+1x25mm2, 3x70+1x35 mm2, 3x95+1x50mm2, 3x120+1x70 mm2, 3x150+1x95 mm2, 3x185+1x95 mm2, 3x240+1x120 mm2  được chế tạo theo IEC 60502-1.

  - Vật liệu làm ruột dẫn điện:  Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Vật liệu cách điện: XLPE hay EPR

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-1

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô: 4 kV/1phút

  - Điện trở cách điện:  10 M

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

- Phụ kiện:

Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng.

Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng.

+ Đối với hộp đầu cáp  3x240+1x120mm2: 3 đầu cosses 240 mm2 và 1 đầu cosse 120 mm2

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B và C.

- Trình tự thử 1: Thử độ tăng nhiệt

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)

- Đo điện trở cách điện ở điện áp > 100V khi ngâm trong nước (Insulation resistance test in water bath)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Nhà thầu phải trình bày thông tin này ở cột bên |
|  | - Cấu trúc: |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |
|  | Loại | 0.6/1 kV- 3x240+1x120mm2 được chế tạo theo IEC 60502-1. |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện: | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) |
|  | Vật liệu cách điện: | XLPE hay EPR |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4 kV/10 M1phút |
|  | Điện trở cách điện | 10 M |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV |
|  | - Phụ kiện: |  |
|  | Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng. Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | + Đối với hộp đầu cáp 3x240+1x120mm2 | 3 đầu cosses 240 mm2 và 1 đầu cosse 120 mm2 |

### Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp nối cáp ngầm 22(24) kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0218-1: Power cable accessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng  hay đổ nhựa

  - Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR.

  - Hộp nối cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 22(24) kV- 3x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502 or  ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or  ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

  - Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

  - Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

  - Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

  - Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 7,6 | 13 |

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô: 57 kVAC (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

  - Độ bền điện áp xung: 125 kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với hộp nối cáp   50 mm²: 9 kA

  - Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

  - Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối loại ép 50 mm².

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water )

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |  |
|  | - Cấu trúc: |  |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng hay đổ nhựa |  |
|  | Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng |  |
|  | Hộp nối cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại | 22(24) kV- 3x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |  |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm |  |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) |  |
|  | Lớp màn chắn đồng | Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu |  |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |  |
|  | Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm: |  |  |
|  | ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
|  | 50 | 7,6 | 13 |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp ở điều kiện khô | 57 kVAC (4,5Uo)/05phút hay 51 kVDC (4Uo)/15phút |  |
|  | Độ bền điện áp xung | 125 kV |  |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo) |  |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): + Đối với hộp nối cáp 50 mm²: | 9 kA |  |
|  | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | - Phụ kiện: |  |  |
|  | Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² | 3 ống nối loại ép 50 mm². |  |

### Chì trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng dây chảy (chì) trung thế dùng lắp đặt cho Cầu chì tự rơi (FCO) và Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO).

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- ANSI C37.43: Specification for distribution fuse links for use in distribution enclosed, open, and open-link cutouts.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Đặc tính chảy: Loại K

- Vật liệu: Nhà thầu phải mô tả vật liệu chế tạo fuse link trong hồ sơ thầu.

- Kích thước và hình dáng của fuselink phải phù hợp để sử dụng lắp đặt cho Cầu chì tự rơi (FCO) và Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) dùng trên lưới điện phân phối Công ty Điện lực Thủ Đức – Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

- Loại đầu Head type : Boulon tháo được (Removable buolon)

- Chiều dài fuselink: 23 inches

- Fuselink phải chịu được lực kéo là 10 pounds mà không bị hư hỏng bất kỳ bộ phận nào.

- Ghi nhãn: Tên nhà sản xuất, loại và dòng diện định mức trên đầu fuselink

- Đóng gói: Mỗi fuselink phải được đóng gói riêng biệt.

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha – pha)			: 22 (24)kV

- Tần số						: 50Hz

- Dòng điện liên tục định mức			: 100A

- Dòng điện cắt định mức				: 40 kA

- Đặc tính tác động thời gian – dòng điện (Melting-Time-Current Characteristics Curve) của fuselink theo tiêu chuẩn ANSIC37.43.

- Nhà thầu phải cung cấp Đường cong tác động thời gian – dòng điện (Melting-Time-Current Characteristics Curve) của fuselink trong hồ sơ thầu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Thử đặc tính thời gian – dòng điện (Time - Current tests).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | ANSI C37.43 |
| II | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 1 | Đặc tính chảy: |  | Loại K |
| 2 | Vật liệu: |  | Nhà thầu phải mô tả vật liệu chế tạo fuse link trong hồ sơ thầu. |
| 3 | Kích thước và hình dáng của fuselink phải phù hợp để sử dụng lắp đặt cho Cầu chì tự rơi (FCO) và Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) dùng trên lưới điện phân phối Công ty Điện lực Thủ Đức – Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. |  | Đáp ứng |
| 4 | Loại đầu Head type: |  | Boulon tháo được (Removable buolon) |
| 5 | Chiều dài fuselink: | inches | 23 inches |
| 6 | Ghi nhãn: |  | Tên nhà sản xuất, loại và dòng diện định mức trên đầu fuselink |
| 7 | Fuselink phải chịu được lực kéo mà không bị hư hỏng bất kỳ bộ phận nào. | pounds | 10 |
| 8 | Đóng gói: |  | Mỗi fuselink phải được đóng gói riêng biệt. |
| 9 | Điệp áp định mức (pha – pha) | kV | 22 (24) |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Dòng điện định mức: | A | 100 |
| 12 | Dòng điện cắt định mức | kA | 40 |
| 13 | Đặc tính tác động thời gian – dòng của fuselink |  | Theo tiêu chuẩn ANSIC37.43 |
| 14 | Đường cong tác động thời gian – dòng điện (Melting – Time - Current Characteristics Curve) của fuselink |  | Nhà thầu phải cung cấp trong hồ sơ thầu. |

### TI hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng máy biến dòng hạ thế 1 pha, sử dụng với các thiết bị đo đếm điện năng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

IEC 60044-1: Current transformers.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

Máy biến dòng đo lường thuộc kiểu 1 pha hình xuyến, cách điện bằng nhựa epoxy (epoxy resin) lắp đặt ngoài trời, có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím (ví dụ như cyloaliphatic epoxy resin,….)

Máy biến dòng đo lường có 1 cuộn thứ cấp.

Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng hợp kim đồng mạ nikel. Hộp đấu dây được chế tạo bằng vật liệu không bị oxy hoá và có vị trí để niêm phong.

Nameplate của máy biến dòng đo lường phải được gắn cố định trên thân máy và hiển thị một số thông tin cơ bản như: cấp chính xác; nhà sản xuất; mã hiệu, số sản xuất; năm sản xuất và sơ đồ đấu dây.

Đường kính trong của vòng xuyến:

| Dòng điện sơ cấp định mức [A] | Đường kính trong tối thiểu của vòng xuyến [mm] |
| --- | --- |
| 600 | 80 |
| 800 | 80 |

- Thông số kỹ thuật:

Điện áp vận hành cao nhất của biến dòng điện: 418 V (pha-pha).

Tần số định mức: 50 Hz

Dòng điện sơ cấp định mức (In): 600; 800A.

Dòng điện thứ cấp định mức: 5 A

Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút: 3 kV

Điện áp cách điện giữa các vòng dây thứ cấp trong 1 phút: 4,5 kV (peak).

Điện áp cách điện xung: 6 kV

Hệ số dòng điện: 1,2

Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith): 80 In hoặc 25kA

Dòng điện ổn định động (Idyn): 2,5 Ith

Cấp chính xác: 0,5

Tải định mức (burden) tối thiểu:

Đối với dòng điện sơ cấp < 200A: 05 VA

Đối với dòng điện sơ cấp  200A: 10 VA

Nhiệt độ môi trường: 0 - 40C

Độ ẩm môi trường: 0 - 95 %

Phụ kiện:

Đầy đủ bulông, đai ốc, lông đền để đấu nối máy biến áp với dây cáp điện.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Thử nghiệm thường xuyên:

Kiểm tra ghi nhãn trên các đầu nối.

Thử cách điện tần số công nghiệp cuộn thứ cấp.

Thử quá điện áp của vòng dây thứ cấp.

Thử cấp chính xác.

Thử nghiệm điển hình:

Thử dòng diện ngắn hạn.

Thử độ tăng nhiệt.

Thử cách điện trong môi trường ẩm ướt.

Thử cấp chính xác.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |
| 2 | Nước sản xuất |  | Đáp ứng |
| 3 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Đáp ứng |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Đáp ứng |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60044-1 |
| 8 | Cấu tạo |  |  |
|  | Máy biến dòng đo lường thuộc kiểu 1 pha hình xuyến, cách điện bằng nhựa epoxy (epoxy resin) lắp đặt ngoài trời, có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím (ví dụ như cyloaliphatic epoxy resin,...) |  | Đáp ứng Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật về loại nhựa sử dụng để chứng ming khả năng chống tia cực tím |
|  | Máy biến dòng có một cuộn thứ cấp |  | Đáp ứng |
|  | Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng hợp kim đồng mạ nikel. Hộp đấu dây được chế tạo bằng vật liệu không bị oxy hoá và có vị trí để niêm phong. |  | Đáp ứng |
|  | Nameplate của máy biến dòng đo lường phải được gắn cố định trên thân máy và hiển thị một số thông tin cơ bản như: cấp chính xác; nhà sản xuất; mã hiệu, số sản xuất; năm sản xuất và sơ đồ đấu dây. |  | Đáp ứng |
|  | Đường kính trong tối thiểu của vòng xuyến: 600A 800A | mm | 80 80 |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Điện áp vận hành cao nhất của biến dòng điện | Vac | 418 (pha-pha). |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện sơ cấp định mức (In): 600; 800A | A | Đáp ứng |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức: | A | 5 |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút: | kV | 3 |
|  | Điện áp cách điện giữa các vòng dây trong 1 phút: | kV | 4,5 (peak). |
|  | Điện áp cách điện xung: | kV | 6 |
|  | Hệ số dòng điện: |  | 1,2 |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) : A |  | 80 In hoặc 25kA |
|  | Dòng điện ổn định động (Idyn): |  | 2,5 Ith |
|  | Tải định mức (burden) tối thiểu: + Đối với I sơ cấp < 200A: + Đối với I sơ cấp 200A: | VA VA | 05 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc | oC | 0 - 40 |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc | % | 0 – 95 |
|  | Phụ kiện: |  | Đầy đủ bulông, đai ốc, lông đền để đấu nối máy biến dòng với dây cáp điện. |

### Thùng bảo vệ điện kế 0,45*0,32*0,2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thùng bảo vệ điện kế 1 pha treo tại trụ điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000).

- IEC 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

- IEC 60439-5 : Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies

- IEC 68-2: Dielectric test on enclosures (IP codes)

- MÔ TẢ:

Thùng điện kế bao gồm 02 phần:

- Thùng điện kế

- Giá treo

- Hộp

  - Cấu tạo:

- Thùng điện kế bao gồm phần hộp có cửa mở dạng bản lề. Trên phần cửa lắp đặt cửa sổ đọc chỉ số điện kế.

- Vật liệu chế tạo: Composite, được sản xuất bằng công nghệ ép nóng.

- Độ dày tối thiểu của các thành thùng điện kế kể cả cửa sổ đọc chỉ số điện kế: 05mm

- Phần cửa mở dạng bản lề âm bên trong phải có kết cấu khóa và niêm chì chắc chắn, đảm bảo không thể tự mở trong quá trình vận hành thùng điện kế.

- Chốt khóa được thiết kế âm bên trong, có pass niêm chì và có tấm che chì niêm.

- Bên trong thùng điện kế phải có tấm giá đỡ đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Vật liệu chế tạo phải đảm bảo cho phép người sử dụng khoan lổ để lắp đặt điện kế.

+ Chịu được tải trọng của điện kế

- Thùng điện kế được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo an toàn cho con người.

+ Đảm bảo điều kiện vận hành của điện kế và áptômát.

+ Đảm bảo chống lấy cắp điện.

+ Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-100mm quy định trong tiêu chuẩn IEC 60439-5.

- Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của thùng điện kế phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

- Trên mặt ngoài của Thùng điện kế phải có biểu tượng của EVNHCMC,  có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất.

- Cửa sổ đọc chỉ số điện kế được chế tạo bằng vật liệu trong suốt, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam.

- Phần cửa sổ đọc chỉ số điện kế được lắp ghép với phần cửa một cách chắc chắn và đảm bảo độ kín.

- Màu của thùng điện kế: Xám

- Thùng điện kế phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho.

- Mặt đáy thùng phải có 02 lổ đường kính 30 mm để luồn cáp muller. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho hộp khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hổ trợ nào.

- Kích thước Thùng điện kế :

+ Bao ngoài: Cao 450mm x ngang 350mm x sâu 200mm

+ Cửa sổ đọc chỉ số điện kế: cao 110mm x ngang 120mm

+ Sai số kích thước:   0,2mm

  - Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Độ kín của thùng khi chưa đột lổ bắt dây: IP 54 theo IEC 60529

- Độ bền va đập: 20J

- Cấp chống cháy của thùng (bao gồm cả phần thùng và phần cửa sổ đọc chỉ số): FH 2-100mm theo IEC 439-5.

- Thùng điện kế được lắp đặt ngoài trời, cố định trên trụ với các điều kiện môi trường như sau:

- Nhiệt độ:

+ Trung bình		: 300C

+ Cực đại ngoài nắng 	: 700C

+ Cực đại trong râm 	: 400C

- Độ ẩm:

+ Trung bình		: 80%

+ Cực đại		 		: 95%

- Tốc độ gió cực đại 		: 150km/h

- Thời gian nắng trung bình	: 10 giờ/ngày

- Độ nhiễm muối: nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4mgCl-/m2

- Giá treo:

- Giá treo bằng thép mạ dùng để gắn cố định Thùng điện kế lên trụ bằng bu lông M16.

- Phụ kiện:

- Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của Thùng điện kế.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ:

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test).

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín của tủ

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản Thùng điện kế và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm QĐ số 1744/EVN/KTLĐ - 25/9/2000). IEC 60529, IEC 439-5, IEC 68-2 |
|  | Cấu tạo : |  |
|  | Nhà thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế cấu tạo của Thùng điện kế với đầy đủ các chi tiết, kích thước và độ dày của từng thành hộp | Đáp ứng |
|  | Thùng điện kế bao gồm phần hộp có cửa mở dạng bản lề. Trên phần cửa lắp đặt cửa sổ đọc chỉ số điện kế. | Đáp ứng |
|  | Vật liệu chế tạo | Composite, được sản xuất bằng công nghệ ép nóng. |
|  | Độ dày tối thiểu của các thành Thùng điện kế kể cả cửa sổ đọc chỉ số điện kế | 05mm |
|  | Bên trong Thùng điện kế phải có tấm giá đỡ đáp ứng các yêu cầu sau : + Vật liệu chế tạo phải đảm bảo cho phép người sử dụng khoan lổ để lắp đặt điện kế. Vật liệu chế tạo Độ dày tấm giá đỡ [mm] + Chịu được tải trọng của điện kế | Đáp ứng Nhà thầu phải phát biểu các thông số này Đáp ứng |
|  | Phần cửa mở dạng bản lề phải có kết cấu khóa chắc chắn đảm bảo không tự mở trong quá trình vận hành thùng điện kế. | Đáp ứng |
|  | Thùng điện kế được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau : + Đảm bảo an toàn cho con người. + Đảm bảo điều kiện vận hành của điện kế. + Đảm bảo chống lấy cắp điện. + Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của Thùng điện kế phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). | Đáp ứng |
|  | Trên mặt ngoài của Thùng điện kế phải có biểu tượng của EVNHCMC, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất. | Đáp ứng |
|  | Cửa sổ đọc chỉ số điện kế được chế tạo bằng vật liệu trong suốt, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp nhằm đảm bảo cấu trúc chắc chắn và độ kín. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Màu của Thùng điện kế | Màu xám |
|  | Thùng điện kế phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho. | Đáp ứng |
|  | Mặt đáy hộp phải có 02 lổ đường kính 30mm để luồn cáp muller. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho hộp khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Kích thước Thùng điện kế : + Bao ngoài : Cao Ngang Sâu + Cửa sổ đọc chỉ số điện kế + Sai số kích thước | 450mm 350mm 200mm Cao 110mm x Ngang 110mm 0,2mm |
|  | Thông số kỹ thuật cơ bản |  |
|  | Độ kín của hộp khi chưa đột lổ bắt dây | IP 54 theo IEC 60529 |
|  | Độ bền va đập | 20J |
|  | Cấp chống cháy của tồn bộ hộp | FH 2-100mm theo IEC 439-5 |
|  | Thùng điện kế được lắp đặt ngoài trời, cố định trên trụ với các điều kiện môi trường như sau : - Nhiệt độ : + Trung bình : + Cực đại ngoài nắng : + Cực đại trong râm : - Độ ẩm : + Trung bình : + Cực đại : - Tốc độ gió cực đại : - Thời gian nắng trung bình : - Độ nhiễm muối: Nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển | 30C 70C 40C 80% 95% 150km/h 10 giờ/ngày 3-4 mgCl-/m2 |
|  | Giá đỡ: Giá treo bằng thép mạ dùng để gắn cố định hộp điện kế lên trụ bằng bu lông M16. | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện: Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp điện kế. | Đáp ứng |

### Băng keo hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho băng cách điện hạ thế dùng để bọc kín các mối nối.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

Điều kiện làm việc: Trong nhà và ngoài trời.

- Cấu trúc

Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn;

Vật liệu chế tạo: Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

Thông số kỹ thuật:

Bề rộng băng quấn:  19mm;

Độ dày băng quấn:  0,177mm (7mils), độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện  600V tại vị trí bọc;

Lực kéo đứt băng cách điện:  15 lbs/inch;

Độ giãn dài tương đối: 250%;

Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn:  20m.

Màu sắc băng cách điện: Màu đen.

Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: 2kV/ 1 phút

Điện áp đánh thủng cách điện:  1250V/mil

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn.

Điện áp đánh thủng cách điện.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Đáp ứng |
| 2 | Nước sản xuất |  | Đáp ứng |
| 3 | Mã hiệu |  | Đáp ứng |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Đáp ứng |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc quốc tế có liên quan |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Đáp ứng |
| 8 | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối. |  | Đáp ứng |
| 9 | Điều kiện làm việc |  | Trong nhà và ngoài trời |
| 10 | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn |  | Đáp ứng |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. |
| 12 | Bề rộng băng quấn |  | 19mm |
| 13 | Độ dày băng quấn: |  | 0,177mm (7mils) Độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 600V tại vị trí bọc |
| 14 | Lực kéo đứt băng cách điện: | lbs/inch | 15 |
| 15 | Độ giãn dài tương đối: | % | 250 |
| 16 | Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn: | m | 20 |
| 17 | Màu sắc băng cách điện |  | Màu đen |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: | kV/phút | 2 |
| 19 | Điện áp đánh thủng cách điện | V/mil | 1250 |

### Băng keo cách điện trung thế:

- PHẠM VI P DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho băng cách điện trung thế dùng để bọc kín các mối nối.

- TIU CHUẨN P DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

- MƠ TẢ:

- Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

- Cấu trc

- Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn.

- Bề rộng băng quấn : 25 – 30mm.

- Vật liệu chế  tạo: Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

- Bước chồng mí khi quấn trong một lớp: 50% của bề rộng bang quấn

- Nh thầu phải trình by cc thơng số sau:

+ Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc.

+ Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn.

+ Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn.

+ Độ giãn dài [%]

+ Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối).

+ Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m].

- Thơng số kỹ thuật:

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn

+ Ở trạng thái ướt	: 50kV trong 10s

+ Ở trạng thái khô	: 50kV trong 1 pht

- Nhiệt độ vận hành cho phép

+ Liên tục			: 900C

+ Ngắn hạn trong 5s	: 2500C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử độ bền điện môi 50kV/1 phút ở điều kiện khô và 50kV/10s ở điều kiện ướt của đúng mẫu chào thầu.

- Thử điện áp đánh thủng với 02 lớp băng cách điện.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc quốc tế có liên quan |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 8 | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối |  | Đáp ứng |
| 9 | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn |  | Đáp ứng |
| 10 | Bề rộng băng quấn | mm | 25 – 30 |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. Nhà thầu phát biểu thông số này |
| 12 | Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc |  | Nhà thầu phát biểu |
| 13 | Số lớp cần thực hiện khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc | Lớp | 2 |
| 14 | Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn |  | Nhà thầu phát biểu |
| 15 | Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn |  | Nhà thầu phát biểu |
| 16 | Độ giãn dài [%] |  | Nhà thầu phát biểu |
| 17 | Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối) |  | Nhà thầu phát biểu |
| 18 | Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m] |  | Nhà thầu phát biểu |
| 19 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn + Ở trạng thái ướt + Ở trạng thái khô |  | 50kV trong 10s 50kV trong 1 phút |
| 20 | Nhiệt độ vận hành cho phép + Liên tục + Ngắn hạn trong 5s |  | 900C 2500C |

### Boulon thép mạ 12*40.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Boulon 12x40mm.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Vật liệu: thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 30mm, bao gồm:

+	Boulon	: 01 boulon M12x40mm

+	Rondell	: 02 rondell vuông 14

+	Đai ốc	: 01 cái M12

- Kích thước:

+	Đường kính tối thiểu	: 12mm

+	Chiều dài tối thiểu		: 40mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm	:  55m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm)

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  3125kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

+ Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

+ Kiểm tra độ nhám bề mặt

+ Độ nhám ren bulông

+ Độ nhám ren bulông và đai ốc

+ Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 TCVN 4795 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu | mm | 30 |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Rondell - Đai ốc |  | 01 M12x40mm 02 rondell vuông 14 01 cái M12 |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài | mm mm | 12 40 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |

### Boulon thép mạ 12*150:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Boulon 12x150mm.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Vật liệu: thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 120mm, bao gồm:

+	Boulon	: 01 boulon M12x40mm

+	Rondell	: 02 rondell vuông 14

+	Đai ốc	: 01 cái M12

- Kích thước:

+	Đường kính tối thiểu	: 12mm

+	Chiều dài tối thiểu		: 150mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm	:  55m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm)

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  3125kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

+ Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

+ Kiểm tra độ nhám bề mặt

+ Độ nhám ren bulông

+ Độ nhám ren bulông và đai ốc

+ Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 TCVN 4795 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu | mm | 120 |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Rondell - Đai ốc |  | 01 M12x150mm 02 rondell vuông 14 01 cái M12 |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài | mm mm | 12 150 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |

### Boulon thép mạ 16x250; 16x300; 16x400:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Boulon 16x250, 16x300, 16x400mm.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Vật liệu: thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Kích thước:

+	Đường kính	: 16 ± 0,4mm

+	Chiều dài tối thiểu	: 250, 300, 400mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55m

- Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 50% chiều dài boulon

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

- Boulon bao gồm:

+ Boulon	: 01 boulon M16mm

+ Đai ốc	: 01 cái M16

+ Rondell	: 02 cái M18

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  5600kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

+ Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

+ Kiểm tra độ nhám bề mặt

+ Độ nhám ren bulông

+ Độ nhám ren bulông và đai ốc

+ Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 TCVN 4795 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu | mm | 50% chieàu daøi bu loâng |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Đai ốc - Rondell |  | 01 cái M16 01 cái M16 02 cái M18 |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài | mm mm | 16 ± 0,4 250, 300, 400 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
| - 5 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |

### Boulon Vr2d thép mạ 16x300mm; 16x600mm; 16x800mm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Boulon ven răng hai đầu 16x300, 16x600, 16x800mm

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Vật liệu: thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Boulon phải được ven răng ở 2 đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu:

+ Boulon 16x300:	60mm

+ Boulon 16x600: 150mm

+ Boulon 16x800: 200mm

- Kích thước:

+	Đường kính	: 16 ± 0,4mm

+	Chiều dài tối thiểu	: 300, 600, 800mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm)

- Boulon bao gồm:

+ Boulon	: 01 boulon M16mm VR2D

+ Đai ốc	: 04 cái M16 + Rondell M18

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  5600kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

- + Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- + Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- + Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- + Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- + Kiểm tra độ nhám bề mặt

- + Độ nhám ren bulông

- + Độ nhám ren bulông và đai ốc

- + Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 TCVN 4795 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Boulon phải được ven răng ở 2 đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu: + Boulon 16x300 + Boulon 16x600 + Boulon 16x800 | mm | 60 150 200 |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Đai ốc |  | 01 cái M16 VR2Đ 04 cái M16+ Rondell M18 |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài | mm mm | 16 ± 0,4 300, 600, 800 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản suất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
| - 5 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |

### Boulon đồng 12*40:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bulông thau đồng dùng để đấu nối cosse nối đồng với thiết bị đóng cắt.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng (hoặc thép thanh chống ăn mòn mạ Crôm mác tối thiểu 40Cr13)

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 30mm, bao gồm:

+	Boulon	: 01 boulon M12x40mm

+	Rondell	: 02 rondell tròn vênh

+	Đai ốc	: 01 cái M12

- Kích thước:

+	Đường kính tối thiểu	: 12mm

+	Chiều dài tối thiểu		: 40mm

- Trên bề mặt đầu bulông chẻ phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của bulông

+ Kích thước

- Thông số kỹ thuật :

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  3125kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

CÁC YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CUNG CẤP TRONG HỒ SƠ CHÀO THẦU:

- Mẫu chào thầu.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật như trình bày ở phần VII.

- Bảng mô tả chi tiết tất cả các điểm khác biệt của mặt hàng được chào và yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

- Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình của mặt hàng được chào đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Biên bản thử nghiệm điển hình phải có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm qui định ở phần IV và kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu nêu trong Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

+ Đối với VTTB chế tạo trong nước: Biên bản thử nghiệm điển hình do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước Việt Nam ban hành.

+ Đối với VTTB nhập khẩu: Biên bản thử nghiệm điển hình do phòng thí nghiệm độc lập, hợp pháp, uy tín (nước ngoài) hoặc do Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước (Việt Nam) ban hành.

- CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM KHI TRÚNG THẦU:

- Sau khi được chọn trúng thầu và ký hợp đồng, Người mua có quyền chọn mẫu bất kỳ trong lô hàng do Nhà thầu cung cấp để thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi nghiệm thu lô hàng.

- Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ do Người mua chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định ở phần IV. Số lượng mẫu thử nghiệm không vượt quá 1% tổng số hàng cung cấp. Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm nghiệm thu sẽ không được tính vào số lượng giao hàng.

- Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Người mua có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916, TCVN 4795, TCVN 3624 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng (hoặc thép thanh chống ăn mòn mạ Crôm mác tối thiểu 40Cr13) |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 30mm, bao gồm: + Boulon: + Rondell + Đai ốc |  | 01 boulonM12x40mm 02 rondell tròn vênh 01 cái M12 |
|  | Kích thước: + Đường kính tối thiểu + Chiều dài tối thiểu | mm mm | 12 40 |
|  | Trên bề mặt đầu bulông chẻ phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của bulông + Kích thước |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

### Boulon mắt 16x300:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Boulon mắt 16x300mm.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4795: Boulon, Vít, Vít cấy - Khuyết tật bề mặt – Phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Vật liệu: thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Boulon phải có một đầu được uốn thành hình ô van và được hàn trực tiếp vào thân boulon.

- Boulon phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm

- Kích thước:

+	Đường kính	: 16 ± 0,4mm

+	Chiều dài tối thiểu	: 300mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:  55m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

- Boulon bao gồm:

+ Boulon	: 01 boulon M16mm

+ Đai ốc	: 02 cái M16

+ Rondell	: 02 cái M18

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  5600kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

+ Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

+ Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

+ Kiểm tra độ nhám bề mặt

+ Độ nhám ren bulông

+ Độ nhám ren bulông và đai ốc

+ Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 – 95 TCVN 4795 – 89 TCVN 5408 – 91 hoặc tương đương |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm |  | Đáp ứng |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Đai ốc - Rondell |  | 01 cái M16 x300 02 cái M16 02 cái M18 |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài | mm mm | 16 ± 0,4 300 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
| - 5 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 |

### Ống PVC D27mm; D114mm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1477.1: Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings for pressure applications.

- AS 1462: Methods of test  for Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings.

- BS 3505: Specification for unplasticized PVC pipe for cold water services.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu:  Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa: Cam

Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải có cạnh bo tròn.

- Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C : 6m + 0,05m

- Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác.

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 26,6 | 26,9 | 1,4 | 1,7 |
| 100 | 114,1 | 114,5 | 4,5 | 5,2 |

- Kích thước socket của ống:

| Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 38 3 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | 27,3 |
| 100 | 102 3 | 113,5 | 113,8 | 114,8 | 115,1 |

- Độ bền cơ: Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ.

- Độ bền va đập:

| Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] | Số lần va đập |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,00 | 1 |
| 100 | 2,75 | 6 |

- Sự hồi nhiệt của ống:  5%

- Độ bền đối  H2SO4 và Acetone: Theo BS 3505

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra kích thước (tiêu chuẩn AS 1462.1).

- Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2).

- Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4).

- Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5).

- Thử độ bền đối với sự ăn mòn của acetone và  sulphuric acid (theo tiêu chuẩn BS 3505)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1477.1; AS 1462; BS 3505 |  |  |  |  |  |
|  | Cấu tạo |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C [m] | 6 + 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  |  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa |  | Tối thiểu |  | Tối đa |
|  | 20 | 26,6 | 26,9 |  | 1,4 |  | 1,7 |
|  | 100 | 114,1 | 114,5 |  | 4,5 |  | 5,2 |
|  | Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
|  |  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu |  | Tối đa |
|  | 20 | 38 3 | 26,2 | 26,5 | 27,0 |  | 27,3 |
|  | 100 | 102 3 | 113,5 | 113,8 | 114,8 |  | 115,1 |
|  | Độ bền cơ | Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ. |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] |  |  | Số lần va đập |  |  |
|  | 20 | 1,00 |  |  | 1 |  |  |
|  | 100 | 2,75 |  |  | 6 |  |  |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 5% |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối H2SO4 và Acetone | Theo BS 3505 |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu [0C] | 75 |  |  |  |  |  |