| CÔNG TY TƯ VẤN - XÂY DỰNG NGUYÊN VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: 02/BCKTKT-KCD-NV.25 | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025 |

TẬP I	: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.1 	: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

TẬP I.2	: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP II	: CÁC BẢN VẼ

HẠNG MỤC: KHÔNG CHUYÊN ĐIỆN

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI TRUNG HẠ THẾ VÀ TRẠM CÁC KHU VỰC, NGĂN NGỪA QUÁ TẢI MÙA KHÔ 2025.

| LOẠI CÔNG TRÌNH | : CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN |
| --- | --- |
| NGUỒN VỐN | : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |
| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | : PHƯỜNG DUYÊN HỒNG, PHƯỜNG HÒA HƯNG, PHƯỜNG VƯỜN LÀI - TP.HCM |
| THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN | : LÊ QUỐC KHÁNH |
| THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG | : NGUYỄN SĨ TRUNG |
| CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ | : NGUYỄN SĨ TẤN |

| CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN PHÓ GIÁM ĐỐC | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV–XD NGUYÊN VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN ANH TÀI |
| --- | --- |

GIAI ĐOẠN : LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKT-KT) đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Nguyên Việt lập được biên chế gồm thành các tập như sau:

- Tập I: Thuyết minh – tổ chức xây dựng.

Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

- Tập II: Các bản vẽ.

- Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

MỤC LỤC:

CHƯƠNG 1:	QUY MÔ CÔNG TRÌNH	5

1.1	CƠ SỞ LẬP BCKT-KT:	5

1.1.1	Căn cứ chung:	5

1.1.2	Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:	5

1.1.3	Cơ sở khác:	6

1.2	Mục tiêu dự án:	7

1.3	Quy mô dự án:	7

1.4	Đặc điểm chính của công trình:	7

1.5	Phạm vi công trình:	8

CHƯƠNG 2:	SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	9

2.1	Giới thiệu chung về khu vực cấp điện	9

2.2	Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án	9

CHƯƠNG 3:	CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ	10

3.1	Điều kiện tự nhiên	10

3.1.1	Điều kiện khí hậu tính toán	10

3.2	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	11

3.2.1	Lựa chọn giải pháp thiết kế mương cáp.	11

3.2.2	Tiêu chuẩn thiết kế:	11

3.2.3	Phần thiết kế tái lập mặt đường:	12

CHƯƠNG 4:	ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	13

4.1	Yêu cầu chung của vật tư.	13

4.2	YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ, THIẾT BỊ:	13

4.2.1	ỐNG NHỰA HDPE XOẮN D130/100:	13

STT	14

4.2.2	CỌC BÁO HIỆU CÁP NGẦM:	16

4.2.3	BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM:	16

STT	17

4.2.4	Vải Địa Kỹ Thuật: loại 21,5kN	18

4.2.5	Thông số kỹ thuật gạch không nung:	19

4.2.6	Đá 1x2:	19

4.2.7	Đá 0x4	20

4.2.8	Cát:	21

4.2.9	Xi măng FC40	24

CHƯƠNG 5:	LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	25

CHƯƠNG 1:	CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	26

CHƯƠNG 2:	ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	28

2.1	Đặc điểm kỹ thuật của công trình.	28

2.2	Đặc điểm địa hình xây dựng.	28

2.3	Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.	28

2.3.1	Địa chất:	28

2.3.2	Khí tượng thủy văn:	28

2.4	Khối lượng công tác chủ yếu.	29

CHƯƠNG 3:	CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	30

3.1	Tổ chức công trường:	30

3.2	Kho bãi lán trại:	30

3.3	Đường tạm thi công:	30

3.4	Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:	30

3.5	Công tác vận chuyển đường dài:	30

3.6	Vận chuyển thủ công:	30

3.7	Điện, nước phục vụ thi công:	30

CHƯƠNG 4:	CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	31

4.1	BIỆN PHÁP CHUNG.	31

4.2	LẮP THIẾT BỊ, CÁCH ĐIỆN, PHỤ KIỆN.	31

4.3	THI CÔNG PHẦN MƯƠNG CÁP VÀ KÉO CÁP NGẦM.	31

CHƯƠNG 5:	BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	33

5.1	BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC.	33

5.2	Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.	33

CHƯƠNG 6:	BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	34

6.1	BIỆN PHÁP THI CÔNG:	34

6.1.1	Công tác đào mương cáp:	34

6.1.2	Công tác xây dựng mương cáp, lắp đặt khối ống:	34

6.2	BIỆN PHÁP AN TOÀN GIAO THÔNG:	35

6.3	BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG:	35

PHỤC LỤC KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ	36

TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG

TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

# QUY MÔ CÔNG TRÌNH

## CƠ SỞ LẬP BCKT-KT:

### Căn cứ chung:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư xây dựng dự án điện lực, phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng mới, …quản lý nhà nước về điện lực;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UB ngày 04/09/2018 của UBND Thành Phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN về việc ban hành Quy chế công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Căn cứ văn bản số 3653/EVNHCMC-QLĐT ngày 11/8/2020 về việc tiêu chí xếp hạng trong công tác ĐTXD.

Căn cứ văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

### Căn cứ lập Tổng mức đầu tư:

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;

Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Nghị định số: 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiệm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí ĐTXD;

Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&LVXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

Các bộ đơn giá định mức chuyên ngành

Căn cứ thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ EVN ngày 27/10/2020 của HĐTV Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam;

Quyết định 371/QĐ-ETC ngày 01/4/2024 về quyết định ban hành đơn giá cập nhật các công tác thí nghiệm VTTB điện và mẫy hóa theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023;

Thông báo số 827/TB-SXD-KT&VLXD ngày 23/01/2025 V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 1/2025;

### Cơ sở khác:

Phương án đầu tư số: 1550/KTAT ngày 17/09/2024.

Căn cứ hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 giữa Công ty điện lực Phú Thọ và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nguyên Việt về việc “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Căn cứ phụ lục hợp đồng số: 001-1/2025/PLHĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 30/06/2025 về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư (Bên A) hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 thuộc gói thầu 25K04TK: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Phương án nhiệm vụ khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

Hồ sơ báo cáo khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

## Mục tiêu dự án:

Công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” được đưa vào nhằm:

- Thay lưới trung thế nổi 3M48b-15kV+AC50mm2 nhánh rẽ Petrusky 5 đã xuống cấp, nhiều mối nối, vận hành lâu năm, mất mỹ quan mất an toàn… bằng lưới 3ACV240-24kV+AC 95mm2.

- Thay lưới hạ thế ABC 4*50mm2 và 4*70mm2 cũ vận hành lâu năm băng lưới hạ thế ABC 4*95mm2.

- Cải tạo các trạm treo 3*100kVA (cũ vạn hành lâu năm) thành trạm trụ BTLT ghép 400kVA để đáp ứng phụ tải phát triển (PC sẽ hoán chuyển các MBT non tải trong địa bàn quản lý).

- Kéo thêm lộ hạ thế từ trạm điện đến các hẻm có phụ tải cao nhằm tránh quá tải lộ hạ thế.

- Giảm tổn thất của MBT 1 pha cũ vận hành trên lưới điện.

- Giảm số nhà, công trình nằm trong hành lang lưới điện cao thế.

- Đáp ứng kịp thời sự phát triển của phụ tải, đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khác hàng.

## Quy mô dự án:

- Khối lượng lắp mới:

- Tổng mương tái lập trên vỉa hè :199,0m.

- Tổng mương tái lập Gạch Terazzo vỉa hè :104,0m.

- Tổng mương tái lập gạch tự chèn :70,0m.

- Tổng mương tái lập đá Granit :25,0m.

- Tổng mương tái lập BT đá dưới lòng đường :46,0m.

- Tổng mương tái lập BT nhựa nóng :163,0m.

- Nguồn vốn thực hiện:

Công trình sử dụng nguồn vốn ĐTXD năm 2025.

## Đặc điểm chính của công trình:

- Đây là loại công trình Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025.

- Điều kiện địa hình: Bằng phẳng.

- Điều kiện địa chất: Khu vực xây dựng công trình, địa chất có cấu trúc bền vững không phải nền đất yếu.

- Điều kiện giao thông: Có hệ thống đường giao thông hiện hữu thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị thi công.

## Phạm vi công trình:

- Công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” được thực hiện trên các tuyến đường: Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Tiểu La..... và các tuyến hẻm trên địa bàn phường Duyên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài-TP.HCM.

# SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## Giới thiệu chung về khu vực cấp điện

- Địa hình trong khu vực công trình thuộc dạng địa hình bằng phẳng, không bị ngập nước, có hệ thống đường giao thông hiện hữu rất thuận lợi trong việc di chuyển trong công tác khảo sát cũng như trong công tác thi công công trình.

- Địa chất trong khu vực công trình thuộc dạng ổn định thuận lợi cho việc thi công nền móng.

- Tổng quan về điều kiện khí hậu: TP.HCM là khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa, với 02 mùa mưa – nắng rõ rệt mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 5 và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

+ Nhiệt độ:

* Nhiệt độ cao nhất: 350C

* Nhiệt độ thấp nhất: 190C

* Nhiệt độ trung bình: 270C

+ Độ ẩm không khí:

* Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô): 17%

* Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa): 100%

+ Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.879,6mm, mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 11, trong tháng 7 và 8 có lượng mưa cao nhất lên đến 300-330mm, các tháng 1 và 2 có lượng mưa ít nhất.

+ Giông sét: Do các tuyến dây trung thế nổi và cáp ngầm trung thế thấp hơn so với địa vật xung quang nên tình trạng sự cố về giông sét là rất ít xảy ra.

## Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án

Các trạm treo 3*100kVA được cấp điện từ các tủ RMU hiện hữu và các LBFFCO đầu nhánh rẽ và đang vận hành đầy tải (Số liệu tải tháng 7/2024)

| STT | Tên trạm/TB | HIỆN HỮU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.Suất (kVA) | Kết cấu trạm | Khách hàng | I đm (A) | I max (A) | I% | Ghi chú |
| 1 | Tiểu La 3 | 3*100 | Treo | 171 | 454 | 360 | 79.3 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 2 | Vĩnh Viễn 307 | 3*100 | Treo | 267 | 454 | 460 | 101.3 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 3 | Hồng Thái 463/64 | 3*100 | Treo | 200 | 454 | 400 | 88.1 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 4 | Cầu Mé 2 | 3*100 | Treo | 261 | 454 | 390 | 85.9 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 5 | Hiến Thành 1I | 3*100 | Treo | 35 | 454 | 385 | 85 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 6 | Vạn Hạnh 768 | 3*100 | Treo | 21 | 454 | 405 | 89 | Xây dựng lâu năm (2000) |
| 7 | Tô Hiến Thành | 400 | Giàn | 135 | 600 | 500 | 83.3 | Bán kính cung cấp điện >300m, gây sụt áp cuối lưới |
| 8 | Hòa Đồng 3 | 400 | Giàn | 140 | 600 | 260 | 43 | Xây dựng lâu năm (1994); bị nức dọc trụ không an toàn. |
|  | Nhánh rẽ Petrusky 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Petrusky 5 | 3*100 | Treo | 272 | 454 | 450 | 99.1 | Xây dựng lâu năm (1995) |
| 2 | Bình Trọng 401 | 3*100 | Treo | 217 | 454 | 272 | 60 | Xây dựng lâu năm (2001) |
|  | Tổng cộng: | 3200 |  | 1926 |  |  |  |  |

Do vậy việc thực hiện thay đổi kết cấu trạm để tăng công suất MBT và phát triển lưới điện hạ thế tại khu vực này là cần thiết để phân bố lại phụ tải trạm đảm bảo yêu cầu vận hành MBT đáp ứng nhu cầu phụ tải

# CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

## Điều kiện tự nhiên

### Điều kiện khí hậu tính toán

- Chế độ nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình			: 270C

+ Nhiệt độ cao nhất				: 390C

+ Nhiệt độ thấp nhất				:180C

- Độ ẩm không khí:

- Độ ẩm tương đối thấp nhất (mùa khô)	: 17%

- Độ ẩm tương đối cao nhất (mùa mưa)	: 100%

- Chế độ mưa:

+ Chế độ mưa chia thành 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa hạ, lượng mưa chiếm 90-95% tổng lượng mưa cả năm và số ngày mưa 144-154 ngày, lượng mưa trung bình năm 1.895mm, lượng mưa lớn nhất 2.463mm.

+ Mùa khô từ tháng 11- 4 gió mùa đông, lượng mưa ít.

- Chế độ gió:

+ Toàn vùng chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa cận xích đạo với 2 hướng chính trong năm là:

+ Hướng đông nam xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 4 với tốc độ gió lớn nhất là 2,8 m/s.

+ Hướng tây nam và tây tây nam xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 10 với tốc độ gió lớn nhất là 2,4 m/s.

- Giông sét:

+ Giông sét chỉ xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng rất ít từ 5-10 lần trong năm. Do các tuyến trung thế hiện hữu cũng như các tuyến cáp ngầm trung thế kéo mới, thấp hơn so với địa vật xung quanh nên tình trạng sự cố điện về giông, sét là rất ít xảy ra.

+ Quận 10 và Quận 11 nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa mưa nắng khá rõ rệt, mưa không nhiều, nhiệt độ trong khu vực trung bình từ 26-37oC, địa hình cấp V, đặc tính cơ học đất cứng.

- Thủy triều:

+ Hệ thống kênh rạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của các sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông thông vào các nhánh kênh rạch nội ô.

+ Theo số liệu quan trắc tại trạm Phú An, sông Sài Gòn có mực nước được thống kê như sau:

| Tần suất | 1% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90,5% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 1.53 | 1.48 | 1.45 | 1.4 | 1.36 | 1.31 | 1.28 | 1.22 |
| Min | -1.58 | -1.82 | -1.93 | -2.09 | -2.23 | -2.34 | -2.42 | -2.5 |

Số liệu điều tra mực nước cao nhất tại khu vực ngã ba sông An Hạ và sông Sài Gòn năm 1952 là +1,8m. Tuy nhiên các năm sau đó mực nước cao nhất chỉ xấp xỉ +1,45m đến +1,47m. Với tình hình nước lũ và chế độ chảy dọc theo tài liệu tham khào khu vực khảo sát của dự án cao độ từ +2.05m - +2.30m.

Do đó điều kiện thủy triều sẽ không ảnh hưởng đến công trình.

Các điều kiện khí hậu khác như gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lượng mưa, tần suất sét, các vấn đề về thuỷ văn như triều cường … không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

## Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

### Lựa chọn giải pháp thiết kế mương cáp.

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa xoắn chịu lực. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy tối thiểu là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp. Đối với cáp ngầm hạ thế 3A240mm2 chọn ống nhựa xoắn d300/100 để luồn cáp.

- Lựa chọn mương cáp đào trực tiếp với kích thước rộng 0,3m – 0,39m và sâu 0,88m – 0,94m.

+ Đào mương cáp: thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đào đến đâu tái lập đến đó. Mỗi đêm đào khoảng 40-50m (khối lượng còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại công trường như: vướng công trình ngầm, hệ thống cấp thoát nước, thời tiết khi thi công….). Đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới.

+ Tháo dỡ lớp gạch, nhựa, đào lớp đá, đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Riêng những vị trí nghi ngờ có công trình ngầm giao chéo, những vị trí sử dụng máy móc không đảm bảo hành lang an toàn điện bắt buộc phải đào bằng thủ công nhằm đảm bảo an toàn lao động, không làm hư hỏng công trình ngầm khác hoặc hư hỏng điện.

+ Đất đào đến đâu phải cho xe vận chuyển đi đổ ngay đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không cản trở giao thông.

+ Tất cả các vật tư thi công phải đạt các yêu cầu kỹ thuật:

- Bê tông nhựa nóng phải đạt các chỉ tiêu cơ lý theo quy trình quy phạm hiện hành.

- Đá dăm cấp phối loại I, loại II phải đạt các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối đá trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN-252-1998 ngày 18/10/1998 của Bộ Giao Thông Vận Tải.

-  Lắp cát đến độ cao yêu cầu (đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm kỹ thành từng lớp).

- Sau khi lắp đặt ống đến đâu, tiến hành tái lập lại mặt đường để đảm bảo giao thông.

* Lựa chọn giải pháp đào mương cáp:

Tuyến cáp được thiết trí trên vỉa hè nên có rất nhiều hạ tầng kỹ thuật hiện hữu để hạn chế ảnh hưởng đến hiện trạng hạ tầng trên, sử dụng phương pháp đào thủ công để thi công mương cáp trong công trình.

* Hành lang bảo vệ cáp ngầm:

Hành lang bảo vệ cáp ngầm đi trong ống là 250mm.

* Phương án lắp đặt cáp ngầm:

- Trong công trình sử dụng loại cáp ngầm hạ thế: 3A240mm2 + A120mm2.

- Cáp ngầm hạ thế: cáp ngầm được luồn bên trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn d130/100 lắp mới, chôn trực tiếp trong đất.

- Bán kính cong 1m

### Tiêu chuẩn thiết kế:

- Đối với mương cáp đi trên vỉa hè, môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm bảo lớn hơn hoặc bằng môđun đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn hơn môđun đàn hồi theo kết quả đo thực tế. Kết cấu tái lập mặt đường thực hiện theo thiết kế định hình đối với mặt đường hiện hữu.

- Đối với mương cáp đi dưới lòng đường, môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm bảo lớn hơn hoặc bằng môđun đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn hơn môđun đàn hồi theo kết quả đo thực tế. Kết cấu tái lập mặt đường thực hiện theo thiết kế định hình đối với mặt đường nhựa hiện hữu có 120<Eyc≤155MPa.

+ Đối với phui đào có bề rộng nhỏ hơn (hoạc bằng) 70cm, thì bề rộng tái lập mặt đường phải thực hiện trùm ra mỗi bên 40cm (tính từ mép phui đào)

+ Đối với phui đào có bề rộng lớn hơn (hoạc bằng) 70cm, thì bề rộng tái lập mặt đường phải thực hiện trùm ra mỗi bên bằng chiều sâu phui đào và không lớn hơn 2m.

- Qui cách và kích thước mương cáp theo bản vẽ thiết kế.

### Phần thiết kế tái lập mặt đường:

*Đối với mặt đường nhựa hiện hữu có 120<Eyc≤155Mpa

- Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày tối thiểu 67,0cm bao gồm:

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm;

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2;

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm;

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 40,0cm, K ≥ 0,98;

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách;

+ Nền đắp cát K ≥ 0,98;

*Đối với mương cáp đi trên vỉa hè và các hẻm kết cấu bêtông xi măng:

- Đối với mặt đường hẻm kết cấu bêtông ximăng: Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày 40cm. Trong đó:

+ Bêtông ximăng đá 1x2 M300 đổ tại chổ, dày 10cm;

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 20cm, K ≥ 0,98;

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách;

+ Nền đắp cát K ≥ 0,98;

*Đối với mặt đường kết cấu vỉa hè:

Loại 1:

- Lát đá xẻ (đá granit bản lớn);

- Vữa lót M75, dày 1,5cm;

- Bêtông đá 1x2 M150, dày 5cm;

- Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

Loại 2:

- Gạch lát Terrazzo;

- Vữa lót M75, dày 1,5cm;

- Bêtông đá 1x2 M150, dày 5cm;

- Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

Loại 3:

- Gạch bêtông tự chèn chất lượng cao M400, màu gạch toàn khối, dày 10cm;

- Cát hạt trung đầm chặt K ≥ 0,95 dày 30cm;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

Loại 4:

- Bêtông đá 1x2 M200, dày 6-10cm;

- Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

Loại 5:

- Gạch bêtông tự chèn chất lượng cao M400 hoặc bằng đá chẻ dày 10cm;

- Cát hạt trung đầm chặt dày 5cm;

- Bêtông đá 1x2 M200, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

Loại 6:

- Lát đá xẻ (đá granit bản lớn);

- Vữa lót M75, dày 1,5cm;

- Bêtông đá 1x2 M200, dày 10cm;

- Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95;

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt K ≥ 0,90;

# ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

## Yêu cầu chung của vật tư.

- Căn cứ quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/2/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc:" sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/2/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

+  Qui trình thiết kế mặt đường mềm của Bộ GTVT (22 TCN – 211 –93)

+  Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của Ủy ban nhân dân TPHCM.

+ Quyết định số 3469/QĐ-EVNHCMC-TCNS ngày 30/7/2010 của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh v/v ban hành quy định thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, BCKTKT xây dựng công trình, Tổng dự toán xây dựng công trình.

## YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ, THIẾT BỊ:

### ỐNG NHỰA HDPE XOẮN D130/100:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |

- Độ bền nén:

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 			: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 			: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 			: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C.

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xo8an1 với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test)

- Thử va đập (shock test)

- Thử kéo (tensile force)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test)

- Thử chổng cháy (risk of lire)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
|  | 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | —} 01 nút cao su/500m ống |  |  |  |

### CỌC BÁO HIỆU CÁP NGẦM:

- Dùng dấu hiệu cáp ngầm phân phối hình tròn, đường kính 120mm, giữa có gắn dấu hiệu định vị cáp ngầm. Cao độ của nắp tán bằng với mặt đường (vỉa hè), vị trí tiếp giáp mặt đường (vỉa hè) và nắp tán phải liền mối, hình thức và quy cách lắp đặt được thế hiện trong bản vẽ đính kèm.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt dọc theo tuyến cáp và cách nhau <=20m.

- Tại vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm tại các vị trí 2 đầu và giữa cung uốn cong của đường cáp, khoảng cách giữa các dấu hiệu phải cách nhau 1 mét. Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 dấu hiệu định vị cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cấu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều mũi tên trên bề mặt nắp tán phải được đặt trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tiếp tuyến của đường cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

### BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng cảnh báo để cảnh báo cho các tổ chức và cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới. Để định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và khắc phục sự cố.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Công ty Điện lực TP.HCM (nay là Tổng công ty Điện lực TpHCM) quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực”.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương.

- MÔ TẢ:

- Vật liệu: Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím.

- Kích thước:

+ Bề rộng: 150 mm

+ Bề dày: 0,5 mm

+ Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 250m

- Màu sắc của băng: Màu vàng hoặc cam.

- Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM”:  độ cao chữ là 15mm

+ “CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”: độ cao chữ là 25mm.

- Màu sắc của các chữ: Màu đen.

- Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người.

- Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người:

+ Màu sắc củ sọ nhân: Màu đen.

+ Màu sắc của dấu hiệu có điện áp: Màu đỏ.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| ### STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Công ty Điện lực TpHCM quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực” - Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương |
|  | Vật liệu | Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím |
|  | Kích thước + Bề rộng + Bề dày + Chiều dài mỗi cuộn | 150mm 0,5mm ≥ 250m |
|  | Màu sắc của băng | Màu vàng hoặc cam |
|  | Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” | Độ cao chữ là 15mm Độ cao chữ là 25mm |
|  | Màu sắc của các chữ | Màu đen |
|  | Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người | Đáp ứng |
|  | Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người + Màu sắc củ sọ nhân + Màu sắc của dấu hiệu có điện áp | Màu đen Màu đỏ |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt | Đáp ứng |
|  | Bố trí nội dung cảnh báo cũng như biểu tượng nguy hiểm thực hiện theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT | Đáp ứng |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. | Đáp ứng |
|  | Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI. | Đáp ứng |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI. | Đáp ứng |

### Vải Địa Kỹ Thuật: loại 21,5kN

- Vải địa kĩ thuật l tấm vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường.

- Vải địa kĩ thuật thường được thi công theo các trình tự sau:

- Chuẩn bị nền đường: phát quang những cây cối, bụi rậm, dãy cỏ trong phạm vi thi công. Gốc cây đào sâu 0.6m dưới mặt đất. Nền đường cần có độ dốc để thoát nước khi mưa.

- Trải vải địa kĩ thuật trên nền đường, lớp vải nọ nối tiếp lớp vải kia theo một khoảng phủ bì tùy thuộc vào sức chịu lực của đất,

- Sức chịu lực của đất:

| CBR | Vải không khâu | Vải khâu |
| --- | --- | --- |
| < 1 | 120 cm | 22 cm |
| 1 - 2 | 91 cm | 15 cm |
| 2 - 3 | 76 cm | 8 cm |
| >3 | 60 cm | 8 cm |

- Sau cùng trải và cán đá dăm hoặc đá sỏi.

Ghi chú: đối với vải không khâu, được khuyến cáo không nên trải quá 8m trước khi đổ đá để tránh khoảng phủ bì bị tách rời.

### Thông số kỹ thuật gạch không nung:

Gạch sử dụng trong công trình là loại gạch không nung (gạch xi măng cốt liệu) và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đúng theo TCVN 6477:2011, cụ thể như sau:

+ Độ rỗng viên gạch không lớn hơn 65%, và khối lượng viên không lớn hơn 20kg.

+ Màu sắc trong cùng 1 lô phài đồng nhất.

+ Khuyết tật ngoại quan cho phép quy định như sau:

| Loại khuyết tật | Mức cho phép |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gạch thường | Gạch trang trí |
| Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch (mm) không lớn hơn | 3 | 1 |
| Số vết sứt vỡ các góc cạnh sâu từ 5mm đến 10mm, dài từ 10mm đến 15mm không lớn hơn | 4 | 2 |
| Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn | 1 | 0 |

+ Cường độ chịu nén và độ hút nước quy định như sau:

| Mác gạch | Cường độ chịu nén Mpa không nhỏ hơn | Độ hút nước % không lớn hơn |
| --- | --- | --- |
| M3.5 | 3.5 | 14 |
| M5 | 5 |  |
| M7.5 | 7.5 |  |
| M10 | 10 | 12 |
| M15 | 15 |  |
| M20 | 20 |  |

+ Độ thấm nước của gạch không lớn hơn 350ml/m2. h.

### Đá 1x2:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7572:2006 TCVN 7570:2006 |
| 2 | Độ ẩm | % | ≤ 0,2 |
| 3 | Khối lượng thể tích xốp + Không lèn chặt + Lèn chặt | Kg/m3 | 1450 1580 |
| 4 | Khối lượng thể tích: + Ở trạng thái khô + Ở trạng thái bảo hòa nước – khô bề mặt | g/cm3 | 2,82 2,84 |
| 5 | Độ hút nước | % | ≥ 0,7 |
| 6 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 2,88 |
| 7 | Độ mài mòn trong tang quay | % | 12,7 |
| 8 | Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước | % | 7,9 |
| 9 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | % | 0,6 |
| 10 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | % | 11,1 |
| 11 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | % | 0 |
| 12 | Hàm lượng anhydric sunfuric | % | 0,034 |

### Đá 0x4

- Đá 0x4 sử dụng tái lập mặt đường cỡ hạt danh định lờn nhất từ 25mm – 37,5mm đáp ừng quy định 22TCN334-06 của Bộ GTVT

| Thành phần hạt của cấp phối đá dăm (0x4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng của cấp phối |  |
|  | Dmax=37,5mm | Dmax=25mm |
| 50 | 100 | - |
| 37,5 | 95 - 100 | 100 |
| 25 | - | 79 – 90 |
| 19 | 58 - 78 | 67 – 83 |
| 9,5 | 39 - 59 | 49 – 64 |
| 4,75 | 24 - 39 | 34 – 54 |
| 2,36 | 15 - 30 | 25 – 40 |
| 0,425 | 19-Jul | 12 – 24 |
| 0,075 | 12-Feb | 2 – 12 |

| Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đạt | Phương pháp thí nghiệm |
| 1 | Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), % |  | 22 TCN 318-04 |
| 2 | Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ,% | Không quy định | 22 TCN 332-05 |
| 3 | Giới hạn chảy (WL), % |  | AASHTO T89-02(*) |
| 4 | Chỉ số dẻo (IP), % |  | AASHTO T90-02(*) |
| 5 | Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm |  |  |
| 6 | Hàm lượng hạt thoi dẹt, % |  | TCVN 1772-87(**) |
| 7 | Độ chặt đầm nén (Kyc), % | ≥ 98 | 22TCN 333-05 (phương pháp II-D) |
| Ghi chú: |  |  |  |
| (*) |  | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm. |  |
| (**) |  | Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; |  |
|  |  | Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4.75mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; |  |
|  |  | Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. |  |

### Cát:

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê tông và vữa.

- Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 344:1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét.

TCVN 7572-1:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 1. Lấy mẫu.

TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2. Xác định thành phần hạt.

TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14. Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic.

TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15. Xác định hàm lượng clorua.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Theo giá trị mô đun độ lớn, cát nghiền được phân ra hai nhóm chính:

+ Cát thô khi mô đun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3.

+ Cát mịn khi mô đun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.

- Thành phần hạt của cát nghiền, biểu thị qua lượng sót tích lũy trên sàng, nằm trong phạm vi quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thành phần hạt của cát nghiền

| Kích thước lỗ sàng |  | Lượng sót tích lũy trên sàng, % theo khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cát thô | Cát mịn |
| 2,5 mm |  | Từ 0 đến 25 | 0 |
| 1,25 mm |  | Từ 15 đến 50 | Từ 0 đến 15 |
| 630 m |  | Từ 35 đến 70 | Từ 5 đến 35 |
| 315 m |  | Từ 65 đến 90 | Từ 10 đến 65 |
| 140 m |  | Từ 80 đến 95 | Từ 65 đến 85 |
| CHÚ THÍCH: | - Lượng sót riêng trên mỗi sàng không được lớn hơn 45 %. - Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m không được lớn hơn 15 %. |  |  |

- Cát thô được sử dụng chế tạo bê tông và vữa. Cát mịn chỉ được sử dụng chế tạo vữa.

- Hàm lượng hạt trên sàng có kích thước lỗ sàng 5 mm đối với cát nghiền dùng chế tạo vữa, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn 5 %.

- Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn:

+ Đối với cát thô: 16 %

+ Đối với cát mịn: 25 %

CHÚ THÍCH: Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m không được lớn hơn 9 %.

- Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m và 75 m khác với các quy định trên nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa.

- Hàm lượng hạt sét không lớn hơn 2 %.

- Hàm lượng clorua trong cát nghiền, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3.9. Cát nghiền được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hóa (TCVN 7572-14:2006) nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi kết quả kiểm tra khả năng phản ứng kiềm - silic của cát nghiền nằm trong vùng có khả năng gây hại thì phải thí nghiệm kiểm tra bổ sung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14:2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại.

Cát nghiền được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic nếu biến dạng () ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1 %.

Bảng 2 - Hàm lượng ion Cl- trong cát nghiền

| Loại bê tông và vữa | Hàm lượng ion Cl- tan trong axit, % theo khối lượng, không lớn hơn |
| --- | --- |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước | 0,01 |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và vữa thông thường | 0,05 |
| CHÚ THÍCH: Cát nghiền có hàm lượng ion Cl- lớn hơn giá trị quy định ở Bảng 2 có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo không vượt quá 0,6 kg. |  |

- Phương pháp thử

- Lấy mẫu thử theo TCVN 7572-1:2006.

- Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006.

- Xác định hàm lượng sét theo TCVN 344:1986.

CHÚ Ý: Khi tiến hành lấy 100 mL nước đục ở độ sâu 100 mm và 100 mL nước cất phải định lượng bằng pipét 100 mL để đảm bảo độ chính xác.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp hóa học theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp thanh vữa theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định hàm lượng ion Cl- theo TCVN 7572-15:2006.

- Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75m

-  Nguyên tắc

Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m, xác định bằng phương pháp sàng ướt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, là khối lượng mẫu mất đi sau khi sàng ướt, tính bằng phần trăm khối lượng mẫu ban đầu.

- Thiết bị, dụng cụ

+ Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1 g.

+ Bộ sàng hai cái, sàng dưới có kích thước lỗ 75 m, sàng trên có kích thước lỗ 1,25 mm.

+ Thùng đựng mẫu có kích thước đủ để chứa mẫu và nước, cho phép khi khuấy không làm mất mẫu và nước.

+ Khay đựng mẫu bằng kim loại.

+ Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ ở (110  5) oC.

- Cách tiến hành

+ Mẫu thử được lấy theo TCVN 7572-1:2006. Sấy khô mẫu đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC. Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. Sàng loại bỏ cỡ hạt lớn hơn 5 mm. Cân lấy khoảng 300 g mẫu, chính xác đến 0,1 g được khối lượng m1.

+ Cho mẫu thử vào thùng đựng mẫu và đổ nước đủ để phủ kín mẫu. Khuấy mạnh vừa đủ để phân tách hoàn toàn các hạt mịn nhỏ hơn 75 m khỏi các hạt thô, làm cho các hạt mịn ở dạng lơ lửng. Ngay sau đó gạn đổ nước rửa có chứa các hạt lơ lửng và các chất rắn đã hòa tan vào bộ sàng, sàng có kích thước lỗ 1,25 mm nằm ở trên và sàng có kích thước lỗ 75 m nằm ở dưới. Đổ cẩn thận để tránh làm mất các hạt thô trong mẫu thử.

+ Đổ thêm nước vào trong thùng, khuấy mẫu và gạn đổ nước như trước. Lặp lại quá trình này cho đến khi nước rửa trong thì dừng.

+ Đổ tất cả mẫu đã rửa sạch và các hạt còn lại trên các sàng vào khay sạch. Sấy khô mẫu đã rửa đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC, cân mẫu chính xác đến 0,1 g được khối lượng m2.

- Biểu thị kết quả

+ Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m (M), tính bằng phần trăm (%), chính xác đến 0,1 g, theo công thức:

+ Trong đó:

m1: khối lượng mẫu sấy khô trước khi rửa, tính bằng g

m2: khối lượng mẫu sấy khô sau khi rửa, tính bằng g

Kết quả thử hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m tính bằng trung bình cộng của hai lần thử song song. Nếu kết quả giữa hai lần thử chênh lệch nhau quá 1 %, cần tiến hành thử lần thứ ba và kết quả trung bình được lấy từ hai giá trị gần nhau.

- Vận chuyển và bảo quản

- Mỗi lô cát nghiền phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ:

+ Tên cơ sở cung cấp, địa chỉ, điện thoại, fax;

+ Loại đá gốc tự nhiên dùng sản xuất cát nghiền;

+ Số lô và khối lượng;

+ Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu, tính chất của cát nghiền.

- Cát nghiền được vận chuyển bằng xà lan, tàu hỏa, ôtô hoặc bằng các phương tiện khác mà không làm biến đổi các tính chất cơ, lý và hóa học của cát nghiền.

- Cát nghiền có thể được bảo quản ở kho có mái che hoặc sân bãi nơi khô ráo.

- Khi vận chuyển và bảo quản cát nghiền phải để riêng từng loại, tránh để lẫn tạp chất.

### Xi măng FC40

Sản phẩm Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB40 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:1997
Đặc tính ưu việt của Xi măng PC 40

- Tăng thêm độ dẻo của vữa bê tông

- Tăng cường tính chống thấm, chống xâm thực đối với môi trường

- Tăng độ bền vững theo thời gian

- Phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt

- Độ mịn cao

- Có màu xanh xám – đen

- Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh

- Thời gian ninh kết: - Bắt đầu khoảng 120 – 170 phút

- Kết thúc sau 3 – 4 giờ

- Rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ cốp pha nhanh.

# LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

(PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM)

TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

# CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

- - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 06/2021NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính “Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sửa dụng nguồn vốn nhà nước”.

- Thông tư Theo Thông tư 11/2021/TT-BXD 31/8/2021về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Các tập định mức, đơn giá xây dựng cơ bản, chuyên ngành:

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021về việc Ban hành định mức xây dựng.

- Căn cứ thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

Thông báo số 827/TB-SXD-KT&VLXD ngày 23/01/2025 V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 1/2025.

- Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014.

- Căn cứ văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành.

- Căn cứ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành;

Phương án đầu tư số: 1550/KTAT ngày 17/09/2024.

Căn cứ hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 giữa Công ty điện lực Phú Thọ và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nguyên Việt về việc “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Căn cứ phụ lục hợp đồng số: 001-1/2025/PLHĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 30/06/2025 về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư (Bên A) hợp đồng số: 001/2025/HĐ-PCPT-NGUYENVIET ngày 02/01/2025 thuộc gói thầu 25K04TK: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình: “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025”.

Phương án nhiệm vụ khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

Hồ sơ báo cáo khảo sát do Công ty TNHH TV-XD Nguyên Việt lập cho công trình “Cải tạo lưới trung hạ thế và trạm các khu vực, ngăn ngừa quá tải mùa khô năm 2025” đã được Công ty Điện Lực Sài Gòn nghiệm thu.

# ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

## Đặc điểm kỹ thuật của công trình.

- Cấp điện áp: Trung thế 22kV, 01 mạch đơn.

- Dây dẫn: Sử dụng cáp trung thế 3ACV240mm2 -24kV + AC95mm2.

- Công suất trạm xây dựng mới: 400kVA; 560kVA.

- Sử dụng tủ hợp bộ hạ thế: loại 1MCCB800A + 4MCCB250A; 1MCCB600A + 4MCCB250A để bảo vệ các lộ ra hạ thế.

- Thay cáp cáp ABC4x50mm2 bằng cáp ABC4x95mm2 mới.

## Đặc điểm địa hình xây dựng.

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện, do đường dây và trạm biến áp đi dọc theo đường giao thông hiện hữu.

- Công trình thi công chủ yếu trên đường giao thông hiện hữu, mật độ xe cộ qua lại tương đối thấp nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giao thông đi lại trên phạm vi thi công công trình.

## Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

### Địa chất:

Cấu tạo địa chất:

- Bên dưới là lớp sét màu xám nâu, xám xanh, đất ít ẩm trạng thái thái cứng;

- Phủ bất chỉnh hợp lên trên là các lớp: cát hạt bụi đến hạt thô trạng thái xốp đến chặt vừa, đất cát trạng thái dẻo, đất sét trạng thái dẻo mềm đến cứng, sét trạng thái nửa cứng đến cứng;

- Trên cùng là các lớp đất đắp: cát hạt mịn, đất sét, đất sét sỏi sạn.

- Điều kiện địa chất động lực

Khu vực công trình có điều kiện địa chất động lực tương đối ổn định, chỉ lưu ý hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho thi công.

- Động đất

Theo bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất tỷ lệ 1/1.000.000 của viện Vật lý Địa cầu lập năm 2003 và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 375:2006) - Thiết kế công trình chịu động đất thì công trình nằm trên địa phận quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh có đỉnh gia tốc nền a nằm trong khoảng > 0,06 đến 0,12g tức là thuộc vùng có phông động đất cấp VII theo thang MSK-64.

###### - Điện trở suất của đất:

Lớn nhất:              30,0 .m

Trung bình:           25,0 .m

Nhỏ nhất:              18,3 .m

### Khí tượng thủy văn:

Khu vực công trình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm mang đặc trưng khí hậu miền Nam với các đặc điểm sau:

- Khí hậu vùng này có một nền nhiệt độ cao và quanh năm ít thay đổi. Nhiệt độ trung bình năm ở đây đạt tới 26ºC – 27ºC, chênh lệch giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất chỉ khoảng 3ºC – 4ºC. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất trên 24ºC;

- Chế độ mưa trong vùng phân làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng V đến tháng X và mùa khô kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Lượng mưa cực đại trong vùng không quá lớn, lượng mưa cực đại trong một ngày không quá 200 mm. Tổng lượng mưa trung bình hằng năm trong vùng dự án từ 1800 mm đến 2000 mm;

- Độ ẩm không khí trung bình năm vào khoảng 78% - 82 %, không có gió tây khô nóng, mây ít, nắng nhiều, có số giờ nắng trong năm nhiều nhất toàn quốc lên tới 2800 - 2900 giờ hoặc hơn nữa;

- Trong vùng ít có hoạt động của bão, trung bình 4 - 5 năm mới có một trận bão đổ bộ xảy ra từ tháng X đến tháng XII.

- Khu vực xây dựng công trình nằm lề đường giao thông hiện hữu, không có sông, suối chảy qua. Kết quả điều tra xác định khu vực này có bị ngập úng do mưa, ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá trong khu vực, làm cho khả năng thoát nước chậm. Tuy nhiên chỉ là ngập úng cục bộ, lớp nước ngập so với cao trình tự nhiên dao động khoảng 10-20cm.

- Căn cứ các đặc điểm trên nhận thấy khu vực thực hiện hạng mục công trình có điều kiện khí tượng thuỷ văn tương đối ổn định. ít có tình trạng ngập lụt, đủ điều kiện lập hồ sơ thiết kế cho công trình.

## Khối lượng công tác chủ yếu.

- Khối lượng công tác phần cáp ngầm: Đào lắp đặt ống, tái lập mương cáp, kéo cáp ngầm trung hạ thế, lắp đặt đầu cáp, hộp nối cáp.

# CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

## Tổ chức công trường:

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực cho hợp lý để phối hợp thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

+ Xe cầu.

+ Kìm ép thuỷ lực.

+ Bệ đặt bành cáp

+ Buly, tời, kích để kéo dây, cuốc, xẻn, xà ben, ….

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

## Kho bãi lán trại:

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

- Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện.

- Kho hở để gia công cốt thép, ván khôn

- Bãi chứa sắt thép, trụ điện.

## Đường tạm thi công:

Công trình thi công chủ yếu dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu nên không làm đường tạm để phục vụ thi công.

## Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

- Nguồn cung cấp vật tư: khai thác nguồn vật tư trong nước, tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A cấp hoặc B cấp nhưng phải đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong phương án kỹ thuật và qui định của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- Điểm tập kết vật tư, thiết bị là kho của Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM

- Vận chuyển vật tư thiết bị, sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở.

- Vật liệu xây dựng đổ bêtông tại chỗ gồm: tái lập mương cáp, đổ bê tông móng.

## Công tác vận chuyển đường dài:

- Do công trình thi công tại quận 10, 11 nên tạm tính 10km cho việc vận chuyển VTTB đến công trường.

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài (Cát, đá, xi măng, sắt thép,…).

## Vận chuyển thủ công:

- Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển bằng thủ công và thủ công kết hợp cơ giới.

## Điện, nước phục vụ thi công:

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công.

- Nước cho công tác thi công và nước sinh hoạt có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

# CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

## BIỆN PHÁP CHUNG.

-  Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công của công trình: kết hợp giữa thủ công và cơ giới.

-  Công tác chuẩn bị: Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công :

+ Xe cẩu, máy hàn

+ Xe tải

+ Buly, tời

+ Kích để kéo dây

+ Trang bị dụng cụ cá nhân đầy đủ

## LẮP THIẾT BỊ, CÁCH ĐIỆN, PHỤ KIỆN.

-   Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường.

-   Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

-   Đơn vị thi công phải kiểm tra thiết bị trước khi thi công. Thi công lắp thiết bị bằng thủ công kết hợp cơ giới.

- Toàn bộ cách điện và phụ kiện được lắp trên trụ như: đà, sứ đứng, lắp kẹp, các phụ kiện cách điện khác, Thi công bằng thủ công

## THI CÔNG PHẦN MƯƠNG CÁP VÀ KÉO CÁP NGẦM.

+ Đào mương cáp: thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đào đến đâu tái lập đến đó. Mỗi đêm đào khoảng 40-50m (khối lượng còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại công trường như: vướng công trình ngầm, hệ thống cấp thoát nước, thời tiết khi thi công….). Đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới.

+ Tháo dỡ lớp nhựa, đào lớp đá, đào đất bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Riêng những vị trí nghi ngờ có công trình ngầm giao chéo, những vị trí sử dụng máy móc không đảm bảo hành lang an toàn điện bắt buộc phải đào bằng thủ công nhằm đảm bảo an toàn lao động, không làm hư hỏng công trình ngầm khác hoặc hư hỏng điện.

+ Đất đào đến đâu phải cho xe vận chuyển đi đổ ngay đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không cản trở giao thông.

+ Tất cả các vật tư thi công phải đạt các yêu cầu kỹ thuật :

- Bê tông nhựa nóng phải đạt các chỉ tiêu cơ lý theo quy trình quy phạm hiện hành.

- Đá dăm cấp phối loại I, loại II phải đạt các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối đá trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN-252-1998 ngày 18/10/1998 của Bộ Giao Thông Vận Tải.

-  Lắp cát đến độ cao yêu cầu(đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm kỹ thành từng lớp).

- Sau khi lắp đặt ống đến đâu, tiến hành tái lập lại mặt đường để đảm bảo giao thông.

*  Kéo rãi cáp ngầm: bằng thủ công kết hợp cơ giới.

- Đối với đường cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE và chôn trực tiếp trong lòng đất dọc đường phương án như sau:

+ Phần đào mương cáp áp dụng phương án thủ công cho khu vực có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và cơ giới kết hợp thủ công cho các khu vực mặt bằng cho phép.

+ Phần Lắp ống bảo vệ cáp áp dụng phương án thủ công .

+ Phần kéo cáp áp dụng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm: trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp.

Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm:

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

- Đối với cáp 3M50mm2, không được để cáp bị uốn cong nhỏ hơn 1m.

- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện:	T<= 2000Kg và T <= Rx500

Trong đó:

+ T (kg): Lực kéo cáp.

+ R (m): Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp.

+ 500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẩn có bán kính cong là R.

+ Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút.

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

+ Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

+ Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

+ Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

# BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

## BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC.

-  Đơn vị thi công phải chuẩn bị đủ nhân lực chuẩn bị thi công không cắt điện trong 03 ngày.

## Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.

- Sử dụng xe bán tải kết hợp cẩu 3 tấn để bóc lên, xếp xuống, vận chuyển vật tư thiết bị, lắp trụ, kéo cáp,….

- Sử dụng máy trộn bêtông, máy cắt, máy đầm,….để làm phương tiện thi công đào, lắp mương cáp, xây móng trạm,..

- Các thiết bị cần thiết khác (kèm ép thủy lực, búa, kèm, boly, mỏ lếch, xẻng..).

- Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

# BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

## BIỆN PHÁP THI CÔNG:

### Công tác đào mương cáp:

- Trước khi thi công, phải hoàn tất các thủ tục: Xin cấp giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng và bàn giao cọc mốc, hướng tuyến hành lang thi công.

-	Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về việc đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên theo đúng quy định.

-	Phải đào thăm dò bằng thủ công, lằn phui đào phải nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác, khi gặp những dấu hiệu khả nghi phải dừng lại và xác minh cụ thể tránh làm hư hỏng hạ tầng ngầm hiện hữu đặc biệt là chạm nổ cáp điện gây tử vong.

-	Do phạm vi và quy mô thi công đào đường không lớn, các vị trí thi công nằm cách xa nhau nên chỉ thực hiện thi công hoàn toàn bằng thủ công.

-	Đất đào lên không lớn và do đặc thù công trình là hẻm vừa và nhỏ nên chỉ dùng xe chuyên dụng 5 tấn vận chuyển đi đổ ngay; các xe chở đất phải được phủ kín bằng bạt che để tránh rơi vãi dọc đường, đảm bảo vệ sinh môi trường.

-	Khi thi công ban đêm dọc theo 2 thành mương phải được rào chắn đảm bảo yêu cầu về an toàn theo quy phạm hiện hành, phải có biển báo nguy hiểm phản quang, đèn báo hiệu công trường (đèn chớp tắt) và treo các bóng đèn báo hiệu cách nhau từ 10-15m.

-	Trong khi đào cũng như sau khi đào nếu gặp trời mưa hoặc nước ngầm thì sẽ dùng máy bơm nước thải để bơm nước trong mương vào các cống thoát nước của thành phố, các máy bơm sẽ được đặt ở vị trí thấp nhất của mương đào hoặc tạo rãnh, hố thoát nước để bơm hết nước trong mương.

- Mặt bằng đáy mương, đáy móng phải được dọn sạch và được làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để bơm toàn bộ nước có trong mương, hố móng. Hình dáng, kích thước của mương, hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng hạng mục và phải được nghiệm thu, ghi nhật ký trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Cao độ của đáy mương, hố móng phải đúng cao độ thiết kế.

- Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng (nếu có) thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

-	Tuyệt đối tuân thủ theo thiết kế đã được phê duyệt để thực hiện công tác đào, xây dựng mương cáp.

-	Tại những đường hẹp hay có các hầm quá lớn phải vừa làm vừa cho người và phương tiện tham gia giao thông, phải bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông trong mọi trường hợp không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông trong phạm vi công trường.

-	Không để vật liệu đất, cát bừa bộn làm trở ngại lưu thông.

-	Tưới nước, đầm, nén đủ độ chặt.

-	Tái lập tạm thời bằng cách lắp cát để bù cao độ và 20cm đá dăm 0x4 phía trên cùng sao cho bằng với cao độ đường hiện hữu, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo lưu thông, mỹ quan, vệ sinh môi trường và các sinh hoạt khác của người dân.

-	Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm sửa chửa bất kỳ hư hỏng nào của hệ thống hạ tầng ngầm hiện hữu.

### Công tác xây dựng mương cáp, lắp đặt khối ống:

- - Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy nhỏ loại đầm thi công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

- - Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

-	Lớp lót nền, vách phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế chống lún sụt, sạt lở.

-	Gối đỡ tạo khoảng cách của khối ống cần đủ độ chịu lực và định vị phù hợp, sau đó chèn và đầm nén chặt bằng cát pha xi măng hoặc bê tông.

-	Khối ống phải được lắp đặt vững chắc để chịu được áp lực của phương tiện giao thông hoặc các vật nặng khác. Mối nối giữa các ống phải được thực hiện chắc chắn bằng cách sử dụng các phụ kiện chuyên dùng.

-	Lớp phủ phải đủ độ dày và chịu được tải trọng theo yêu cầu.

-	Lắp băng cảnh báo theo thiết kế.

-	Đối với hầm nối hoặc hầm kéo cáp (do lực kéo tại vị trí đó có khả năng vượt quá giá trị cho phép) khuyến khích sử dụng loại tiền chế bằng bê tông hoặc nhựa tổng hợp để dễ kiểm tra chất lượng và rút ngắn thời gian lắp đặt.

- Vị trí hầm phải thuận tiện cho thi công, bảo dưỡng, khai thác. Nắp hầm cáp phải ngang bằng so với mặt đường, mặt vỉa hè, không gập ghềnh, ngăn được chất thải rắn, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông qua lại.

## BIỆN PHÁP AN TOÀN GIAO THÔNG:

+ Lập hệ thống rào cản đặt cách mép mương 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành mương. Đặt biển báo ở 2 đầu công trường. Rào chắn được căn bạt để tạo sự an toàn cho người lưu thông trên phần đường còn lại và tránh ô nhiễm môi trường.

+ Thi công ban đêm phải có treo đèn. Niêm yết giấy phép tại 2 đầu tuyến thi công.

+ Trường hợp mương cáp chưa xử lý kịp phải lấp đầy.

+ Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

+ Trường hợp mương cáp băng ngang đường hoặc ở giao lộ thì phải thực hiện vào ban đêm. Đào trước nữa đường đặt ống, lấp cát, đá đảm bảo an toàn giao thông mới được phép đào nửa đường còn lại. Công táo tái lập phải hoàn thành trước 5 giờ 30 sáng để đảm bảo giao thông thông suốt.

## BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG:

+ Khi thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quy phạm của nhà nước.

+ An toàn cho người và xe đi lại: khi mật độ xe trên đường đông (giờ cao điểm) phải có người của đội hướng dẫn đi lại an toàn, không gây kẹt xe, va chạm.

* LƯU Ý:

- Mặt đường BTNN phải được bảo dưỡng đúng quy định hiện hành sao cho BTNN đạt cường độ đúng thiết kế.

- Phải đo K.E từng hạng mục công trình đạt yêu cầu, mới được thi công tiếp.

# PHỤC LỤC KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

TẬP 2: CÁC BẢN VẼ