Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

  - Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (địa điểm tại phường Sơn Nam).

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Sơn Nam.

- Địa điểm xây dựng: Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.

- Loại, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 2025-2026.

2. Nội dung gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây lắp công trình theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; các quy trình, quy phạm, Tiêu chuẩn kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành khác, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

3. Quy mô đầu tư xây dựng và các giải pháp kỹ thuật chính:

3.1. Quy mô:

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư gồm các hạng mục: san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, vỉa hè, cây xanh cảnh quan, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, hệ thống hào kỹ thuật, ống chờ thông tin liên lạc, an toàn giao thông.

3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

3.2.1. San nền:

- San nền khu chia lô, bãi đỗ xe, lô hạ tầng kỹ thuật trong dự án bằng cát đen, cao độ san nền thấp nhất +3.70, cao nhất +3.90; chiều dày lớp san nền trung bình 1,43m (chưa bao gồm vét hữu cơ), đầm chặt đảm bảo độ chặt K=0,90.

- San nền khu cây xanh bằng đất tận dụng cao độ san nền thấp nhất +3.90, cao nhất +4.20; chiều dày lớp san nền trung bình 1,38m, không yêu cầu độ chặt.

- Đắp bờ bao san lấp bằng đất tận dụng độ chặt K90. Chiều rộng bờ bao san lấp b=0,5m; độ dốc mái đắp 1/0,5 hướng vào trong khu san lấp.

3.2.2. Hệ thống giao thông

Gồm 6 tuyến đường nội bộ, tổng chiều dài L=657,60m.

- Tuyến 1: Bề rộng nền đường Bn=18,5m; bề rộng mặt đường Bm=10,5m, độ dốc im=2%; bề rộng vỉa hè Bvh=2x4,0=8,0m, độ dốc ivh=2%.

- Tuyến 2, tuyến 3(Km0+0-Km0+60; Km0+107-Km0+151.31), tuyến 4, tuyến 5: Bề rộng nền đường Bn=15,5m; bề rộng mặt đường Bm=7,5m, độ dốc 2%; bề rộng vỉa hè 2 bên Bvh=2x4,0=8,0m, độ dốc ivh=2%; tuyến 4 vỉa hè bên phải đoạn Km0+95-Km0+125 thiết kế theo hiện trạng.

- Tuyến 3 (Km0+60-Km0+107): Bề rộng nền đường Bn=13,5m; bề rộng mặt đường Bm=7,5m độ dốc 2%; bề rộng vỉa hè trái Bvhtr=2,0m, bề rộng vỉa hè phải Bvhph=4,0m, độ dốc ivh=2%.

- Tuyến 6:

+ Đoạn Km0+30.5-Km0+80.8: Mặt đường giữ theo hiện trạng; Bề rộng vỉa hè trái Bvhtr=3,0-3,3m, độ dốc ivh=2%.

+ Đoạn Km0+80.8-Km0+110: cải tạo mặt đường bề rộng theo hiện trạng.

+ Đoạn Km0+110-Km0+170: Mặt đường mở rộng Bmr=2,30-4,30m, độ dốc 2%;  Cải tạo mặt đường cũ bề rộng theo hiện trạng; Về rộng vỉa hè trái Bvhtr=2,0m, độ dốc ivh=2%.

+ Đoạn Km0+170-Km0+218.29: Bề rộng nền đường Bn=11,5m; bề rộng mặt đường Bm=5,5m, độ dốc im=2%; bề rộng vỉa hè 2 bên Bvh=2x3,0=6,0m, độ dốc ivh=2%. Vỉa hè bên phải đoạn Km0+170-Km0+194 thiết kế theo hiện trạng.

+ Mở rộng vỉa hè bên phải tuyến đường nối đường Tam Đằng và đường Trần Nguyên Hãn: Chiều dài tuyến 7: 197,09m; Diện tích khoảng 300m2.

- Trắc dọc đường: Độ dốc dọc giao thông nhỏ và đấu nối êm thuận đường nhựa hiện trạng (tuyến 1,3,4).

- Kết cấu áo đường làm mới, mở rộng trị số mô đun đàn hồi Eyc=120Mpa với các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt, dày 7cm (BTNC 16);

+ Tưới thấm bám nhũ tương nhựa đường axít, tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm lớp trên (loại I), dày 15cm, độ chặt K98;

+ Móng cấp phối đá dăm lớp dưới (loại II), dày 25cm, độ chặt K98;

+ Lớp cát đen đầm chặt K=0,98 dày 50cm;

+ Tôn nền bằng cát đen đầm chặt K=0,95 (nếu có).

- Kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường cũ tuyến 6 với các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Bù vênh mặt đường cũ bằng bê tông nhựa chặt (BTNC 16).

+ Tưới dính bám nhũ tương nhựa đường axit, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.

+ Mặt đường bê tông nhựa hiện trạng.

- Kết cấu áo đường bãi đỗ xe với các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa BTNC 16 dày 7cm.

+ Tưới thấm bám nhũ tương axit, tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại I (CPĐD loại I) dày 15cm, độ chặt K98;

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (CPĐD loại II) dày 25cm, độ chặt K98;

+ Lớp cát đen đầm chặt K98 dày 50cm

+ Nền cát san lấp đầm chặt K90.

- Kết cấu vỉa hè với các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Lát gạch bê tông giả đá kích thước 30x30x5cm.

+ Móng đổ BTXM mác 150 đá 2x4 dày 10cm.

+ Nền cát đen đầm chặt K=0,95.

- Tường chắn: Xây dựng tường chắn vỉa hè bên trái tuyến 3 đoạn Km0+107-Km0+151.31 và vỉa hè phía Nam lô LK-02. Kết cấu tường chắn xây gạch không nung VXM mác 75 trên lớp móng BTXM mác 150 đá 2x4 đổ tại chỗ, xà mũ bằng BTCT mác 250 đá 1x2 đổ tại chỗ; Trát tường vữa XM mác 75 dày 1,5cm.

- Kết cấu khác: Rãnh thu nước tam giác bằng bê tông mác 250 đá 1x2 đúc sẵn lắp đặt hai bên đường Br=25cm; Block vỉa hè (dạng vát) bằng BTXM đúc sẵn mác 300 phủ lớp chống trượt. Bó chặn hè xây gạch không nung 110, vữa XM mác 75 cao 21cm trên lớp móng BTXM mác 150 đá 2x4 đổ tại chỗ. Tường ngăn bãi đỗ xe xây gạch không nung 220 vữa XM mác 75, mặt lát đá Granite màu sáng, thành ốp đá chẻ màu xám, móng đổ BTXM mác 150 đá 2x4 tại chỗ.

- An toàn giao thông: Bố trí biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024; màng phản quang dành cho báo hiệu đường bộ theo TCVN7887:2018; gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - yêu cầu thiết kế theo TCCS 34: 2020/TCĐBVN.

3.2.3. Hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống đường ống nước thải đặt dưới vỉa hè, sử dụng ống HDPE gân xoắn DN300 và DN400 thu gom toàn bộ nước thải trong dự án và đấu nối vào công trình xử lý nước thải trong dự án (được đầu tư xây dựng giai đoạn sau khi đưa dự án vào sử dụng đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải của người dân).

- Cấu tạo ống HDPE DN300, DN400, hố ga thăm:

+ Ống HDPE gân xoắn 2 lớp được đặt trên nền cát san lấp, chiều dài ống L=6m; nối ống bằng giăng cao su.

+ Hố ga thăm kích thước axb=1,44mx1,44m; kết cấu tường xây gạch không nung vữa XM mác 75, trát tường vữa XM mác 75; đáy móng BTCT đúc sẵn mác 200 đá 1x2 dày 15cm, đệm lót móng đá dăm 2x4 dày 10cm; nắp đậy tấm đan BTCT đúc sẵn mác 200 đá 1x2 dày 12cm kết hợp nắp ga composite kích thước 900x900mm.

3.2.4. Hệ thống thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT đúc sẵn D600, D800, D1200 thu nước mặt của dự án sau đó đổ vào cống hiện trạng D1500 nằm dưới đường nhựa hiện trạng phía Đông dự án.

- Nước mưa từ đường, vỉa hè được thu trực tiếp hai bên đường bằng hố thu, từ hố thu nước chảy vào hố ga thăm qua ống PVC DN315mm.

- Cấu tạo hố thu, hố ga thăm:

+ Hố thu kích thước axb=0,69mx1,12m; kết cấu tường và đáy móng BTCT mác 200 đúc sẵn dày 15cm, đệm lót móng đá dăm 2x4 dày 10cm; nắp đậy tấm chắn rác composite kích thước 0,53mx0,96m;

+ Hố ga thăm: kích thước axb=1,44mx1,44m (D600, D800), axb=1,86x2,36m (D1200); axb=2,16x2,36 (D1200 đấu nối); kết cấu tường xây gạch không nung vữa XM mác 75, trát tường vữa XM mác 75; đáy móng BTCT đúc sẵn mác 200 đá 1x2, đệm lót móng đá dăm 2x4 dày 10cm; nắp đậy tấm đan BTCT đúc sẵn mác 200 đá 1x2 đúc sẵn, kết hợp nắp ga composite kích thước 900x900mm.

3.2.5. Hào kỹ thuật

- Xây dựng hào kỹ thuật đoạn qua đường để phục vụ đấu nối cấp nước, thông tin liên lạc, ...

- Hào kỹ thuật hai ngăn kích thước bxh=0,72x0,67m; Kết cấu tường và đáy móng BTCT đúc sẵn mác 250 đá 1x2, đệm lót móng đá dăm 2x4 dày 10cm; nắp đậy tấm đan BTCT mác 250 đá 1x2 đúc sẵn.

- Hố ga chờ: Kích thước: axb=1,34x1,44m xây gạch không nung vữa XM mác 75 trên móng BTXM mác 150 đá 2x4 dày 15cm đổ tại chỗ, đệm đá dăm 2x4 dày 10cm. Trát trong lòng hố vữa XM mác 75. Tấm đan hố ga BTCT mác 150 đá 1x2 đúc sẵn.

3.2.6. Hệ thống cấp điện

3.2.6.1. Điện trung thế

a) Đường dây 22kV nhánh Đằng Châu Xóm Bãi lộ 479 E28.7:

- Xây dựng mới tuyến đường dây 22kV nhánh Đằng Châu Xóm Bãi lộ 479 E28.7 để cấp điện trả Trạm Biến áp Kim Đằng 2 và Đằng Châu Xóm Bãi. Tuyến đường dây và trạm biến áp xây dựng mới nằm trên vỉa hè bên trái tuyến đường nối đường Tam Đằng và đường Trần Nguyên Hãn. Tuyến đường dây trên không sử dụng cáp AC 70/11 đặt trên cột điện ly tâm LT14m (PC.I-14-190-13). Trồng mới 02 vị trí cột bằng 1 cột bê tông ly tâm LT14m (PC.I-14-190-13) thay thế cột 9 và cột 10 và 01 vị trí cột bằng 2 cột bê tông ly tâm LT14m (PC.I-14-190-13) thay thế cột 11 hiện trạng làm điểm đâu nối cấp điện trả TBA Đằng Châu Xóm Bãi và làm điểm đấu nối cáp ngầm cấp điện cho TBA TĐC Lam Sơn xây dựng mới. Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 150, bê tông chèn mác 200. Tiếp địa đường dây dùng cọc thép hình L63x63x6 dài 2,5m đảm bảo Rtđ <= 10Ω trong mọi thời tiết.

b) Trạm biến áp Kim Đằng 2 và Đằng Châu Xóm Bãi

- Xây dựng mới TBA Kim Đằng 2 và TBA Đằng Châu Xóm Bãi sang phía đối điện vị trí trạm biến áp hiện trạng nằm trên vỉa hè hiện trạng phía bên trái của tuyến đường nối đường Tam Đằng và đường Trần Nguyên Hãn trạm biến áp sau di chuyển có kết cấu kiểu trạm treo trên 2 cột bê tông ly tâm 14m tận dụng lại máy biến áp hiện có, tủ điện hạ thế, tủ tụ bù, chống sét van. Thay thế toàn bộ xà sứ và thiết bị như cầu dao, cầu chì tự rơi.

c) Đường dây 22kV cấp điện trạm biến áp khu tái định cư:

- Xây dựng mới hạ ngầm tuyến đường dây điện 22kV cho TBA xây dựng mới điểm đấu nối cấp điện tại cột 11 ĐZ 22kV nhánh Đằng Châu Xóm Bãi. Tuyến đường dây xây dựng mới đi dọc theo vỉa hè của dự án. Cáp ngầm 24kVCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D160/125 đoạn dưới vỉa hè, đoạn qua đường luồn trong ống thép D200 chôn ngầm trong hào đất, phía trên đặt băng báo hiệu cáp ngầm bản rộng 0,3m và lớp gạch chỉ bảo vệ cáp ngầm; trên mặt đặt mốc báo hiệu cáp ngầm khoảng cách 15m/mốc.

d) Trạm biến áp cấp điện khu dân cư.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp Compact hợp bộ ngoài trời có công suất: TBA 320kVA-22/0,4kV; trạm biến áp đặt trên đất công cộng, cây xanh trong khu dân cư mới. Nguồn điện lấy từ cột 11 ĐZ 22kV nhánh Đăng Châu Xóm Bãi qua tuyến cáp ngầm xây dựng mới.

3.2.6.2. Điện hạ thế

a) Điện hạ thế sau TBA Kim Đằng 2 và Đằng Châu Xóm Bãi

- Xây dựng mới tuyến đường dây 0,4kV sau TBA Kim Đằng 2 và Đằng Châu Xóm Bãi ra khỏi phạm vi dự án. Tuyến đường dây xây dựng mới sử dụng cáp vặn xoắn loại AL/XLPE tiết diện 4x95mm2 và 4x120mm2 đặt trên cột bê tông ly tâm 10m PC.I-10-4.3 và PC.I-10-5.0. Móng cột bằng bê tông mác 150, bê tông chèn mác 200. Di chuyển hòm công tơ hiện có sang cột trồng mới, tận dụng dây dẫn từ đường dây 0,4kV xuống hòm công tơ. Bổ sung hộp chia điện, dây sau công tơ.

b) Điện hạ thế khu dân cư mới

- Cáp ngầm từ tủ điện tổng hạ thế đặt trong thân trụ trạm biến áp đến các tủ phân phối sử dụng cáp 0,6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 3x70+1x50mm2 và 3x120+1x95 mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE đường kính tương ứng với tiết diện cáp đảm bảo Dống ≥1,5 Dcáp, đoạn qua đường luồn trong ống thép D150 chôn ngầm dưới đất, phía trên đặt băng báo hiệu cáp ngầm và lớp gạch chỉ bảo vệ cáp ngầm; trên mặt đặt mốc báo hiệu cáp ngầm khoảng cách 10m/mốc.

- Tủ phân phối kích thước: axbxh= 600x550x1.250mm làm bằng tôn sơn tĩnh điện, mở cánh hai mặt, lắp đặt tối đa được 9 công tơ 1 pha hoặc 3 pha, phía sau mỗi công tơ dự kiến lắp các áp tô mát hộ dân loại một pha và trước mỗi nhánh lắp áp tô mát 3 pha để bảo vệ an toàn điện áp.

- Bệ đỡ tủ phân phối kích thước: axbxh=600x570x1.100mm đổ bằng bê tông mác 200 có chôn sẵn bộ khung móng bu lông chờ bắt tủ. Bệ đỡ tủ phân phối đặt trên vỉa hè; mặt bệ tủ cao hơn vỉa hè 500mm.

- Tại mỗi vị trí tủ lắp đặt một bộ tiếp địa RC-1, tiếp địa sử dụng cọc chữ L63x63x6 dài 2,5m đảm bảo Rtđ <= 10Ω trong mọi thời tiết.

3.2.6.3. Điện chiếu sáng

- Chiếu sáng đường phố bố trí ở một bên đường, sử dụng cột đèn chiếu sáng bát giác cần đơn rời cần (cần cao 2,0m, vươn 1,5m); bố trí cột đèn cao 9,0m (cả cần), lắp đèn Led 230V/120W, khoảng cách trung bình giữa các cột đèn là 30m/1cột.

- Móng cột đèn kích thước 0,8x0,8x1,0m đổ bê tông mác 150 có chôn sẵn khung móng M24x300x300x675 chờ bắt cột đèn.

- Cáp từ tủ điện hạ thế tổng đặt trong thân trạm biến áp tới tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cáp 0,6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x25mm2; từ tủ chiếu sáng tới các bảng điện cột đèn dùng cáp 0,6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x10+1x6mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50, đoạn qua đường luồn trong ống thép D80 chôn ngầm dưới đất, trên có đặt lớp gạch đặc bảo vệ và lớp băng báo hiệu cáp ngầm; từ bảng điện cột đèn lên đèn dùng dây 0,6kV-Cu/PVC/PVC- 3x1,5mm2.

- Sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng kích thước axbxh=350x600x1.000mm đặt ở khu HTKT gần trạm biến áp xây dựng mới ở trên. Tủ dùng Rơle thời gian, có chế độ điều khiển đóng ngắt tự động và bán tự động, tiết kiệm năng lượng; thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Móng tủ kích thước axbxh=400x650x1.200mm đổ bê tông mác 200 chôn sẵn bộ khung móng thép M16x650 chờ bắt tủ.

- Tại mỗi vị trí tủ, cột đèn chiếu sáng lắp đặt một bộ tiếp địa an toàn R1C đảm bảo điện trở <=10Ω và lắp đặt 01 bộ tiếp địa lặp lại R3-C (trung tính) với khoảng cách khoảng 200m, các cột được nối tiếp liên hoàn bằng dây đồng trần M10 đảm bảo đảm bảo điện trở <= 4Ω trong mọi thời tiết.

3.2.7. Hệ thống thông tin liên lạc

- Trong giai đoạn này chỉ đầu tư xây dựng tuyến ống ngầm, gavino và hố ga hỗ trợ việc luồn cáp thông tin đến các hộ dân.

- Chôn ngầm 02 ống nhựa xoắn HDPE D65/50 chạy dọc vỉa hè chờ luồn cáp thông tin; đoạn đầu chạy dọc trên vỉa hè chôn ngầm 02 ống nhựa xoắn HDPE D110/90.

- Tại vị trí đấu nối vào nhà dân, xây dựng các gavino với khoảng cách 2 nhà/1gavino. Kích thước axbxh=0,49x0,49x0,55m, đáy đổ bê tông mác 150 đá 1x2 dày 5cm, thành xây tường 110 gạch đặc vữa XM mác 75; trát trong và ngoài vữa XM mác 75 dày 1,5cm; giằng miệng hố ga bằng BTXM mác 250 đá 1x2; nắp đậy bằng tấm Composite axb=332x332mm.

- Xây hố ga tại những vị trí chuyển hướng cáp để hỗ trợ việc luồn cáp, kích thước axbxh=1,24x1,14x0,7m; đáy đổ bê tông mác 150 đá 1x2 dày 10cm, thành xây tường 220 gạch đặc vữa XM mác 75; trát trong và ngoài vữa XM mác 75 dày 1,5cm; giằng miệng hố ga bằng BTXM mác 250 đá 1x2; nắp đậy bằng gang kích thước 975x872mm.

3.2.8. Cây xanh

- Dọc trên vỉa hè khoảng cách 10,0÷15,0m ranh giới giữa các hộ dân trồng một cây xanh đô thị (cây Bàng Đài Loan), đường kính thân ≥12cm, cao ≥3,0m; hố trồng cây kích thước 1,44x1,44m, xây bó xung quanh bằng tường 220 gạch đặc không nung vữa XM mác 75 cao 14cm, mặt hố trồng cây cao bằng vỉa hè và được lát gạch thẻ.

- Lấp phủ một số vị trí ô trồng cây hiện trạng nằm giữa lô đất dân cư của tuyến đường hiện trạng, kết cấu lấp phủ bằng lát gạch bê tông giả đá kích thước 30x30x5cm trên móng BTXM M150 đá 2x4 đổ tại chỗ dày 10cm;

II. Yêu cầu về Tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành gói thầu: 150 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật xây dựng, Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và các Quy định có liên quan khác.

- Thi công, nghiệm thu theo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật xây dựng, Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và các Quy định có liên quan khác…

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho Chủ đầu tư. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT;

- Ngoài các nhân sự chủ chốt được nhà thầu đề xuất cho gói thầu, thì các nhân sự khác được nhà thầu huy động cho gói thầu (bao gồm cán bộ kỹ thuật, công nhân…) đều phải có trình độ, tay nghề phù hợp với quy mô công việc của gói thầu, có đạo đức nghề nghiệp…

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;

- Tổ chức thi công công trình theo đúng Tiến độ đã đề ra;

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các Tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc Tiếp theo;

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp; lập hồ sơ hoàn thành công trình, nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự  thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các Tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được cơ quan chuyên môn về xây dựng và Chủ đầu tư chấp nhận;

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận  hành thiết bị.

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực Tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ Tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào Tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào Tiến độ thi công của nhà thầu lập.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các Tiêu chuẩn về phương pháp thử);

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư:

- Tất cả các loại thiết bị và vật tư được sử dụng trong công trình phải đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất.

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình. Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công.

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu.

- Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí).

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ  bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.

- Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.

- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

- Nhà thầu phải Tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được lắp đặt hoàn thành;

- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng Tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được Tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo;

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình   vào sử dụng.

- Nếu nhà thầu không Tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể Tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã Tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác.

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền:

+ Yêu cầu Tiếp tục Tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về phòng, chống cháy, nổ.

- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng hiện hành.

- Các phương T1ện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển;

- Để chống rung động Tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;

- Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định;

- Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;

- Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;

- Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những vị trí hư hỏng như: Đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng... nếu như trong quá trình do nhà thầu gây ra.

- Trước khi thi công nhà thầu phải phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương xác định bãi đổ thải chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định tại Thông tư của Bộ Xây dựng.

- Yêu cầu về an toàn lao động

- Tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành về An toàn, vệ sinh lao động.

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;

- Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương T1ện thi công phải được sắp xếp ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư;

- Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi đến làm việc với công trường;

- Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn; Bao gồm:

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm việc.

+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương T1ện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn Tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình.

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận T1ện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công công trình.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.

Tất cả các nhân sự huy động cho gói thầu ngoài việc phải đáp ứng về trình độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp cần phải được đào tạo, tập huấn hoặc huấn luyện, hiểu biết các Quy định về Vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thiết bị phục vụ thi công sử dụng cho công trình đều phải là các thiết bị hoạt động tốt; đảm bảo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Thực hiện theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Tổ chức thi công công trình xây dựng.

- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình các tài liệu chi Tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, Tiến độ và an toàn thi công…

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Tuân thủ các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ -CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày;

- Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

- Nhà thầu phải thuyết minh kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) theo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III của E- HSMT.

Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có.

IV. Các bản vẽ: Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file pdf) đính kèm E-HSMT đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc lập E-HSDT.