# NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ

-----------------------------

Công trình Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư Xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)  được Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKT-KT), để chuẩn bị thực hiện công trình vào năm 2025.

Hồ sơ được biên chế thành 03 tập như sau

Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng

Tập I-1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Tập I-2: Tổ chức xây dựng

Tập II: Các bản vẽ

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính

MỤC LỤC

TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG	4

TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	4

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	4

1.1.	Cơ sở lập BCKT-KT.	4

1.2.	Mục tiêu dự án	5

1.3.	Quy mô dự án	6

1.4.	Nguồn vốn thực hiện	6

1.5.	Đặc điểm chính của công trình	6

1.6.	Phạm vi công trình	6

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	7

2.1. Giới thiệu chung về khu vực cấp điện	7

2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án	7

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án	7

2.4. Sự cần thiết đầu tư.	7

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ	8

3.1.	Điều kiện tự nhiên	8

3.2.	Các giải pháp kỹ thuật phần điện:	10

3.3.	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	12

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	14

4.1	Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	14

4.2	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	15

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ	16

5.1	Các giải pháp kỹ thuật phần điện:	16

5.2	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:	16

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	18

6.1.	Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện.	18

6.2.	Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị.	18

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	151

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	152

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	153

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	154

10.1.	Phương thức quản lý dự án	154

10.2.	Kế hoạch đấu thầu	154

10.3.	Tiến độ thực hiện	154

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	155

11.1. Kết luận	155

11.2. Kiến nghị	155

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	156

TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	157

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	157

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	158

2.1. Đặc điểm kỹ thuật của công trình.	158

2.2. Đặc điểm địa hình xây dựng.	158

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.	158

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	163

3.1. Tổ chức công trường:	163

3.2. Kho bãi lán trại:	163

3.3. Đường tạm thi công:	163

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:	163

3.5. Công tác vận chuyển đường dài:	163

3.6. Vận chuyển thủ công:	163

3.7. Điện, nước phục vụ thi công:	164

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	165

4.1. Biện pháp chung.	165

4.2. Thi công móng, mương cáp.	165

4.3. Lắp dựng cột.	165

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.	165

4.5. Rãi căng dây.	166

4.6. Thi công phần cáp ngầm.	166

4.7. Thi công phần trạm biến áp.	167

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	168

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	169

6.1. Biểu đồ nhân lực.	169

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.	169

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	170

PHẦN ĐIỆN	171

PHẦN không chuyên điện	172

# TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG

# TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Cơ sở lập BCKT-KT.

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc ban hành định mức xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

- Căn cứ thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

- Căn cứ Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện Lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

- Công văn số 4960/EVNHCMC-KT ngày 28/07/2014 về việc hiệu chỉnh quy định tiêu chuẩn VTTB cơ sở;

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 02/12/2018  UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát riển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực của Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ QĐ số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Căn cứ CV số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM V/v phổ biến và áp dụng Quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM;

+ Văn bản số 2438/EVNHCMC-KT ngày 15/04/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí trạm biến thế phân phối;

+ Căn cứ văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ công văn 1110/EVNHCMC-QLĐT ngày 21/03/2017 về việc hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế công trình đầu tư xây dựng.

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Căn cứ văn bản số 5916/EVN-KHCNMT ngày 28/9/2021 V/v về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

- Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN về việc ban hành Quy chế công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 về ban hành Quy dịnh hướng dẫn phân cấp trong các dự án dầu tư xây dựng, trang bị tài sàn cố dinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 17/06/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đấu thầu tại Quy chế về công tácầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đonà Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Bộ Quy phạm trang bị điện ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương):

+ Phần I:	Quy định chung, số 11 TCN-18-2006.

+ Phần II:	Hệ thống đường dẫn, số 11 TCN-19-2006.

+ Phần III: Thiết bị phân phối và trạm biến áp, số 11 TCN-20-2006

+ Phần IV: Bảo vệ và tự động, số 11 TCN-21-2006.

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố;

- Căn cứ Hợp đồng số 2562/2024/HĐ-PCAPĐ-TVĐ ngày 24 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty Điện lực An Phú Đông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT Công trình: Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư Xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha).

- Căn cứ Nhiệm vụ, Phương án kỹ thuật khảo sát do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh lập đã được Công ty Điện lực An Phú Đông phê duyệt.

- Căn cứ hồ sơ báo cáo khảo sát do Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện lực TPHCM lập đã được Công ty Điện lực An Phú Đông phê duyệt;

- Căn cứ biên bản làm việc kiểm tra hiện trường ngày 28/10/2025;

Mục tiêu dự án

- Công trình: “Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư Xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)” đảm bảo vận hành lưới điện linh hoạt, tin cậy, an toàn, góp phần giảm tổn thất, tạo mỹ quan đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai.

Quy mô dự án

a. Phần trạm biến áp:

- Trồng mới trụ trung thế BTLT 14m ghép (2 đoạn): 2 trụ ghép.

- Sử dụng lại LA 12kV – 10kA: 06 bộ.

- Sử dụng lại FCO 24kV - 100A: 06 bộ.

- Tổng số máy biến thế cần thiết cho công trình là:

+ Máy biến áp 3P 250KVA      	: 02 máy sử dụng lại.

b. Phần lưới hạ thế:

- Kéo mới SDL 174 mét hạ thế nổi ABC 4x95mm2.

- Trồng mới trụ:

- 02 trụ BTLT 10m đơn.

- 01 trụ BTLT 8.5m đơn.

Nguồn vốn thực hiện

Công trình sử dụng nguồn vốn ĐTXD 2025.

### Đặc điểm chính của công trình

Công trình sẽ thực hiện tái bố trí lưới điện trung, hạ thế tại khu tái định cư 38Ha phường Tân Thới Nhất, Quận 12 nhằm mục đích thi công các hạ tầng kỹ thuật của công trình Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

### Phạm vi công trình

- Công trình: “Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư Xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)” nằm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận thuộc Quận 12.

## CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

### 2.1. Giới thiệu chung về khu vực cấp điện

* Vị trí địa lý

- Công trình: Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)”.

Phường Đông Hưng Thuận là một trong những quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và là một trọng điểm giao dịch thương mại của thành phố. Ngành thương mại – dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh, với nhiều loại hình thương mại – dịch vụ cao cấp và đa dạng tạo được sự thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển.

- Phía đông giáp phường An Hội Tây và phường Tân Sơn.

- Phía tây giáp xã Bà Điểm.

- Phía nam giáp phường Tây Thạnh và phường Bình Hưng Hòa.

- Phía bắc giáp phường Trung Mỹ Tây và phường Tân Thới Hiệp.

### 2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án

- Hiện nay khu vực quận 12 được cấp điện từ các trạm trung gian Hóc Môn, Thạnh Lộc, Tham Lương,… thông qua các phát tuyến 22kV.

- Khách hàng sử dụng điện trên địa bàn được lấy nguồn điện trực tiếp từ lưới hạ thế của các trạm biến áp công cộng

### 2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án

- Quận 12 là quận vành đai của TP.HCM nơi tập trung nhiều khu dân cư, các cơ sở sản xuất, nên nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng cao, một số trạm biến áp công cộng hiện không đáp ứng được tiêu chí cung cấp tải cho các hộ tiêu thụ.

- Nhu cầu sử dụng điện 3 pha ngày càng tăng cao trên các khu vực trên địa bàn.

### 2.4. Sự cần thiết đầu tư.

- Công trình: Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)” với mục tiêu tái bố trí lưới điện trung, hạ thế tại khu tái định cư 38Ha phường Tân Thới Nhất, Quận 12 nhằm mục đích thi công các hạ tầng kỹ thuật của công trình Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

## CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

### Điều kiện tự nhiên

#### 3.1.1	Điều kiện khí hậu tính toán

#### Khí hậu:

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu đồng bằng Nam Bộ. Do vị trí địa lý và các đặc điểm địa hình chi phối nên vùng khí hậu này có các đặc điểm chính:

Có một nền nhiệt độ cao và hầu như không thay đổi trong năm và có sự phân hoá theo mùa trong chế độ mưa ẩm phù hợp với mùa gió. Nền nhiệt độ cao này tương đối đồng đều trên toàn bộ vùng ở mức nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26C-27C.

Do vị trí ở gần xích đạo nên ở nay biến trình năm của lượng mưa và nhiệt độ đã có những nét của biến trình xích đạo, cụ thể là trên đường diễn biến hàng năm của chúng có thể xuất hiện 2 cực đại (ứng với 2 lần mặt trời đi qua thiên đỉnh) và hai cực tiểu (ứng với hai lần mặt trời qua có độ xích vĩ lớn nhất tại Bắc hay nam bán cầu). Chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất với tháng lạnh nhất chỉ trong khoảng 3C-4C.

#### Nắng:

Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều nắng, thuộc loại lớn nhất toàn quốc. Trong các tháng mùa khô từ tháng IV đến tháng V số giờ nắng vượt quá 200 giờ/tháng. Các tháng ít nắng là tháng VI đến tháng IX ứng với hai cực đại của lượng mưa và lượng mây.

Số giờ nắng trung bình tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất như sau:

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giờ | 244 | 246 | 272 | 239 | 195 | 171 | 180 | 172 | 162 | 182 | 200 | 223 | 2489 |

#### Chế độ ẩm:

Biến trình độ ẩm trong năm tương ứng với biến trình mưa và ngược với biến trình nhiệt độ. Thời kỳ mưa nhiều, độ ẩm lớn.

Độ ẩm tương đối (%) tháng và năm tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất như sau:

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.Bình | 72 | 70 | 70 | 72 | 79 | 82 | 83 | 83 | 85 | 84 | 80 | 77 | 78 |
| Min | 23 | 22 | 20 | 21 | 26 | 30 | 40 | 44 | 43 | 40 | 33 | 29 | 20 |

#### Lượng mây:

Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 6/10. Thời kỳ nhiều mây trùng với mùa mưa ẩm có lượng mây 7/10. Các tháng nhiều mây nhất là tháng có lượng mây trung bình vượt quá 7/10. Các tháng ít mây nhất là tháng giữa mùa khô, lượng mây chỉ khoảng 4.5/10.

Lượng mây TB (phần 10 bầu trời) tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất như sau:

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 6.3 |

#### Chế độ mưa:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng mưa XVIII. Phân bố mưa trong năm tập trung vào thời kỳ từ tháng V đến tháng XI - thời kỳ thịnh hành của gió mùa Tây Nam. Tổng lượng mưa của thời kỳ này chiếm 90-95% tổng lượng mưa năm. Ngược lại, trong thời kỳ từ tháng XII đến tháng tháng IV năm sau – thời kỳ thịnh hành của gió Đông, lượng mưa tương đối ít, chỉ chiếm 5-10% tổng lượng mưa năm.

Biến trình mưa trong khu vực thuộc loại biến trình của vùng nhiệt đới gió mùa: Lượng mưa tập trung vào mùa gió hè, chênh lệch lượng mưa giữa mùa mưa và mùa khô rất lớn. Trong biến trình có một cực đại và một cực tiểu chính. Cực đại chính thường xuất hiện vào tháng IX, X với lượng mưa tháng trên 250mm. Cực tiểu chính xảy ra vào tháng I hoặc tháng II với  lượng mưa tháng cực tiểu chỉ dưới 10mm.

Số ngày mưa trung bình năm đạt từ 4 đến 321mm/ngày. Biến trình của số ngày mưa trong tháng tương đối phù hợp với biến trình lượng mưa tháng, theo đó tháng có nhiều ngày mưa nhất là tháng IX và tháng có ít ngày mưa nhất là tháng II.

+ Lượng mưa (mm) và số ngày có mưa tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất như sau:

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.Bình | 14 | 4 | 10 | 50 | 218 | 312 | 294 | 270 | 327 | 267 | 116 | 48 | 1931 |
| S.ngày | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 5.4 | 17.8 | 22.2 | 22.9 | 22.4 | 23.1 | 20.9 | 12.1 | 6.7 | 158.8 |

| Trạm | Tần suất thiết kế |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 50 |
| Tân Sơn Nhất | 197 | 181 | 165 | 142 | 117 | 96 |

Lượng mưa ngày trong khu vực không lớn, lượng mưa 1 ngày lớn nhất theo các tần suất thiết kế tại trạm Tân Sơn Nhất như sau:

#### Hướng gió thịnh hành:

+ Từ tháng XI - IV: Đông (E); Đông Bắc (NE).

+ Từ tháng V - X : Tây (W); Tây Nam (SW).

- Tốc độ gió trung bình (m/s) : 2,9  3,6 m/s.

Kết quả tính toán áp lực gió lớn nhất ở độ cao cách mặt đất 10m từ số liệu quan trắc ở trạm Khí tượng Tân Sơn Nhất như sau:

+ 1 lần trong 20 năm là :	61,4 daN/m2 (Tương đương 33m/s)

+ 1 lần trong 10 năm là :	45,5 daN/m2 (Tương đương 28m/s)

Theo tiêu chuẩn thiết kế, áp lực gió ở độ cao cách mặt đất 10m tại Tân Sơn Hoà là:

+ 1 lần trong 20 năm là :	83,0 daN/m2

+ 1 lần trong 10 năm là :	73,0 daN/m2

- Chế độ nhiệt độ (oC)

+ Nhiệt độ trung bình: 		26,80C

+ Nhiệt độ tối cao: 		40,00C

+ Nhiệt độ tối thấp: 		13,80C

- Dông sét:

+ Số ngày có dông trong năm (ngày) : 130 ngày.

+ Thời gian duy trì các cơn dông trong năm: 147

+ Trong cơn dông thường có sét đánh xuống đất rất nguy hiểm

+ Bão và áp thấp nhiệt đới: Khu vực tuyến chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới xuất phát từ Biển Đông. Khu vực này ít bị ảnh hưởng của bão.

#### 3.1.2	Mô tả tóm tắt tuyến đường dây, quy mô chiều dài tuyến

* Cụ thể như sau:

###### 3.1.2.1. Tái bố trí Trạm Đông Lân 3A công suất dự kiến 250kVA:

- Điểm đầu: nằm ngay hướng tuyến trung thế hiện hữu Văn Hớn, trạm tái bố trí trên trụ 14m ghép đôi trồng thay mới trước địa chỉ 47A đường Tân Thới Nhất 1B

###### 3.1.2.2. Tái bố trí Trạm Thuận Kiều T2 công suất dự kiến 250kVA:

- Điểm đầu: nằm ngay hướng tuyến trung thế hiện hữu Hoàn Mỹ, trạm tái bố trí trên trụ 14m ghép đôi trồng mới trước trường THPT Nguyễn Ảnh Thủ.

### Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

#### Lựa chọn cấp điện áp

-  Lưới điện xây dựng mới được vận hành ở cấp điện áp 22kV

#### Lựa chọn kết cấu lưới điện

- Giữ nguyên kết cấu lưới như hiện hữu.

#### Lựa chọn dây dẫn

* Tính toán lựa chọn cáp cấp nguồn cho trạm

+ Thông số đầu vào:

- Công suất trạm biến áp: Stt = 250KVA

- Thời gian sử dụng công suất cực đại: 3000-5000(h)

- Lựa chọn loại cáp đồng bọc XLPE-24kV

+ Tính toán lựa chọn tiết diện cáp (dây nổi):

Do tính chất công trình là di dời tái bố trí lưới điện, do đó sử dụng lại dây dẫn hiện hữu để cấp điện cho các trạm tái bố trí (trên cùng hướng tuyến)

#### Lựa chọn cách điện và phụ kiện

a. Cáp trung thế nổi:

a.1. Bố trí cách điện

-  Đỡ  dây dẫn tại các vị trí cột đỡ đường dây trung áp dùng cách điện đứng bố trí như sau:

+ Tại các vị trí đỡ thẳng dùng một cách điện đứng đỡ 01 dây dẫn.

+ Tại các vị trí đỡ vượt đường giao thông, vượt các đường dây khác hoặc vượt qua nhà ở, công trình có người thường xuyên sinh hoạt phải dùng  02 cách điện đứng đặt ngang tuyến đối với dây dẫn trần, đặt dọc tuyến đối với dây dẫn bọc cách điện.

+ Tại các vị trí đỡ góc nhỏ, đỡ thẳng trên đường dây trung áp có trung tính cách ly đi chung với đường dây hạ áp dùng 2 cách điện đứng đặt dọc tuyến.

+ Trên các đường dây trung áp có trung tính trực tiếp nối đất đi chung với đường dây hạ áp cho phép dùng 01 cách điện đứng đỡ 01 dây dẫn.

- Tại các vị trí néo cuối, néo góc, néo thẳng, với dây dẫn có tiết diện từ 70mm 2 trở lên phải dùng cách điện chuỗi néo để néo dây dẫn.

- Tại các vị trí cột đỡ vượt, néo  vượt có chiều cao trên 40m phải  dùng 02 chuỗi đỡ hoặc 02 chuỗi néo để đỡ hoặc néo dây và phải tăng thêm một bát cách điện cho mỗi đoạn 10m cột tăng thêm.

a.2. Lựa chọn loại cách điện:

- Cách  điện  đứng  được  lựa  chọn  theo  cấp  điện  áp  của  lưới  điện:  Cách  điện 24kV cho đường dây 22kV.

- Cách điện đứng được sử dụng là loại cách điện polymer, gốm hoặc thủy tinh (loại Line Post, Pine Type hoặc Pine Post)  với các tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu trong TCVN-4759-1993, TCVN-5851-1994, IEC 60383. Trường hợp công trình đi qua khu vực ô nhiễm, sử dụng cách điện chống sương muối.

- Đối với các chuỗi đỡ và chuỗi néo có thể sử dụng loại cách điện chuỗi bao gồm các bát gốm hoặc thủy tinh hoặc chuỗi liền bằng composite.

- Khi sử dụng cách điện chuỗi gồm các bát gốm hoặc thủy tinh thì số lượng bát cách điện được lựa chọn phụ thuộc vào điện áp làm việc, mức độ ô nhiễm môi trường và đặc tính kỹ thuật của cách điện.

Đối với cách điện composite  phải chọn loại có chiều dài dòng rò không nhỏ hơn 25mm/kV.

a.3. Phụ kiện đường dây

- Phụ kiện đường dây như khóa đỡ, khóa  néo, chân cách điện đứng... đều phải được mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Hệ số an toàn của các phụ kiện được chọn không nhỏ hơn 2,5 ở chế độ bình thường và không nhỏ hơn 1,7 ở chế  độ  sự  cố.  Hệ  số  an  toàn  chân  cách  điện  đứng  không  nhỏ  hơn  2  ở  chế  độ  bình thường và không nhỏ hơn 1,3 ở chế độ sự cố.

- Giáp níu: Được sử dụng để néo dây, dừng dây, nối dây, giáp buộc cổ sứ,..giáp níu được tạo dáng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo vận hành an toàn trong vận hành.

- Sử dụng nắp chụp cách điện tại các đầu  đấu nối đường đây và đầu  cực của thiết bị  nhằm hạn chế sự xâm nhập của nước vào  đầu thiết bị và hạn chế được sự cố ngắn mạch.

- Nối dây dẫn trên đường dây được thực hiện bằng ống nối. Trong 1 khoảng cột, mỗi dây chỉ được phép nối tại 1 vị trí. Không được phép nối dây các vị trí vượt sông, vượt quốc lộ và giao chéo.

- Nối dây lèo tại vị trí cột néo dùng đầu cốt bắt bu lông cho các vị trí cần thiết phải tháo lèo vận hành sửa chữa, các trường hợp nối lèo khác dùng ống nối.

- Độ bền cơ học tại các vị trí khóa néo và mối nối phải đảm bảo không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

#### Lựa chọn giải pháp bảo vệ

- Bảo vệ chống sét: lắp LBFCO 200A, lắp đặt chống sét van LA 18kV-10kA để bảo vệ sét lan truyền từ dây nổi đến.

#### Lựa chọn giải pháp đấu nối.

- - Kẹp ép WR929 dùng đấu nối dây nhôm lõi thép 240mm2 với nhau.

- Kẹp ép WR815 dùng nối cáp nhôm lõi thép 240mm2 dùng đấu nối dây nhôm lõi thép 240mm2 với dây nhôm lõi thép 50mm2.

- Kẹp ép WR379 dùng nối cáp nhôm lõi thép 95mm2 với cáp nhôm lõi thép 50mm2.

- Kẹp ép WR189 dùng nối cáp nhôm lõi thép 25-50mm2 với nhau

#### Lựa chọn giải pháp nối đất.

- Tiếp địa trụ có gắn thiết bị: đóng 01 vị trí, mỗi vị trí 01 cọc tiếp địa F16 nối đôi và dây đồng trần 50mm2 luồn trong thân trụ để tiếp địa tại trụ có thiết bị lắp mới, đảm bảo điện trở suất nhỏ hơn 10 ôm. Dây tiếp địa được liên kết với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất cách mặt đất không nhỏ hơn 500 mm. Trong trường hợp sau khi thi công mà điện trở suất không nhỏ hơn 10 ôm thì đơn vị thi công bổ sung thêm cọc sao cho điện trở suất đảm bảo nhỏ hơn 10 ôm là đạt.

#### Hành lang tuyến.

- Công trình xây dựng mới lưới trung thế cấp điện áp 22kV đi dọc theo đường giao thông hiện hữu.

- Mương cáp trung thế được bố trí với khoảng cách chiếm dụng 0,5m đến 1,0m và có hành lang thi công 1m về mỗi phía.

#### Các biện pháp bảo vệ khác.

- Sử dụng lại các thiết bị đóng cắt hiện hữu và lắp mới để bảo vệ đầu nhánh nhẽ cho các tuyến dây trung thế hiện hữu

### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế cột

-  Lưới điện xây dựng mới dọc theo hành lang đường giao thông hiện hữu ở các khu dân cư và sử dụng dây bọc, theo quy định khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 11m. Trong công trình sử dụng trụ BTLT 14m để đỡ dây trung thế sau cải tạo. Đối với những nhánh rẽ hiện có trồng bổ sung ít trụ, để phù hợp và đồng bộ với lưới điện hiện hữu thì sửu dụng trụ BTLT 14m

Các yêu cầu chịu lực của cột : Xét trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt nhất.

* Điều kiện bình thường :

+ Nhiệt độ: t=27℃

+ Tốc độ gió: v= 5m/s.

* Điều kiện khắc nghiệt nhất ( bão)

+ Nhiệt độ: t= 25℃.

+ Tốc độ gió: v= 30 m/s.

* Các chế độ chịu lực của cột :

a) Cột đỡ:

- Chế độ làm việc bình thường cột đỡ chỉ chịu tác dụng của trọng lượng dây trong  khoảng néo.

- Ở chế độ gió bão, cột  đỡ chịu tác dụng của lực gió lên bề mặt cột và lên dây dẫn.

b) Cột góc :

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất dẫn đặt lên đầu trụ.

- Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

c) Cột đầu và cột cuối:

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất đặt lên đầu trụ.

-  Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

Do đó lựa chọn trụ có thông số cơ bản như sau:

| Loại | D1/D2(mm) | H(mm) | Lực đầu cột( KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| BTLT | 190/376 | 14.000 | 6.5 |

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế xà.

- Tại các vị trí trụ dừng, trụ góc sử dụng đà đôi dài 2,4m để dừng dây trung thế.

- Tại các vị trí trụ đỡ sử dụng đà đơn dài 2,4m để đỡ dây. Đối với các vị trí có hành lang an toàn nhỏ sử dụng đà lệch 2m để đỡ dây.

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo.

- Tất cả các trụ trồng được gia cố bê tông móng trụ để chúng lún, chống nghiên, lật cho trụ.

Móng trạm trụ đôi 14m kích thước: 1,5m x 1,4 x 0.8m, bê tông cốt thép mac 200 + 1,5m x 1,4m x 0.1m, bê tông lót mac 150

#### Lựa chọn giải pháp thiết kế phần mương cáp.

Trong công trình không có thực hiện đào mương cáp ngầm.

## CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

### Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

#### Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm.

-  Phạm vi cấp điện: Công trình cấp điện trên địa bàn Khu tái định cư Tân Thới Nhất.

a. Phần trạm biến áp:

- Trồng mới trụ trung thế BTLT 14m ghép (2 đoạn): 2 trụ ghép.

- Sử dụng lại LA 12kV – 10kA: 06 bộ.

- Sử dụng lại FCO 24kV - 100A: 06 bộ.

- Tổng số máy biến thế cần thiết cho công trình là:

+ Máy biến áp 3P 250KVA      	: 02 máy sử dụng lại.

- Địa điểm: Trạm được XDM tại vị trí các tuyến đường hiện hữu thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân - Quận 12, cụ thế như sau:

###### 4.1.1.1	Tái bố trí Trạm Đông Lân 3A công suất 250kVA:

- Trạm tái bố trí trên trụ ghép 14m trồng mới trên vỉa hè đường Tân Thới Nhất 1B.

###### 4.1.1.2. Tái bố trí Trạm Thuận Kiều T2 công suất 250kVA:

- Trạm tái bố trí trên trụ ghép đôi 2 đoạn trồng mới trên vỉa hè trước trường THPT Nguyễn Ảnh Thủ.

#### Lựa chọn sơ đồ nối điện.

-  Sơ cấp   : đấu .

-  Thứ cấp : đấu Yo với trung tính nối đất trực tiếp.

-  Số lộ phía cao thế : 1 lộ 3 pha 4 dây.

-  Số lộ phía hạ thế : 4 lộ ra ABC 4x95mm2.

c. Đấu nối

-  Đối với trạm XDM Công suất 250kVA dùng cáp đồng bọc 3M300 làm cáp xuất hạ thế cho dây pha và cáp M300 làm cáp xuất hạ thế cho dây trung hoà, từ phía thứ cấp máy biến áp đấu vào máy cắt hạ thế tổng 600A.

-   Dùng  cosse đồng 300mm2, để đấu nối giữa cáp đồng bọc hạ thế với đầu cực phía thứ cấp máy biến thế, máy cắt hạ thế.

-  Các đầu cosse Cu được ép bằng kềm ép thủy lực vào các đầu dây để đấu nối từ MBA xuống máy cắt hạ thế tổng.

- Cáp xuất được luồn trong ống nhựa d114 và được giữ cố định vào thân trụ bằng bộ đai thép + khoá đai

#### Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp.

- Sử dụng chống sét van (có nắp chụp) loại 10KA-18KV để bảo vệ quá điện áp đầu vào.

+ Tiếp địa trạm: đóng 04 vị trí, mỗi vị trí 02 cọc tiếp địa F16 nối đôi và dây đồng trần 50mm2 luồn trong thân trụ để tiếp địa tại trạm, đảm bảo điện trở suất nhỏ hơn 4 ôm. Dây tiếp địa được liên kết với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất cách mặt đất không nhỏ hơn 500 mm. Các cọc liên kết với nhau bằng dây đồng trần 95mm2. Trong trường hợp sau khi thi công mà điện trở suất không nhỏ hơn 4 ôm thì đơn vị thi công bổ sung thêm cọc sao cho điện trở suất đảm bảo nhỏ hơn 4 ôm là đạt.

Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp.

- Phía trung thế 22kV:

Sử dụng cầu ngắt chì tự rơi 22kV- 100A (hiện hữu) với Fuselink cỡ thích hợp  làm thiết bị bảo vệ đóng cắt.

| CÔNG SUẤT TRẠM | SỐ LƯỢNG | Fuse line |
| --- | --- | --- |
| 250KVA | 3 | 8K |

- Phía hạ thế 0.4kV:

- Sử dụng máy cắt hạ thế (MCCB) 600A bảo vệ tổng cho trạm 250kVA.

- Mỗi lộ ra hạ thế sử dụng MCCB 200A. Tất cả các MCCB được đặt trong tủ điện tổng và được treo trên trụ trạm.

#### Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện.

-	Sử dụng điện kế 3 pha 5-20A 220/380V loại co chức năng đo ghi từ xa để đo đếm thông qua TI hạ thế . TI được đặt đầu bushing hạ thế của của MBT, Điện kế lắp đặt trong tủ điện kế tại trạm.

Bảng TI hạ thế được chọn theo công suất máy biến áp như sau:

| CÔNG SUẤT | SỐ LƯỢNG TI | TỶ SỐ TI (A/A) | SỐ ĐIỆN KẾ |
| --- | --- | --- | --- |
| 250KVA | 3 | 400/5 | 1 |

### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

##### Kiểu trạm

Trạm trụ ghép.

##### Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng

Trạm xây dựng mới được bố trí trên trụ trồng mới và vị trí trụ hiện hữu trên các tuyến đường, tuyến hẻm hiện hữu.

##### Giải pháp phần xây dựng ngoài trời

- Sử dụng cột trung thế hiện hữu, thực hiện gia cố thêm móng trụ hiện hữu để lắp máy biến áp.

- Cột trồng mới, thực hiện đổ bê tông gia cố móng trụ phù hợp với thực tế để lắp máy biến áp.

##### Giải pháp thoát nước, dầu MBA

- Do trạm được lắp đặt trên trụ BTLT ngoài trời nên không xây dựng phần thoát nước.

- Máy biến áp sử dụng trong công trình có công suất nhỏ, khối lượng dầu ít nên không xây dựng hệ thống thoát dầu MBA.

## CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ

### Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

* Quy mô:

- Kéo mới SDL 174 mét  hạ thế nổi ABC 4x95mm2.

- Trồng mới trụ:

- 02 trụ BTLT 10m đơn.

- 01 trụ BTLT 8.5m đơn.

* Mô tả tóm tắt tuyến đường dây:

###### 1. Trạm Đông Lân 3A công suất 250kVA:

- Kéo mới SDL 145.38m dây ABC4x95mm2 bọc 0,6kV kết nối với lưới hạ thế hiện hữu.

###### 2. Trạm Thuận Kiều T2 công suất 250kVA:

- Kéo mới 28,62m dây ABC4x95mm2 bọc 0,6kV kết nối với lưới hạ thế hiện hữu.

##### Tính toán chọn đường dây hạ áp, và ống bảo vệ.

Hạ thế nổi:

- Sử dụng cáp ABC 4x95mm2

##### Giải pháp đấu nối.

- Sử dụng 2 cái nối IPC 95 - 95 mm2 cho 1 mối nối tại trụ rẽ nhánh.

- Sử dụng kẹp ngừng cáp ABC cho các vị trí đầu lộ ra, rẽ nhánh, dừng đầu nhánh, dừng cuối nhánh, dừng dây tại các vị trí có góc >.

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC 95 mm2 cho các vị trí đở thẳng.

- Sử dụng 2 kẹp treo cáp + 1 móc đôi đỡ dây cho các vị trí có góc từ 300 đến 600.

- Sử dụng băng keo hạ thế quẩn bịt đầu cáp cho các vị trí dừng cuối đường dây.

- Sử dụng 5 cái nối IPC 95 - 35 mm2 cho 1 vị trí đấu nối vào hộp domino  6 cực, 9 cực, 8 cái nối IPC 95 - 95 mm2 cho nhánh rẽ hạ thế.

##### Tính toán, lựa chọn cách điện, phụ kiện

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC95mm2 cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng kẹp treo cáp + 1 móc đôi đỡ dây cho các vị trí có góc từ 300 đến 600.

- Sử dụng kẹp ngừng cáp dừng dây cho các vị trí trụ góc.

##### Các biện pháp bảo vệ

- Sử dụng lại tiếp địa đã có sẵn tại các trụ hạ thế hiện hữu.

- Tiếp địa trụ hạ thế: đóng 02 vị trí, mỗi vị trí 01 cọc tiếp địa F16 và dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm2 luồn trong thân trụ tại vị trí trụ cuối lưới, đảm bảo điện trở suất nhỏ hơn 10 ôm. Dây tiếp địa được liên kết với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất cách mặt đất không nhỏ hơn 500 mm. Trong trường hợp sau khi thi công mà điện trở suất không nhỏ hơn 10 ôm thì đơn vị thi công bổ sung thêm cọc sao cho điện trở suất đảm bảo nhỏ hơn 10 ôm là đạt.

(Chi tiết đấu nối xem bản vẽ)

### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

##### Các giải pháp kết cấu cột

- Chọn trụ BTLT 8,5 mét và trụ 10m

| Loại | D1/D2(mm) | H(mm) | Lực đầu cột (KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| BTLT 10m | 190/323 | 10.000 | 5,0 |
| BTLT 8.5m | 140/190 | 8.500 | 3,0 |

##### Các giải pháp phần móng

- Móng trụ đơn 8.5m kích thước: 0.8m x 0.6m x 0.6m

- Móng trụ đơn 10m kích thước: 1,0m x 0.8 x 0.6m

## CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện.

- Căn cứ quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành theo các văn bản sau:

+ Căn cứ CV số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM V/v phổ biến và áp dụng Quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847 :2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

+ Căn cứ công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không.

+ Căn cứ văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ công văn 1110/EVNHCMC-QLĐT ngày 21/03/2017 về việc hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế công trình đầu tư xây dựng.

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

+ Căn cứ văn bản số 1382/EVNHCMC-KT ngày 25/04/2019 về việc kế hoạch cập nhật, ban hành TCKT/QCKT; tiêu chuẩn thiết kế / thiết trí lưới điện giai đoạn 2019-2020.

+ Căn cứ QĐ số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM

### Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị.

#### 6.2.1. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây trung áp.

#### 6.2.2. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị MBA và đường dây hạ thế.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị

| STT | Tên vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số kỹ thuật MBA |  |
| 2 | Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt |  |
| 3 | Thông số kỹ thuật máy cắt hạ thế |  |
| 4 | Thông số kỹ thuật bộ đà trạm trụ ghép |  |
| 5 | Thông số kỹ thuật giá treo máy biến thế 3 pha |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật nối bọc cách điện IPC 95-95mm2 |  |
| 7 | Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế |  |
| 8 | Thông số kỹ thuật tủ điện kế hạ thế |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC |  |
| 10 | Thông số kỹ thuật bulon móc cáp ABC |  |
| 11 | Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC |  |
| 12 | Thông số kỹ thuật bulon móc cáp mắc điện |  |
| 13 | Thông số kỹ thuật dây cáp xoắn treo hạ thế |  |
| 14 | Thông số kỹ thuật cosse đồng nhôm 95mm2 |  |
| 15 | Thông số kỹ thuật đầu cosse ép đồng 50mm2 |  |
| 16 | Thông số kỹ thuật ống nối chịu sức căng sử dụng cho cp ABC hạ thế |  |
| 17 | Thông số kỹ thuật dây cáp duplex |  |
| 18 | Thông số kỹ thuật đà 0,8m |  |
| 19 | Thông số kỹ thuật trụ BTLT |  |
| 20 | Thông số kỹ thuật Domino |  |
| 21 | Thông số kỹ thuật băng cách điện hạ thế |  |

#### Thông số kỹ thuật MBA

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật máy biến áp phân phối, tự dùng, loại tổn hao thấp, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời và trong nhà, có cấp điện áp 12,7 (22) kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

- Máy biến áp phân phối (distribution transformer): Là MBA để truyền tải điện năng từ một mạch phân phối sơ cấp đến mạch phân phối thứ cấp hoặc phục vụ hộ tiêu thụ điện.

- Cuộn dây (winding): Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho MBA.

- Cuộn dây điện áp cao (high-voltage winding – HV): Cuộn dây có điện áp định mức cao nhất.

- Cuộn dây điện áp thấp (low-voltage winding – LV): Cuộn dây có điện áp định mức thấp nhất.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó MBA được thiết kế để làm việc.

- Điện áp định mức của cuộn dây (rated voltage of a winding): Điện áp ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh nối ở nấc điều chỉnh chính đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các đầu nối pha.

- Công suất định mức (rated power): Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp định mức của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện định mức của cuộn dây.

- Dòng điện định mức (rated current): Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất định mức và điện áp định mức đối với cuộn dây đó.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Tỷ số điện áp định mức (rated voltage ratio): Tỷ số giữa điện áp định mức của một cuộn dây và điện áp định mức của cuộn dây khác có điện áp định mức thấp hơn hoặc bằng.

- MBA: Máy biến áp.

- TBA: Trạm biến áp

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong TCVN 6306-1:2015 và Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

## Yêu cầu chung

- MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

## Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ.

- Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.

- Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

- Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

- Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

- Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

## Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

- Số cuộn dây phía hạ áp:

- 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng.

- Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau:

- Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%.

- Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá  10%.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

## Dầu máy biến áp

- Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 12 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | OC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 250C | nN/m | > 43 |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | < 0,5 |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | phút | > 195 |
| 20 | PCBs | ppm | < 0,5 |

## Sứ xuyên

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17.

- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

- Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV).

## Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.

2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

## Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

- Loại MBA.

- Số hiệu tiêu chuẩn.

- Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

- Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

- Năm sản xuất.

- Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

- Tần số định mức (Hz).

- Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

- Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

- Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

- Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV.

- Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.

- Kiểu làm mát.

- Khối lượng tổng.

- Thể tích dầu.

## Quy định về niêm phong

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

## Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

## Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

- Thử cách điện vòng dây.

- Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

- Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

- Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

  - Thử nghiệm điện môi.

  - Xác định độ ồn.

  - Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp tương tự (hoặc mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị mua lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) thực hiện.

## Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA).

## Khả năng chịu quá tải

- Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

## Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0.

## Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 (22) | 24 | 50 | 125 |
| 0,23 (0,4) | - | 3 | - |

## Độ ồn

Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | 15 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ồn (dB) | 50 |  |  |  | 55 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

## Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

## Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |
| 15 | 14 | 213 | 2,0 |
| 25 | 19 | 333 |  |
| 37,5 | 26 | 420 |  |
| 50 | 31 | 570 |  |
| 75 | 42 | 933 |  |
| 100 | 54 | 1.305 |  |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 1 PHA 12,7 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm, … làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số cuộn dây phía hạ áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dầu máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng này. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | ## Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA có công suất”: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15kVA; 25kVA; 37,5kVA; 50kVA | ≤ 50 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75kVA; 100kVA | ≤ 55 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 14 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 19 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 26 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 31 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 42 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 54 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tổn hao có tải (Pk) cực đại đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV)i ở nhiệt độ cuộn dây 750C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≤ 213 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≤ 333 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≤ 420 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≤ 570 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≤ 933 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≤ 1.305 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất đối với máy biến áp 1 pha 12,7/2x0,23 (kV) (Uk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,5 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 kVA | ≥ 2% |  |  |  |  |  |  |  |

- MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

- Yêu cầu chung

  - MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

  - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

  - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

  - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

- Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

    - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

    - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

    - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

- Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- Dầu máy biến áp: Theo quy định tại mục IV.D

- Sứ xuyên

        - Theo quy định tại mục IV.E

        - Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

- Bộ điều chỉnh điện áp: Theo quy định tại mục IV.F

- Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

- Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/ Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

- Quy định về niêm phong: Theo quy định tại mục IV.H

- Ký hiệu và đánh dấu: Theo quy định tại mục IV.I

- Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Theo quy định tại mục IV.J.1.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Theo quy định tại mục IV.J.2.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp tương tự (nằm trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Theo quy định tại mục IV.J.4.

- Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA).

- Khả năng chịu quá tải: Theo quy định tại mục IV.I

- Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11.

- Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

- Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

- Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 160 | 76 | 1.940 | 4,0 |
| 250 | 100 | 2.600 |  |
| 320 | 116 | 3.170 |  |
| 400 | 132 | 3.820 |  |

Ghi chú:  Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP TỔN HAO THẤP 3 PHA 22 kV

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |  |  |  | Chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ đồ | 3 pha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bảng yêu cầu kỹ thuật chi ticủa dầu máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 12 mm2/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 135 OC |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.11 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | ≥ 30 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sau khi lọc sấy: | ≥ 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.13 | Sức căng bề mặt ở 250C | > 43 nN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | < 0,05 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | > 195 phút |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.20 | PCBs | < 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sứ xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4. Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhãn mác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Loại MBA. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tần số định mức (Hz). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện áp ngắn mạch (Uk%) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểu làm mát. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng tổng. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể tích dầu. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Quy định về niêm phong |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm | Đáp ứng mục IV.J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dãy công suất định mức |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA). | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 18 |  | 22,5 | 13,5 | 18 |  | 22,5 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 3-50 | 3-25 |  | 2-50 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 2-50 | 2-25 |  | 1-50 |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 2-05 | 1-40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1-35 | 1-15 |  | 0-50 |  |  |  |  |
|  | 1,30 | 1-10 | 0-50 |  | 0-30 |  |  |  |  |
|  | 1,35 | 0-55 | 0-35 |  | 0-15 |  |  |  |  |
|  | 1,40 | 0-40 | 0-25 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | 0-25 | 0-10 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 0-15 | - |  | - |  |  |  |  |
| b | Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |
|  |  | 27 | 36 |  | 36 | 27 | 36 |  | 36 |
|  | 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 | 2-10 | 1-25 |  | 1-10 |  |  |  |  |
|  | 1,15 | 1-20 | 0-35 |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,20 | 0-45 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 0-25 | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,30 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,35 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,40 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,45 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 1,50 | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 |  | 60 | 30 | 45 |  | 60 |
|  | Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 |  | 45 |  |  |  |  |
| b | Quá tải theo dòng điện, % | 75 | 100 |  |  | 75 | 100 |  |  |
|  | Thời gian quá tải, phút | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổ nối dây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mức cách điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |
|  | Phía sơ cấp 22kV | 50 |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Phía thứ cấp 0,4kV | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - Độ ồn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): | Tự làm mát (Self-cooled) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công suất máy biến áp: | Loại hở (Ventilated), dB |  | Loại kín (Sealed), dB |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 55 dB |  | ≤ 57 dB |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 60 dB |  | ≤ 59 dB |  |  |  |  |  |
|  | Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 76 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 100 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 116 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 132 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≤ 1.940 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≤ 2.600 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≤ 3.170 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≤ 3.820 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) đối với máy biến áp: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 kVA | ≥ 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |

#### Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 7 | Cam kết cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình còn thiếu trong trường hợp được chọn trúng thầu khi thương thảo hợp đồng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Cấu tạo: |  |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng composite đáp ứng được nhiệt độ môi trường xung quanh, đồng thời đảm bảo độ bền để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… với tuổi thọ tối thiểu 10 năm | (*) |
| 9 | Loại | Lắp đặt ngoài trời, bên phải hoặc bên trái máy biến thế (theo nhu cầu của người sử dụng) | (*) |
| 10 | Tủ bảo vệ bao gồm: thân tủ và cửa tủ, hai phần này lắp ghép và cố định với nhau bằng bản lề + Có cửa tủ phía trước và bên hông tủ, kết cấu cửa phải chắc chắn để đóng mở nhiều lần, có tay nắm và bát để bắt khoá + Cửa tủ phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong tủ, phải có khóa bảo vệ (vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và tủ) + Hai lỗ luồn cáp vào ra ở đáy tủ kích thước 400x45 mm phải liền trơn, không sắc cạnh, phải có viền gioăng cao su + Mặt sau có 04 lỗ ɸ18 được hàn gia cố thép La dày 5 mm để bắt vào thân trụ BTLT | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 11 | Mặt ngoài tủ phải đảm bảo độ bóng bề mặt, trơn láng | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Tủ được thiết kế có đầy đủ hệ thống gối đỡ và thanh cái,... để lắp đặt +01 MCCB 600A và 04 MCCB 200A | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Tủ phải phù hợp để lắp đặt cố định trên trụ BTLT và có các khe tản nhiệt | Đáp ứng | (*) |
| 14 | Trên mặt trước cửa tủ phải có các thông tin sau: + Dòng chữ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH + Biểu tượng: EVNHCMC + Tên nhà sản xuất (hoặc ký hiệu của nhà sản xuất) + Năm sản xuất + Trên mặt ngoài của cửa tủ MCCB phải có biển báo “Cấm sờ có điện nguy hiểm chết người | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 15 | Tủ được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị | Đáp ứng | (*) |
| 16 | Màu tủ | Màu kem nhăn | (*) |
| 17 | Cấu tạo tủ MCCB: - Thanh cái đầu vào MCCB 600A + MCCB 600A + Cầu chì: 3 cái, đèn báo pha: 3 cái, dây dẫn bọc cách điện, đèn báo tín hiệu lắp trên mặt cửa trước tủ MCCB - Thanh cái đầu ra MCCB 600A - Thanh cái đầu vào MCCB 250A + MCCB 200A - Thanh cái đầu ra MCCB 200A bằng đồng bản 20x6 mm (Hoặc dây đồng bọc cách điện 0,6/1kV, tiết diện 95 mm2 nối từ đầu ra của MCCB 200A đến domino 200A có kèm 24 đầu cosse đồng 95 mm2 + chụp cách điện phân biệt màu chỉ thị pha, domino 200A được đánh số thứ tự theo MCCB 200A và domino được chụp kín các phần mặt trước mang điện để đảm bảo an toàn) - Thanh cái trung tính bằng đồng bản 40x6 mm | Đồng bản 40x6 mm 1 cái 600A Đáp ứng Đồng bản 40x6 mm Đồng bản 20x6 mm 4 cái 200A hoặc 6 cái 200A Đáp ứng 1 cái | (*) |
| 18 | Bộ thanh cái phải được sơn màu chỉ thị pha và chụp kín các phần mang điện để đảm bảo an toàn khi thao tác | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
| 19 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54 | (*) |
| 20 | Độ dày tối thiểu vỏ tủ | 2 mm | (*) |
| 21 | Độ dày lớp sơn tĩnh điện | 120 µm | (*) |
| 22 | Điện áp định mức | 0,4 kV | (*) |
| 23 | Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của tủ | 20 J | (*) |
| 24 | Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | 40ºC | (*) |
| 25 | Kích thước tối đa tủ MCCB (càng nhỏ càng tốt): + Chiều cao + Chiều dài (mặt trước tủ) + Chiều rộng (mặt hông tủ) | 1450 mm 658 mm 350 mm | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |
| 26 | Collier gắn vào trụ | 02 bộ | (*) |
| 27 | Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn cố định các thanh sắt dẹp vào mặt sau của tủ và để bắt tủ vào trụ BTLT | Đáp ứng | (*) |
| 28 | Đóng gói | Mỗi tủ phải được bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: Là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật máy cắt hạ thế

    - PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt hạ áp dùng trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

    - THUẬT NGHỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

      - EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

      - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

      - ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

      - Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

      - MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp cỡ nhỏ.

      - MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp loại vỏ đúc.

      - ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp cách điện không khí.

      - MBA: Máy biến áp

      - Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

      - Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

    - ĐIỀU KIỆN CHUNG

      - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

      - Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

      - Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

      - Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

      - Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

    - MÁY CẮT HẠ ÁP - MCB

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

-  Ghi nhãn (Marking).

-  Quy định chung (General).

-  Cơ cấu truyền động (Mechanism).

-  Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

-  Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

-  Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

-  Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

-  Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

-  Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

-  Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

-  Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

-  Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

-  Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

-  Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

-  Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

-  Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

-  Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

-  Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

-  Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

-  Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

-  Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40, 100 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

- Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 4 | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |  |
|  | - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 5 | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
|  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 10 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 11 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.A.3 |  |  |  |
|  | III. Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
|  | Số cực |  | 01 cực |  |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |  |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40, 100 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |  |  |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |  |  |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |  |  |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |  |  |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |  |  |  |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |  |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |  |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |  |

    - MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

-  Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

-  Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

-  Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

-  Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

-  Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii. Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-  Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iv. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:

-  Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Lựa chọn MCCB loại 630 (600) A có điều chỉnh dòng làm việc định mức. Lựa chọn MCCB loại 1000A không có điều chỉnh dòng làm việc Lựa chọn MCCB loại 200A không có điều chỉnh dòng làm việc - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |
|  | MCCB 03 cực | “ | 200, 630 (600), 1.000 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (2500/500) |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Không yêu cầu |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục V.A.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

- Bảng thông số kỹ thuật MCCB

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 |  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 |  | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  |  | - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  |  | - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  |  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha. |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. |  |  |  |  |
| 8 |  | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |  |  |  |
| 9 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
|  | Chủng loại |  |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
|  | Số cực |  |  | 03 cực |  |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) |  | VAC | 230/400 |  |  |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) |  | VAC | > 690 |  |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) |  | kVp | > 8 |  |  |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  | A | (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp) |  |  |  |
|  | MCCB 03 cực |  | “ | 200, 630 (600), 1.000, |  |  |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  | kA |  |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | > 25 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | > 36 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-800A |  | “ | > 50 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 1.000A |  | “ | > 65 |  |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức |  | kA | Ics = 100% Icu |  |  |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu |  | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | “ | 8.500/1.500 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | “ | 7.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có In = 320-630A |  | “ | 4.000/1.000 |  |  |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A |  | “ | 2.500/500 |  |  |  |
|  | MCCB có In > 2.500A |  |  | 1.500/500 |  |  |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  |  | Bao gồm |  |  |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  |  | Không yêu cầu |  |  |  |
|  | Bề rộng của MCCB |  | mm | 230-250 |  |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Đóng gói |  |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục mục V.A.3 |  |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |  |

#### Thông số kỹ thuật bộ đà trạm trụ ghép

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ ghép.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

- Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m			: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m		: 01 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ bulong)	: 02 cái

+ Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 04 cái

+ Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m			: 02 cái

+ Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m			: 02 cái

+ Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m			: 01 cái

+ Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ bulong)	: 01 cái

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Buolon VRS 16*800			: 07 cái

- Buolon VRS 16*600			: 04 cái

- Boulon 16*50				: 22 cái

- Buolon 16x100				: 04 cái

- Rondell vuông				: 74 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m +Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ buolon) + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ buolon) | 02 cái 01 cái 02 cái 04 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon VRS 16*800 Buolon VRS 16*600 Boulon 16*50 Buolon 16*100 Rondell vuông d18 | 07 cái 04 cái 22 cái 04 cái 74 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

#### Thông số kỹ thuật bộ giá treo máy biến thế 3 pha:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ giá treo máy biến thế 3 pha (ghép từ 3 máy biến thế 1 pha)

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Phân loại:

Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA

Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA

Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA

- Kích thước thép góc:

+ Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA

Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

Thép góc U120		: 120x52x4,8mm

Thép dẹt I80			: 80x10mm

+Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA; Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA

Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

Thép dẹt I80			: 80x10mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của giá tre phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Buolon 16*300				: 02 cái

- Boulon 16*50				: 06 cái

- Rondell vuông				: 16 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Loại 1: Giá treo máy biến thế 3x25KVA Thép góc U100 : 100x46x4,5mm Thép góc U120 : 120x52x4,8mm Thép dẹt I80 : 80x10mm + Loại 2: Giá treo máy biến thế 3x50KVA; Loại 3: Giá treo máy biến thế 3x75(100)KVA Thép góc U100 : 100x46x4,5mm Thép góc U160 : 160x68x5,0mm Thép dẹt I8 : 80x10mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon 16*300 Boulon 16*50 Rondell vuông | 02 cái 06 cái 16 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Giới hạn bền đứt (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

#### Thông số kỹ thuật nối bọc cách điện IPC 95-95mm2:

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho nối bọc cách điện IPC 95-95mm² dùng cho cáp ABC hạ thế.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 | (**) |
|  | Nối bọc cách điện dung để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế ( cáp đồng hoặc nhôm ) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp | Đáp ứng | (*) |
|  | Điều kiện vận hành Độ cao: Nhiệt độ cao nhất: Nhiệt độ trung bình trong năm Độ ẩm tương đối cao nhất: Khí hậu: Môi trường Bức xạ mặt trời Vận tốc gió lớn nhất | 40m so với mực nước biển 40 độ C 30 độ C 95% Nhiệt đới ô nhiễm công nghiệp nhiễm mặn 1000W/m2 30m/s |  |
|  | Cấu tạo |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp quyên qua cách điện ( insulaton piercing type) cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện : +95 | Bao bọc bằng 1 lớp Polymer có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. 2.1mm | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với tác dụng cơ học thời tiết tia cực tím và lão hóa | Đáp ứng | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ 3-8 µm | Đáp ứng | (*) |
|  | Nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp kèm theo để chống thấm nước vào cáp nối. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và phá bỏ bằng bulong Khi đấu nối đầu bulong có cấu trúc lục giác siết bức đầu | Đáp ứng | (*) |
|  | Mô men để siết bức đầu bulong không được vượt quá 20 Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bức của bulong có đường kính 13 và 17 mm | Đáp ứng |  |
|  | Bulon, đai ốc, lông đền nếu có được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn( từ thép không rĩ hoặc thép mạ…) | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất ( compound) chống ô xi hóa | Bao bọc bởi 1 lớp Polymer và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được dùng để nối cáp có tiết diện: + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² . Trục chính . Nhánh rẽ | 35 – 95 35 – 95 | (*) |
|  | Dòng điện vận hành liên tục Với IPC 95-95 Trục chính Nhánh rẽ | 225A 225A | (*) |
|  | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020 : 2013 | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước Ngâm 30 phút Thử nghiệm với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hóa thời tiết Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước ( 6kV /1 phút ) Tiến hành lão hóa trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hóa liên tiếp Thời gian chờ sau lão hóa ở môi trường phòng thí nghiệm ít nhất 24h nhưng không quá 72h Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6 kV với tần số công nghiệp trong vòng 1 phút Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1 kV với tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hóa điện 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện | Đáp ứng | (*) |

#### Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

II. TIÊU CHUẨN:

- TCVN 6610 – 1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Yêu cầu chung.

- TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V – Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

III. MÔ TẢ:

1. Ruột dẫn điện:

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 700C

- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.

- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt.

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 34 | 0,0754 | 20,6 |
| 300 | 34 | 0,0601 | 23,1 |

2.  Cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh đinhk: 450/750V.

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm2] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C [M[.km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 2,2 | 2500/5 | 0,0032 |
| 300 | 2,4 | 2500/5 | 0,0030 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014.

- Màu sắc: Xám nhẹ

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

+ Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên babats kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất.

+ Ký hiệu: “UV PVC – 450/750 V – CU -1x [tiết diện ruột dẫn] mm2”

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

3.Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: 2.5m.

+ Bề rộng bành dây: 1,4m

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m(

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không dứt đoạn.

IV. CÁC HẠNG MỰC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm điện:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp ở 2500V

- Điện trở cách điện ở 70oC

2. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài.

3. Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kép sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

5. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp

6. Thử nghiệm sốc nhiệt.

7. Thử nghiệm chịu ngon lửa.

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2014; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
| 2 | - Cấp : - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt |  | Cấp 2 theo TCVN 6612:2007. 70oC Đồng ủ Đáp ứng |  |
| 3 | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Sợi Sợi | 34 34 |  |
| 4 | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn ở 20oC: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Ω/km Ω/km | 0,0754 0,0601 |  |
| 5 | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Mm Mm | 23,1 26,1 |  |
|  | 2. Cách điện: |  |  |  |
| 6 | - Cách điện phải là hợp chất pklyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. - Điện áp danh định |  | Đáp ứng 450/750A |  |
| 7 | Chiều dày cách điện (giá trị quy định): Dây 240mm2 Dây 300mm2 | Mm Mm | 2,2 2,4 |  |
| 8 | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện dáp ứng theo TCVN 6610-1:2014. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Điện áp thử nghiệm xoay chiều trong 5 phút – 50Hz Dây 240mm2 Dây 300mm2 | V V | 2500 2500 |  |
| 10 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70oC: Dây 240mm2 Dây 300mm2 | MΩ.km MΩ.km | 0,0032 0,0030 |  |
| 11 | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ |  |
| 12 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất. + Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V – CU -1x [tiết diện ruột dẫn] mm2” Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 3. Bành dây: |  |  |  |
| 13 | - Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: + Đường kính + Bề rộng - Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo) - Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m) - Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn | M M | 2,5 1,4 Nhà thầu mô tả rõ nội dung này Đáp ứng Đáp ứng |  |

#### Thông số kỹ thuật tủ điện kế hạ thế

PHẠM VI ÁP DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho hộp bảo vệ công tơ lắp đặt ngoài trời.

II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

+ “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000).

+ IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP code);

+ IEC 60439-5: Low- Voltage Switchgear and Controlear Assemblies.

III. MÔ TẢ:

Hộp công tơ bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa đọc chỉ số công tơ

1. Cấu tạo

Phân loại

+ Loại 2: hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời.

Lắp đặt hộp công tơ: Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bêtông hình trụ có đường kính 200-300 mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng.

Lắp đặt công tơ vào hộp công tơ: Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm, +10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 01 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định)

Đối với hộp công tơ loại 2: h = 240 mm và d = 170 mm.

Thanh ray làm bằng thép không rỉ hay thép mạ với độ dày tối thiểu là 03 mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray.

Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau:

Đảm bảo an toàn cho người;

Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và áptômát;

Đảm bảo chống lấy cắp điện;

Tránh được tác động của thời tiết, chống bắn bụi.

Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp công tơ phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Trên mặt ngoài của hộp công tơ phải có biểu tượng EVN, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất.

Đế hộp và nắp hộp được chế tạo bằng cùng một loại vật liệu tổng hợp. Độ dày của phần đế hộp và nắp hộp tại 1 vị trí bất kỳ là 03mm±0.1mm.

Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Độ dày của phần cửa sổ tại 1 vị trí bất kỳ là 05mm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm.

Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem.

Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho.

Kích thước: theo bản vẽ đính kèm.

Sai số của kích thước:

+ Bao ngoài là - 01 mm, +03 mm

+ Các kích thước khác: ± 0.2mm.

2. Thông số kỹ thuật cơ bản:

Độ kín của hộp khi chưa đụt lổ bắt dây: IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp, nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảp độ kín).

Độ bền va đập: 10J.

Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số): FH 2-100mm theo IEC 439-5.

Hộp công tơ được lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, cố định trên tường hay trên trụ với các điều kiện môi trường như sau:

- Nhiệt độ:

Trung bình: 30 0C;

Cực đại ngoài trời: 70 0C;

Cực đại trong râm: 40 0C.

Độ ẩm:

  - Trung bình: 80%;

  - Cực đại: 95%.

- Tốc độ gió cực đại: 150km/h;

- Thời gian nắng trung bình: 10 giờ/ngày;

- Độ nhiễm muối: nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4 mgCl-/m2.

3. Phụ kiện:

Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng;

Vít dung để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lổ Ф3 để niêm chì, kích thước của vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh;

Bộ ốc vít để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 06 mm) tại 03 vị , trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray.

IV. CÁC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Các kiểm tra thử nghiệm dưới đây là bắc buộc: Nếu một phép thử nào đó không đạt thì cho phép lặp lại các phép thử với số lượng gấp đôi; Nếu vẫn có một sản phẩm không đạt coi như lô hàng không đạt; Một lô hàng được tính là 500 hộp trở xuống.

- Kiểm tra ngoại quan toàn bộ hộp công tơ bằng phương pháp chuyên gia

- Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

- Cách thử: thực hiện trong 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 24 giờ. Trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55 0C, 8 giờ sau giảm xuống còn 30 0C, độ ẩm 95%.

- Yêu cầu: Hộp bảo vệ công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạng nứt, cong vênh…

- Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

- Cách thử: toàn bộ công tơ được đặt trong lò có nhiệt độ 100 0C20C, độ ẩm dưới 60% và được di trì trong 5 giờ.

- Yêu cầu: Hộp công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạng nứt, cong vênh…

- Kiểm tra mức độ bảo vệ của hộp công tơ:

- Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529.

- Kiểm tra độ bền cơ học:

- Cách thử: dùng quả cầu kim loại nặng 01 kg rơi thẳng đứng ở độ cao 1m và vị trí bất kỳ trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ.

- Yêu cầu: Hộp bảo vệ công tơ không có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, cong vênh…

- Kiểm tra tính chống cháy theo IEC 60439-5

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000). - IEC 60529; EC 60439-5 |  |
|  | Hộp công tơ bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa sổ đọc chỉ số. Cấu tạo | Đáp ứng |  |
|  | Phân loại: + Loại 2 | - Hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời |  |
|  | Lắp đặt hộp công tơ | Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bêtông hình trụ có đường kính 200-300 mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng |  |
|  | Lắp đặt công tơ và hộp công tơ Thanh ray: + Vật liệu chế tạo + Độ dày | Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm, +10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 01 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định) + Đối với hộp công tơ loại 2: h = 240 mm và d = 170 mm. Thép không rỉ hay thép mạ tối thiểu là 03 mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray |  |
|  | Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau: + Đảm bảo an toàn cho con người. + Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ vá áptômát. + Đảm bảo chống lấy cấp điện. + Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp công tơ phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). | Đáp ứng |  |
|  | Trên mặt ngoài của hộp công tơ phải có biểu tượng của EVN, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất. | Đáp ứng |  |
|  | Đế hộp và nắp hộp được chế tạo cùng một loại vật liệu tổng hợp. Loại vật liệu tổng hợp chế tạo đế hộp và nắp hộp. Độ dày trung bình của phần đế hộp và nắp hộp tại 01 vị trí bất kỳ là 03 mm Sai số cho phép của độ dày. | Đáp ứng Nhà thầu phát biểu Nhà thầu phát biểu ± 0.1mm |  |
|  | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Độ dày của phần cửa sổ tại 1 vị trí bất kỳ là 05mm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm. Cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp theo bản vẽ đính kèm. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem. | Đáp ứng |  |
|  | Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho. | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước: Sai số kích thước: + bao ngoài là + các kích thước khác Trong hồ sơ dự thầu, nhả thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết với đầy đủ kích thước chế tạo. Thông số kỹ thuật. | Theo bản vẽ đính kèm -01mm + 03mm ±0.2mm Đáp ứng |  |
|  | Độ kín của hộp khi chưa đụt lỗ bắt dây | IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp, nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảp độ kín). Cung cấp bản vẽ thiết kế đính kèm. |  |
|  | Độ bền va đập. | 10J |  |
|  | Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số). | FH 2-100mm theo IEC 439-5 |  |
|  | Hộp công tơ có khả năng chịu được các điều kiện môi trường như sau: Vị trí lắp đặt Nhiệt độ + trung bình: + cực đại ngoài nắng: + cực đại trong râm: Độ ẩm: + Trung bình + Cực đại Tốc độ gió cực đại Thời gian nắng trung bình Độ nhiễm muối | 30 oC 70 oC 40 oC 80% 95% 150 km/h 10 giờ/ngày nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4 mgCl-/m2 |  |
|  | Phụ kiện Đối với số lượng phụ kiện giá treo hộp công tơ lên cột bê tông | - Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng; - Vít dung để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lổ Ф3 để niêm chì, kích thước của vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh; - Bộ ốc vít để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 06 mm) tại 03 vị , trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray. |  |

#### Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o  hoặc các trụ trung gian.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện (2)4x95mm2.

  - Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

  - Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  - Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

  - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

  - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

- Thông số kỹ thuật:

  - Tải theo phương thẳng đứng  (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

  - Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

- Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

- Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

  - Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dãn dài khi đứt  của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa     (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a.Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

  - Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (*)

b. Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

  - Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766 (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766. (*)

  - Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

- Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

- Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt . (*)

- Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

- Khối lượng lớp mạ (*)

- Độ bền bám dính của lớp mạ (*)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²: | kN | 6,60 | (*) |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật bulon móc cáp ABC:

    - PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho bu lông móc 16x250 sử dụng để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế.

    - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1916: Boulon, Vít, Vít cấy và Đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

    - MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật .

- Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế

+ Đường kính trong	: 38mm.

+ Bước xoắn, độ hở  	: 22mm .

- Một bản thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

- Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm :

+ Bu lông	: 01 bu lông 16x250mm.

+ Rondell	: 01 rondell vuông cong 60x60x4mm M18.

+ Đai ốc	: 01 cái M16.

- Kích thước :

+ Đường kính  	    	:  16mm0,4mm

+ Chiều dài tối thiểu    	:  250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:  55 m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

- Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		:  5600kG

- Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

- Giới hạn chảy					:  240N/mm2

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

    - YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại (*)

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795  (*)

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796 (*)

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc  (*)

- Kiểm tra độ nhám bề mặt  (*)

- Độ nhám ren bulông  (*)

- Độ nhám ren bulông và đai ốc  (*)

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392  (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông  (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc(*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

    - BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916 hoặc tương đương | (*) |
|  | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm cả lông đền và đai ốc . |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong. + Độ hở | mm mm | 38 22 | (*) |
|  | Một miếng thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Boulon phải bao gồm: - Boulon - Đai ốc - Rondell |  | 01 cái M16 x200 01 cái M16 01 rondell vuông cong 60x60x4mm M18 | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính - Chiều dài (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm | 16 ± 0,4 250 | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | Treân beà maët ñaàu bu loâng phaûi coù kyù hieäu cuûa nhaø saûn xuaát (noåi hay chìm) |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 | (*) |
| - 5 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 22 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

    - CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ được lựa chọn trong các hạng mục thử nghiệm sau:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm (*)

#### Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử .

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện  (2)4x95mm2, tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.

  - Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện.

  - Kẹp ngừng ép chặt lên cả các lõi của cáp ABC hạ thế bằng 02 bu lông thép.

  - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết  nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào.

  - Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin).

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

  - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

- Thông số kỹ thuật:

  - Lực phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phút

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện    		: 4kV trong 1phút

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm 	   		: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | # Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  | (**) |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766): + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² | kN | 45,22 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật bulon móc cáp mắc điện :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho bu lông móc 12x60, 12x150, 12x250 sử dụng cáp mắc điện.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916-1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Một đầu của bu lông được xoắn lại để móc giữ kẹp ngừng cáp mắc điện

+ Đường kính trong	: 25mm.

+ Bước xoắn, độ hở : không nhỏ hơn 5mm .

- Một bản thép định vị vuông cong 40x40x2mm được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 bu lông 12x60 hoặc 12x150 hoặc 12x250mm.

+ Lông đền 	: 01 lông đền vuông cong 40x40x2mm.

+ Đai ốc	: 02 cái M12.

- Kích thước:

+ Đường kính  	:  12mm0,3mm

+ Chiều dài tối thiểu: 60mm, 150mm, 250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

+ Chiều dài ven răng: 60mm, 150mm, 250mm  (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất  và năm sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng 		:	3125 kG

- Giới hạn bền đứt 					:	 400N/mm²

- Giới hạn chảy					: 	 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:	 22%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình by trong bảng “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng | (*) |
| 7 | Bu lông bao gồm: + Bu lông: + Lông đền: + Đai ốc: |  | Đáp ứng 01 bu lông 12x60 hoặc 12x150 hoặc 12x250mm 01 lông đền vuông cong 40x40x2mm 02 cái M12 | (*) |
| 8 | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong + Độ hở | mm mm | 25 ≥5 | (*) |
| 9 | Một miếng thép định vị vuông cong 40x40x2mm được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Kích thước: + Đường kính + Chiều dài tối thiểu (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) + Chiều dài ven răng (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm mm | 120,3 60 hoặc 150 hoặc 250 60 hoặc 150 hoặc 250 | (*) |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
| 12 | Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
| 13 | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 | (*) |
| 14 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 | (*) |
| 15 | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 | (*) |
| 16 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)  : Là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật cáp xoắn treo hạ thế

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

- AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ:

- Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

- Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

- Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

- Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

- Tiết diện danh định của lõi : 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2;

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

- Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

+ Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu : “EVNHCMC PC  - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

- Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

+ Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

- Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 +  0,2mm; Chiều cao 0,5 +  0,1mm

- Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 +  0,1mm; Chiều cao 0,3 +  0,1mm

Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x50mm2: 	16 gân nổi

ACB 4x95mm2: 	20 gân nổi

+ Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

+ Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

- Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Số lõi | Lõi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 | 0.551 | 0.398 | 0.315 | 0.257 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 | 9.6 10.1 | 11.3 11.9 | 12.8 13.5 | 14.1 14.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 18.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 | 32.8 | 38.4 | 42.2 | 45.6 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 | 285 | 345 | 380 | 410 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 | 39.2 | 53.2 | 67.2 | 84 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 | 11.0 | 14.9 | 18.8 | 23.5 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 15.1 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 | 140 | 190 | 240 | 300 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 | 0.96 | 1.35 | 1.66 | 2.02 |
| Chiều dài bành cáp | M | 1000 | 1000 | 500 | Theo yêu cầu người mua |  |

- Bành cáp :

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính :  2500mm.

+ Chiều rộng  :  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

- Thử nghiệm điển hình :

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C. (*)

d. Thử nghiệm đối với cáp :

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |  |  |  |  |  |
|  | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2 |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |  |  |  |  |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |  |  |  |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. - Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x50mm2: 16 gân nổi ACB 4x95mm2: 20 gân nổi |  |  |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |  |
|  | Số lõi | Lõi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 | 0.551 | 0.398 | 0.315 | 0.257 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 | 9.6 10.1 | 11.3 11.9 | 12.8 13.5 | 14.1 14.9 |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 18.9 |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 | 32.8 | 38.4 | 42.2 | 45.6 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 | 285 | 345 | 380 | 410 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 | 39.2 | 53.2 | 67.2 | 84 |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 | 11.0 | 14.9 | 18.8 | 23.5 |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 15.1 |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 | 140 | 190 | 240 | 300 |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 | 0.96 | 1.35 | 1.66 | 2.02 |  |
|  | Chiều dài bành cáp | m | 1000 | 1000 | 500 | Theo yêu cầu người mua |  |  |
|  | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính : + Chiều rộng : + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |  |  |  |  |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Đo độ dày cách điện. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

#### Thông số kỹ thuật cosse đồng nhôm 95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm  vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Hợp kim đồng nhôm  đồng nhất  hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : nối cho cáp 95mm².

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

- Kích thước phần nối với bản đồng :

+ Đường kính lỗ bắt bulông 				: 13mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng  phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm :

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm  	: 40mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây :  5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử chu kỳ nhiệt.

- Thử ổn định nhiệt.

- BẢN TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nựứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : |  | nối cho cáp tiết diện 95mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 13 01 6 Bằng tiết diện cáp 40 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. | KA | 5,8 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật đầu cosse ép đồng 50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 50mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624-81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính sau : Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

- Loại : sử dụng với cáp 50mm².

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

+ Đường kính lỗ bắt bulông			 : theo thiết kế

+ Số lỗ bắt bulông					 : 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông		 : 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng	 : 40mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây : 5,2kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử  chu kỳ nhiệt

- Thử  ổn định nhiệt

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81 , AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | - Loại : |  | Sử dụng với cáp 50mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng + Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm² mm | Theo thiết kế 01 6 Bằng tiết diện cáp nối 40 | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện định mức sau khi nối hoàn chỉnh cáp vào bản đồng | A | 460 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | KA | 5.2 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

#### Thông số kỹ thuật ống nối chịu sức căng sử dụng cho cp ABC hạ thế:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cch kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- MÔ TẢ:

- Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm).

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 1: sử dụng cho cáp nhôm 16mm2

+ Loại 2: sử dụng cho cáp nhôm 25mm2

+ Loại 3: sử dụng cho cáp nhôm 35mm2

+ Loại 4: sử dụng cho cáp nhôm 50mm2

+ Loại 5: sử dụng cho cáp nhôm 70mm2

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

+ Loại 7: sử dụng cho cáp nhôm 120mm2

+ Loại 8: sử dụng cho cáp nhôm 150mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,9 | 2,98 | 4,17 | 5,95 | 8,33 | 11,31 | 14,28 | 17,85 |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử chu kỳ nhiệt

2. Thử ổn định nhiệt

3. Thử lực giữ dây

4. Thử tính toàn vẹn của cách điện

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | # YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nh sản xuất Nước sản xuất M hiệu | ##### Nh thầu phải trình by cc thơng số ny |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nh thầu phải trình by thơng số ny |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nh sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 3624 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3: + Loại 4: + Loại 5: + Loại 6: + Loại 7: + Loại 8: | sử dụng cho cáp nhôm 16mm2 sử dụng cho cáp nhôm 25mm2 sử dụng cho cáp nhôm 35mm2 sử dụng cho cáp nhôm 50mm² sử dụng cho cáp nhôm 70mm² sử dụng cho cáp nhôm 95mm² sử dụng cho cáp nhôm 120mm2 sử dụng cho cáp nhôm 150mm2 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 | (*) |
|  | Lực giữ dây của ống nối sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,9 | 2,98 | 4,17 | 5,95 | 8,33 | 11,31 | 14,28 | 17,85 | (*) |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (*) |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |  |  |  |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

#### Thông số kỹ thuật dây cáp duplex:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6610-3 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1KV đến 30kV.

- TCVN 6612: Ruột dẫn của cáp cách điện

- MÔ TẢ:

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được  bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Mặt cắt danh định : 2x6mm2, 2 x 10, 2x16 mm2

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

- Ruột dây dẫn

- Vật liệu : Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện : 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 200C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duỗi thẳng  :

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 3,080/km

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,830/km

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,150/km

- Ứng suất kéo đứt 					: 400Mpa

- Độ dãn dài tương đối tối thiểu 			: 1,0%

- Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

- Lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 0,8mm

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,0mm

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,0mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C : 0,005 M.km

- Độ bền điện áp xoay chiều  trong 05 phút : 2500V

- Mã màu: Xám, Đen.

- Ký hiệu cáp

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

+ Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ  một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC – [(2x6) hoặc (2x10) hoặc (2x16)] mm2.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây :

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở ruột dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Thử uốn (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Đo đường kính ngoài (*)

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao (*)

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm sốc nhiệt (*)

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-3; TCVN 5933, TCVN 5935, TCVN 6612 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 2x6; 2x10, 2x16 | (*) |
| 9 | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu | mm | Đồng | (*) |
| 11 | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện |  | 7 | (*) |
| 12 | Đường kính tao ruột dẫn điện 6, 10, 16mm2 |  | Nhà thầu phải phát biểu thông số này và sai số đường kính tao | (*) |
| 13 | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng : + Đối với ruột dẫn điện 06mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16mm2 |  | 3,080/km 1,830/km 1,150/km | (*) |
| 14 | Ứng suất kéo đứt : | Mpa | 400Mpa | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu |  | 1,0% | (*) |
| 16 | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | B. Lớp cách điện |  |  |  |
| 17 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn |  | Đáp ứng | (*) |
| 18 | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C |  | Đáp ứng | (*) |
| 19 | Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện + Đối với ruột dẫn điện 06mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16mm2 | mm | 0,8 1,0 1,0 | (*) |
| 20 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C | M.km | 0,005 | (*) |
| 21 | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | V | 2500V | (*) |
| 22 | Mã màu |  | Xám, đen | (*) |
|  | C. Ký hiệu cáp |  |  |  |
| 23 | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu + Tên nhà chế tạo + Năm sản xuất + Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC [2x6 hoặc 2x10 hoặc 2x16] mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
| 24 | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | D. Bành cáp |  |  |  |
| 25 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 26 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 27 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
| 28 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

    - - Ruột dẫn điện

    - - Lớp cách điện

#### Thông số kỹ thuật đà 0,8m

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 0,8m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 800mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 800 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ được lựa chọn trong các hạng mục thử nghiệm sau:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*

#### Thông số kỹ trụ BTLT 8,5m, 10m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

    - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |
| 10 | 8,05 | 1,7 |  | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 |  |
| 12 | 9,75 | 2 |  |  | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 |  |
| 14 | 11,35 | 2,4 |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

- Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài cột;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | ##### Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### TCVN 5847-2016 |  | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột, m: 6 ... 22 - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. ##### Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng ##### Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông ##### Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế ##### Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | ##### Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 8,0 | 6,35 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 3.0 5.0 |  | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 |  |  |  |
|  | 8,5 | 6,85 |  | 1,4 |  | 2,0 2,5 5,0 |  | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 10 | 8,05 |  | 1,7 |  | 2,5 |  | - | 3,5 4,3 5,0 |  |  |  |
|  | 12 | 9,75 |  | 2 |  |  |  | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: ##### Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn ##### (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | ##### Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt ##### Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột ##### Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. ##### Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. ##### Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. ##### Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | ##### Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ##### ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ##### ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ##### ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- BẢN VẼ:

#### Thông số kỹ thuật Domino

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho hộp phân phối 9 cực và 6 cực dùng để nối rẽ nhánh mắc điện từ trục chính, hạn chế số mối nối của dây mắc điện trên lưới hạ thế.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6434-1: Khí cụ điện – Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Aptomat cung cho dien xoay chiều.

- IEC 60439-5: Particular requirements for assembies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

- Hộp phân phối  trụ bao gồm 4 phần:

+ Hộp.

+ Máy cắt hạ thế 1 pha (MCBs).

+ Cổng nối dây.

+ Giá treo.

- Phân loại:

+ Hộp phân phối 6 cực:

Loại 1: 6 MCBs 40A

Loại 2: 3 MCBs 40A + 3 MCBs 80A

Loại 3: 3 MCBs 40A + 3 MCBs 100A

Loại 4: 4 MCBs 40A + 2 MCBs 80A

+ Hộp phân phối 9 cực:

Loại 5: 9 MCBs 40A

Loại 6: 6 MCBs 40A + 3 MCBs 80A

Loại 7: 6 MCBs 40A + 3 MCBs 100A

Loại 8: 7 MCBs 40A + 2 MCBs 80A

- Hộp:

a. Cấu tạo:

- Vật liệu cấu thành: Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5.

+ Độ dày tối thiểu: 03mm

- Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép.

- Bề mặt bên  trong và ngoài của hộp phải trơn, láng.

- Nắp hộp phải đậy kín với cấp bảo vệ  là IP33, có khóa. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở.

- Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

b. Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện:  2 KV

- Độ bền va đập: Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J

- Kích thước hộp: Đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,....

- Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp:

+ Đối với hộp 9 cực:

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

+ Đối với hộp 6 cực :

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

13 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

#### Thông số kỹ thuật băng cách điện hạ thế:

    - PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho băng cách điện hạ thế dùng để bọc kín các mối nối.

    - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

    - MÔ TẢ:

- Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

- Điều kiện làm việc: Trong nhà và ngoài trời.

      - Cấu trúc

- Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn;

- Vật liệu chế  tạo: Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

      - Thông số kỹ thuật:

- Bề rộng băng quấn:  19mm;

- Độ dày băng quấn:  0,177mm (7mils), độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện  600V tại vị trí bọc;

- Lực kéo đứt băng cách điện:  15 lbs/inch;

- Độ giãn dài tương đối: 250%;

- Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn:  20m.

- Màu sắc băng cách điện: Màu đen.

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: 2kV/ 1 phút

- Điện áp đánh thủng cách điện:  1250V/mil

    - YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn (*)

- Điện áp đánh thủng cách điện (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

    - BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc quốc tế có liên quan | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, cosse, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng…) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối. |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Điều kiện làm việc |  | Trong nhà và ngoài trời | (*) |
| 10 | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | Có nền là PVC (Polyvinyl Chloride) và được phủ một lớp cao su có độ bán cao, nhạy áp; Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. | (*) |
| 12 | Bề rộng băng quấn |  | 19mm | (*) |
| 13 | Độ dày băng quấn: |  | 0,177mm (7mils) Độ dày của băng quấn sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp (quấn chồng nữa) khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 600V tại vị trí bọc | (*) |
| 14 | Lực kéo đứt băng cách điện: | lbs/inch | 15 | (*) |
| 15 | Độ giãn dài tương đối: | % | 250 | (*) |
| 16 | Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn: | m | 20 | (*) |
| 17 | Màu sắc băng cách điện |  | Màu đen | (*) |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: | kV/phút | 2 | (*) |
| 19 | Điện áp đánh thủng cách điện | V/mil | 1250 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

    - CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

      - Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

      - Hạng mục thử nghiệm:

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn (*)

Điện áp đánh thủng cách điện (*)

## CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

## CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

## CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

-  Căn cứ luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội.

-  Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

-  Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

- Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì không lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường theo mục 28, phụ luc II.

## CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

### Phương thức quản lý dự án

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Nguồn vốn: ĐTXD năm 2024.

- Đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát thiết kế: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM.

- Công ty Điện lực An Phú Đông có trách nhiệm:

+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT, hồ sơ mời thầu cho công trình.

+ Xem xét trình phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập.

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, xây lắp công trình.

+ Phối hợp với địa phương có ảnh hưởng của tuyến đường dây,tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng.

+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình.

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành.

+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ.

- Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ:

+ Lập hồ sơ BCKT-KT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành.

### Kế hoạch đấu thầu

- Công ty Điện lực An Phú Đông tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo phân cấp ủy quyền.

+ Các gói thầu mua sắm vật tư: Công ty Điện lực An Phú Đông căn cứ theo tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu.

+ Gói thầu xây lắp: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

+ Gói thầu giám sát thi công: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

### Tiến độ thực hiện

-Bảng dự kiến tiến độ thực hiện dự án:

| STT | Hạng mục | Thời gian thi công (tuần) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuần 1-2 | Tuần 3 đến tuần 10 | Tuần 11 |
| 1 | Chuẩn bị công trường : Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vật tư thiết bị, xe, máy thi công, bàn giao tuyến |  |  |  |
| 2 | Thi công phần không cắt điện: kéo cáp trung thế,.... |  |  |  |
| 3 | Thi công cắt điện: lắp đặt các thiết bị điện, đấu nối và nghiệm thu bàn giao, |  |  |  |

## CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 11.1. Kết luận

- Dự án mang tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển lưới điện của khu vực, đảm bảo vẻ mỹ quan, trật tự đô thị của Thành Phố.

-  Cấp điện cho khu vực với nhu cầu phụ tải cao và đồng thời liên kết với các tuyến các trạm trong khu vực để đảm bảo vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng phân phối của hệ thống lưới điện, đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải chuyển tải trong tương lai, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

- Về giải pháp thiết kế đã được các đơn vị quản lý vận hành thoả hiệp và phù hợp với các qui định hiện hành.

- Công trình có tính khả thi về mặt tài chính và có chỉ tiêu kinh tế cao.

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035” đã được phê duyệt;.

### 11.2. Kiến nghị

- Từ các kết luận trên nên kiến nghị đầu tư dự án.

## CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

- LIỆT KÊ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

# TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị đinh 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Điện lực về việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện;

- Căn cứ nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về hoạt động xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 36/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc công bố bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

+ Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM;

- Căn cứ thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành.

- Căn cứ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành;

- Căn cứ Hợp đồng số 2562/2024/HĐ-PCAPĐ-TVĐ ngày 24 tháng 10 năm 2024 giữa Công ty Điện lực An Phú Đông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT Công trình: Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư Xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha).

- Căn cứ hồ sơ BCKS của công trình đã được Chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu;

- Căn cứ biên bản làm việc kiểm tra hiện trường ngày 28/10/2025;

## CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

### 2.1. Đặc điểm kỹ thuật của công trình.

a. Đặc điểm kỹ thuật của công trình đường dây trên không trung hạ áp.

- Dây dẫn:

- Cách điện và phụ kiên:

+ Trung thế nổi

- Cách điện cáp trung thế nổi được làm từ hợp chất XLPE.

- Sử dụng sứ treo 24kV polymer và giáp níu để dừng dây pha.

- Sử dụng sứ ống chỉ + ulevis dùng để treo dây trung hoà.

- Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 2,4mét, đà 2,0m; đà 3.2m và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây.

b. Đặc điểm kỹ thuật của công trình trạm biến áp.

Không có

### 2.2. Đặc điểm địa hình xây dựng.

- Đặc điểm địa hình tuyến đường dây: Đường dây trung thế xây dựng đi dọc theo đường giao thông hiện hữu địa hình bằng phẳng, không có đồi dốc, sông suối cắt ngang tuyến đường dây.

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện, do đường dây trung thế hiện hữu đi dọc theo đường giao thông hiện hữu.

Công trình thi công chủ yếu trên đường giao thông hiện hữu, mật độ xe cộ qua lại tương đối đông nên sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thi công và giao thông đi lại trên phạm vi thi công công trình.

### 2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

2.3.1 Địa chất:

I./ Đặc điểm địa chất công trình:

1. Khái quát về địa mạo, địa chất khu vực:

- Công trình Di dời tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án “Đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12” (Khu 38Ha)” được thực hiện dọc theo các tuyến đường thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận

- Khu vực công trình có giao thông đường bộ tương đối tốt

- Cấp địa chất công trình : Cấp trung bình.

2. Đặc điểm địa chất công trình:

Cấu tạo địa chất:

Bên dưới là lớp sét màu xám nâu, xám xanh, đất ít ẩm trạng thái cứng;

Phủ bất chỉnh hợp lên trên là các lớp: cát hạt bụi đến hạt thô trạng thái xốp đến chặt vừa, á cát trạng thái dẻo, á sét trạng thái dẻo mềm đến cứng, sét trạng thái nửa cứng đến cứng;

Trên cùng là các lớp đất đắp: cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn.

- Tính chất cơ lý của đất:

- Theo kết qủa khoan khảo sát ngoài thực địa và công tác thí nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm phân ra các lớp sau:

Lớp 1: lớp đất đắp: Cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn.  Bề dày lớp trung bình 0,5 đến 1,0m;

Lớp 2: lớp á sét màu xám xanh, xám vàng, nâu đỏ đất ít ẩm trạng thái dẻo mềm đến cứng. Lớp này chỉ xuất hiện cục bộ tại hố khoan máy 01 (hạng mục cáp ngầm). Bề dày lớp 1,3m;

Lớp 3: lớp sét màu xám nâu, xám vàng, đốm đỏ đất ít ẩm trạng thái nửa cứng đến cứng. Lớp này có mặt trong tất cả các hố khoan tại trạm biến áp và đường dây đấu nối. Bề dày lớp 5,8 đến > 15m (hố khoan 01 máy kết thúc ở độ sâu 40m vẫn chưa dất lớp này);

Lớp 4: lớp á cát màu xám xanh, xám vàng, nâu đỏ đất ít ẩm trạng thái dẻo. Lớp xuất hiện cục bộ tại 2 hố khoan máy. Bề dày lớp 1,9 đến 5m;

Lớp 5: lớp cát bụi màu xám, xám vàng, bão hoà nước, trạng thái xốp. Lớp này chỉ xuất hiện cục bộ tại hố khoan máy 01 (hạng mục cáp ngầm). Bề dày lớp 5,0m;

Lớp 5a: lớp cát hạt thô vừa đến thô màu xám đen, xám xanh, xám vàng, bão hoà nước, trạng thái chặt vừa. Lớp xuất hiện cục bộ tại 2 hố khoan máy. Bề dày lớp từ 5,0 đến 7,5m.

3. Đặc điểm địa chất thủy văn:

- Địa chất thủy văn: chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của 2 sông Sài Gòn và Đồng Nai.

4. Các hiện tượng địa chất động lực – động đất:

- Các hiện tượng địa chất vật lý: công trình được xây dựng tại khu vực hiện tại chưa thấy hiện tượng sạt lở, xói mòn.

- Động đất: Theo bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất tỷ lệ 1/1.000.000 của viện Vật lý Địa cầu lập năm 2003 và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 375:2006) - Thiết kế công trình chịu động đất thì công trình nằm trên địa phận quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh có đỉnh gia tốc nền a nằm trong khoảng > 0,06 đến 0,12g tức là thuộc vùng có phông động đất cấp VII theo thang MSK-64.

5. Tính chất cơ lý của đất:

- Bảng chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của đất đá

| Tên chỉ tiêu | Tên lớp | Lớp số 2 Á sét | Lớp số 3 Á Sét | Lớp số 4 Á cát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Độ ẩm tự nhiên - Dung trọng tự nhiên - Tỷ trọng - Hệ số rỗng tự nhiên - Độ sệt - Hệ số nén lún - Lực dính kết - Góc ma sát trong - Môđul tổng biến dạng | W % w (g/cm3) (g/cm3) 0 B a (cm2/kg) C (kg/cm2) o E0 (kg/cm2) | 20,0 2,10 2,80 0,601 0,201 0,001 0,300 16 177 | 22,1 2,01 2,80 0,701 -0,101 0,001 0,401 17 177 | 20,1 2,10 2,70 0,601 0,801 0,001 0,201 24 414 |

Bảng chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của cát

| Tên chỉ tiêu | Tên lớp | Lớp số 5 Cát bụi | Lớp số 5a Cát thô vừa |
| --- | --- | --- | --- |
| - K.L riêng - K.L thể tích xốp - K.L thể tích chặt - Góc nghỉ khô - Góc nghỉ ướt - Mô đul độ lớn | Δ (g/cm3) min (g/cm3) max (g/cm3) khô (độ) ướt (độ) Mk (kg/cm2) | 2,71 1,17 1,52 36 31 1,17 | 2,70 1,34 1,65 36 30 2,03 |

6. Điện trở suất của đất:

###### - Điện trở suất của đất:

Lớn nhất:              30,6 .m

Trung bình:           25,0 .m

Nhỏ nhất:              18,3 .m

7. Vật liệu xây dựng tự nhiên:

Vật liệu xây dựng tự nhiên chủ yếu là đất sét màu xám nâu, cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn

8. Phân cấp đá cho công tác khai đào:

- Cấp đá công trình : Đá cấp 4.

II./ Kết luận và kiến nghị:

Qua số liệu thu thập trên, khu vực thực hiện xây dựng công trình có địa chất ổn định, không xảy ra hiện tượng động đất có kết cấu vững nhưng khi thiết kế xây dựng công trình cần phải có biện pháp xử lý nền móng, kết cấu xây dựng cho phù hợp.

2.3.2. Khí tượng thủy văn:

I./ Đặc điểm khí tượng công trình:

1. Đặc điểm chung:

Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt trong năm là: mùa mưa và mùa khô. Mùa nắng (mùa khô) kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trời nắng ấm quanh năm, hầu như không có mùa rõ rệt; không bị ảnh hưởng của gió bão lớn,…

2. Các đặc trưng khí hậu cơ bản:

- Các đặc trưng khí tượng được sử dụng từ tài liệu quan trắc tại trạm Tân Sơn Nhất (Nguồn tài liệu áp dụng trong: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD).

- Gió

Hướng gió thịnh hành (trạm Tân Sơn Nhất):

- Từ tháng XI - IV: Nam (S); Đông Nam (SE).

- Từ tháng V - X: Tây (W); Tây Nam (SW).

Tốc độ gió trung bình:

Bảng tốc độ gió trung bình tháng, năm (m/s)

| Trạm | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Tân Sơn Nhất | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,8 |

Áp lực gió

- Theo bản đồ phân vùng áp lực gió TCVN 2737-2023 và quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006, áp lực gió trong vùng dự án được xác định như sau:

Bảng áp lực gió tiêu chuẩn với chu kỳ lặp

| Địa danh | Vùng áp lực | Wo (kN/m2) 3 giây, 10 năm | Wo (kN/m2) 3 giây, 20 năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Huyện Nhà Bè _TP.Hồ Chí Minh | IIA | 0,72 | 0,83 |

- (Nguồn số liệu:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD, Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006).

              - Nhiệt độ không khí

Đặc trưng nhiệt độ không khí trạm Tân Sơn Nhất

| Đặc trưng | Các tháng, năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Ttb oC | 26,0 | 26,8 | 28,0 | 29,2 | 28,8 | 27,8 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 26,7 | 26,0 | 27,4 |
| Tmax oC | 36,4 | 38,7 | 39,4 | 40,0 | 39,0 | 37,5 | 35,2 | 35,0 | 35,3 | 34,9 | 35,0 | 36,3 | 40,0 |
| Tmin oC | 13,8 | 16,0 | 17,4 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,2 | 20,0 | 16,3 | 16,5 | 15,9 | 13,9 | 13,8 |

- Nhiệt độ trung bình năm			: 27,4oC

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 		: 13,8oC

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối			: 40,0oC

- (Nguồn số liệu: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD).

              - Lượng mưa

Lượng mưa bình quân tháng và năm trạm Tân Sơn Nhất

| Đặc trưng | Các tháng, năm (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Xtb | 12 | 4 | 13 | 51 | 207 | 294 | 307 | 281 | 305 | 291 | 135 | 28 | 1926 |

- Lượng mưa trung bình năm			:  1926 mm

- Lượng mưa ngày lớn nhất			:    179 mm

- (Nguồn số liệu: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD).

              - Độ ẩm tương đối của không khí

Đặc trưng độ ẩm không khí tại trạm Tân Sơn Nhất

| Đặc trưng | Các tháng, năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Utb ( %) | 72,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 79,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 84,0 | 80,0 | 77,0 | 78,0 |
| Umin ( %) | 23 | 22 | 20 | 21 | 26 | 30 | 40 | 44 | 43 | 40 | 33 | 29 | 20 |

- Độ ẩm tương đối trung bình năm 		: 78 %

- Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối 			: 20 %

- (Nguồn số liệu: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD).

              - Dông sét

Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)

| Trạm | Các tháng, năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Tân Sơn Nhất | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 130,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 67,5 |

- Mật độ sét đánh (Quận 12_ TP.Hồ Chí Minh): 13,7 lần/km2/năm

- (Nguồn số liệu: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD).

II./ Đặc điểm thủy văn công trình:

Khu vực xây dựng nằm trên khu đất trống, không có sông, suối chảy qua. Kết quả điều tra xác định khu vực này có bị ngập úng do mưa, ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá trong khu vực, làm cho khả năng thoát nước chậm. Tuy nhiên chỉ là ngập úng cục bộ, lớp nước ngập so với cao trình tự nhiên dao động khoảng  10-20cm.

III./ Kết luận và kiến nghị:

Qua số liệu thu thập trên, khu vực thực hiện xây dựng công trình có điều kiện khí tượng tương đối ổn định, ít xảy ra hiện tượng mưa bão, chế độ thủy văn của hệ thống sông Đồng Nai chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi sự điều tiết của hồ Trị An và một phần bởi chế độ bán nhật triều từ biển Đông. Do phạm vi công trình chỉ thực hiện kéo mới cáp ngầm trung thế trên các tuyến đường hiện hữu và đang hoàn thiện nên điều kiện khí tượng thủy văn không ảnh hưởng nhiều trong đầu tư xây dựng công trình

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.

a.  Khối  lượng  công  tác  phần  đường  dây  trên  không:  Đào  móng,  lấp  móng,  đắp móng, bê tông lót móng, gia công cốt thép móng, bê tông đúc móng, tiếp địa, bu lông neo, cột thép, cột BTLT, xà thép, dây dẫn, dây chống sét, chuỗi néo dây dẫn, chuỗi đỡ dây dẫn, sứ đứng, sứ treo, san gạt mặt bằng làm móng, kè móng,..

b.  Khối  lượng  công  tác  phần  đường  dây  ngầm:  Đào tái lập mương cáp 02 ống d130/100 trên mặt đường BTNN và BTXM.

## CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

### 3.1. Tổ chức công trường:

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực cho hợp lý để phối hợp thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 3 tổ, mỗi tổ 15 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 45 người.

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

+ Xe cầu.

+ Kìm ép thuỷ lực.

+ Bệ đặt bành cáp

+ Buly, tời, kích để kéo dây,cuốc, xẻn, xà ben,…

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

### 3.2. Kho bãi lán trại:

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông tương đối. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

- Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện.

- Kho hở để gia công cốt thép, ván khôn

- Bãi chứa sắt thép, trụ điện.

### 3.3. Đường tạm thi công:

Công trình thi công chủ yếu dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu nên không làm đường tạm để phục vụ thi công.

### 3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

- Nguồn cung cấp vật tư : khai thác nguồn vật tư trong nước, tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A cấp hoặc B cấp nhưng phải đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong phương án kỹ thuật và qui định của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- Điểm tập kết vật tư, thiết bị là kho của Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM

- Vận chuyển vật tư thiết bị, sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở.

- Vật liệu xây dựng đổ bêtông tại chỗ gồm: tái lập mương cáp, đổ bê tông móng.

### 3.5. Công tác vận chuyển đường dài:

- Do công trình thi công tại Quận 12 nên tạm tính 30km cho việc vận chuyển từ kho Điện lực đến kho của đơn vị thi công và từ kho đơn vị thi công đến công trường.

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

### 3.6. Vận chuyển thủ công:

- Từ kho của đơn vị thi công tập kết tại công trường đến vị trí thi công lắp đặt tạm tính trong phạm vi 200m. Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển bằng thủ công và thủ công kết hợp cơ giới.

### 3.7. Điện, nước phục vụ thi công:

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công và nước sinh hoạt có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

## CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

### 4.1. Biện pháp chung.

-  Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công của công trình: kết hợp giữa thủ công và cơ giới.

-  Công tác chuẩn bị: Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công :

+ Xe cẩu, máy hàn

+ Xe tải

+ Buly, tời

+ Kích để kéo dây

+ Trang bị dụng cụ cá nhân đầy đủ

- Phương án xây dựng công trình thực hiện theo phương án thi công những phần xây dựng, phần không điện trước -> cắt điện thi công phần có điện-> kiểm tra thử nghiệm -> cắt điện đấu nối-> đo đạc -> vận hành.

### 4.2. Thi công móng, mương cáp.

- Móng :

- Thi công đào lỗ móng bằng thủ công.

- Dụng cụ thi công cho 1 vị trí móng: cuốc, xẻng, xà ben,....

- Giải pháp thi công móng là đổ bêtông cốt thép tại chỗ. Để đảm bảo an toàn trong thi công thì đơn vị thi công cần lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động cho công nhân thi công và các phương tiện lưu thông qua lại.

- Mương cáp:

- Đào mương cáp.

- Dụng cụ thi công mương cáp: cuốc, xẻng, xà ben,...

- Giải pháp thi công:

+ Lập rào cản đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

+ Lập bảng và biển báo đặt cách mép mương 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành mương.

+ Bố trí ván làm cầu cho dân qua lại.

+ Rào chắn phải bảo đảm chắc chắn, có biển báo và có đèn vào ban đêm .

+ Khối lượng đất đào phải di chuyển ngay thành đống lớn (dùng xe thô sơ) và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông.

+ Trường hợp mương cáp chưa được xử lý kịp phải lấp cát đầy để tránh việc sụp hố

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn cho việc đi lại; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

### 4.3. Lắp dựng cột.

- Cột trước khi đưa vào dựng phải kiểm tra chiều cao mã hiệu của cột (theo TSKT), độ cong và vết nứt trong phạm vi cho phép .

- Lỗ trụ được đào sâu đúng chiều sâu qui định, cột được chuyển vào vị trí lắp đặt và được dựng bằng phương pháp cẩu.

- Phương pháp thủ công kết hợp cơ giới: 01 xe cẩu 15 tấn chuyên dùng và phụ kiện.

- Lắp dựng cột: thủ công + kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: Buly, tời...

### 4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

- Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường.

- Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

- Đơn vị thi công phải kiểm tra thiết bị trước khi thi công. Thi công lắp thiết bị bằng thủ công kết hợp cơ giới.

- Toàn bộ cách điện và phụ kiện được lắp trên trụ như: đà, sứ đứng, lắp kẹp, các phụ kiện cách điện khác, Thi công bằng thủ công

### 4.5. Rãi căng dây.

Công tác chuẩn bị :

- Khảo sát kỹ địa hình trước để lên phương án cụ thể từng đoạn dây, từng khu vực thi công, bố trí nhân lực, xe máy, dụng cụ đồ nghề, các phương tiện hổ trợ khác. Trong đó có những điều quan trọng cần phải chú ý là: Xác định vị trí đặt bành cáp, máy kéo dây…

- Kiểm tra chiều dài thực tế từng khoảng dừng, tổng các khoảng néo cho cả công trình, kết hợp với việc kiểm tra chiều dài từng cuộn cáp đã có. Trên cơ sở này đưa ra kế họach phân bố các cuộn dây trên từng khoảng dừng, sao cho số mối nối được xác định, số mối nối được giảm thiểu nhất, ngăn ngừa các khỏang vượt không cho phép có mối nối. Đối với các cuộn dây lẻ càng phải kiểm tra kỹ về chất lượng, chiều dài.

- Xin cắt điện và cô lập hoàn toàn các đường dây Điện Lực giao chéo (nếu có).

- Chuẩn bị lực lượng thi công, dụng cụ đồ nghề, phương tiện kéo dây, phương tiện đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc (Cờ tín hiệu, máy bộ đàm, còi, thước ngắm, pu ly nhôm, máy thủy lực ép nối dây, kéo cắt, xe cẩu, máy kéo dây, tời, kích…).

### 4.6. Thi công phần cáp ngầm.

- Đối với đường cáp ngầm trung thế đi trong ống nhựa HDPE dọc đường thì phương án như sau:

+ Phần đào mương cáp áp dụng phương án thủ công cho khu vực có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và cơ giới kết hợp thủ công cho các khu vực mặt bằng cho phép.

+ Phần Lắp ống bảo vệ cáp áp dụng phương án thủ công .

+ Phần kéo cáp áp dụng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm: trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp.

Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm:

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

+ Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uốn cong nhỏ hơn 1m.

+ Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện:	T<= 2000Kg và T <= Rx500

Trong đó:

-T (kg): Lực kéo cáp.

-R (m): Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp.

-500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẩn có bán kính cong là R.

+ Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút.

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

+ Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

+ Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

+ Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

### 4.7. Thi công phần trạm biến áp.

- Sử dụng 02 trụ BTLT 14m ghép sát để lắp đặt trạm.

- Dùng đà U160 –U100 lắp giàn đỡ MBT, đà lắp cách mặt đất khoảng 4,5-5,1 mét, các thiết bị đóng cắt, chống sét lắp trên đà sắt L 75x75x2400

Thi công Hotline:

- Để hạn chế số lần cắt điện và thời gian cắt điện trong công trình, sử dụng phương án đấu nối hotline các vị trí trung thế nổi khi không thể cắt điện để thi công như sau:

+ Khai quang các vị trí cây xanh có ảnh hưởng đến quá trình thi công lắp đặt thiết bị và kéo mới dây.

+ Khu vực trạm Thuận Kiều T2:

- Thi công trạm Thuận Kiều T2: Thi công dựng trụ ghép 14m đội line 2 khúc + lắp đà + LA + FCO + lắp sứ đấu nối cò lèo và quấn băng keo trung thế.

+ Khu vực trạm Đông Lân 3A:

- Thi công trạm Thuận Kiều T2: Thi công dựng trụ ghép 14m đội line 2 khúc + lắp đà + LA + FCO + lắp sứ đấu nối cò lèo và quấn băng keo trung thế.

## CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

-  Bảng dự kiến tiến độ thi công công trình.

| STT | Công việc | Thời gian thi công (1 tháng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày 1 – 10 | Ngày 11-20 | Ngày 21-30 |
| 1 | Chuẩn bị mặt bằng |  |  |  |
| I | Phần đường dây |  |  |  |
| 2 | Đào lổ, dựng cột, đào tái lập mương cáp |  |  |  |
| 2 | Làm móng |  |  |  |
| 3 | Lắp đà, sứ phụ kiện, thiết bị |  |  |  |
| 4 | Căng dây lấy độ võng, kéo cáp ngầm |  |  |  |
| 5 | Đấu nối |  |  |  |
| 6 | Nghiệm thu |  |  |  |
| III | Phần TBA |  |  |  |
| 1 | Lắp thiết bị, phụ kiện |  |  |  |
| 2 | Đóng điện |  |  |  |
| 3 | Nghiệm thu |  |  |  |

## CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

### 6.1. Biểu đồ nhân lực.

- Mỗi tháng chỉ cắt điện 01 lần trong một ngày trên một tuyến dây nên khối lượng thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày (theo qui định Tổng Công ty).

- Khối lượng thi công bố trí trên cùng đường dây trung thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển quân.

- Một tuần thi công: 6 ngày (chủ nhật nghỉ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

- Để giảm công tác cắt điện thi công, đối với trụ 02 đoạn thì tiến hành lắp dựng phần gốc trước và tiến hành đổ bê tông móng trụ, đến ngày cắt điện (hoặc chạy máy phát) thì tiến hành lắp phần ngọn, kết hợp lắp phụ kiện, căng dây trong ngày thi công.

### 6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.

- Dự kiến sử dụng xe bán tải kết hợp cẩu 3 tấn để bóc lên, xếp xuống, vận chuyển vật tư thiết bị, lắp trụ,kéo cáp,…

- Sử dụng máy trộn bêtông, máy cắt, máy đầm,…để làm phương tiện thi công đào, lắp mương cáp, xây móng trụ,..

- Các thiết bị cần thiết khác (kèm ép thủy lực, búa, kèm, boly, mỏ lếch, xẻng..).

Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

## CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

* Thi công phần chuyên điện:

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch chi tiết, tiến độ thi công theo từng ngày và đăng ký trước với Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Đối với trường hợp cắt điện đường dây trung thế biện pháp an toàn là: Phải được người của Công ty Điện lực An Phú Đông.trực tiếp thao tác cắt điện và làm biện pháp an toàn đường dây cùng chỉ dẫn các điểm còn chưa an toàn, thông báo cho giám sát thi công biết.

- Sau khi Công ty Điện lực An Phú Đông cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan tới lưới điện.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực An Phú Đông, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công việc nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải đi làm lại nhiều lần.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị  liên quan.

- Khi thi công (kéo cáp ngầm trung thế, làm đầu cáp, nối cáp, trồng trụ, lắp đặt thiết bị trên trụ,…) ở các khu vực dân cư, băng đường ... thì phải đặt rào chắn xung quanh, lắp biển báo, đèn báo hiệu, có người hướng dẫn giao thông.

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, giầy, găn tay,…).

- Sau khi thi công xong, đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện lực khu vực xin trả điện.

* Thi công không chuyên điện:

- Đơn vị thi công phải tiến hành đào thăm dò hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin,..) trước khi thực hiện đào móng trụ,..

-  Trong quá trình đào, lắp đặt ống, tái lập, đào móng trụ,..phải có rào chắn xung quanh, có biển báo, có đèn báo hiệu, có người hướng dẫn giao thông,..

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, giầy, găng tay,…).

# PHẦN ĐIỆN

# PHẦN không chuyên điện