Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Dự án:

+ Công trình 1: Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV Sơn Tây (E1.7) đi cấp điện nhánh Ba Vì lộ 477E1.7

+ Công trình 2: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Đồng Thái, Vật Lại, TT.Tây Đằng huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 3: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 4: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Minh Quang, Ba Trại, Vạn Thắng, Phú Cường, Tản Hồng huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 5: Xây dựng mới TBA Thanh Mỹ 10 - 250kVA-22/0,4kV

+ Công trình 6: Xây dựng mạch liên thông lộ 459E1.74 và lộ 476E1.44 nâng cao năng lực cấp điện

- Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, thiết bị các công trình Xây dựng mới Đường dây và Trạm biến áp.

- Thời gian giao hàng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

PHẠM VI CUNG CẤP

Ghi chú:

+ Công trình 1: Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV Sơn Tây (E1.7) đi cấp điện nhánh Ba Vì lộ 477E1.7

+ Công trình 2: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Đồng Thái, Vật Lại, TT.Tây Đằng huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 3: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 4: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Minh Quang, Ba Trại, Vạn Thắng, Phú Cường, Tản Hồng huyện Ba Vì năm 2026

+ Công trình 5: Xây dựng mới TBA Thanh Mỹ 10 - 250kVA-22/0,4kV

+ Công trình 6: Xây dựng mạch liên thông lộ 459E1.74 và lộ 476E1.44 nâng cao năng lực cấp điện

| TT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Tổng khối lượng mời thầu | Khối lượng từng công trình |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Công trình 1 | Công trình 2 | Công trình 3 | Công trình 4 | Công trình 5 | Công trình 6 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) | (13) | (15) |
| 1 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3-Thân liền | cái | 8 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6-Thân liền | cái | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4,3-Thân liền | cái | 123 |  | 17 | 44 | 62 |  |  |  |
| 4 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0-Thân liền | cái | 9 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Cột BTLT-NPC.I-10,0-190-4.3-Thân liền | cái | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Cột BTLT-NPC.I-10,0-190-5-Thân liền | cái | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Cột BTLT-NPC.I-12,0-190-10-Thân liền | cái | 20 |  | 6 | 8 | 6 |  |  |  |
| 8 | Cột BTLT-NPC.I-14-190-11-Thân liền | cái | 10 |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
| 9 | Cột BTLT-NPC.I-14-190-13-Nối bích | cái | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Cột BTLT-NPC.I-16-190-9.2-Nối bích | cái | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Cột BTLT-NPC.I-16-190-11-Nối bích | cái | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cột BTLT-NPC.I-16-190-13-Nối bích | cái | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cột BTLT-NPC.I-20-190-9.2-Nối bích | cái | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Cột BTLT-NPC.I-20-190-11-Nối bích | cái | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Cột BTLT-NPC.I-20-190-13-Nối bích | cái | 40 |  | 3 | 24 | 13 |  |  |  |
| 16 | Cột BTLT-NPC.I-20-230-24-Nối bích | cái | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Cáp hạ áp-Al-1x120mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 98 |  | 4 | 35 | 59 |  |  |  |
| 18 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2 | mét | 3.210 |  | 756 |  | 855 | 1.599 |  |  |
| 19 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | mét | 7.185 |  | 1.804 | 1.974 | 2.307 | 1.100 |  |  |
| 20 | Dây đồng trần 1x35mm2 | mét | 345 | 8 | 98 | 169 | 70 |  |  |  |
| 21 | Cáp hạ áp-Cu-1x2,5mm2-Không giáp kim loại-Cách điện PVC | mét | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 22 | Cáp hạ áp-Cu-1x10mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 293 |  |  | 17 |  | 276 |  |  |
| 23 | Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |
| 24 | Cáp hạ áp-Cu-1x50mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | mét | 44 |  |  |  | 7 | 37 |  |  |
| 25 | Cáp hạ áp-Cu-1x70mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 26 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 333 |  | 98 | 186 | 34 | 15 |  |  |
| 27 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 357 |  | 99 | 168 | 75 | 15 |  |  |
| 28 | Cáp kiểm tra-Cu-2x2,5mm2-Chống cháy lan-Màn chắn băng đồng | mét | 125 |  | 34 | 58 | 25 | 8 |  |  |
| 29 | Cáp hạ áp-Cu-2x6mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 2.132 |  | 2.109 |  |  |  | 23 |  |
| 30 | Cáp hạ áp-Cu-2x10mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 324 |  |  |  |  | 324 |  |  |
| 31 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 378 |  |  | 7 |  | 371 |  |  |
| 32 | Cáp hạ áp-Cu-4x10mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cáp hạ áp-Cu-4x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 160 |  | 120 | 40 |  |  |  |  |
| 34 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 36 |  |  |  | 15 | 21 |  |  |
| 35 | Cáp hạ áp-Cu-4x50mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | mét | 117 |  | 34 | 58 | 25 |  |  |  |
| 36 | Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 374 |  | 85 |  | 263 | 26 |  |  |
| 37 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước-Màn chắn sợi đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 38 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 457 |  | 158 | 299 |  |  |  |  |
| 39 | Cáp ngầm 22kV Cu-3x70mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 401 |  |  |  |  | 401 |  |  |
| 40 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 5.961 | 3.650 |  |  |  |  | 2.311 |  |
| 41 | Cáp ngầm 35kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | mét | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 42 | Cáp ngầm 35kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | mét | 794 |  | 466 |  | 328 |  |  |  |
| 43 | Dây đồng bọc cách điện-22kV-1x50mm2-Cách điện XLPE-Uo/U: 12,7/22kV | mét | 373 | 6 | 93 | 220 |  | 5 | 49 |  |
| 44 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x240mm2-Cách điện XLPE-Uo/U: 12,7/22kV | mét | 27 |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 45 | Dây đồng bọc cách điện 35kV-1x50mm2-Cách điện XLPE-Uo/U: 20/35kV | mét | 288 |  | 90 | 15 | 183 |  |  |  |
| 46 | Dây nhôm bọc cách điện 22kV-1x120mm2-Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | mét | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 47 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 | mét | 9.332 |  | 2.620 | 4.633 | 2.058 | 21 |  |  |
| 48 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-120/19mm2 | mét | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 49 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm2 | mét | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-240/32mm2 | mét | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 51 | Dây chống sét TK50 | mét | 2.554 |  | 783 | 1.199 | 572 |  |  |  |
| 52 | Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ-22kV-22/0,22kV-1000VA | cái | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 53 | Biến điện áp-22kV-22/0,11kV-15VA-Cách điện dầu-Ngoài trời | cái | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 54 | Biến dòng điện 22kV-(300-600)/5A CCX 0,5 15VA NT | cái | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 55 | Cách điện đứng-22kV-Sứ gốm-Ty | cái | 362 | 16 | 118 | 183 |  | 14 | 31 |  |
| 56 | Cách điện đứng-35kV-Sứ gốm-Ty | cái | 184 |  | 57 | 22 | 105 |  |  |  |
| 57 | Chuỗi cách điện néo-22kV-thủy tinh-Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây trần tiết diện 70-120mm2-120KN | bộ | 9 |  |  | 6 |  | 3 |  |  |
| 58 | Chuỗi cách điện néo 22kV- thủy tinh-Phụ kiện chuỗi néo cho dây bọc tiết diện 70mm2-120kN | bộ | 171 |  | 42 | 126 |  |  | 3 |  |
| 59 | Chuỗi néo kép cách điện thủy tinh-22kV-Phụ kiện chuỗi néo cho dây bọc tiết diện 70mm2-120kN | bộ | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 60 | Chuỗi cách điện néo 35kV-thủy tinh- Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây trần tiết diện 70mm2-120KN | bộ | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 61 | Chuỗi cách điện néo 35kV-thủy tinh- Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây bọc tiết diện 70mm2-120KN | bộ | 144 |  | 48 | 6 | 90 |  |  |  |
| 62 | Chuỗi néo dây chống sét TK50 | bộ | 107 |  | 38 | 45 | 24 |  |  |  |
| 63 | LBS kiểu kín-22kV-630A-16kA/s-Dập hồ quang bằng SF6-Cách điện polymer-CO bằng điện | bộ | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 64 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-2 ngăn (1CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | tủ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | Tủ RMU 35kV-kiểu compact-2 ngăn (1CD+1CC)- Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Tủ tổng hạ áp 160A ngoài trời kiểu treo | tủ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Tủ tổng hạ áp 160A ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 160A, 02 ATM nhánh 80A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 100A, 01 ATM tự dùng 25A) |
| 67 | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 2) | tủ | 6 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 400A, 03 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 125A, 01 ATM tự dùng 25A) |
| 68 | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 3) | tủ | 7 |  |  | 4 | 3 |  |  | Tủ tổng hạ áp 400A - kiểu treo - ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 400A, 03 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 125A, 01 ATM tự dùng 25A và ngăn có tụ bù 3x20kvAr) |
| 69 | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 4) | tủ | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 400A, 03 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 125A, 01 ATM tự dùng 25A, lắp 1 công tơ) |
| 70 | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 5) | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Tủ tổng hạ áp 400A ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 400A, 03 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 125A, 01 ATM tự dùng 25A, lắp 2 công tơ) |
| 71 | Tủ tổng hạ áp-400A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 250kVA-22/0,4kV (bao gồm tụ bù tự động 3x15kVAr) | tủ | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Tủ tổng hạ áp-400A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 250kVA-22/0,4kV (bao gồm tụ bù tự động 3x15kVAr) |
| 72 | Tủ tổng hạ áp-400A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 250kVA-22/0,4kV (bao gồm tụ bù tự động 3x20kVAr) | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Tủ tổng hạ áp-400A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 250kVA-22/0,4kV (bao gồm tụ bù tự động 3x20kVAr) |
| 73 | Tủ tổng hạ áp 630A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 1) | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Tủ tổng hạ áp 630A ngoài trời (gồm 01 ATM tổng 630A, 04 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 200A, 01 ATM tự dùng 25A) |
| 74 | Tủ tổng hạ áp 630A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 2) | tủ | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Tủ tổng hạ áp 630A - kiểu treo - ngoài trời (gồm 1ATM tổng 630A, 04 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 200A, 01 ATM tự dùng 25A và ngăn có tụ bù 6x15kvar) |
| 75 | Tủ tổng hạ áp 630A ngoài trời kiểu treo (cấu hình 3) | tủ | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Tủ tổng hạ áp 630A - kiểu treo - ngoài trời (gồm 1ATM tổng 630A, 05 ATM nhánh 250A, 01 ATM bảo vệ tụ bù 200A, 01 ATM tự dùng 25A và ngăn có tụ bù 6x15kvar) |
| 76 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-3x10kVAr-ngoài trời, có điều khiển | tủ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-3x20kVAr-ngoài trời, có điều khiển | tủ | 6 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
| 78 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | cái | 75 | 3 | 15 | 39 |  | 3 | 15 |  |
| 80 | CSV 35kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | cái | 36 |  | 12 | 3 | 21 |  |  |  |
| 81 | FCO 22kV-100A-12kArms-Cách điện polymer | Bộ 1 pha | 16 |  | 12 |  |  | 1 | 3 |  |
| 82 | FCO 22kV-200A-12kArms-Cách điện polymer | Bộ 1 pha | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 83 | FCO 35kV-100A-10kArms-Cách điện polymer | Bộ 1 pha | 33 |  | 12 | 3 | 18 |  |  |  |
| 84 | MCB 3 cực 40A 230/400VAC-6kArms,Kiểu gài | cái | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 85 | MCB 1 cực 63A 230/400VAC-6kArms,Kiểu gài | cái | 162 |  |  |  |  | 162 |  |  |
| 86 | MCB 3 cực 100A 230/400VAC-6kArms,Kiểu gài/Vặn vít | cái | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 87 | MCCB 3 cực 250A 690VAC/800V-36kArms,CO bằng tay | cái | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 88 | Đầu cốt M10 | cái | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 89 | Đầu cốt M16 | cái | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 90 | Đầu cốt M25 | cái | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 91 | Đầu cốt M35 | cái | 46 |  |  |  |  | 6 | 40 |  |
| 92 | Đầu cốt M50 | cái | 929 | 9 | 262 | 364 | 201 | 45 | 48 |  |
| 93 | Đầu cốt M70 | cái | 55 |  |  |  | 6 |  | 49 |  |
| 94 | Đầu cốt M120 | cái | 191 | 2 | 39 | 81 | 23 | 46 |  |  |
| 95 | Đầu cốt M240-2 lỗ | cái | 178 |  | 42 | 48 | 24 | 22 | 42 |  |
| 96 | Đầu cốt nhôm A120 | cái | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 97 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70 | cái | 322 |  | 105 | 27 | 184 | 6 |  |  |
| 98 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM95 | cái | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 99 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM120 | cái | 338 |  | 52 | 164 | 114 | 8 |  |  |
| 100 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM150 | cái | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM300 - 2 lỗ | cái | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 102 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn dây bọc tiết diện 70mm2-Composite phủ bán dẫn | cái | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 103 | Dây chì FCO 22kV-Loại K-6A | cái | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 104 | Dây chì FCO 22kV-Loại K-10A | cái | 39 |  | 12 | 24 |  | 3 |  |  |
| 105 | Dây chì FCO 22kV-Loại K-15A | cái | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 106 | Dây chì FCO 35kV-Loại K-3A | cái | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 107 | Dây chì FCO 35kV-Loại K-6A | cái | 21 |  | 9 |  | 12 |  |  |  |
| 108 | Dây chì FCO 35kV-Loại K-10A | cái | 6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 109 | Ghíp LV-IPC-120mm2-120mm2-2 bu lông | cái | 2.032 |  | 455 | 228 | 1.017 | 332 |  |  |
| 110 | Ghíp MV-IPC 120-120 (2 bu lông) cho lưới MV | cái | 198 |  | 63 | 81 | 54 |  |  |  |
| 111 | Ghíp MV-IPC 150-240 (2 bu lông) cho lưới MV | cái | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |
| 112 | Ghíp MV-IPC95-185 (2 bu lông) Cho lưới MV | cái | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Hộp công tơ 1x3 pha trực tiếp-composite | bộ | 24 |  | 5 | 10 | 5 | 4 |  |  |
| 114 | Hộp công tơ-4x1 pha/Composit | bộ | 67 |  |  | 2 |  | 65 |  |  |
| 115 | Hộp phân dây composit không bao gồm đầu cốt | bộ | 40 |  |  | 13 | 27 |  |  |  |
| 116 | Hộp phân dây trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 + 24 đầu cốt M25) | bộ | 31 |  | 20 |  |  | 11 |  |  |
| 117 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cốt đồng | bộ | 9 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| 118 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Không kèm đầu cốt | bộ | 7 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 119 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x50mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút - Kèm đầu cốt đồng | bộ | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 120 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x70mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút - Kèm đầu cốt đồng | bộ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 121 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 122 | Hộp đầu cáp 35kVCu/3x50mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút - Kèm đầu cốt đồng | bộ | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 123 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Bộ | 17 | 9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 124 | Kẹp ngừng cáp ABC 4 x 70mm2 | cái | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 125 | Kẹp ngừng cáp ABC 4 x 120mm2 | cái | 722 |  | 156 | 146 | 229 | 191 |  |  |
| 126 | Kẹp treo cáp ABC 4x120mm2 | cái | 20 |  | 4 |  | 16 |  |  |  |
| 127 | Nắp chụp cách điện chống sét van | Cái | 102 |  | 27 | 45 | 12 | 3 | 15 |  |
| 128 | Nắp chụp cầu chì tự rơi | cái | 153 |  | 48 | 60 | 36 | 6 | 3 |  |
| 129 | Chụp cực Silicon cầu dao phụ tải LBS | bộ | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |

I. CỘT BÊ TÔNG LY TÂM

(Áp dụng TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm)

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn 5847:2016 này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

Cột điện bê tông ly tâm phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải có lỗ để bố trí lắp đặt xà, lỗ thang trèo an toàn, thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành…

- Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn.

- TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn.

- TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Yêu cầu chung.

- TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây kéo nguội.

- TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây tôi và ram.

- TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

- TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

- Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

  - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước (Spun precast nonprestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép không ứng lực trước.

  - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước (Spun precast prestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép ứng lực trước.

  - Tải trọng thiết kế (Design load)

Tải trọng theo phương ngang được tính toán, đảm bảo cột có thể chịu được tải trọng làm việc, được xác định bằng lực kéo ngang lên đầu cột theo sơ đồ thử tải qui định khi vết nứt xuất hiện có chiều rộng nằm trong phạm vi cho phép.

  - Mô men uốn thiết kế (Design bending moment)

Mô men uốn sinh ra do tác động của tải trọng uốn gây ra biến dạng và nứt của cột có giá trị trong phạm vi cho phép

  - Tải trọng gãy tới hạn (Ultimate breaking load)

Tải trọng tối đa được tính toán tại điểm đặt tải theo sơ đồ thử tải qui định khi cột bị gãy.

  - Mô men uốn gãy tới hạn (Ultimate breaking bending moment)

Mô men uốn tối đa được tính toán tại điểm đỡ uốn khi cột bị gãy.

  - Hệ số tải trọng k (Load factor)

Tỉ số giữa tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn và tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Điểm đỡ uốn (Supporting point)

Điểm cao nhất của phần chiều dài đáy cột chôn xuống đất theo thiết kế

  - Điểm chất tải (Loading point)

Điểm đặt tải trọng kéo ngang cách đầu cột một khoảng qui định.

  - Chiều sâu chôn đất (Embedment depth)

Chiều dài phần đáy cột chôn xuống đất.

  - Chiều cao điểm chất tải (Height of loading point)

Chiều cao thân cột tính từ điểm đỡ uốn đến điểm chất tải.

  - Lô sản phẩm (Product lot)

Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ được qui định khi lấy mẫu thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau.

- Phân loại, hình dạng và ký hiệu

  - Phân loại

Theo mục đích sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II có các đặc tính như trong Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm

| Đặc tính |  | Cột nhóm I | Cột nhóm II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phân bố mô men uốn dạng N | Phân bố mô men uốn dạng T(2) |
| Mục đích sử dụng |  | Truyền dẫn, phân phối điện | Cấp điện cho các tuyến đường sắt, xe điện |  |
| Trạng thái ứng suất |  | - Cốt thép không ứng lực trước - Cốt thép ứng lực trước | Cốt thép ứng lực trước |  |
| Kích thước cơ bản | Chiều dài | 6 m ÷ 22 m, có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 hoặc 3 đoạn cột(1) | 8 m ÷ 14 m, đúc liền |  |
|  | Đường kính ngoài đầu cột | 120 mm, 140 mm, 160 mm, 190 mm và 230 mm | 300 mm, 350 mm, 400 mm | 350 mm |
| Tải trọng thiết kế |  | 1 kN.m ÷ 15 kN.m | - | - |
| Mô men uốn thiết kế |  | - | 50 kN.m ÷ 110kN.m | 90 kN.m và 110kN.m |
| CHÚ THÍCH: (1) Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột. (2) Các dạng phân bố mô men uốn N và T được mô tả trong Hình 2. |  |  |  |  |

  - Hình dạng

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm II có dạng hình trụ rỗng có chiều dài từ 8 m đến 14 m. Hình dạng của các loại cột điện bê tông được thể hiện ở Hình 1.

  - Ký hiệu

    - Ký hiệu các kích thước cơ bản:

Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở Hình 1.

CHÚ THÍCH: Kích thước của lớp phủ đầu cột và lớp phủ đáy không tính vào chiều dài cột bê tông.

| CHÚ DẪN |  |
| --- | --- |
| L - chiều dài; | d1 - đường kính ngoài đầu cột; |
| T1 - điểm đỡ uốn; | d2 - đường kính ngoài đáy cột; |
| T2- điểm chất tải; | d - đường kính ngoài cột trụ; |
| h1 - chiều sâu chôn đất; | b - chiều dày cột; |
| h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải; | H - chiều cao điểm chất tải. |

Hình 1 - Hình dạng và ký hiệu kích thước của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

    - Ký hiệu sản phẩm

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

- Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

- Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng N: IIN ;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng T: IIT.

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

+ Đường kính ngoài cột điện nhóm II, mm: 300, 350, 400.

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

- Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, ...13;

- Mô men uốn thiết kế của cột điện nhóm II, kN.m: 50, ...110. - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016

VÍ DỤ 1: “PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 2: “NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 3: “PC.IIN-10-300-65.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm IIN, dài 10 m, đường kính ngoài 300 mm, mô men uốn thiết kế 65 kN.m, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật

  - Yêu cầu về vật liệu

    - Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

    - Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thoả mãn các quy định của thiết kế.

    - Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

    - Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

    - Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

    - Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 × 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 × 150 × 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

  - Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

    - Đối với cột nhóm I

Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột nhóm I

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 6,0 | 4,75 | 1,0 | 1,0 1,5 2,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | - | - | - |
| 6,5 | 5,15 | 1,1 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | - | - |
| 7,0 | 5,55 | 1,2 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | - | - |
| 7,5 | 5,95 | 1,3 | - | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 3,0 5,4 | 4,3 6,0 | - |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 | - | 2,0 2,5 3,0 5,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 | - |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 | - | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 | - |
| 9,0 | 7,25 | 1,5 | - | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | - | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 | - |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 10,0 11,0 13,0 |
| 18 | 14,75 | 3 | - | - | - | 9,2 11,0 12,0 13,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 20 | 16,45 | 3,3 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 22 | 18,15 | 3,6 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| CHÚ THÍCH: Các kích thước và tải trọng thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Đối với cột nhóm II

Kích thước cơ bản và mô men uốn thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm II được quy định tại Bảng 3, các dạng phân bố mô men uốn được thể hiện ở Hình 2.

Bảng 3 - Kích thước cơ bản và mô men uốn thiết kế của các cột nhóm II

| Kích thước |  |  | Mô men uốn thiết kế, kN.m, không nhỏ hơn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Loại N |  |  | Loại T |
|  |  |  | Đường kính ngoài, mm |  |  | Đường kính ngoài, mm |
|  |  |  | 300 | 350 | 400 | 350 |
| 8 | 6,35 | 1,4 | 65 | 50 65 | - | - |
| 9 | 7,25 | 1,5 | 65 | 50 65 | - | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | 65 | 50 65 | - | - |
| 11 | 8,85 | 1,9 | 65 | 50 65 75 | 110 | 90 110 |
| 12 | 9,75 | 2,0 | 65 | 50 65 75 | 110 | 90 110 |
| 13 | 10,55 | 2,2 | - | 65 75 | 110 | 90 110 |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | 75 | - | - |
| CHÚ THÍCH: Các kích thước và mô men uốn thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |

Cột loại N	Cột loại T

CHÚ DẪN:

L - Chiều dài cột;

h1 - Chiều sâu chôn đất;

M - Mô men uốn thiết kế như qui định trong Bảng 3

Hình 2 - Phân bố mô men uốn của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm II

    - Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng4.

Bảng 4 - Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1.Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 - 10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 - 10 |
| 2.Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 - 2 |
| 3.Sai lệch chiều dày cột, mm |  | + 7 - 5 |

    - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

5.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

5.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 5.

Bảng 5 - Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Đơn vị tính bằng milimet

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột Mặt mút cột | 10 8 | 5 3 | 2 2 |

5.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

5.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

5.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

5.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt theo Điều 6.5.3.1, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện nhóm I, hoặc mô men uốn thiết kế như trong Bảng 3 đối với cột điện nhóm II, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước của nhóm I và nhóm II, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

Độ biến dạng trong quá trình thử uốn nứt đối với cột điện nhóm II được qui định như sau: khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt 2/3 giá trị mô men uốn thiết kế cho trong Bảng 3, độ cong của cột tại vị trí cách điểm đỡ uốn 6 m đối với cột dài 8 m và cách điểm đỡ uốn 7 m đối với cột dài lớn hơn hoặc bằng 9 m không được vượt quá 75 mm.

5.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy theo Điều 6.5.3.2, tải trọng gãy tới hạn của cột điện nhóm I không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2, mô men uốn gãy tới hạn của cột điện nhóm II không nhỏ hơn 2 lần mô men uốn thiết kế qui định tại Bảng 3.

CHÚ THÍCH: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

- Phương pháp thử

  - Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

6.2 . Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

6.2.1. Thiết bị, dụng cụ

6.2.1.1. Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 25 m, vạch chia đến 1 mm;

6.2.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

6.2.1.3. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

6.2.2. Cách tiến hành

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

6.2.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định trong 5.2.3 Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

6.3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

6.3.1. Thiết bị, dụng cụ

6.3.1.1. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm;

6.3.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

6.3.1.3. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷ 10) lần.

6.3.1.4. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷ 1,00) mm.

6.3.2. Cách tiến hành

  - Lấy mẫu theo 6.1.

  - Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

6.3.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định trong 5.3 để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

6.4. Xác định cường độ bê tông

Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

6.5. Xác định khả năng chịu tải

6.5.1. Nguyên tắc

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I và mô men uốn thiết kế đối với cột điện nhóm II. Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện nhóm I và mô men uốn gãy tới hạn đối với cột điện nhóm II.

6.5.2. Thiết bị, dụng cụ

6.5.2.1. Tời điện hoặc quay tay

Dùng để gia tải lên đầu cột theo phương ngang.

6.5.2.2. Lực kế

Thang đo được bố trí sao cho tải trọng thử tối đa nằm trong phạm vi (20 ÷ 80) % giá trị thang đo lớn nhất của lực kế, độ chính xác bằng 2 %.

6.5.2.3. Gối tựa di động

Các gối đỡ có bánh xe để đỡ cột theo phương ngang.

6.5.2.4. Bệ ngàm

Bệ bằng bê tông có cơ cấu ngàm chặt để định vị phần chân cột.

6.5.2.5. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

6.5.2.6. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷ 1,00) mm.

6.5.2.7. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷10) lần.

6.5.3. Cách tiến hành

6.5.3.1. Thử uốn nứt

6.5.3.1.1. Đối với cột điện nhóm I

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ Hình 3.

- Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

- Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

- Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của Điều 5.4.

- Lần đầu đặt 25 % tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25 % cho tới khi đạt tải trọng thiết kế ghi trong Bảng 2. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 min. Tổng thời gian thử tải là 20 min. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh, đo chiều rộng vết nứt sau khi dỡ hết tải.

Hình 3 – Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông

CHÚ DẪN:

1 - cột thử; 2 - gối tựa di động; 3 - bệ ngàm bê tông; 4 - cữ chặn (định vị tại điểm đỡ uốn); 5 - chốt định vị; 6 - điểm đặt lực thử; 7 - thước đo; 8 - dây cáp; 9 - lực kế; 10 - tời

L - chiều dài cột;

h1 - chiều sâu chôn đất;

h2 - khoảng cách từ điểm đặt lực đến đầu cột bằng 0,25 m; H - chiều cao điểm chất tải, H = L - (h1 + h2).

6.5.3.1.2. Đối với cột điện nhóm II

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ trong Hình 3.

- Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

- Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

- Tác dụng lực từ từ lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo cho đến khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt giá trị mô men uốn thiết kế trong Bảng 3. Đo vết nứt và độ cong của cột.

- Sau khi hoàn thành thử tải như trên, đảo vị trí đầu cột theo chiều ngược lại, định vị đầu cột và lại tiến hành thử tải theo trình tự nêu ở trên. Đo vết nứt và độ cong của cột.

6.5.3.2. Thử uốn gãy

6.5.3.2.1. Đối với cột nhóm I

Sau khi hoàn thành bước thử theo 6.5.3.1.1, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số k xem trong Điều 5.4.2

6.5.3.2.2. Đối với cột nhóm II

Sau khi hoàn thành bước thử theo 6.5.3.1.2, tiếp tục cấp tải cho đến khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt giá trị mô men uốn gãy tới hạn (gấp k lần mô men uốn thiết kế qui định tại Bảng 3). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

6.5.4. Đánh giá kết quả

6.5.4.1. Thử uốn nứt

Khi thử ở tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu tại điều 5.4.1. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

6.5.4.2. Thử uốn gãy

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

CHÚ THÍCH: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

- Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

  - Ghi nhãn

    - Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

- Chiều dài cột;

- Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định tại Phụ lục A

    - Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Số lô sản phẩm;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

    - Hồ sơ kỹ thuật

Mỗi lô cột điện bê tông phải có hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Loại sản phẩm, kích thước cơ bản;

- Số hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

  - Bảo quản

- Sản phẩm cột điện bê tông lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ . Điểm kê phải tính toán thích hợp (2 vị trí cách mỗi đầu L/5). Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc.

  - Vận chuyển

- Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85 % mác thiết kế.

- Sản phẩm được bốc xếp, dỡ bằng cần cẩu chuyên dụng với móc dây cáp mềm hoặc thiết bị nâng thích hợp.

- Khi vận chuyển, các cột điện bê tông phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập, gây hư hỏng.

- Qui cách, kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm trên cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

| Chỉ tiêu | Kích thước | Mức sai lệch |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ± 5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ± 2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ± 2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ± 1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ± 2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ± 50 |

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

III. Cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC)

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6447 : cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Số liệu thiết kế

Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định 0,4kV

+ Các cấp cách điện 0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống 3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

+ Tần số 50Hz

b. Dây dẫn

Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.

c. Cách điện của ruột cáp

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu được tác động của tia cực tím

- Phần trăm carbon đen: ≥2% khối lượng

- Mầu đen

d. Đánh mã ký hiệu

Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác theo chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác.

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp vặn xoắn trên không hạ áp (ABC) - 4 lõi

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Loại |  | Nhôm |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70 4x120 |  |
| 5 | Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x70 4x120 | Sợi | 19 19 |  |
| 6 | Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x70 4x120 | mm | 9,6 - 10,1 12,8 - 13,5 |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 8 | Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x70 4x120 |  | 1,5 1,7 |  |
| 9 | Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t= 20oC 4x70 4x120 | Ω/km | 0,443 0,253 |  |
| 11 | Khả năng mang tải của cáp 4x70 4x120 | A | 175 250 |  |
| 12 | Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x70 4x120 | kN | 9,8 16,8 |  |
| 13 | Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi) 4x70 4x120 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Trọng lượng toàn bộ dây dẫn 4x70 4x120 | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp 4x70 4x120 | m | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 17 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |  |
| 18 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) |  |

IV. Dây đồng trần

(Áp dụng TCVN 12229:2018)

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với dây trần có sợi tròn bằng đồng xoắn thành lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 1824:1993, Dây kim loại - Phương pháp thử kéo

TCVN 5933:1995, Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện - Yêu cầu kỹ thuật chung

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.

3.1. Đồng (copper)

Đồng cứng, ký hiệu là Cc phù hợp với TCVN 5933:1995.

3.2. Dây trần (conductor)

Vật liệu được sử dụng để mang dòng điện gồm nhiều sợi xoắn với nhau và giữa chúng không có cách điện.

3.3. Dây trần có các lớp xoắn đồng tâm (concentric lay stranded conductor)

Dây trần gồm lõi ở giữa được bao bọc bởi một hoặc nhiều lớp sợi sát nhau, được xoắn theo các chiều xoắn ngược nhau.

3.4. Chiều xoắn (direction of lay)

3.4.1. Chiều xoắn (định nghĩa chung) (direction of lay (general definition))

Chiều xoắn của một lớp sợi tính từ phía người quan sát.

CHÚ THÍCH: Chiều phải là chiều kim đồng hồ còn chiều trái là chiều ngược với chiều kim đồng hồ.

3.4.2. Chiều xoắn (định nghĩa thay thế) (direction of lay (alternative definition))

Chiều xoắn được xác định là chiều phải hoặc chiều trái.

CHÚ THÍCH: Đối với chiều phải, các sợi cùng hướng với phần giữa của chữ Z khi dây được đặt theo chiều thẳng đứng. Đối với chiều trái, các sợi cùng hướng với phần giữa của chữ S khi dây được đặt theo chiều thẳng đứng.

3.9. Độ dài bước xoắn (lay length)

Độ dài dọc trục của một vòng xoắn hoàn chỉnh được tạo bởi một sợi riêng rẽ của dây xoắn.

3.10. Tỷ số bước xoắn (lay ratio)

Tỷ số giữa độ dài bước xoắn và đường kính ngoài của lớp các sợi tương ứng của dây xoắn.

3.11. Lô (lot)

Tập hợp các dây được chế tạo bởi cùng một nhà chế tạo, trong các điều kiện sản xuất như nhau.

CHÚ THÍCH: Một lô có thể gồm một phần hoặc tất cả số lượng dây được mua.

3.12. Danh nghĩa (nominal)

Tên gọi hoặc giá trị nhận dạng của một đặc tính có thể đo được, nhờ đó mà nhận dạng được dây hoặc một thành phần của dây, và xác định được các dung sai áp dụng.

CHÚ THÍCH: Giá trị danh nghĩa phải là các giá trị mục tiêu.

3.13. Sợi tròn (round wire)

Sợi kim loại đã qua kéo, có mặt cắt tròn không đổi.

4. Cấu tạo

4.1. Vật liệu

Dây phải làm từ các sợi đồng tròn kéo nguội. Tất cả các sợi trước khi xoắn phải có đặc tính như quy định cho dây đồng cứng trong TCVN 5933:1995.

4.2. Cấu tạo của dây

Tiết diện danh nghĩa của dây, số lượng và đường kính sợi thành phần, số lớp xoắn phải được chế tạo như Bảng 1.

Bảng 1 - Cấu tạo của dây

| Tiết diện danh nghĩa của dây, mm2 | Số sợi | Đường kính sợi, mm | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 7 | 2,51 ± 0,02 | 1 |

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Yêu cầu về kết cấu

5.1.1. Bề mặt

Bề mặt dây không được có các khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được (cho phép sử dụng kính điều chỉnh thị lực) như các vết xước, các vết lõm, v.v... không thích hợp trong thông lệ thương mại.

5.1.2. Cách xoắn

Tất cả các sợi của dây phải được xoắn đồng tâm.

Các lớp sợi sát nhau phải được xoắn theo chiều ngược nhau. Lớp ngoài cùng phải được xoắn theo “chiều phải” trừ khi có qui định khác trong đơn đặt hàng.

Các sợi của mỗi lớp phải được xoắn đều và chặt xung quanh (các) sợi của lớp trong.

Tỷ số bước xoắn của bất kỳ lớp nào không được lớn hơn tỷ số bước xoắn của lớp kế ngay bên trong.

Tỷ số bước xoắn của các lớp xoắn phải phù hợp với Bảng 2.

Bảng 2 - Tỷ số bước xoắn

| Số sợi | Lớp 6 sợi |  | Lớp 12 sợi |  | Lớp 18 sợi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 7 | 10 | 20 | - | - | - | - |

5.1.3. Mối nối

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo

Khoảng cách giữa các mối nối trên sợi dây khác nhau cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 15 m.

5.2. Yêu cầu đối với sợi dây thành phần

5.2.1. Suất kéo đứt và độ giãn dài

Suất kéo đứt và độ giãn dài tương đối không được nhỏ hơn giá trị tương ứng nêu trong Bảng 3 đối với giá trị đường kính xác định.

Suất kéo đứt của sợi dây được tách ra từ mẫu cáp hoàn chỉnh được giảm 5 % so với quy định.

Bảng 3 - Suất kéo đứt và độ giãn dài

| Đường kính danh nghĩa của sợi dây mm | Sai lệch cho phép mm | Suất kéo đứt N/mm2 | Độ giãn dài tương đối % |
| --- | --- | --- | --- |
| Trên 1,00 đến 3,00 | ± 0,02 | 400 | 1,0 |
| Trên 3,00 đến 4,00 | ± 0,03 | 380 | 1,5 |

5.2.2. Chịu uốn

Sợi dây phải chịu được số lần uốn tối thiểu với bán kính uốn nêu trong Bảng 4 mà không gãy.

Bảng 4 - Số lần uốn tối thiểu

| Đường kính danh nghĩa của sợi dây | Bán kính uốn | Số lần uốn tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| mm | mm |  |
| Trên 1,00 đến 2,00 | 5,00 ± 0,05 | 6 |
| Trên 2,00 đến 2,60 | 6,00 ± 0,05 | 6 |
| Trên 2,60 đến 3,00 | 7,50 ± 0,05 | 7 |
| Trên 3,00 đến 3,50 | 7,50 ± 0,05 | 5 |
| Trên 3,50 đến 4,00 | 10,00 ± 0,05 | 5 |

5.3. Điện trở một chiều

Điện trở một chiều của dây ở nhiệt độ bằng 20 °C không được vượt quá giá trị quy định trong Bảng 5.

5.4. Lực kéo đứt của dây trần

Lực kéo đứt danh định của dây trần được lấy bằng tổng lực kéo đứt của tất cả các sợi.

Lực kéo đứt, tính bằng Niu tơn, của dây trần không được nhỏ hơn giá trị quy định trong Bảng 5.

Cho phép thử nghiệm độ bền kéo cho dây hoàn chỉnh. Khi đó, không một sợi nào được đứt trước lúc đạt 95 % giá trị quy định trong Bảng 5.

Bảng 5 - Điện trở một chiều và lực kéo đứt quy định của dây

| Tiết diện danh nghĩa của dây | Điện trở một chiều của 1 km chiều dài và ở 20 °C | Lực kéo đứt |
| --- | --- | --- |
| mm2 | Ω | N |
| 35 | 0,5238 | 13141 |

6. Phương pháp thử nghiệm

6.1. Điều kiện thử nghiệm

Nhiệt độ môi trường: 25 ± 10°C

Độ ẩm tương đối: 45 % - 85 %

Áp suất khí quyển: 84 kPa - 107 kPa

6.2. Kiểm tra kết cấu dây

6.2.1. Bề mặt

Kiểm tra bằng cách xem xét. Bề mặt dây phải phù hợp với yêu cầu của 5.1.1.

6.2.2. Cách xoắn

Tỷ số bước xoắn của mỗi lớp dây được xác định qua tỷ số của độ dài bước xoắn đo được của lớp so với đường kính ngoài của cùng lớp đó.

Các giá trị đạt được phải phù hợp với yêu cầu của 5.1.2. Ngoài ra, chiều xoắn của mỗi lớp cũng phải phù hợp với yêu cầu của 5.1.2 và phải được ghi lại.

6.2.3. Mối nối

Kiểm tra bằng cách xem xét. Yêu cầu về mối nối phải phù hợp với 5.1.3.

6.3 Kiểm tra sợi dây thành phần

Kiểm tra các yêu cầu về đường kính, suất kéo đứt, độ giãn dài và số lần uốn của sợi dây thành phần theo TCVN 5933:1995 đối với sợi đồng cứng tương ứng. Các yêu cầu đối với sợi dây thành phần phải phù hợp với 5.2.

6.4. Tính điện trở một chiều

Đo điện trở một chiều của từng sợi dây riêng biệt và tính theo Phụ lục A. Giá trị điện trở một chiều ở 20 °C của 1 km chiều dài dây phải phù hợp với 5.3.

Đối với dây có số sợi nhỏ hơn hoặc bằng 7 sợi, đo 100 % số sợi.

Đối với dây có số sợi lớn hơn 7 sợi, đo 50 % số sợi.

6.5. Thử nghiệm lực kéo đứt

Thử nghiệm được thực hiện theo TCVN 1824:1993.

Đối với dây có số sợi nhỏ hơn hoặc bằng 7 sợi, đo 100 % số sợi.

Đối với dây có số sợi lớn hơn 7 sợi, đo 50 % số sợi.

7. Bao gói và ghi nhãn

7.1. Bao gói

Dây phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư hỏng có thể xảy ra khi xếp dỡ và vận chuyển bình thường.

Các hạng mục dưới đây phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua vào thời điểm đặt hàng hoặc thời điểm sớm nhất có thể:

a) loại và kích cỡ bao gói và phương pháp bao gói;

b) các quy định về kích cỡ bao gói và lỗ trục tang quấn dây cũng như sự có sẵn đầu dây bên trong để tiếp đất, khi việc tháo dây đòi hỏi các biện pháp đặc biệt.

7.2. Ghi nhãn và thông tin trên bao bì

Trọng lượng thô, trọng lượng tinh và trọng lượng bì, chiều dài (hoặc chiều dài và số đoạn dây nếu trên cùng một tang quấn có nhiều hơn một đoạn dây theo thỏa thuận) ký hiệu và cách nhận dạng cần thiết khác phải được ghi một cách thích hợp bên trong bao gói. Các thông tin như vậy cùng với số đơn đặt hàng của bên mua, số sêri của nhà chế tạo (nếu có) và các thông tin về vận chuyển cùng các thông tin khác phải được ghi rõ ở phía ngoài của mỗi bao gói.

CHÚ THÍCH: Các đoạn dây ngẫu nhiên trong sản xuất không thể tránh được sai số nhưng không được vượt quá 5 % chiều dài với điều kiện là không một đoạn nào được ngắn hơn 50 % chiều dài dây theo hợp đồng.

V. CÁP HẠ ÁP

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

- Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV

- Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số: 50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc trong

* Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

6.1. Cáp hạ áp ruột đồng 1x2,5mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục |  |  |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 1x2,5 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  |  |  |  |  | Sợi | Nêu cụ thể |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thế |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | PVC |
| 11 | Độ dày danh PVC | định | của | lớp | cách | điện | mm | 0,7 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | 1,5±0,1 |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 7,41 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

6.2. Cáp hạ áp ruột đồng 1x10mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x10 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6 - 4,0 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.4. Cáp hạ áp ruột đồng 1x35mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x35 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 – 7,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,524 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.5. Cáp hạ áp ruột đồng 1x50mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x50 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 7,7 – 8,6 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,0/1,4 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,387 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.6. Cáp hạ áp ruột đồng 1x70mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x70 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 12 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 9,3 - 10,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,0/1,4 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,268 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.8. Cáp hạ áp ruột đồng 1x120mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 – 13,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.9. Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 34 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 – 19,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,7/2,2 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.10. Cáp hạ áp ruột đồng 2x6mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x6 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 3,08 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.11. Cáp hạ áp ruột đồng 2x10mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x10 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6 - 4,0 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.12. Cáp hạ áp ruột đồng 2x25mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x25 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,2 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.13. Cáp hạ áp ruột đồng 4x10mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x10 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6 - 4,0 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.14. Cáp hạ áp ruột đồng 4x16mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x16 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 - 5,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,91 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.15. Cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x25 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.16. Cáp hạ áp ruột đồng 4x50mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x50 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 7,7 - 8,6 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,0/1,4 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,641 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.17. Cáp hạ áp ruột đồng 4x120mm2 - có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x120 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 - 13,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |  |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.18. Cáp hạ áp ruột nhôm 1x120mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | nhôm |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 – 13,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,253 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

VI. Cáp kiểm tra (Cáp nhị thứ)

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

- Thông số kỹ thuật bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp kiểm tra (cáp nhị thứ) cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp định mức 450/750V.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

| TCVN 6610-1 (IEC 60227-1) | Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 1: Yêu cầu chung |
| --- | --- |
| TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) | Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử |
| TCVN 6612 (IEC 60228) | Ruột dẫn của cáp cách điện |

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN 6613 (IEC 60332) hoặc tương đương hoặc cao hơn.

a. Cấu trúc cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm (có thể mạ thiếc) có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

- Lớp cách điện của các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp bọc xung quanh các lõi cáp bằng PVC.

- Lớp vỏ bảo vệ dùng băng đồng quấn theo dạng xoắn (với cáp 1 lõi được phép có hoặc không có lớp băng đồng này).

- Lớp vỏ bên ngoài dùng nhựa PVC có đặc tính chống cháy.

- Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

b. Cách điện.

- Cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm, làm tăng tuổi thọ chất cách điện (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn đến 6mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 0,8mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 10mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,0 mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn từ 25mm2 đến 35 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện danh định là 1,2 mm.

c. Vỏ cáp.

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng đồng, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu PVC kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy. Trên vỏ cáp được in năm sản xuất, nhà sản xuất và đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần.

4. Yêu cầu khác.

- Tài liệu kỹ thuật (kể cả bản vẽ mô tả tất cả các loại cáp nêu trên).

- Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test).

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test).

- Các biên bản thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x2,5 |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 8 | Độ dày danh định của vật liệu cách điện cho từng lõi dẫn của cáp kiểm tra với tiết diện danh định: 2,5mm2 | mm | 0,8 |  |
| 9 | Loại vật liệu vỏ bọc (kết hợp với chất phụ gia chống mối, mọt, gặm nhấm và chống cháy) |  | PVC |  |
| 10 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc | mm | 1,5±0,1 |  |
| 11 | Đường kính ngoài danh định của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 70 |  |
| 13 | Điện trở 1 chiều của từng lõi dẫn tại t= 20oC – với tiết diện danh định: 2,5mm2 | Ω/km | 7,41 |  |
| 14 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t= 90oC | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | Có |  |

VII. Cáp ngầm trung áp

(Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV, 35 (38,5) kV loại 3 lõi/1 lõi, chống thấm nước/không chống thấm nước, màn chắn băng đồng/màn chắn sợi đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định và các phụ kiện kèm theo.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

- Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

*CÁP NGẦM 3 LÕI LOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC, CÓ MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG

1 Yêu cầu chung

1.1 Cấu trúc cáp

- Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

+ 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

+ Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

+ Lớp cách điện.

+ Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

+ Chất độn

+ Lớp bọc bên trong (inner covering).

+ Lớp bọc phân cách (separation sheath).

Áo giáp.

Lớp vỏ bọc bên ngoài.

1.2 Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

1.3 Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

2 Đặc tính kỹ thuật của cáp

2.1 Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt.:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 6 | 6 | 1,2 | 0,727 |
| 35 | 6 | 6 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 12 | 12 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 120 | 15 | 18 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 30 | 30 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |
| 300 | 30 | 34 | 0,1 | 0,0601 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0778 | 0.047 |
| 500 | 53 | 53 | 0,0605 | 0,0366 |
| 630 | 53 | 53 | 0,0469 | 0,0283 |

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

2.2 Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

2.3 Lớp cách điện:

* Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

* Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

* Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

+ Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

+ Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

- Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

- Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

* Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

* Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

2.4 Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

2.5 Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2 |

2.6 Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

2.7 Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại dạng dải băng kép.

* Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

- Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+ Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

- Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

* Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

- Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

2.8 Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

+ Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

3 Các yêu cầu về thử nghiệm:

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

3.1 Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

3.2 Thử nghiệm điển hình (type test):

* Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

* Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

B. CÁP NGẦM 1 LÕI LOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC, CÓ MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG

1 Yêu cầu chung

1.1 Cấu trúc cáp

- Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

+ ruột dẫn điện chống thấm nước.

+ Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

+ Lớp cách điện.

+ Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

+ Lớp bọc phân cách (separation sheath).

Áo giáp.

Lớp vỏ bọc bên ngoài.

1.2 Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

1.3 Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

2 Đặc tính kỹ thuật của cáp

2.1 Ruột dẫn điện:

Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 6 | 6 | 1,2 | 0,727 |
| 35 | 6 | 6 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 12 | 12 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 120 | 15 | 18 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 30 | 30 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |
| 300 | 30 | 34 | 0,1 | 0,0601 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0778 | 0.047 |
| 500 | 53 | 53 | 0,0605 | 0,0366 |
| 630 | 53 | 53 | 0,0469 | 0,0283 |

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

2.2 Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

2.3 Lớp cách điện:

* Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

* Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

* Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

+ Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

+ Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

- Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

- Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

* Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

* Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

2.4 Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

* Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp:

- Lớp sợi đồng.

- Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng:

+ Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm;

+ Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.

* Ghi chú:

Người mua phải quy định tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60649:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heat effects.

2.5 Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

2.6 Áo giáp:

Áo giáp làm bằng bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dạng dải băng kép.

* Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

- Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+ Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

- Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

* Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

- Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

2.7 Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

+ Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

3 Các yêu cầu về thử nghiệm:

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

3.1 Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

3.2 Thử nghiệm điển hình (type test):

* Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

* Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

VIII. Dây đồng bọc XLPE 22/35kV - 1 pha

(Áp dụng Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của dây trung áp bọc cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn:

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Tổng quát.

- Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách điện được nêu trong phần mô tả hàng hoá và biểu giá.

- Dây dẫn được treo trên cột ở độ cao từ 5 đến 20m.

- Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

b. Đặc tính kỹ thuật

- Cấp điện áp: sử dụng tại cấp điện áp 22kV hoặc 35kV

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

+ Làm việc bình thường: 900C

+ Khi tải tăng cưỡng bức: 1050C

+ Khi ngắn mạch: 2500C

c. Ruột dẫn.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

d. Chất cách điện ruột dẫn.

- Chất cách điện ruột dẫn bằng XLPE (hoặc EPR hoặc tương đương) có trộn phụ gia, carbon đen…đảm bảo độ bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của thời tiết, chất cách điện được được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

e. Đánh ký hiệu.

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

- Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối)

- Số lõi và tiết diện danh định

- Chỉ ra chiều dài từng mét, ví dụ 1m, 2m, 3m...

- Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại dây bọc được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác.

- Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Dây bọc cách điện 22kV - 1 pha dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE 22kV-1 pha |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Dây bọc cách điện XLPE |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại |  | Đồng |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi dây bọc 1x50 1x70 1x240 | Sợi | 6 12 34 |  |
| 8 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x50 1x70 1x240 |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |  |
| 10 | Đường kính của lõi dây bọc 1x50 1x70 1x240 |  | 7,7 - 8,6 9,3 - 10,2 17,6 - 19,2 |  |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hoặc EPR hoặc tương đương |  |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |  |
| 13 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 15 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC 1x50 1x70 1x240 | Ω/km | 0,387 0,268 0,0754 |  |
| 17 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC 1x50 1x70 1x240 | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Hệ số tổn hao tối đa (tanδ) | x10-4 | ≤ 40 |  |
| 19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |  |
| 19.1 | t = 0,1s 1x50 1x70 1x240 | kA | 22 31 107 |  |
| 19.2 | t = 0,2s 1x50 1x70 1x240 | kA | 16 22 76 |  |
| 19.3 | t = 0,3s 1x50 1x70 1x240 | kA | 13 18 62 |  |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |  |
| 23 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 24 | Trọng lượng tối đa toàn bộ loo cuốn cáp | kg | 5000 |  |
| 25 | Biên bản thí nghiệm Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 26 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Có |  |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | Có |  |

Ghi chú:

- (*) Khả năng mang tải của dây bọc tại điều kiện nhiệt độ của không khí 30oC.

7. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Dây bọc cách điện 35kV - 1 pha dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE 35kV-1 pha |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Dây bọc cách điện XLPE |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại |  | Đồng |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi dây bọc 1x50 | Sợi | 6 |  |
| 8 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x50 |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38,5 |  |
| 10 | Đường kính của lõi dây bọc 1x50 |  | 7,7 - 8,6 |  |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hoặc EPR hoặc tương đương |  |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 8,8 |  |
| 13 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 15 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC 1x50 | Ω/km | 0,387 |  |
| 17 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC 1x50 | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Hệ số tổn hao tối đa (tanδ) | x10-4 | ≤ 40 |  |
| 19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |  |
| 19.1 | t = 0,1s 1x50 | kA | 22 |  |
| 19.2 | t = 0,2s 1x50 | kA | 16 |  |
| 19.3 | t = 0,3s 1x50 | kA | 13 |  |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |  |
| 23 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 24 | Trọng lượng tối đa toàn bộ loo cuốn cáp | kg | 5000 |  |
| 25 | Biên bản thí nghiệm Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 26 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Có |  |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | Có |  |

Ghi chú:

- (*) Khả năng mang tải của dây bọc tại điều kiện nhiệt độ của không khí 30oC.

X. Dây nhôm bọc cách điện 22kV-1x120mm2-Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV

(Dựa theo 3447/QĐ-EVN HANOI 1/6/2021 - Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột))

1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng
gói và giao hàng của dây trung áp bọc cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương
đương.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn:

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um =1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Tổng quát.

- Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách
điện được nêu trong phần mô tả hàng hoá và biểu giá.

- Dây dẫn được treo trên cột ở độ cao từ 5 đến 20m.

- Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

b. Đặc tính kỹ thuật

- Cấp điện áp: sử dụng tại cấp điện áp 22kV hoặc 35kV

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

+ Làm việc bình thường: 90℃

+ Khi tải tăng cưỡng bức: 105℃

+ Khi ngắn mạch: 250℃

c. Ruột dẫn.

- Ruột cáp phải là dây dẫn nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2.

d. Chất cách điện ruột dẫn.

- Chất cách điện ruột dẫn bằng XLPE (hoặc EPR hoặc tương đương) có trộn phụ gia, carbon đen…đảm bảo độ bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của thời tiết, chất cách điện được được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

e. Đánh ký hiệu.

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

- Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối)

- Số lõi và tiết diện danh định

- Chỉ ra chiều dài từng mét, ví dụ 1m, 2m, 3m...

- Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các
loại dây bọc được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy
phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các
tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác.

- Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc
và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi
cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo
vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ
cố định bằng các băng thép.

- Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước
mặn và các loại côn trùng.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

6.1. Dây bọc cách điện 22kV - 1 pha

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE 22kV-1 pha |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Dây bọc cách điện XLPE |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại |  | Nhôm |
| 7 | Số sợi nhôm của lõi dây bọc 1x120 | sợi | 26 |
| 8 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x120 |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
| 10 | Đường kính của lõi dây bọc 1x120 | mm | Nêu cụ thể |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hoặc EPR hoặc tương đương |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |
| 13 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 15 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |
| 16 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC 1x120 | Ω/km | 0,253 |
| 17 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC 1x120 | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng lõi dẫn nhôm | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |
| 21 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |
| 22 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000 |
| 23 | Biên bản thí nghiệm type test và routine test |  | có |
| 24 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | có |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

Ghi chú:

- (*) Khả năng mang tải của dây bọc tại điều kiện nhiệt độ của không khí 30℃

X. Dây chống sét TK50

(Áp dụng TCVN 6483:1999 - Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không)

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính điện và cơ của các dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

IEC 104:1987 Sợi hợp kim nhôm-magiê silic dùng cho các đường dây tải điện trên không.

IEC 888:1987 Sợi thép mạ kẽm dùng làm dây xoắn.

IEC 889:1987 Sợi nhôm kéo cứng dùng cho các đường dây tải điện trên không.

3. Định nghĩa

Các định nghĩa sau đây áp dụng cho tiêu chuẩn này:

Dây: Vật liệu dùng để dẫn dòng điện, gồm nhiều sợi, xoắn với nhau và giữa chúng không có cách điện.

Dây có các lớp xoắn đồng tâm: Dây gồm có lõi ở giữa được bao bọc bởi một hoặc nhiều lớp sợi sát nhau và được xoắn theo các chiều xoắn ngược nhau.

Chiều xoắn của lớp: Chiều xoắn của lớp sợi tính từ phía người quan sát. "Chiều phải" là chiều kim đồng hồ, còn "chiều trái" là chiều ngược với chiều kim đồng hồ.

Định nghĩa khác: Chiều xoắn của lớp được xác định là "chiều phải" hoặc "chiều trái". Đối với chiều phải, các sợi cùng hướng với phần giữa của chữ Z khi dây được đặt theo chiều thẳng đứng. Đối với chiều trái, các sợi cùng hướng với phần giữa của chữ S khi dây được đặt theo chiều thẳng đứng.

Độ dài bước xoắn: Độ dài dọc trục của một vòng xoắn trọn vẹn được tạo bởi một sợi cụ thể của dây.

Tỷ số bước xoắn: Tỷ số giữa độ dài bước xoắn và đường kính ngoài của lớp các sợi tương ứng của dây.

Lô: Tập hợp các dây được chế tạo bởi cùng một nhà chế tạo, trong các điều kiện sản xuất như nhau. Một lô có thể gồm tất cả hoặc một phần số lượng dây được mua.

Danh nghĩa: Tên gọi hoặc giá trị nhận dạng của một đặc tính có thể đo được, nhờ đó mà nhận dạng được dây hoặc một thành phần của dây, và xác định được các dung sai áp dụng. Giá trị danh nghĩa phải là các giá trị mục tiêu.

Sợi: Sợi kim loại được kéo rút có mặt cắt hình tròn, không đổi.

4. Các yêu cầu đối với dây

4.1. Vật liệu

Dây phải được chế tạo bằng các sợi thép tròn mạ kẽm. Tất cả các sợi, trước lúc xoắn phải có các đặc tính như đã quy định trong IEC 104, IEC 888 và IEC 889.

4.2. Kích thước của dây

Danh mục các kích thước dây cho trong phụ lục D được dùng để hướng dẫn. Khi thiết kế mới, các kích thước của dây nên chọn theo danh mục đó. Dây dùng cho các thiết kế hiện hành hoặc các thiết kế quen dùng của đường dây trên không cũng như kích thước và cách xoắn không được nêu trong tiêu chuẩn này, có thể được thiết kế và cung cấp khi có thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua. Lúc đó các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này phải được áp dụng.

45.3. Bề mặt

Bề mặt dây phải không có các khuyết tật, mà mắt thường nhìn thấy được (được phép sử  dụng kính thị lực), như các vết xước, các vết lõm v.v... không thích hợp trong thông lệ thương mại.

4.4. Cách xoắn

4.4.1. Tất cả các sợi của dây phải được xoắn đồng tâm.

4.4.2. Các lớp sợi sát nhau phải được xoắn theo các chiều ngược nhau. Lớp ngoài cùng phải được xoắn theo "chiều phải", trừ khi được quy định ngược lại trong đơn đặt hàng.

45.4.3. Các sợi của mỗi lớp phải được xoắn đều và chặt xung quanh sợi hoặc các sợi của lớp kề phía trong.

4.4.4. Tỷ số bước xoắn đối với các lớp sợi thép mạ kẽm phải như sau:

a) tỷ số bước xoắn đối với lớp 6 sợi của lõi thép 7 sợi hoặc 19 sợi không được nhỏ hơn 16 và không lớn hơn 26;

b) tỷ số bước xoắn đối với lớp 12 sợi của lõi thép 19 sợi không được nhỏ hơn 14 và không lớn hơn 22.

4.4.5. Trong một lõi thép 19 sợi, tỷ số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn tỷ số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, tỷ số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn tỷ số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

4.4.6. Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

4.5. Mối nối

4.5.1. Trên sợi, hoặc các sợi của lõi bằng thép mạ kẽm không được có mối nối, bất luận bằng cách nào, trong quá trình xoắn.

4.5.2. Trên mỗi đoạn chiều dài của dây không được sử dụng quá một sợi nhôm có mối nối như cho phép trong các tiêu chuẩn trích dẫn ở 5.1.

4.5.3. Trong quá trình xoắn không được phép hàn một sợi nhôm nào nhằm đạt được chiều dài qui định của dây.

4.5.4. Trong quá trình xoắn được phép nối các chỗ đứt không thể tránh khỏi của các sợi nhôm, với điều kiện là các chỗ đứt đó không phải là do dây có khuyết tật cố hữu, hoặc sử dụng các đoạn dây nhôm ngắn. Các mối nối phải thực hiện với hình thù của sợi dây gốc, nghĩa là các mối nối phải được gọt dũa để có đường kính của nó bằng đường kính các sợi gốc và không bị xoắn.

Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Các mối nối phải thực hiện bằng cách hàn điện tiếp xúc, hàn điện tiếp xúc rồi rèn nguội hoặc hàn ép nguội (chú thích 1), hoặc bằng các phương pháp khác đã được phê duyệt. Các mối hàn phải được thực hiện đúng theo thông lệ thương mại. Kiểu hàn đầu tiên phải được ủ lại bằng điện trên một đoạn khoảng 250 mm về mỗi phía của mối hàn.

4.5.5. Không yêu cầu các mối hàn qui định theo 5.5.4 phải có các đặc tính như sợi dây gốc (chú thích 2). Tuy nhiên, chúng phải chịu được ứng suất không nhỏ hơn 75 MPa đối với các mối hàn điện đã ủ lại, và không nhỏ hơn 130 MPa đối với các mối nối hàn ép nguội và các mối hàn điện tiếp xúc rồi rèn nguội. Nhà chế tạo phải chứng minh là phương pháp hàn có khả năng đáp ứng các yêu cầu qui định về độ bền.

Chú thích

1) Thông lệ ở một số nước yêu cầu phải ủ lại các mối nối ép nguội đối với vật liệu A2 và A3

2) Đặc tính của các chỗ nối trên các sợi của dây nếu được bố trí hợp lý có liên quan đến cả độ bền kéo và độ dãn dài. Do có các tính chất dãn dài tốt hơn, nên một mối hàn điện được ủ lại tuy có độ bền kém hơn, nhưng về các tính năng chung lại giống tính năng của một mối hàn nguội hay của một mối hàn điện rồi ép nguội.

4.6. Mật độ theo độ dài – Khối lượng theo một đơn vị chiều dài

4.6.1. Các khối lượng cho trong các bảng của phụ lục D được tính cho mỗi kích cỡ và cách xoắn dây, bằng cách sử dụng mật độ của các sợi nhôm và sợi thép mạ kẽm cho trong các tiêu chuẩn trích dẫn nêu ở 5.1, mức tăng do xoắn cho trong bảng 2 và mặt cắt các sợi nhôm và sợi thép mạ kẽm dựa theo đường kính lý thuyết của chúng khi chưa làm tròn.

4.6.2. Mức tăng khối lượng tính bằng phần trăm do xoắn dây (chú thích 1) dựa trên các tỷ số bước xoắn trung bình cho ở 5.4.4 và 5.4.5 phải được lấy theo bảng 2.

4.6.3. Khi dây cần được bôi mỡ thì khối lượng danh nghĩa của mỡ (chú thích 2) phải được tính toán theo phương pháp cho trong phụ lục C.

Chú thích

1) Khối lượng của dây xoắn phụ thuộc vào tỷ số bước xoắn. Trừ sợi ở giữa, các sợi còn lại đều dài hơn dây, và khối lượng tăng thêm phụ thuộc vào các tỷ số bước xoắn đã được sử dụng.

2) Các yêu cầu về việc bôi mỡ đang được xem xét

Bảng 2 - Mức tăng tiêu chuẩn * do xoắn dây

| Cách xoắn dây |  |  |  | Mức tăng, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm |  | Thép |  | Khối lượng |  | Điện trở |
| Số sợi | Số lớp ** | Số sợi | Số lớp ** | Nhôm | Thép |  |
| 6 | 1 | 1 | - | 1,52 | - | 1,52 |
| 18 | 2 | 1 | - | 1,90 | - | 1,90 |
| 7 | 1 | - | - | 1,31 | - | 1,31 |
| 18 | 2 | 1 | - | 1,90 | - | 1,90 |
| 22 | 2 | 7 | 1 | 2,04 | 0,43 | 2,04 |
| 26 | 2 | 7 | 1 | 2,16 | 0,43 | 2,16 |
| 19 |  | - | - | 1,80 | - | 1,80 |
| 37 | 3 | - | - | 2,04 | - | 2,04 |
| 61 | 4 | - | - | 2,19 | - | 2,19 |
| 45 | 3 | 7 | 1 | 2,23 | 0,43 | 2,23 |
| 54 | 3 | 7 | 1 | 2,33 | 0,43 | 2,33 |
| 72 | 4 | 7 | 1 | 2,32 | 0,43 | 2,32 |
| 84 | 4 | 7 | 1 | 2,40 | 0,43 | 2,40 |
| 91 | 5 | - | - | 2,30 | - | 2,30 |
| 54 | 3 | 19 | 2 | 2,33 | 0,77 | 2,33 |
| 72 | 4 | 19 | 2 | 2,32 | 0,77 | 2,32 |
| 84 | 4 | 19 | 2 | 2,40 | 0,77 | 2,40 |

* Các mức này được tính toán bằng cách sử dụng các tỷ số bước xoắn trung bình cho mỗi lớp nhôm hoặc lớp thép.

** Số lớp của mỗi loại dây không kể đến sợi dây ở giữa.

5. Thử nghiệm

5.1. Phân loại các thử nghiệm

5.1.1. Thử nghiệm điển hình

Các thử nghiệm điển hình dùng để kiểm tra các đặc tính chính của dây, mà các đặc tính này phụ thuộc vào thiết kế của dây. Các thử nghiệm này được tiến hành một lần đối với mẫu thiết kế mới, hoặc cho một quy trình chế tạo dây mới và sau đó, chỉ lặp lại khi có thay đổi về thiết kế hay về quy trình chế tạo.

Các thử nghiệm điển hình chỉ được tiến hành trên dây đã thoả mãn tất cả các yêu cầu của các thử nghiệm mẫu liên quan.

5.1.2. Thử nghiệm mẫu

Các thử nghiệm mẫu dùng để đảm bảo cho chất lượng các dây và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

5.2. Các yêu cầu thử nghiệm

Các yêu cầu thử nghiệm như sau:

5.2.1. Thử nghiệm điển hình

a) các mối nối trên các sợi nhôm;

b) các đường cong ứng suất – biến dạng;

c) độ bền kéo đứt dây.

5.2.2. Thử nghiệm mẫu

a) trên sợi trước lúc xoắn

- áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến sợi;

b) trên dây

- mặt cắt dây;

- đường kính ngoài cùng;

- mật độ theo chiều dài;

- chất lượng bề mặt;

- tỷ số bước xoắn và chiều xoắn của lớp.

5.3. Cỡ mẫu

Các mẫu cho các thử nghiệm quy định ở 6.2.2 được chọn một cách ngẫu nhiên từ đoạn cuối phía ngoài của 10% các tang quấn dây. Tuy nhiên, việc kiểm tra điều kiện bề mặt dây phải được tiến hành trên tất cả các tang quấn trước lúc đóng vỏ bảo vệ.

5.4. Chiều dài mẫu

5.4.1. Các mẫu dùng cho thử nghiệm trên các sợi nhôm và sợi thép mạ kẽm dùng làm lõi, phải lấy trước lúc xoắn, và được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn được nêu ở 5.1.

5.4.2. Các mẫu dùng cho thử nghiệm các sợi sau khi xoắn, khi có yêu cầu, phải gồm các đoạn dài 1,5 m hoặc được cắt từ đoạn cuối phía ngoài các cuộn hoặc các tang quấn dây.

5.4.3. Yêu cầu chiều dài của mẫu đối với thử nghiệm kéo và thử nghiệm ứng suất - biến dạng ít nhất phải bằng 400 lần đường kính của dây trần, nhưng không nhỏ hơn 10 m.

Chiều dài của mẫu trong điều này là chiều dài tối thiểu được qui định để đạt được độ chính xác cao cho các đường cong ứng suất - biến dạng. Khi nhà chế tạo có thể chứng minh là mẫu thử ngắn hơn vẫn đảm bảo độ chính xác tương đương bằng các kết quả thử nghiệm so sánh và được người mua hàng chấp nhận thì có thể dùng các mẫu thử ngắn hơn.

5.5. Thử nghiệm điển hình

5.5.1. Các đường cong ứng suất - biến dạng phải được cung cấp như thử nghiệm điển hình khi bên mua yêu cầu. Các đường cong này phải thể hiện rõ nhất tính năng của dây khi mang tải.

5.5.2. Nếu có thoả thuận giữa bên mua và bên cung cấp khi đặt hàng, thì các thử nghiệm ứng suất - biến dạng được tiến hành trên dây, và nếu cần, trên lõi thép, theo đúng như phương pháp được nêu ở phụ lục B.

5.5.3. Thử nghiệm kéo của dây

Khi có yêu cầu các thử nghiệm độ bền kéo đứt của dây thì không một sợi nào được đứt trước lúc đạt 95% độ bền kéo danh định của chúng được tính theo 5.7.

Độ bền kéo đứt của dây được xác định bằng cách kéo dây trên một máy thử nghiệm kéo thích hợp có độ chính xác ít nhất ± 1%. Tốc độ tăng lực kéo nên phù hợp với B.6.8 của phụ lục B. Muốn tiến hành thử nghiệm này, phải bố trí các đầu nối thích hợp ở hai đầu mẫu thử dây. Trong quá trình thử nghiệm này, độ bền kéo đứt của dây được xác định bởi lực kéo đạt được tại thời điểm đứt một hoặc nhiều sợi. Có thể làm một thử nghiệm mới, nếu sợi bị đứt trong phạm vi 1 cm cách đầu nối, mà ứng suất chưa đạt tới lực kéo kéo đứt quy định. Thử nghiệm được lặp lại đến lần thứ ba.

5.5.4. Hàn các sợi nhôm

Nhà chế tạo phải chứng minh cho người mua thấy là phương pháp được sử dụng để nối các sợi nhôm đáp ứng các yêu cầu về độ bền theo 5.5.5, bằng cách cung cấp cho người mua các kết quả thử nghiệm mới nhất, hoặc bằng cách tiến hành các thử nghiệm cần thiết.

5.6. Thử nghiệm mẫu

5.6.1. Mặt cắt

5.6.1.1. Mặt cắt phần nhôm của dây phải lấy bằng tổng các mặt cắt của các sợi nhôm tạo thành, trên cơ sở đo đường kính theo yêu cầu của 6.6.1.3.

Mặt cắt này không được sai lệch với giá trị danh nghĩa quá ± 2% cho mỗi mẫu thử, và không quá ± 1,5% giá trị trung bình của 4 lần đo, tại các vị trí được chọn ngẫu nhiên có khoảng cách tối thiểu là 20 cm.

5.6.1.2. Mặt cắt của lõi thép, nếu có, được lấy bằng tổng mặt cắt các sợi tạo nên lõi thép, trên cơ sở đo đường kính theo yêu cầu của 6.6.1.3.

5.6.1.3. Đường kính của một sợi phải kể cả lớp mạ, nếu có, phải được đo bằng dụng cụ đo có bề mặt đầu đo phẳng cả hai phía và có vạch chia đến micromét. Đường kính d tính bằng milimét là giá trị trung bình của ba lần đo. Mồi lần đo lấy giá trị trung bình số đọc lớn nhất và nhỏ nhất tại điểm đo gần hai đầu và điểm ở giữa của mẫu thử.

5.6.2. Đường kính của dây

Đường kính của dây phải được đo ở đoạn giữa khuôn xoắn và tời kéo của máy xoắn dây.

Phép đo được thực hiện bằng dụng cụ đo có vạch chia đến 0,01 mm. Đường kính phải là trung bình của hai số đọc làm tròn đến phần trăm của milimét, lấy ở hai phía vuông góc với nhau tại cùng một vị trí.

Đường kính của dây không sai khác quá:

± 1% đối với các đường kính lớn hơn hoặc hoặc bằng 10 mm;

± 0,1 mm đối với các đường kính nhỏ hơn 10 mm.

5.6.3. Mật độ theo chiều dài - Khối lượng của một đơn vị chiều dài

Mật độ theo chiều dài (khối lượng của một đơn vị chiều dài) của dây được xác định bằng các thiết bị đạt độ chính xác là ± 0,1%.

Khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây không bôi mỡ, không được sai khác quá ± 2% so với giá trị danh nghĩa cho ở các bảng.

Khối lượng mỡ trong một dây được xác định bằng hiệu giữa khối lượng dây có bôi mỡ và khối lượng của dây đó sau khi đã làm sạch mỡ. Khối lượng mỡ bôi trơn không được nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất quy định ở phụ lục C.

5.6.4. Độ bền kéo đứt của các sợi

Khi có yêu cầu, các thử nghiệm về độ bền kéo đứt được tiến hành trên các sợi lấy từ các dây sau khi đã xoắn. Mẫu thử sợi phải được lấy từ mẫu dây và được duỗi thẳng ra, nhưng phải thận trọng để không bị dãn ra.

Mặt cắt sợi được xác định từ các phép đo đường kính được tiến hành theo 6.6.1.3. Sợi đã duỗi thẳng được đặt lên một máy thử nghiệm kéo thích hợp. Lực kéo phải được nâng từ từ, với tốc độ dịch chuyển các đầu kẹp của máy thử nghiệm không nhỏ hơn 25 mm/min và không lớn hơn 100 mm/min.

Lực kéo khi đứt chia cho mặt cắt sợi dây không được nhỏ hơn 95% ứng suất yêu cầu trước lúc xoắn dây (5% giảm đi là để xét đến việc vận chuyển và quấn dây trong quá trình xoắn).

5.6.5. Chất lượng bề mặt

Bề mặt dây phải phù hợp với yêu cầu của 5.3.

5.6.6. Tỷ số bước xoắn và chiều xoắn lớp

Tỷ số bước xoắn của mỗi lớp dây được xác định qua tỷ số của độ dài bước xoắn đo được của lớp so với đường kính ngoài của cùng lớp đó.

Các giá trị đạt được phải phù hợp với yêu cầu của 5.4. Ngoài ra, chiều xoắn của mỗi lớp cũng phải phù hợp với yêu cầu của 5.4 và phải được ghi lại.

5.7. Kiểm tra

5.7.1. Tất cả các thử nghiệm và kiểm tra phải được tiến hành tại xưởng máy của nhà chế tạo trước lúc gửi hàng đi, trừ khi có thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua hàng tại thời điểm mua hàng. Các việc đó phải được tiến hành sao cho không gây trở ngại không đáng có cho công việc của nhà chế tạo. Nhà chế tạo phải cung cấp cho nhân viên kiểm tra, đại diện của người mua, mọi năng lực thử nghiệm cần thiết và đủ để thỏa mãn nhân viên kiểm tra là sản phẩm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này.

5.7.2. Khi việc kiểm tra được người mua tiến hành trước lúc gửi hàng đi, thì tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện trong phạm vi 10 ngày, sau khi người mua nhận được thông báo là mọi thiết bị, nguyên vật liệu đã sẵn sàng cho thử nghiệm, vật liệu phải được chấp nhận hoặc loại bỏ ngay tại xưởng máy của nhà chế tạo.

Nếu người mua không có đại diện có mặt ở xưởng máy của nhà chế tạo để thử nghiệm vật liệu khi đã hết hạn 10 ngày nói trên, thì nhà chế tạo phải tiến hành các thử nghiệm nêu trong tài liệu này rồi cung cấp các bản sao chính thức về kết quả thử nghiệm cho người mua, khi có yêu cầu, theo kết quả của các thử nghiệm trên, người mua phải chấp nhận, hoặc loại bỏ vật liệu đó. Một cách làm khác, nhà chế tạo có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm liên quan cho người mua, nếu các thử nghiệm ấy đã được tiến hành trong quá trình sản xuất.

5.8. Chấp nhận hoặc loại bỏ

5.8.1. Khi một mẫu thử được thử nghiệm không đáp ứng một yêu cầu nào đó của tiêu chuẩn này, thì lô hàng có mẫu thử là đại diện đó có thể bị loại bỏ.

5.8.2. Nếu một lô hàng nào đó bị loại bỏ như vậy, nhà chế tạo có quyền thử nghiệm chỉ một lần mà thôi cho tất cả các tang quấn trong lô hàng này và đưa các tang quấn dây đáp ứng yêu cầu để nghiệm thu.

6. Bao gói và ghi nhãn

6.1. Bao gói

Dây phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư hỏng có thể xảy ra khi xếp dỡ và vận chuyển bình thường.

Chú thích - Các điều sau đây phải được thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua hàng tại thời điểm đặt hàng, hoặc với thời gian sớm nhất có thể:

a) loại, kích cỡ bao gói và phương pháp bao gói;

b) các quy định về kích cỡ bao gói và lỗ trục tang quấn dây cũng như sự có sẵn đầu dây bên trong để tiếp đất, khi việc tháo dây đòi hỏi các biện pháp đặc biệt.

6.2. Ghi nhãn và thông tin trên bao bì

Trọng lượng thô, trọng lượng tinh và trọng lượng bì, chiều dài (hoặc chiều dài và số đoạn dây nếu trên cùng một tang quấn có nhiều hơn một đoạn dây theo thỏa thuận) ký hiệu và cách nhận dạng cần thiết khác phải được ghi một cách thích hợp bên trong bao gói. Các thông tin như vậy cùng với số đơn đặt hàng của bên mua, số sêri của nhà chế tạo (nếu có) và các thông tin về vận chuyển cùng các thông tin khác phải được ghi rõ ở phía ngoài của mỗi hòm bao gói.

6.3. Đoạn dây ngẫu nhiên

Các đoạn dây ngẫu nhiên trong sản xuất không thể tránh được sai số nhưng không được vượt quá 5% chiều dài với điều kiện là không một đoạn nào được ngắn hơn 50% chiều dài dây theo hợp đồng.

XI. Dây ACSR bọc cách điện 22kV

(Áp dụng Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Cấu trúc dây.

- Lõi thép chịu lực

- Lớp sợi nhôm dẫn điện

- Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

- Lớp cách điện chính XLPE

- Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

b. Lõi dẫn điện.

- Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

- Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

- Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

c. Các lớp bọc.

- Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

- Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

d. Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

e. Phụ kiện đường dây.

- Các phụ kiện như: giáp níu, ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn)…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

- Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

- Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

5. Yêu cầu khác.

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | #### Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | #### Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | #### Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 11 | #### Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8 70/11 95/16 120/19 150/19 185/24 240/32 |  |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |  |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |  |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm | 9,5 - 10 11,2 - 11,7 13,4 - 13,8 14,8 - 15,3 16,5 - 17,2 21,5 - 22,1 |  |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,4 24/2,8 24/3,6 |  |
| 20 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lớp | 1 1 1 2 2 2 |  |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm |  0,04  0,04  0,05  0,03  0,04  0,04 |  |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 165 160 160 175 170 160 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 |  |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lần | 8 7 7 8 8 7 |  |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,4 |  |
| 26 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lớp | 0 0 0 1 1 1 |  |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm |  0,07  0,08  0,08  0,06  0,06  0,06 |  |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.098 1.098 1.098 1.166 1.166 1.166 |  |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.274 1.176 1.176 1.313 1.313 1.313 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |  |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | g/m2 | 230 250 250 190 190 230 |  |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | /km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 0,1182 |  |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 75.050 |  |
| 33 | #### Dòng điện định mức - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | #### A | Nêu cụ thể |  |
| 34 | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 35 | #### Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | #### Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  |
| 36 | #### Độ dày danh định | mm | 0,6 |  |
| 37 | #### C. Cách điện |  |  |  |
| 38 | #### Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 39 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |  |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |  |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |  |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |  |
| 43 | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5giây) |  | 90 oC 250oC |  |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 45 | #### Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 46 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |  |
| 47 | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |  |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |  |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |  |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |  |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |  |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô - Đối với dây 50/8mm2, 70/11mm2, 95/16mm2, 120/19mm2 , 150/19mm2 - Đối với dây 240/32mm2 | m | 2000 1000 |  |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |  |
| 57 | Type test |  | có |  |
| 58 | Rountine test |  | có |  |

### XII. Biến điện áp cấp nguồn

### (Áp dụng Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

## Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

### Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |  |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS/Recloser |  |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |  |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |  |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |  |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |  |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |  |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |  |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |  |
| 13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5 |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp | kVp | > 125 |  |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |  |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị; - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị |  |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |

### XIII. Biến điện áp 22kV

### (Áp dụng Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy biến điện áp lắp đặt ngoài trời và trong nhà có cấp điện áp 22 kV, 35 kV và 110 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, b, c - Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- QCVN QTĐ: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

- VT (Voltage Transformer): Máy biến điện áp.

- CVT (Capacitive Voltage Transfomer): Máy biến điện áp kiểu tụ.

- Tủ MK (Marshalling Kiosk): Tủ đấu dây trung gian.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến điện áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

### Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Máy biến điện áp:

- Máy biến điện áp (VT – Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính trực tiếp nối đất, có cấp điện áp danh định 22kV.

- Đối với VT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc VT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

- Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 5.

- Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Máy biến điện áp được trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

- Máy biến điện áp lắp đặt trong tủ hợp bộ 22 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

2. Bố trí lắp đặt:

- Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm:

a. Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

-	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test)

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

-	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

-	Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

-	Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

6. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Điều 5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) |  |
|  | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 22/3 |  |
|  | Điện áp định mức phía thứ cấp | V | 110/3 |  |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn cho bảo vệ |  |
|  | Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn bảo vệ |  | 0,5 3P |  |
|  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |  |
|  | Hệ số quá điện áp định mức: |  |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1,2 |  |
|  | - Trong 30s |  | 1,5 |  |
|  | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |  |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |  |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |  |
|  | - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12 |  |
|  | - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 |  |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có |  |
|  | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |  |
|  | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Hệ số quá điện áp theo thời gian. - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |  |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |  |

### XIV. Biến dòng điện 22kV

### (Áp dụng Quyết định 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy biến dòng điện lắp đặt ngoài trời và trong nhà có cấp điện áp 22 kV, 35 kV và 110 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, b, c - Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- QCVN QTĐ: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thí nghiệm ngắn mạch.

- CT (Current Transformer): Máy biến dòng điện.

- Tủ MK (Marshalling Kiosk): Tủ đấu dây trung gian.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến dòng điện. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

### Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Máy biến dòng điện:

- Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính trực tiếp nối đất, có cấp điện áp danh định 22 kV.

- Đối với CT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc CT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

- Đối với CT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng CT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho CT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến dòng điện được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 5.

- Máy biến dòng điện được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

- Các đầu đấu dây phía sơ cấp được chế tạo bằng hợp kim đồng mạ thiếc hoặc mạ niken nhằm đảm bảo đấu nối với dây dẫn bằng đồng có dòng điện định mức tương ứng với dòng sơ cấp của biến dòng.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến dòng điện dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Máy biến dòng điện được trang bị phụ kiện, kẹp cực đấu nối, cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

- Máy biến dòng điện lắp đặt trong tủ hợp bộ 22 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

2. Bố trí lắp đặt:

- Máy biến dòng điện phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của biến dòng điện phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

-   Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

-	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

-	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

-	Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

-	Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với CT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

6. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Điều 5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) |  |
|  | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | 300-600 |  |
|  | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 5 |  |
|  | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA như sau: (Ir11-Ir12)/Ir2; Ith. 5 10/1(5 A; 0,8 kA. 10-20/1(5)A; 1,6 kA. 15-30/1(5)A; 2,4 kA. 20-40/1(5)A; 3,2 kA. 25- 0/1(5)A; 4,0 kA. 30-60/1(5)A; 4,8 kA. 50-100/1(5)A; 8,0 kA. 75-150/1(5)A; 12,0 kA. 00 200/1(5); 16,0 kA. 150-300/1(5)A; 24,0 kA. 200-400/1(5)A; 25,0 kA. 250-500/1(5)A; 25,0 kA. 300-600/1(5)A; 25,0 kA. 400-800/1(5)A; 25,0 kA. |  |
|  | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn) |  |
|  | Cấp chính xác: - Đo lường - Bảo vệ (nếu có) |  | 0,5 5P20 |  |
|  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |  |
|  | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |  |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |  |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |  |
|  | - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12 |  |
|  | - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 |  |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có |  |
|  | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |  |
|  | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |  |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - CT có dòng định mức đến 150- 300/5A: Sử dụng đầu cực kẹp dây. - CT định mức từ 200- 400/5A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép). - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |  |

## XV. CÁCH ĐIỆN

## (Áp dụng Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện đường dây có cấp điện áp 22 kV, 35 kV và 110 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đơn vị: Bao gồm các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 của tiêu chuẩn này.

3. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

4. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

5. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

6. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Chuỗi cách điện (Insulator String): Là chuỗi một hoặc nhiều đơn vị cách điện được dùng để đỡ mềm và căng néo cho dây dẫn điện trên không.

10. Cách điện cứng (Rigid Insulator): Một cách điện cứng được dùng để đỡ cứng cho dây dẫn điện trên không.

11. Sự phóng điện bề mặt (Flashover): Là phóng điện đánh thủng bề mặt ngoài phần cách điện, kết nối tia lửa điện giữa các bộ phận ở trạng thái bình thường khi có một điện áp làm việc giữa chúng.

12. Sự đánh thủng cách điện (Puncture): Là phóng điện đánh thủng đi qua phần cách điện cứng của một cách điện.

13. Điện áp đánh thủng cách điện (Puncture Voltage): Là điện áp gây ra chọc thủng một chuỗi cách điện hoặc cách điện cứng dưới các điều kiện thử nghiệm quy định.

14. Điện áp chịu đựng xung trạng thái khô (Dry Impulse Withstand Voltage): Là điện áp xung danh định tiêu chuẩn 1,2/50μs cách điện sẽ phải chịu đựng, dưới điều kiện khô mà không xảy ra sự đánh thủng cách điện.

15. Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Withstand Voltage): Là điện áp tần số 50Hz mà cách điện sẽ phải chịu đựng dưới điều kiện ẩm ướt trong một khoảng thời gian mà không xảy ra sự phóng điện bề mặt hay sự đánh thủng cách điện.

16. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Flashover Voltage): Là giá trị trung bình số học của các điện áp đo được gây ra phóng điện bề mặt của cách điện trong điều kiện thử nghiệm quy định.

17. Tải trọng phá hủy cơ điện (Electromechanical Failing Load): Là tải trọng cực đại mà cách điện có thể đạt được khi thử nghiệm dưới điều kiện quy định.

18. SFL (Specified minimum (Electro) Mechanical Failing Load): Tải trọng phá hủy cơ (cơ điện) nhỏ nhất danh định.

19. SML (Specified Mechanical Load): Tải trọng cơ khí danh định.

20. Cách điện đường dây trên không được chia làm 02 loại theo thiết kế của chúng, cụ thể như sau:

- Cách điện loại A (Class A): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại A là cách điện thân dài với các phụ kiện ngoài.

- Cách điện loại B (Class B): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn bé hơn nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại B là cách điện cap and pin.

21. Routine test: thử nghiệm xuất xưởng là thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm loại bỏ các cách điện bị khiếm khuyết và được thực hiện trong quá trình chế tạo. Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện đối tất cả cách điện trước khi đưa ra thị trường.

22. Type test: thử nghiệm điển hình là thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính cơ bản của một cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế của chúng. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên một số lượng nhỏ các cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quy trình sản xuất mới và sau đó chỉ thực hiện lặp lại khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy trình sản xuất.

23. Design test: thử nghiệm thiết kế là thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất.

24. Sample test: thử nghiệm mẫu là thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính của cách điện có bị thay đổi do quá trình sản xuất và chất lượng của các vật liệu cấu thành. Các thử nghiệm mẫu được sử dụng như các thử nghiệm nghiệm thu trên một mẫu của cách điện được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng đã đạt các yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng tương ứng.

25. ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

26. Quy định về tiêu chuẩn tương đương: là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra. Chi tiết về sự khác biệt nội dung tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích theo Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra ở phần IV các phụ lục tài liệu tham khảo.

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các điều kiện giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

4. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình đối với chuỗi cách điện 110 kV:

Theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của chuỗi cách điện 110kV, để lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, các đơn vị có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp Biên bản thử nghiệm điển hình của chuỗi cách điện 110kV (gồm các hạng mục chính lựa chọn) phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

* CÁCH ĐIỆN GỐM

1. Cách điện đứng bằng gốm 22 kV

1.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

1.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

1.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

- Cách điện đứng bằng gốm 35 kV

2.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

2.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 200 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

- Chuỗi cách điện treo thủy tinh 22 kV

3.1. Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |

Hình 2: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

Bảng 1.2: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 471 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 C | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 70 CP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 100 C | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 100 CP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 120 C | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 120 CP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 160 C | 160 | 280 | 170 | 340 | 19 C |
| U 160 CP | 160 | 330 | 170 | 525 | 19 C |
| U 210 C | 210 | 300 | 178 | 370 | 22 C |
| U 210 CP | 210 | 330 | 178 | 525 | 22 C |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 và Bảng 1.2 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

3.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1).

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

3.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | 146 |
|  | + Đường kính | mm | 255 |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | ≥295 |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | 70 |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | 120 |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | 3 bát (chuỗi đơn), 6 bát (chuỗi kép) |

- Chuỗi cách điện treo thủy tinh 35 kV

4.1. Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |

Hình 2: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

Bảng 1.2: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 471 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 C | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 70 CP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 100 C | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 100 CP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 120 C | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 120 CP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 160 C | 160 | 280 | 170 | 340 | 19 C |
| U 160 CP | 160 | 330 | 170 | 525 | 19 C |
| U 210 C | 210 | 300 | 178 | 370 | 22 C |
| U 210 CP | 210 | 330 | 178 | 525 | 22 C |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 và Bảng 1.2 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

4.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

4.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau :

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material.

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

4.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | 146 |
|  | + Đường kính | mm | 255 |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | ≥295 |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | 120 |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | 120 |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | 4 bát |

### * Giáp níu cho dây bọc

19.1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với giáp níu bọc dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

19.2. Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154	:Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

Hiệu suất và yêu cầu cho phụ kiện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

19.3 Thiết kế và lắp đặt:

19.3.1 Yêu cầu.

- Giáp níu bọc được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE.

- Giáp níu bọc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu bọc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu bọc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

19.3.2 Thông số kỹ thuật.

a. Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu.

| Tiết diện dây (mm2) | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài danh định của ruột dẫn đối với dây bọc(mm) | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày danh định lớp bọc |  |  |  |  |  |  |
| Cách điện XLPE | 5,5 mm |  |  |  |  |  |
| Vỏ ngoài HDPE | 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài danh định của dây bọc 22kV (mm) | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 |
| Lực kéo đứt tối thiểu (kN) | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

b. Giáp níu.

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

c. Phụ kiện.

Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

19.4 Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

19.5 Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

19.6 Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE |  | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với giáp níu được chào |  |
| 7 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |  |
| 9.1 | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn |  | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu cung cấp |  |
| 13 | Giáp níu |  |  |  |
| 13.1 | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  | Hướng phải (right hand). |  |
| 13.2 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |  |
| 14 | Phụ kiện |  | Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. |  |
| 15 | Type test |  | có |  |
| 16 | Rountine test |  | có |  |

### XVII. Chuỗi néo dây chống sét

### Phụ kiện dây chống sét

### (Áp dụng 11 TCN-01-05)

20.1 Chuỗi néo, đỡ và phụ kiện chuỗi dây chống sét

20.1.1 Khóa néo nêm:

1- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Khoá Néo Nêm, dùng để néo dây chống sét của đường dây tải điện cao áp.

2- Ký hiệu: Ký hiệu của Khoá Néo Nêm  gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ NN.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: NN- 12  là Khoá Néo Nêm có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất 120.000N.

3- Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của khóa néo nêm

R

L

B

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Dùng cho dây có tiết diện (mm2) | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | B+0,5 | - 0,2 | R-0.2 |  |  |  |
| NN - 7 | 185 | 22 | 16 | 32 | 48,64 | 60.000 | 1,06 |
| NN - 12 | 200 | 24 | 18 | 36 | 72,58 | 80.000 | 1,69 |

4- Yêu cầu kỹ thuật:

4-1: Vật liệu chế tạo thân Khoá Néo Nêm, chốt, rông đen phẳng bằng thép phải có []b  420 N/mm2. Nêm khoá bằng gang xám có []b  320.

4-2: Chi tiết phải được làm sạch ba via, cạnh sắc.

4-3: Vật đúc không rỗ khí, bề mặt phẳng.

4-4: Hai nửa khoá hàn với nhau, mối hàn phải ngấu, không rỗ, nứt.

4-5: Khi lắp nêm vào thân khoá phải trượt dễ dàng.

4-6: Chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m; chốt, rông đen  45 ữ 70m. Nêm gang mạ kẽm điện phân chiều dày 40 ữ55m

4-7: Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong bảng 1.

5- Phương pháp thử:

5-1: Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

5-2: Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

5-3: Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

5-4: Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

6- Ghi nhãn, bao gói:

6-1: Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

6-2: Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

20.1.2 Khóa đỡ dây chống sét:

1- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Khoá Đỡ Dây Chống Sét dùng để kẹp đỡ dây chống sét của đường dây tải điện cao áp.

2- Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Khoá Đỡ Dây Chống Sét gồm 2 phần:

- Phần chữ :  Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ ĐS.

- Phần số   :  Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: ĐS-15 là Khoá Đỡ Dây Chống Sét có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất 15000 N.

3- Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Khoá Đỡ Dây Chống Sét theo  Hình 1 và Bảng 1

Bảng 1.

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Dùng cho dây ( mm2) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L ± 1 | B 0,5 | - 0,2 | H 1 |  |  |  |
| ĐS -15 | 220 | 20 | 16 | 65 | 15.000 | TK (50 70) | 1,35 |
| ĐS -25 | 240 | 20 | 16 | 65 | 25.000 | TK (90 100) | 1,54 |

4- Yêu cầu kỹ thuật:

4-1: Các chi tiết trong bộ khoá chế tạo bằng thép phải có []b  420 N/mm2.

4-2: Các chi tiết chế tạo bằng nhôm hợp kim có []b  220 N/mm2.

4-3: Các chi tiết lắp ghép ren theo hệ lỗ theo TCVN 1896-76.

4-4: Chốt chẻ theo TCVN 129-63.

4-5: Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ

70 ữ 85m; bu lông, đai ốc 45 ữ 70m.

4-6: Tải trọng phá huỷ không nhỏ hơn giá trị cho trong bảng 1.

5- Phương pháp thử :

5-1: Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

5-2: Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

5-3: Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

5-4: Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

6- Ghi nhãn, bao gói:

6-1: Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

20.3. Kẹp nối đất thép mạ kẽm

Tiêu Chuẩn này áp dụng cho sản phẩm kẹp nối đất, dung để nối từ khóa đỡ dây chống sét với bộ phận nối đất của cột điện cao áp.

Ký hiệu

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm.

- Phần số: Chỉ mặt cắt định danh của dây

Thông số kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của kẹp nối đất theo hình

Bảng 1.

| # Loại | Kích Thước (mm) |  |  |  | Dùng cho dây có tiết diện (mm2) | Khối lượng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | D 0,5 | 0,3 | b 0,2 |  |  |
| KNĐ-35 | 88 | 22 | 8,5 | 18 | C –35 | 0,21 |
| KNĐ-50 | 88 | 22 | 10 | 18 | C – 50 | 0,24 |
| KNĐ-70 | 100 | 28 | 12 | 23 | C – 70 | 0,35 |
| KNĐ- 100 | 112 | 30 | 14 | 25 | C – 100 | 0,46 |
| KNĐ-120 | 122 | 32 | 15 | 26,5 | C – 120 | 0,56 |

a- yêu cầu Kỹ thuật:

+ Vật liệu chế tạo kep nối đất phải có []b  420 N/mm2 .

+ Bề mặt sản phẩm không có nứt rỗ, ba via.

+ Chi tiết phảiđược mạ bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ÷ 85m.

### + Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng

### XVIII. LBS

### (Áp dụng Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với dao cắt có tải (LBS) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- LBS (Load Break Switch): Dao cắt có tải.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.

- PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS.

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

## Điều 3. Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

### Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

## Điều 4. Yêu cầu chung

1. LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

2. LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

3. Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

5. LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

## Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

- Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

- Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

## Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

## Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

- LBS:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

- Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

- Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

- Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

- Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

- Tủ điều khiển LBS:

- Một (01) tủ điều khiển.

- Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

## Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

## Điều 9.  Yêu cầu khác

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

## Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía, lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 24 |  |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16 |  |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |  |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |  |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 16 |  |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 1,5 |  |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |  |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía |  |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |  |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |  |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |  |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |  |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |  |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |  |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |  |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |  |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |  |

## Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |  |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |  |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |  |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |  |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |  |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |  |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |  |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |  |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |  |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |  |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |  |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |  |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |  |

Tiêu chuẩn kỹ thuật Router

(Trích yêu cầu kỹ thuật tại mục số 19- Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết: Điều 5: Yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội)

Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | ##### Đơn vị đo | ##### Yêu cầu | ##### Nhà thầu đề xuất bà cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chức năng định tuyến (router/modem) 4G |  | Chuẩn công nghiệp |  |
| 1 | Giao diện truyền thông |  | Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G). |  |
| 2 | Khả năng tương thích |  | Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam. |  |
| 3 | Hỗ trợ mạng 5G |  | Ghi rõ |  |
| 4 | Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G) |  | Tự động hoặc thủ công |  |
| 5 | Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN. |  | Có |  |
| 6 | Số lượng khe SIM |  | ≥ 1 |  |
| 7 | Ăng-ten đồng bộ kèm theo |  | Có |  |
| 8 | Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt: |  |  |  |
|  | - Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |  |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |  |
|  | - Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | - Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
|  | - Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |  |
|  | + Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |  |
|  | + Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |  |
|  | - Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |  |

### XIX. Tủ RMU

### (Áp dụng Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

# Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

## Phạm vi điều chỉnh:

- Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tủ Ring Main Unit (RMU) kiểu nguyên khối (compact type), thuộc loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), cấp điện áp 22kV và 35kV.

- Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

## Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

# Tài liệu viện dẫn

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương; gọi tắt là Quy phạm trang bị điện 2006).

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005): Cầu chảy cao áp - Phần 1: Cầu chảy giới hạn dòng điện (High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses).

- IEC 60050-441 (1984/Ad 2000): Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Phần 441: Thiết bị đóng cắt, bộ điều khiển và cầu chì (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 441: Switchgear, controlgear and fuses).

- IEC 60529:2013: Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ (Mã IP) (Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)).

- IEC 62271-1:2017: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung cho thiết bị đóng cắt và điều khiển dòng điện xoay chiều (High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear).

- IEC 62271-200:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 200: Thiết bị đóng cắt và điều khiển vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện xoay chiều, điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bao gồm cả 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV).

- IEC 62271-100:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 100: Máy cắt điện xoay chiều (High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers).

- IEC 62271-102:2018: (Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 102: Dao cách ly điện xoay chiều và dao nối đất (High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches).

- IEC 62271-103:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 103: Dao cắt có tải dòng điện xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và và bao gồm cả 52 kV (High-Voltage Switchgear And Controlgear - Part 103: Switches For Rated Voltages Above 1 KV Up To And Including 52 KV).

- IEC 62271-105:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 105: Tổ hợp dao cắt tải-cầu chì điện xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bao gồm cả 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV).

- IEC 62271-213:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 213: Hệ thống phát hiện và chỉ thị điện áp (High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system).

- IEC/TR 62271-307:2015: Thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp cao - Phần 307: Hướng dẫn mở rộng hiệu lực của các thử nghiệm điển hình của thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại và cách điện rắn đối với điện áp danh định trên 1 kV đến và bao gồm 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV).

- IEC 61243-5:1997: Làm việc trực tiếp - Thiết bị phát hiện điện áp - Phần 5: Hệ thống phát hiện điện áp (VDS) (Live working - Voltage detectors - Part 5: Voltage detecting systems (VDS)).

- IEC 60044: Máy biến đổi đo lường (tất cả các phần) (Instrument transformers (All part)).

- IEC 61869: Máy biến đổi đo lường (tất cả các phần) (Instrument transformers (All part)).

IEC 60255: Rơ-le đo lường và thiết bị bảo vệ (tất cả các phần) (Measuring relays and protection equipment (All part)).

# Giải thích thuật ngữ chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Đơn vị: Bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c Khoản 2, Điều 1 của Tiêu chuẩn này.

- Trang bị phân phối: Trang bị điện dùng để thu nhận và phân phối điện năng, gồm các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ, đo lường, thanh dẫn, cách điện, kết cấu kiến trúc liên quan và thiết bị phụ (nén khí, ắc quy v.v.).

- Trạm biến áp phân phối: Là trạm có các máy biến áp phân phối (distribution transformer) kết nối điện áp trung áp và hạ áp. Ngoài ra, trạm biến áp phân phối còn có các trang bị phân phối, các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường và các thiết bị phụ.

- Trạm cắt: Trạm điện, trong đó được lắp đặt các trang bị phân phối, không lắp máy biến áp lực.

- Thiết bị đóng cắt (Switchgear): Thuật ngữ chung bao gồm các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ và điều chỉnh liên quan, cũng như các cụm thiết bị và thiết bị đó với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và kết cấu đỡ liên quan, về nguyên tắc được thiết kế để sử dụng liên quan đến phát điện, truyền tải, phân phối và chuyển đổi năng lượng điện.

- Thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor Switchgear): Thiết bị đóng cắt được thiết kế chỉ để lắp đặt bên trong tòa nhà hoặc trong vỏ bọc cứng khác, trong đó thiết bị đóng cắt được bảo vệ chống gió, mưa, tuyết, bụi bẩn bất thường, ngưng tụ bất thường, băng và sương muối.

- Tủ đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại (Metal-enclosed switchgear and controlgear): Tủ thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để nối đất hoàn chỉnh ngoại trừ các kết nối bên ngoài. Thuật ngữ này thường áp dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp cao. Thuật ngữ "kết nối bên ngoài" tương ứng với "dây dẫn bên ngoài (cáp hoặc thanh cái, thanh dẫn) kết nối tủ đóng cắt với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt bên ngoài".

- Vỏ bọc bên ngoài (Enclosure): Một phần của tủ điện cung cấp mức độ bảo vệ cụ thể của thiết bị chống lại các tác động bên ngoài và mức độ bảo vệ cụ thể chống lại gần hoặc tiếp xúc với các bộ phận mang điện và chống tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.

- Phân loại hồ quang bên trong (Internal Arc Classification-IAC): Phân loại của một cụm lắp ráp đáp ứng các tiêu chí quy định về bảo vệ con người trong trường hợp có hồ quang bên trong đối với các điều kiện lắp đặt đã quy định, được chứng minh bằng các thử nghiệm điển hình.

- Loại khả năng tiếp cận (Types of accessibility): Đặc điểm <của IAC> liên quan đến mức độ bảo vệ dành cho người tiếp cận một khu vực xác định xung quanh vỏ bọc của tủ điện trong trường hợp có hồ quang bên trong.

- Ngăn cáp (Connection compartments): Một ngăn mang điện áp cao trong đó các kết nối điện được thực hiện giữa mạch chính của tủ điện và dây dẫn bên ngoài với lưới điện hoặc thiết bị mang điện áp cao khác.

- Máy cắt (Circuit-breaker): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường và cũng có khả năng đóng, mang trong thời gian xác định và cắt dòng điện trong các điều kiện mạch điện không bình thường xác định chẳng hạn như ngắn mạch.

- Dao cách ly (Disconnector): Thiết bị đóng cắt cơ khí mà khi ở vị trí mở, nó tạo ra một khoảng cách ly phù hợp với các yêu cầu được chỉ định.

- Dao nối đất (Earthing switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí dùng để nối đất các bộ phận của mạch điện, có khả năng chịu dòng điện trong thời gian quy định trong các điều kiện không bình thường như ngắn mạch, nhưng không yêu cầu mang dòng điện trong điều kiện bình thường của mạch điện. Dao nối đất có thể có khả năng đóng ngắn mạch.

- Dao cắt có tải (Switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng vào, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường, nó có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện quá tải và có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện mạch điện có bất thường trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như dòng điện ngắn mạch.

- Dao cắt có tải cách ly (Switch-disconnector): Dao cắt có tải mà khi nó ở vị trí mở, đáp ứng các yêu cầu cách ly như một dao cách ly.

- Cầu chì (Fuse): Thiết bị mà nhờ nóng chảy một hoặt nhiều phần tử chảy được thiết kế và có kích thước đặc biệt làm hở mạch điện có lắp đặt thiết bị này, làm ngắt dòng điện khi vượt quá giá trị cho trước trong thời gian đủ dài. Cầu chì bao gồm toàn bộ các bộ phận tạo thành thiết bị hoàn chỉnh.

- Bệ chì (Fuse-base): Bộ phận cố định của cầu chì có các tiếp xúc và các đầu nối. Bệ chì gồm có tất cả các phần cần thiết để cách điện.

- Cơ cấu đập (striker): Cơ cấu cơ khí tạo thành bộ phận của ống cầu chì, khi cầu chì tác động thì cơ cấu này giải phóng năng lượng để làm tác động một khí cụ khác hoặc cơ cấu chỉ thị hoặc để tạo liên động.

- Tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì (Switch-fuse combination): Sự kết hợp của một dao cắt có tải ba cực với ba cầu chì được cung cấp với các cơ cấu đập, hoạt động của bất kỳ cơ cấu đập nào khiến cả ba cực của dao cắt có tải tự động mở.

- Sứ xuyên (Bushing): Vật thể cách điện và tạo thành đường dẫn điện cho dây dẫn xuyên qua vách ngăn không cách điện.

- Khí SF6: Hợp chất khí Sulfur hexafluoride có đặc tính cách điện và cho khả năng dập hồ quang hiệu quả.

- Khí cách điện khác (Isolated gas): Thuật ngữ chung để chỉ các loại chất khí có đặc tính cách điện, dập hồ quang, có thể thay thế khí SF6.

- Ngăn chứa đầy khí (Gas-filled compartment): Ngăn điện áp cao của tủ điện, chứa đầy chất khí, không phải là không khí xung quanh, cho mục đích cách điện.

- Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure system): Thể tích mà không cần xử lý thêm chất khí trong thời gian hoạt động dự kiến của nó.

- Hệ thống áp suất gắn kín được lắp ráp và thử nghiệm hoàn chỉnh tại nhà máy.

- Thời lượng hoạt động dự kiến bắt đầu khi thiết bị được niêm phong.

- Mạch chính (Main circuit): Tất cả các bộ phận dẫn điện cao áp của một cụm lắp ráp được bao gồm trong một mạch được thiết kế để mang dòng điện định mức liên tục.

- Khối chức năng (Functional unit): Một phần của tủ điện bao gồm các mạch chính, mạch nối đất và các mạch phụ góp phần thực hiện một chức năng duy nhất (Các khối chức năng có thể được phân biệt theo chức năng mà chúng được sử dụng, ví dụ, lộ đến, qua đó năng lượng điện thường được cấp vào tủ; lộ đi, qua đó năng lượng điện thường được cung cấp cho một hoặc nhiều mạch bên ngoài).

- Thành phần (component): Bộ phận thiết yếu của mạch điện áp cao hoặc mạch nối đất của một cụm lắp ráp phục vụ một chức năng cụ thể (ví dụ máy cắt, dao cách ly, dao cắt có tải, cầu chì, dao nối đất, máy biến áp đo lường, sứ xuyên, thanh cái).

- Khối chức năng máy cắt: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là máy cắt và có thể có thêm dao cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì nhưng dao cắt có tải của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng đấu cáp trực tiếp: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là thanh cái dẫn điện.

- Tủ RMU (Ring Main Unit): Tủ điện hợp bộ, trong đó lắp đặt các trang bị phân phối (các thành phần) của một hoặc nhiều khối chức năng; loại tủ này thường được sử dụng cho lưới điện trung áp có cấu trúc mạch vòng.

- Tủ RMU kiểu mô-đun (Modular type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt một khối chức chức năng và có các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên và các khối chức năng này được tích hợp chung trong một ngăn chứa đầy khí.

- Tủ RMU nguyên khối mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng được thiết kế các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU nguyên khối không mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng chúng không được thiết kế để kết nối với các tủ RMU khác

- Ngăn dao cắt có tải cách ly: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly.

- Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì.

- Ngăn máy cắt: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng máy cắt.

- Ngăn đấu cáp trực tiếp: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng đấu nối cáp trực tiếp.

- Khả năng vận hành liên tục LSC (Loss of service continuity category) của khối chức năng: Mức LSC xác định khả năng duy trì các ngăn cao áp khác và/hoặc các khối chức năng được cấp điện khi mở ngăn điện áp cao tiếp cận được.

- Khả năng vận hành liên tục LSC1 của khối chức năng:  Các khối chức năng có một hoặc nhiều ngăn cao áp tiếp cận được, sao cho khi bất kỳ ngăn cao áp này mở, ít nhất một ngăn chức năng khác mất điện.

- Khả năng vận hành liên tục LSC2 của khối chức năng: Các khối chức năng có ít nhất một ngăn nối cáp riêng biệt, tiếp cận được, sao cho khi ngăn này mở, ít nhất thanh cái và tất cả các khối chức năng khác của cụm lắp ráp được vận hành bình thường.

- Thao tác mở chốt độc lập (thao tác độc lập bằng tay hoặc bằng điện) (Independent unlatched operation (independent manual or power operation)): Thao tác bằng năng lượng dự trữ mà năng lượng đó được lưu trữ và giải phóng trong một hoạt động liên tục sao cho tốc độ và lực của thao tác không phụ thuộc vào tốc độ tích trữ năng lượng (Năng lượng dự trữ cho thao tác có thể bắt nguồn từ người vận hành (thủ công) hoặc nguồn điện).

- Chu trình đóng cắt định mức (Rated operating sequence): Chu trình đóng cắt được đánh giá là O - t - CO - t '- CO, trong đó:

- O đại diện cho một hoạt động mở;

- CO chu trình vận hành đóng mở với thời gian đóng mở ngắn nhất có thể sao cho Máy cắt đạt đến vị trí đóng và chốt hoàn toàn trước khi mở;

- t = 3 phút (min) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại. Có thể sử dụng các giá trị thay thế của 15 giây (s) và 1 phút (min);

- t = 0,3 giây (s) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại rất nhanh;

- t '= 3 phút (min). Có thể sử dụng các giá trị thay thế 15 giây (s) và 1 phút (min).

- Bộ báo điện áp 3 pha: Hệ thống các thiết bị được sử dụng để phát hiện và chỉ thị Có hoặc Không có điện áp hoạt động tại một vị trí cần xác định cụ thể. Hệ thống thiết bị này có tên gọi và được được định nghĩa trong các tiêu chuẩn như sau:

- Hệ thống phát hiện điện áp (VDS-Voltage detecting systems-IEC 61243-5:1997, 3.1): Các thiết bị được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của điện áp hoạt động.

- Hệ thống phát hiện và chỉ thị điện áp (VDIS-Voltage Detecting and Indicating System-IEC 62271-213:2021, 3.32): Thiết bị dùng để phát hiện và chỉ ra có hay không có điện áp làm việc và để phát tín hiệu cho các chức năng khác.

- Bộ báo sự cố (Fault Passage Indicator-FPI): Thiết bị có thể phát hiện các lỗi, cung cấp các chỉ báo về phạm vi có sự cố (ngược chiều hoặc xuôi chiều từ vị trí của FPI) và / hoặc về hướng của dòng điện sự cố (thường được gọi là hướng của dòng tải, tức là từ máy biến áp Cao áp/Trung áp đến cuối xuất tuyến trung áp trong một mạng lưới vận hành hình tia).

- Hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- Thiết bị đầu cuối RTU (viết tắt theo tiếng Anh: Remote Terminal Unit): Thiết bị đặt tại trạm điện phục vụ việc thu thập và truyền dữ liệu về hệ thống SCADA trung tâm của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Thiết bị viễn thông: Thiết bị lắp đặt tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt phục vụ truyền/nhận dữ liệu giữa Thiết bị đầu cuối (RTU) với hệ thống SCADA của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Nguồn tự cấp (Self-Powered): Nguồn điện được tạo ra bằng nguyên lý biến đổi tín hiệu dòng điện thứ cấp của các máy biến dòng điện lắp trên một mạch chính để cung cấp năng lượng hoạt động cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển của mạch chính đó.

- Nguồn ngoài (external power supply): Nguồn điện một chiều được tạo ra từ bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều và ắc quy lưu trữ năng lượng để cung cấp nguồn nuôi cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển, hệ thống SCADA và nguồn thao tác đóng cắt thiết bị điện tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt (trong đó, nguồn điện xoay chiều cấp vào bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều được cấp từ nguồn điện tự dùng xoay chiều tại vị trí lắp đặt hoặc từ nguồn điện lưới hạ áp của địa phương).

- Pin Lithium: Một loại pin để tích trữ điện năng mà vật liệu chế tạo bản cực của nó là chất Lithium hoặc hợp chất của Lithium.

- Nguồn kép: Nguồn điện ít nhất có sự kết hợp của hai trong số các loại nguồn gồm: nguồn tự cấp, nguồn ngoài, pin Lithium.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác có trong tiêu chuẩn này mà chưa được giải thích thì được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Trong tiêu chuẩn này, các chữ viết tắt dưới đây được giải nghĩa như sau:

| EVN | Tập đoàn Điện lực Việt Nam. | Vietnam Electricity |
| --- | --- | --- |
| IEC | Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế. | International Electrotechnical Commission |
| ANSI | Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. | American National Standards Institute |
| IEEE | Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ. | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| AC | Điện xoay chiều, tần số 50 Hz. | Alternating current |
| DC | Điện một chiều. | Direct current |
| MBA | Máy biến áp. | Transformer |
| CT | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện). | Current Transformer (or Current Sensor) |
| VT | Máy biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp). | Voltage Transformer (or voltage sensor) |
| RTU | Thiết bị đầu cuối | Remote Terminal Unit |

# Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú (1): - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống | 35 kV | 22 kV |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 38,5 kV hoặc 40,5 kV | 24 kV |
| Tần số danh định | 50 Hz |  |

# Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ RMU

## Yêu cầu chung:

- Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ có thể là tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được hoặc là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

- Đối với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được, các thanh cái chính của nó còn được trang bị các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể ghép nối với thanh cái chỉnh của tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được khác (hoặc với tủ RMU kiểu mô-đun) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính. Hướng kết nối của thanh cái chính của tủ có thể là: chỉ nối về một bên (phải, hoặc trái), hoặc về cả hai bên.

- Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

- Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

- Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

- Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp.

- Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

- Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA xem Điều 9 của Tiêu chuẩn này).

## Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

- Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

## Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

- Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

- Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

- Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

- Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

## Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

- Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Đối với tủ RMU kiểu mở rộng được, các thanh cái kết nối của nó lắp bên ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

## Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

- Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

## Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

- Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

## Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

## Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

- Ngăn cáp của các ngăn tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

- Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

- Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

# Yêu cầu kỹ thuật của các ngăn tủ RMU

## Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của ngăn này vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

## Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để đóng cắt và bảo vệ cho MBA phân phối (hoặc cho phụ tải điện khác phù hợp).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập, cơ chế thao tác 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Bộ truyền động của dao cắt có tải cách ly phải được liên động với cơ cấu đập của cầu chì (striker, còn gọi là chốt) và cơ cấu liên động này phải tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi cầu chì của bất kỳ pha nào tác động (giải phóng chốt).

- Nối tiếp với mạch chính của dao cắt có tải cách ly là bệ chì.

- Bệ chì phải được thiết kế và bố trí ở vị trí dễ dàng tiếp cận để thay thế cầu chì mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc phải ngừng hoạt động cả hệ thống tủ RMU.

- Cơ chế truyền động nối đất và vị trí cần nối đất của ngăn tủ này phải đảm bảo nối đất đồng thời cả phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án.

# Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

## Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

## Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

- Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

- Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

# Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

## Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

## Bộ báo sự cố:

- Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

- Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

- Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

- Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu).

- Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

- Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

- Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

## Rơ-le bảo vệ:

Rơ-le bảo vệ lắp cho khối chức năng máy cắt gồm những đặc điểm về thiết kế và chức năng hoạt động chính như sau:

- Là sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số, đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60255.

- Có thể sử dụng loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn ngoài, hoặc nguồn kép tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, rơ-le phải được thiết kế sao cho người sử dụng có thể cài đặt, xem thông số cài đặt, thông tin sự cố trong rơ-le ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp rơ-le đó không có điện.

- Tích hợp các chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển tự động chính sau đây:

- Bảo vệ quá dòng điện pha (50/51):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Có chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA (có thể cài đặt được bằng cách lựa chọn bật/tắt chức năng hoặc cài đặt thời gian tác động).

- Có khả năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt (không giới việc sử dụng loại rơle có khả năng khai thác thông tin từ xa).

- Tùy theo yêu cầu của thiết kế dự án, đơn vị có thể yêu cầu trang bị loại rơ-le có tích hợp thêm các chức năng bảo vệ, điều khiển nâng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của đơn vị mình.

## Cầu chì:

- Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

- Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

- Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

## Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

- Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

## CT và VT:

- CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

- Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

- Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

## Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

- Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

- Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

# Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

# Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ và các ngăn tủ RMU

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chung của tủ RMU

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  |
| I | Phần tủ RMU |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |  |
|  | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |
|  | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |
|  | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |
|  | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Theo yêu cầu |  |
|  | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |  |
|  | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |  |
|  | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |  |
|  | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu |  |
|  | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145 |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |  |
|  | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 16 |  |
|  | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |  |
|  | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |  |
|  | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |
|  | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu |  |

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |  |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |  |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |  |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 |  |  |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Theo yêu cầu tại khoản 6 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |  |

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271-105 |  |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271-105 |  |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |  |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |  |
|  | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |  |  |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200 |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |  |  |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |  |  |
|  | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Cầu chì |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |  |

### XX. Tủ tổng hạ áp và Tủ điều khiển tụ bù và MCB/MCCB

### (Áp dụng Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Thông báo số 1088/TB-EVNHANOI ngày 24/12/2020 Về việc điều chỉnh một số nội dung trong tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp; Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 11:2023/EVN); Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/3/2024 Về việc áp dụng trực tiếp Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22 kV, 35 kV, dao cắt có tải điện áp 22 kV, 35 kV, máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

### 1.	Yêu cầu chung

### Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.

### Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

### 2. Tiêu chuẩn áp dụng

### -	IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

### -	IEC 60044-1 : Máy biến dòng đo lường.

### -	IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

### -	IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

- Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

- Và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu về điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất |  | 230/400V |
| --- | --- | --- |
| - Cấp cách điện |  | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất |  | 600V |
| - Tần số |  | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất |  | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút |  | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định |  | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ | + Trong nhà | IP 44 |
|  | + Ngoài trời | IP 54 |

3.2. Yêu cầu về thiết kế

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

| TT | Công suất MBA (kVA) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB/MCB |  |  |  |  | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tụ (A) | Nhánh |  | Tự dùng 25(A) | Dự phòng (vị trí) |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 (A) | 400 (A) |  |  |  |  |
| 1 | 250 | Tương đương 2x50x5 | 400 | MCCB/MCB nhánh thiết kế theo thực tế (bản vẽ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400 | Tương đương 2x50x5 | 630 | MCCB/MCB nhánh thiết kế theo thực tế (bản vẽ) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 100 | Tương đương 2x25x5 | 160 | MCCB/MCB nhánh thiết kế theo thực tế (bản vẽ) |  |  |  |  |  |  |

- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại tủ (A) | 160 |  | 400 | 630 |  | 1000 | 1250 | 1600 | ÷ |  | 3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| Khả năng chịu dòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ngắn mạch danh định |  | 10 |  |  | 25 |  | 40 |  |  | 55 |  |
| (kA/1s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khả năng chịu dòng |  | 17 |  |  | 52,5 |  | 84 |  | 115,5 |  |  |
| ngắn mạch đỉnh (kA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phần chung:

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

3.3. Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

3.3.1 Aptomat hạ thế kiểu MCB, MCCB

Aptomat trong tủ bao gồm 01 Aptomat tổng và các Aptomat nhánh, số lượng aptomat nhánh tương ứng với cấu hình tủ đã nêu ở trên.

Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm MCCB :

+ Tài liệu mô tả các loại MCCB

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của MCCB.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại máy cắt hạ áp bao gồm MCB, MCCB và ACB dùng trên lưới điện hạ áp.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

a.	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

b.	Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

c.	Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

d.	Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1.	IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2.	TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.

3.	ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

4.	Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

5.	MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) cỡ nhỏ.

6.	MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) loại vỏ đúc.

7.	ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) cách điện không khí.

8.	MBA: Máy biến áp.

9.	EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

10.	Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

11.	Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

12.	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a.	Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

b.	Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

c.	Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

a.	Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b.	Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

MÁY CẮT HẠ ÁP - MCB

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a.	MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

b.	MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

c.	MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

d.	MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

+	Ghi nhãn (Marking).

+	Quy định chung (General).

+	Cơ cấu truyền động (Mechanism).

+	Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

+	Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

+	Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

+	Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

+	Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

+	Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

+	Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

+	Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

+	Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

+	Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

+	Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

+	Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

+	Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

+	Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

+	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

+	Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

+	Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

+	Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

+	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

+	Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

+	Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

+	Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

+	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

+	Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

+	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

+ Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

+	Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

+	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

Điều 5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |  |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |  |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |  |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |  |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |  |

# MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

## Điều 6. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

### Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

### Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

### Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 03 cực |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  |  |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |  |

3.3.2. Máy biến dòng

Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:

| TT | Tủ hạ áp | Tỷ số máy biến dòng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400A | 400/5A |
| 2 | 630A | 600/5A |
| 3 | 1000A | 1000/5A |

-Cấp chính xác tối thiểu là 0,5 theo TC: IEC 60185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch chính.

-Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên.

*Yêu cầu chung

    - Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

*Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

*Yêu cầu khác

Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

Bảng đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |  |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |  |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |  |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | Theo thiết kế |  |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |  |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |  |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |  |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |  |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |  |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |  |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |  |

3.3.3. Tủ điều khiển tụ bù hạ thế

- Yêu cầu chung

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế được sử dụng cho mục đích điều khiển tự động việc đóng cắt các cụm tụ bù trên lưới hạ áp.

Yêu cầu chung về môi trường làm việc:

  - Độ cao lắp đặt : < 1000m (so với mực nước biển).

  - Điều kiện khí hậu : Nhiệt đới

  - Nhiệt độ môi trường lớn nhất : 45 0C

  - Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất : 0 0C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình : 250C

  - Độ ẩm trung bình : 85%

  - Độ ẩm lớn nhất : 100%

  - Hệ số động đất : 0,1g - tương đương động đất cấp 7

  - Tốc độ gió lớn nhất : 160km/h

- Tiêu chuẩn áp dụng

-IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

-IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

-IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

-IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

-IEC 60947-4-1: Contactor và bộ điều khiển động cơ.

Và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu về điện

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |

3.2. Yêu cầu về thiết kế

Tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có kết cấu phù hợp để có thể lắp đặt cố định trên tường, trên cột bê tông li tâm … phù hợp với kiến trúc của các kiểu trạm biến áp khác nhau. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo tủ điều khiển lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm. Phụ kiện gắn tủ điều khiển lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ tủ phải đảm bảo chịu được trọng lượng tủ khi lắp đặt.

- Tủ được thiết kế vận hành ngoài trời, sử dụng cho cả những vị trí lắp trong

nhà.

- Bề mặt vỏ tủ phải phẳng, nhẵn, không được cong vênh.

- Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp.

- Vỏ tủ điều khiển:

  - Nhôm hợp kim cường độ cao có chiều dày ≥ 3mm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

  - Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn ASTM A123/A 123M đạt độ dày lớp mạ 70-80µm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu

RAL 7044.

  - Nhựa Polycarbonate, sản xuất theo công nghệ ép phun, độ dày vỏ tủ tại vị trí bất kỳ từ 4,5mm ÷ 6 mm,, bên trong phải có khung thép mạ kẽm nhúng nóng hay khung thép không gỉ V30 dày 03mm nhằm tăng cường khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, các thiết bị đóng cắt, kết cấu cố định cáp (ví dụ: đai, móc…). Bề mặt bên trong và ngoài vỏ tủ phải phẳng, bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực. Cấp chống cháy: FH2-40. Độ bền va đập tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ ≥ 20J. Màu sắc tủ đồng nhất với mã màu RAL 7044.

- Tủ có 2 lớp cánh, cánh ngoài có ô kính để quan sát được các thiết bị bên trong và các trạng thái hiển thị của bộ điều khiển tụ bù.

- Tủ điều khiển là loại có lắp tụ bên trong tủ, không gian bên trong tủ phải đủ lớn để lắp đặt những cụm tụ bù theo các gam công suất tụ tương ứng với mỗi chủng loại tủ.

- Các thiết bị đóng cắt chính bên trong tủ như các Aptomat hay các Contactor yêu cầu sử dụng cùng một hãng sản xuất để thuận tiện cho công tác chỉnh định, vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối, tiết diện thanh cái đảm bảo đủ theo Aptomat tổng và các nhánh. Các đầu ra trong tủ phải có các cầu đấu phù hợp với cáp M16 để đấu các tụ bù, các cầu đấu sử dụng cầu đấu chuyên dụng chia pha cho từng cáp phù hợp để đảm bảo tiếp xúc điện tốt.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ điều khiển tụ bù hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo như cầu đấu chia pha, cầu đấu trung tính, thanh cái tiếp địa, sứ đỡ thanh cái 0,4kV, dây cáp đấu nối Aptomat, contactor, tụ bù, dây cáp điều khiển, bulong, đầu cos, gen, nameplate …

Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra, các thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm dày từ 1,5-2mm. -Dây điều khiển đấu nối trong tủ điều khiển là dây đồng bện, cách điện PVC, có tiết diện ≥ 2,5mm2.

3.3. Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

3.3.1 Aptomat hạ thế kiểu MCCB

Aptomat trong tủ điều khiển bao gồm 1 Aptomat tổng và các Aptomat nhánh, số lượng aptomat nhánh tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiển).

Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị MCCB đã nêu trên.

  - Dòng định mức aptomat tổng lựa chọn theo công suất cả cụm tụ, dòng định mức aptomat nhánh lựa chọn theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ tương ứng với cấp điều khiển (≥1,2÷1,5 lần Iđm tụ).

  - Các Aptomat tổng có dòng định mức <100A lựa chọn khả năng cắt ngắn mạch Icu ≥ 36 kA; Các Aptomat nhánh có dòng định mức <100A lựa chọn khả năng cắt ngắn mạch Icu ≥ 10 kA.

3.3.2. Contactor đóng cắt tụ bù hạ thế

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60947-4-1.

Contactor loại 3 pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện. Số lượng contactor tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiểncủa tủ điều khiển).

-Điện áp cách điện Ui: ≥ 690VAC

-Điện áp làm việc: Ue: ≥ 415 VAC

-Điện áp chịu xung định mức Uimp: ≥8kV

-Dòng điện định mức : Lựa chọn theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ của cấp điều khiển.

-Điện áp nguồn điều khiển: 230 VAC

-Tiếp điểm chính: 3NO

-Tiếp điểm phụ: Nhà thầu tùy chọn

-Khả năng cắt dòng điện đỉnh: ≥200In

-Số lần đóng cắt có tải: ≥250.000 lần

-Số lần thao tác định mức trong 1 giờ:  ≥240 lần/giờ

- Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm:

  - Tài liệu mô tả contactor

  - Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

  - Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test.

  - Các đặc tính khác

3.3.3. Bộ điều khiển tụ bù hạ thế

Bộ điều khiển vi xử lý nhiều cấp điều khiển, có chức năng tự động điều khiển đóng cắt tụ bù theo Cosfi, theo công suất phản kháng, có màn hình hiển thị các thông số hệ số công suất Cosfi, dòng điện, điện áp, sóng hài … Bộ điều khiển có khả năng cài đặt các chế độ tại chỗ (bằng phím bấm), có khả năng cảnh báo thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù thừa, sóng hài cao …

Số cấp điều khiển đầu ra: Tùy chọn

Nguồn cấp:  220-240/380-415 VAC

Tần số: 50 Hz

Dòng điện đầu vào: 5A

Số tiếp điểm đầu ra: tùy chọn

Độ bền điện tiếp điểm đầu ra: 100000 lần

Chế độ điều khiển:	Tự động/Bằng tay

Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ +550C

3.3.4. Tụ bù hạ thế

Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của tụ bù hạ thế được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị tụ bù hạ áp 3 pha/0,4kV

Tụ bù hạ áp 3 pha 0,4kV (loại trong nhà/ngoài trời)

- Yêu cầu chung

Các tụ điện hạ áp được sử dụng cho mục đích bù công suất phản kháng trên lưới điện hạ áp.

Các tụ điện là loại 3 pha, đấu tam giác, lắp đặt trong nhà/ngoài trời, có khả năng tự phục hồi cách điện, cách điện khô hoặc dầu, cách điện không chứa chất PCB hay các chất độc hại khác.

- Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC 60831-1/2 hay tương đương áp dụng cho tụ bù hạ áp.

- Yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Toàn bộ thiết bị phải qua thử nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 tương ứng. Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

- Đo  điện  dung  (Capacitance  measurement)  và  tính  toán  đầu  ra  (Output

Calculation).

- Đo tổn thất tanδ trong tụ (Capacitor loss tangent (tanδ) measurement).

- Thử điện áp giữa các đầu cực (Voltage test beetween terminals).

- Thử điện áp AC giữa đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử nghiệm điện trở xả bên trong (Test of internal discharge device).

- Thử nghiệm độ kín (Sealing test).

Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 hoặc tương đương với các hạng mục như sau:

- Thử nghiệm ổn định nhiệt (Thermal stability test).

- Đo tổn thất tanδ trong tụ tại nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tanδ) measurement of elevated temperature).

- Thử điện áp AC giữa các đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử điện áp xung sét giữa các đầu cực và vỏ tụ (Lightning impulse voltage test between terminals and container).

- Thử nghiệm phóng điện ngắn mạch (Short – circuit discharge test).

- Thử nghiệm tuổi thọ (Ageing test).

- Thử nghiệm khả năng tự phục hồi cách điện (Self – healing test).

- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

3.2 Yêu cầu về mã hiệu

Mỗi tụ điện phải có một tấm nhãn ghi các thông tin được quy định trong tiêu chuẩn IEC60831.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đo |  |  |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60831-1/2 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  |  |  |
|  |  |  | Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt trong |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | nhà, cách điện tự phục hồi, cách |  |
|  |  |  | điện không chứa PCB hay các chất |  |
|  |  |  | độc hại khác |  |
|  |  |  | Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt |  |
|  |  |  | ngoài trời, cách điện tự phục hồi, |  |
|  |  |  | cách điện không chứa PCB hay |  |
|  | Loại tụ lắp ngoài trời |  | các chất độc hại khác, tụ điện phải |  |
|  |  |  | kín nước, chống bụi, chịu được |  |
|  |  |  | các va đập, ảnh hưởng của thời |  |
|  |  |  | tiết, tia cực tím và nhiệt độ cao |  |
| 7 | Độ cao lắp đặt | m | <1000 (so với mực nước biển) |  |
| 8 | Vỏ tụ |  | Nhôm hoặc tốt hơn, vỏ bình tụ có |  |
|  |  |  | điểm bắt tiếp địa |  |
| 9 | Điện áp định mức Un | V | 415÷ 440 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Công suất ở điện áp và tần số định | kvar | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |  |
|  | mức |  |  |  |
| 12 | Khả năng quá dòng liên tục |  | 1,3 lần dòng địnhmức |  |
| 13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho |  |  |  |
|  | phép theo thời gian ở các hệ số |  |  |  |
|  | điện áp khác nhau |  |  |  |
|  | Vf = 1.10 |  | 8 giờ trong mỗi 24 giờ |  |
|  | Vf = 1.15 |  | 30 phút trong 24 giờ |  |
|  | Vf = 1.20 |  | 5 phút |  |
|  | Vf = 1.30 |  | 1 phút |  |
| 14 | Thử nghiệm điện môi |  |  |  |
|  | Giữa các đầu cực | V | 2,15Un trong 10 giây |  |
|  |  |  | 3000V trong 10 giây đối với thử |  |
|  | Giữa các đầu cực và vỏ tụ | V | nghiệm xuất xưởng và 1 phút đối |  |
|  |  |  | với thử nghiệm điển hình |  |
| 15 | Thử nghiệm điện áp xung giữa các |  | ≥8 |  |
|  | đầu cực và vỏ tụ | kVp |  |  |
| 16 | Tổn hao trong tụ |  |  |  |
|  | Tổn hao điện môi | W/kVar | ≤0,2 |  |
|  | Tổng tổn hao bao gồm cả điện trở xả | W/kVar | ≤2W/kVar |  |
| 17 | Tuổi thọ | Giờ | ≥100.000 |  |
| 18 | Điện trở xả áp |  | Có |  |
| 19 | Đặc tính điện trở xả |  | Điện áp tàn dư của tụ phải giảm xuống còn ≤75V trong vòng 3 phút sau khi ngắt điện từ điện áp ban đầu UPeak = 2Un |  |
| 20 | Kẹp cực đấu dây phải có khả năng |  |  |  |
|  | đấu nối dây tiết diện đến |  |  |  |
|  | 10 kVar | mm2 | ≥ 6 |  |
|  | 15 kVar | mm2 | ≥ 6 |  |
|  | 20 kVar | mm2 | ≥ 10 |  |
|  | 25 kVar | mm2 | ≥ 10 |  |
| 21 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | - Đầu cực pha / cực nối đất; |  |
|  | Loại tụ lắp ngoài trời |  | Nắp chụp đầu tụ chống nước, chống tia cực tím, tuổi thọ ≥ 10 năm Nút giữ cáp trên nắp chụp chịu được tia cực tím |  |
| 22 | Nhãn mác |  | Theo IEC60831 |  |
| 23 | Bản vẽ mô tả kích thước |  | Có |  |
| 24 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |
| 25 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận |  | Có |  |
|  | hành và bảo dưỡng kèm theo |  |  |  |

3.4. Yêu cầu về nhãn mác

Nhãn mác trên tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có các nội dung:

- Loại tủ hạ áp – Nhà chế tạo – Số Seri

- Năm sản xuất

- Điện áp định mức

- Dòng điện định mức

- Tần số

3.5. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Ủy quyền bán hàng do chính hãng sản xuất thiết bị cấp.

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát, contactor.

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị.

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ điều khiển.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy. Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

3.6. Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

3.7. Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điều khiển tụ bù hạ thế đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục |  | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điều |  |  |  |  |
|  | khiển tụ bù hạ áp |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Điện áp danh định |  | kV | 0,4 |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị |  | kV | 0,6/1 |  |
|  | Tần số |  | Hz | 50 |  |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất |  | mm/kV | 20 |  |
|  | Mức cách điện |  | kV | 0,6/1 |  |
|  | Điện áp thử AC tần số 50Hz trong 1 |  | kV | 3,5 |  |
|  | phút |  |  |  |  |
|  | Điện áp xung danh định |  | kV | 8 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường trung bình |  | 0C | 25 |  |
|  | Mức bảo vệ cho vỏ tủ |  |  | IP54 |  |
|  | Vật liệu vỏ tủ |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Vật liệu thanh cái |  |  | Đồng mạ |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  |  | Có |  |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test | và |  | Có |  |
|  | Routine Test |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện lắp đặt thiết bị |  |  | Đầy đủ |  |
| 2 | Aptomat hạ thế kiểu MCCB |  |  | Đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật MCCB |  |
| 3 | Contactor hạ thế |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 60947-4-1 |  |
|  | Kiểu |  |  | 3pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện |  |
|  | Điện áp cách điện Ui |  | V | ≥690 |  |
|  | Điện áp làm việc Ue |  | V | ≥415 |  |
|  | Điện áp chịu xung định mức Uimp |  | kV | ≥8 |  |
|  | Dòng điện định mức |  | A | Theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ ứng với cấp điều khiển |  |
|  | Điện áp nguồn điều khiển |  | VAC | 230 |  |
|  | Tiếp điểm chính thường hở |  |  | 3N0 |  |
|  | Tiếp điểm phụ |  |  | Nhà thầu tùy chọn |  |
|  | Khả năng cắt dòng điện đỉnh: |  | A | ≥200In |  |
|  | Số lần đóng cắt có tải: |  | Lần | ≥250.000 |  |
|  | Số lần thao tác định mức trong 1 giờ: |  | Lần | ≥240 |  |
|  | Tài liệu mô tả contactor |  |  | Có |  |
|  | Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước |  |  | Có |  |
|  | Các biên bản thí nghiệm Type Tests và |  |  | Có |  |
|  | Routine Test |  |  |  |  |
|  | Các đặc tính khác |  |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Bộ điều khiển tụ bù |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |  |
|  | Nguồn cấp: |  | VAC | 220-240/380-415 |  |
|  | Số cấp điều khiển đầu ra |  |  | Tùy chọn |  |
|  | Tần số |  | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện đầu vào |  | A | 5 |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra |  |  | Tùy chọn |  |
|  | Độ bền tiếp điểm đầu ra |  | Lần | 100.000 |  |
|  | Chế độ điều khiển |  |  | Tự động |  |
|  | Nhiệt độ làm việc: |  | 0C | 0÷+55 |  |
| 5 | Tụ bù hạ thế |  |  | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Tụ bù hạ thế |  |

3.4 . Yêu cầu về nhãn mác

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:

- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri

- Năm sản xuất

- Điện áp định mức

- Dòng điện định mức

- Tần số định mức

3.5. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

3.6. Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

3.7. Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Kiểu |  | Nêu rõ |
|  | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
|  | Tần số | HZ | 50 |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/k V | 20 |
|  | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
|  | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
|  | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
|  | Nhiệt độ môi trường | OC | 25 |
|  | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
|  | Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ |  | IP44 |
|  | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |

### XXI. Trụ thép

### (Áp dụng Quyết định số 1166/QĐ-EVNHANOI ngày 05/02/2025 về việc ban hành Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thân trụ thép, hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp cho máy biến áp phân phối trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh:

  - Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các vật tư, phụ kiện sử dụng cho trạm biến áp phân phối cấp điện áp 22kV bao gồm:

- Thân trụ thép đỡ máy biến áp của trạm biến áp thân trụ thép, dùng để đỡ MBA dầu có khối lượng dầu mà theo Quy phạm trang bị điện hiện hành không yêu cầu phải có hố thu dầu;

- Nắp chụp máy biến áp phân phối (dùng cho các kiểu trạm biến áp có yêu cầu che kín các trang bị trên mặt máy biến áp);

- Máng cáp điện lực cho trạm biến áp phân phối (dùng cho các kiểu trạm biến áp có yêu cầu che kín cáp điện lực đấu nối vào các cực sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.

  - Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành quy cách kỹ thuật này có hiệu lực.

- Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với:

- Các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế các công trình lưới điện do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội làm chủ đầu tư (hoặc do các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư quản lý công trình).

- Tài liệu viện dẫn

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

- IEC 60529:2013: Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ (Mã IP) (Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)).

- TCVN 5575: 2012: Kết cấu thép -Tiêu chuẩn thiết kế (Steel structures – Design standard).

- TCVN 6522: 2008 (ISO 4995:2001): Thép tấm kết cấu cán nóng. (Hot rolled steel sheet of structural quality).

- TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999): Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phầm gang và thép-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articlesn – Specifications and test methods).

- Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

- Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

- Giải thích thuật nghĩa

- Thân trụ thép đỡ máy biến áp: là một kết cấu làm từ thép hình tạo khuôn, bên trong có các ngăn để chứa thiết bị đóng cắt trung áp, hạ áp.

- Nắp chụp máy biến áp phân phối: là một kết cấu kiểu nắp chuông, làm bằng thép tấm, dùng để che kín một số trang bị trên mặt máy biến áp.

- Máng cáp: là một kết cấu kiểu lòng máng, có phần máng và nắp che, làm bằng thép tấm, dùng để kéo rải và che kín các sợi cáp điện lực nối từ cực máy biến áp đến các thiết bị đóng cắt, phân phối.

- Giải thích chữ viết tắt

- MBA: Máy biến áp phân phối có cuộn dây mang điện áp danh định lớn nhất 22kV.

- TBA: Trạm biến áp.

- Tủ RMU (Ring Main Unit): Tủ điện hợp bộ, trong đó lắp đặt các trang bị đóng cắt và phân phối điện; loại tủ này thường được sử dụng cho lưới điện trung áp có cấu trúc mạch vòng.

- Các yêu cầu chung:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 80% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 0,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 4 dây | 1 pha 2 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |  |

- Yêu cầu kỹ thuật của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU 22kV và tích hợp tủ tổng hạ áp :

- Yêu cầu kỹ thuật chung

- Thân trụ thép, tấm đáy, tấm mặt được làm bằng thép tấm, có độ dày được tính toán để đảm bảo khả năng chịu lực khi đỡ MBA phân phối đặt trên đầu trụ thép theo kết quả tính toán thiết kế công trình.

- Thân trụ thép có thể có các khe thông gió nhưng tối thiểu phải đáp ứng mức bảo vệ IP54, việc chế tạo thân trụ thép phải đảm bảo không tạo ra các hốc có thể gây đọng nước hoặc để động vật làm hang, tổ trú ẩn.

- Bên trong thân trụ thép có tối thiểu hai khoang rỗng độc lập bao gồm:

- 01 khoang lắp đặt tủ RMU phù hợp để đấu nối và thao tác phía trung áp. (khoang cao áp).

- 01 khoang để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, hệ thống thanh cái, thanh dẫn phân phối điện hạ áp, hệ thống tụ bù hạ áp (khoang hạ áp).

- Khoang cao áp phải đảm bảo đủ không gian để lắp đặt loại tủ RMU có ngăn đáp ứng để lắp các thiết bị SCADA.

- Thiết kế khoang hạ áp phải đáp ứng các định hướng kỹ thuật như sau:

- Các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp, tụ bù hạ áp (bao gồm cả thiết bị điều khiển đóng cắt tụ trong trường hợp trang bị hệ thống tụ bù có điều khiển) được lắp đặt trên khung giá đỡ dạng Rack; khung giá đỡ này (và các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp lắp đặt trên nó) có thể dễ dàng tháo dỡ, đưa ra ngoài thân trụ thép khi cần thiết (như xử lý sự cố; nâng cấp, thay đổi cấu hình phân phối phía hạ áp của MBA …).

- Phải bố trí ngăn chống tổn thất để lắp đặt công tơ và các trang bị đo đếm điện năng theo quy định.

- Vị trí lắp các bình tụ bù phải được bố trí đảm bảo khi sự cố nổ bình tụ không làm hư hỏng các thiết bị đóng cắt, điều khiển trong khoang hạ áp này.

- Các thiết bị đóng cắt cao áp, hạ áp bên trong trụ thép phải bố trí ở vị trí phù hợp hoặc bố trí sàn thao tác để người vận hành thuận tiện đứng thao tác trong tư thế bình thường.

- Các khoang cao áp, hạ áp của trụ thép phải được bố trí cánh cửa mở kiểu 2 cánh, đóng, mở bằng bản lề, có chốt trên và chốt dưới, có dây nối đất để nối với thân chịu lực của trụ đỡ. Các cánh cửa có vị trí để khóa lại bằng khóa có chìa kèm theo nắp che khóa để ngăn chặn mưa trong điều kiện vận hành ngoài trời. Mặt trong của cánh cửa lắp tủ RMU có hộp đựng tài liệu quản lý vận hành trạm và các giá đỡ tay thao tác tủ RMU.

- Kết cấu của thân trụ thép được thiết kế sẵn các vị trí để lắp đặt MBA, các máng cáp và các phụ kiện khác lắp đặt bên ngoài (như đèn báo sự cố tủ RMU, ăng ten ...).

- Trên thân trụ thép phải được lắp đặt sẵn các thang trèo; nếu thang trèo là kết cấu có thể tháo rời thì chúng phải có khả năng gấp gọn lại khi không sử dụng và phải có cơ cấu khóa, chốt bảo vệ để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ cố ý sử dụng.

- Vị trí lắp đặt MBA trên đầu trụ thép phải được thiết kế, lắp đặt các phụ kiện sao cho trong trường hợp MBA bị sự cố chảy dầu, trào dầu thì lượng dầu thoát ra đó phải được thu gọn và chảy xuống phía dưới chân bệ lắp trụ thép.

- Thân trụ thép sau khi gia công hoàn chỉnh phải được bảo vệ để chống ăn mòn như sau:

- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng – Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời.

- Trụ thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải được sơn sẵn biển cánh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

- Yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện:

Trong trường hợp người mua có yêu cầu trụ đỡ thép phải tích hợp sẵn các thiết bị đóng cắt, phân phối trung áp, hạ áp, Nhà cung cấp/Nhà sản xuất phải thiết kế, lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phụ kiện tương ứng theo các quy định sau:

a) Phần tủ RMU: Áp dụng Thông báo tiêu chuẩn kỹ thuật tủ RMU của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

b. Phần tủ tổng hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật vật thư thiết bị hạ áp của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (theo từng gam MBA cụ thể) và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

c. Phần máy cắt hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

d. Phần tủ điều khiển tụ bù: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật vật thư thiết bị hạ áp của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (theo từng gam MBA cụ thể) và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

- Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Trụ thép và các chi tiết của chúng tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Bản mô tả thiết kế kỹ thuật kèm các giá trị tính toán đã áp dụng để chứng mình sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ học và về điện theo yêu cầu của người mua.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chính của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU và tích hợp tủ tổng hạ áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về thiết kế cơ khí của trụ đỡ |  |  |  |
|  | Kết cấu thân trụ thép và các chi tiết, phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu theo khoản 1 Điều 5 của Quy cách kỹ thuật này |  |
|  | Khả năng chịu tải trọng nén | tấn | ≥8 |  |
|  | Khả năng chịu tải trọng uốn | KN | ≥2,96 |  |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ bọc của các ngăn lắp thiết bị phân phối trung áp, hạ áp |  | IP54 |  |
| II | Yêu cầu chung về phần điện |  | Đáp ứng các kiện vận hành của hệ thống điện theo khoản 2 Điều 3 của Quy cách kỹ thuật này. |  |
| III | Yêu cầu cụ thể về điện đối với phần hạ áp |  |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái, thanh dẫn. |  | Bằng đồng, bọc cách điện; các vị trí thuộc mối nối tiếp xúc được mạ thiếc (Nhà cung cấp ghi cụ thể tiết diện của các thanh cái; đảm bảo phù hợp với dòng định mức của lộ tổng và các nhánh theo gam MBA; bao gồm thanh cái các pha và thanh cái trung tính nối đất trực tiếp). |  |
|  | Dòng điện định mức máy cắt hạ thế tổng | A | Theo thiết kế cụ thể của dự án (phù hợp với công suất của MBA phân phối) – chi tiết quy cách và bản vẽ |  |
|  | Số lượng, dòng điện định mức máy cắt hạ thế các lộ ra | A | Theo thiết kế cụ thể của dự án - chi tiết quy cách và bản vẽ |  |
|  | Số lượng, tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện |  | Theo thiết kế cụ thể của dự án - chi tiết quy cách và bản vẽ |  |
|  | Hệ thống tụ bù hạ áp. |  | Theo thiết kế cụ thể của dự án - chi tiết quy cách và bản vẽ |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo khoản 3 Điều 5 của Quy cách kỹ thuật này |  |
| V | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |  |

### Điều 7. Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối:

### 1. Yêu cầu kỹ thuật chung :

### a) Các chi tiết dạng mặt phẳng được chế tạo bằng thép tấm (tôn) có chiều dày ≥ 2mm và được sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt. Yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70. Sử dụng màu sơn đồng bộ với màu sơn của trụ thép và các chi tiết khác của trụ thép.

### b) Không giới hạn việc sử dụng các hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp làm bằng kim loại chống gỉ.

### c) Đối với chụp cực của MBA, yêu cầu phải thiết kế vị trí mở được cửa để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ tình trạng mặt MBA bằng mắt thường; cửa được thiết kế để có thể đóng mở bằng bản lề và có thể khóa lại bằng khóa móc.

### d) Thiết kế của các kết cấu hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

### - Hình dạng, kích thước phải phù hợp với kích thước MBA và kết cấu trụ thép lắp đặt MBA.

### - Có khả năng chịu tác động cơ học cao và bền với thời gian.

### - Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

### - Đảm bảo độ kín để chống bụi, nước xâm nhập.

### - Tùy thuộc vị trí đặt trạm biến áp, yêu cầu tính toán thiết kế đồng bộ hệ thống chống tràn dầu trong trường hợp sự cố MBA.

### 2. Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

### Các chi tiết của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

### - Tài liệu mô tả thiết kế kỹ thuật.

### - Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

### XXII. Chống sét van

### (Áp dụng Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

## Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho các cấp điện áp 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV, 110 kV lắp đặt trong trạm biến áp 110 kV, trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tiêu chuẩn này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, trung tính – đất (cho trung tính cuộn dây 110 kV) đối với các phương pháp lắp đặt khác như pha - pha, pha - trung tính cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu sứ hoặc bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- MC: Máy cắt điện.

- DCL: Dao cách ly.

- DTĐ: Dao tiếp địa.

- TBA: Trạm biến áp

- CSV: Chống sét van

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

- Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

- Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

- Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

- Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

- Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

- MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

- Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

- Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

- Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

- Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

- Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

- Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

- Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

- Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

- Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

- Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

- Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

- Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

- Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

- Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

- Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

- Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

- Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

- Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

- Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

- Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 72 | 35 | 22 | 10 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |  |  |  |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc cách ly | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 72 | ≥ 38,5 | ≥ 24 | ≥ 12 | ≥ 7,2 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 550 | ≥ 325 | ≥ 180 | ≥ 125 | ≥ 75 | ≥ 60 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

2. CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

3. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

4. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

5. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

6. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

7. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

8.1. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 22 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN |  |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

8.2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |  |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN |  |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

## XXIII. FCO

## (Áp dụng Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

## * Quy định chung

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với FCO, LBFCO và dây chì lắp đặt ngoài trời, dùng trên lưới điện trung áp có cấp điện áp 22 kV, 35 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a, b, c - Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

- UL (Underwriters Laboratories): Tổ chức hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- FCO (Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi.

- LBFCO (Load Break Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi cắt có tải.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

* FCO 22kV cách điện polymer

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

              - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục 3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 4 |  |

* FCO 35kV cách điện polymer

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 35 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 170 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục 3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 4 |  |

XXIV. Đầu cốt

* Đầu cốt hạ thế

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử AS 1154.1 Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

b. Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được

công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

5.1 Cosse ép đồng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đặc tính và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |  |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |  |
|  | C-A35 |  | 35 |  |
|  | C-A50 |  | 50 |  |
|  | C-A70 |  | 70 |  |
|  | C-A95 |  | 95 |  |
|  | C-A120 |  | 120 |  |
|  | C-A150 |  | 150 |  |
|  | C-A185 |  | 185 |  |
|  | C-A240 |  | 240 |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |  |
|  | C-A35 |  | 170 |  |
|  | C-A50 |  | 220 |  |
|  | C-A70 |  | 270 |  |
|  | C-A95 |  | 320 |  |
|  | C-A120 |  | 380 |  |
|  | C-A150 |  | 440 |  |
|  | C-A185 |  | 500 |  |
|  | C-A240 |  | 590 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |  |
|  | C-A35 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A50 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A70 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A95 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A120 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A150 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A185 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A240 |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | Có |  |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |  |

5.2 Cosse ép đồng

| ## TT | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Xuất xứ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C70 |  |  |
|  | C95 |  |  |
|  | C120 |  |  |
|  | C150 |  |  |
|  | C185 |  |  |
|  | C240 |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |
| 6 | Loại |  |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C35 | 35 |  |
|  | C50 | 50 |  |
|  | C70 | 70 |  |
|  | C95 | 95 |  |
|  | C120 | 120 |  |
|  | C150 | 150 |  |
|  | C185 | 185 |  |
|  | C240 | 240 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C35 | 220 |  |
|  | C50 | 270 |  |
|  | C70 | 340 |  |
|  | C95 | 340 |  |
|  | C120 | 420 |  |
|  | C150 | 540 |  |
|  | C185 | 540 |  |
|  | C240 | 630 |  |
| 10 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C70 |  |  |
|  | C95 |  |  |
|  | C120 |  |  |
|  | C 150 |  |  |
|  | C 185 |  |  |
|  | C 240 |  |  |
| 11 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm | Như mục 5 |  |
| 13 | Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 14 | Bao gói | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo | có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test | có |  |

* Đầu cốt trung thế

(Áp dụng Quyết định số 1783/QĐ-EVNHANOI ngày 27/05/2014 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị trung áp)

1. Phạm vi

Đầu cốt ép cho dây dẫn nhôm, dây dẫn đồng, dây nhôm đấu vào thanh cái đồng cụ thể như sau:

2. Đầu cốt nhôm ép 2 lỗ: A2A- 300; A2A- 240; A2A-185; A2A-150; A2A- 120; A2A-95: A2A-70.

Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: 300mm2-từ 24,5 đến 26,25mm; 240mm2-từ 22 đến 22,7mm; 185mm2-từ 19,5 đến 20,5mm; 150mm2-từ 18 đến 19mm; 120mm2 từ 16 đến 17,7mm, 95mm2-từ 13,6 đến 15mm; 70mm2-từ 12 đến 13,6mm.

2.1. Đầu cốt xử lý đồng nhôm: AM- 300 (4lỗ); AM – 240 (4lỗ), AM-185 (2lỗ), AM-150 (2lỗ), AM-120 (2lỗ), AM-95 (2lỗ), AM-70 (2lỗ).

Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: 300mm2-từ 24,5 đến 26,25mm; 240mm2-từ 22 đến 22,7mm; 185mm2-từ 19,5 đến 20,5mm; 150mm2-từ 18 đến 19mm; 120mm2 từ 16 đến 17,7mm, 95mm2-từ 13,6 đến 15mm; 70mm2-từ 12 đến 13,6mm.

2.2. Đầu cốt xử lý đồng nhôm ép kiểu kín 1 lỗ: AM-70;  AM-50.

Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: 70mm2-từ 12 đến 13,6mm; 50mm2-từ 9,5 đến 11mm.

2.3. Đầu cốt đồng kiểu kín một lỗ: M 240, M 185, M 150,  M120, M95, M70, M50.

Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: 240mm2- từ 20 đến 21,2mm; 185mm2-từ 18 đến 18,4mm; 150mm2-từ 16 đến 16,3mm; 120mm2 từ 14,2 đến 15,5mm, 95mm2-từ 13 đến 13,4mm; 70mm2-từ 10,5 đến 11,5mm; 50mm2-từ 9,0 đến 9,5mm.

2.4. Đầu cốt đồng ép 2 lỗ: M 400 ; M 240.

Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: Đường kính trong của đầu cốt tương ứng với các tiết diện như sau: 400mm2-từ 26 đến 26,8mm; 240mm2-từ 20 đến 21,2mm.

Tiết diện phần tiếp xúc của đầu cốt phải đảm bảo ≥ 1,5 lần tiết diện đầu cốt.

3. Vật liệu:

- Đầu cốt nhôm, đầu cốt đồng được làm bằng nhôm hoặc đồng tinh khiết đúc; đường kính lỗ phù hợp cho các dây nhôm, nhôm lõi thép (đầu cốt nhôm), dây đồng (đầu cốt đồng) như đã nêu ở trên.

- Đầu cốt xử lý đồng nhôm được chế tạo có 02 phía khác nhau: một phía ép với cáp nhôm (theo tiết diện nêu trên), một phía (phía được đột lỗ bắt bulong) được xử lý đồng nhôm để bắt vào các má cầu dao (hay các thiết bị khác) bằng đồng.

- Các đầu cốt được cung cấp nạp đầy mỡ bảo quản có nhiệt độ nóng chẩy cao, chống ăn mòn cho dây dẫn, tăng tiếp xúc điểm đấu dây.

4. Đánh ký hiệu:

Các đầu cốt phải được đánh ký hiệu loại đầu cốt, tiết diện dây phù hợp, nhà sản xuất, năm sản xuất nếu có

5. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

Cần đưa các thông tin sau:

- Bản vẽ sơ bộ của từng loại đầu cốt

- Biên bản thí nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và Phụ lục sản phẩm kèm theo.

##### 6. Thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện trên các Phụ lục được lấy ra ngẫu nhiên từ các đợt cung cấp vật liệu, phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

##### 7. Đóng gói và giao hàng

Mỗi đầu cốt phải đóng gói trong túi nhựa riêng, các đầu cốt được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

XXV. Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn composite phủ bán dẫn

(Áp dụng Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154 :Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE trên cổ sứ, đầu sứ.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được tạo dạng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

+ Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp.

- Tất cả các phần của dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện, chống sét. Mỏ phóng điện, chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Dây buộc định hình được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE vào sứ dạng đứng | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với dây buộc định hình được chào |  |
| 6 | Dây buộc định hình được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |
| 7 | Dây buộc định hình phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu | Đáp ứng |  |
| 8 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 8.1 | Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế | Đáp ứng |  |
| 8.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. | Đáp ứng |  |
| 8.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng |  |
| 8.4 | Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp | Đáp ứng |  |
| 9 | Tất cả các phần của dây buộc định hình phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành | Đáp ứng |  |
| 10 | Dây buộc định hình phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 10.1 | Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn. | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng. | Đáp ứng |  |
| 11 | Chủng loại dây bọc sử dụng với dây buộc định hình | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại dây buộc định hình cung cấp |  |
| 12 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Type test | Có |  |
| 14 | Rountine test | Có |  |

### XXVI. Dây chì FCO

### (Áp dụng Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm  điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4 |  |

XXVII. Kẹp nối bọc cách điện (ghíp IPC) cho cáp LV-ABC

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên không.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- HN 33-S-63: Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

- IEC 61284: Đường dây trên không - Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LVABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

- Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

- Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện

- Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn

- Lực xiết bứt đầu bulông:

+ IPC 95 – 35 : 18 ± 10% Nm

+ IPC 95 – 70: 18 ± 10% Nm

+ IPC 95 – 95: 18 ± 10% Nm

+ IPC 120 – 120: 18 ± 10% Nm

+ IPC 185 – 150: 18 ± 10% Nm

- Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC /Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)

+ IPC 95 – 35 : 35 – 95 / 6 – 35 (mm2)

+ IPC 95 – 70: 35 – 95 / 6 – 70 (mm2)

+ IPC 95 – 95: 35 – 95 / 6 – 95 (mm2)

+ IPC 120 – 120: 35 – 120 / 6 – 120 (mm2)

+ IPC 185 – 150: 50 – 185 / 6 – 150 (mm2)

- Dòng định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng

+ IPC 95 – 35 : ≥ 175A

+ IPC 95 – 70: ≥ 270A

+ IPC 95 – 95: ≥ 270A

+ IPC 120 – 120: ≥ 350A

+ IPC 185 – 150: ≥ 450A

- Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6KV

- Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…

(việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

b. Thử nghiệm điển hình

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

+ Thử lão hóa khí hậu

+ Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

+ Thử chống ăn mòn

+ Thử lão hóa về điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 7 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |  |
| 8 | Bulông |  | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện |  |
| 9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn |  |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bulông | Nm |  |  |
|  | IPC 95 – 35 |  | 18 ± 10% Nm |  |
|  | IPC 95 – 70 |  | 18 ± 10% Nm |  |
|  | IPC 95 – 95 |  | 18 ± 10% Nm |  |
|  | IPC 120 – 120 |  | 18 ± 10% Nm |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | 18 ± 10% Nm |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC |  |
|  | IPC 95 – 35 |  | 35 – 95 / 6 – 35 |  |
|  | IPC 95 – 70 |  | 35 – 95 / 6 – 70 |  |
|  | IPC 95 – 95 |  | 35 – 95 / 6 – 95 |  |
|  | IPC 120 – 120 |  | 35 – 120 / 6 – 120 |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | 50 – 185 / 6 – 150 |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |  |
|  | IPC 95 – 35 |  | ≥ 175A |  |
|  | IPC 95 – 70 |  | ≥ 270A |  |
|  | IPC 95 – 95 |  | ≥ 270A |  |
|  | IPC 120 – 120 |  | ≥ 350A |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | ≥ 450A |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | kV | 6 |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 45oC |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |  |
| 17 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Có |  |
| 20 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 21 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |  |
| 22 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |  |
| 23 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |  |

XXVIII. Ghíp MV-IPC-Xuyên vỏ cách điện:

(Áp dụng Tờ trình số 5999/TTr-AT ngày 15/10/2020 về việc thí điểm tiêu chuẩn kỹ thuật phụ kiện dây ASCR bọc cách điện 22kV)

1. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp răng (ghíp nối) dùng đề đấu nối cáp trần hoặc cáp bọc với cáp ACSR bọc cách điện XLPE trên đường dây có cấp điện áp đến 22kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

Sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999, IEC 60695-2-11: 2000, HN 33-S-63, BSEN 50397-2: 2009, TCVN 3624: 1981, UL 94-1998, AS TME 1252-98, hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Thử nghiệm thường xuyên:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan và mối ép giữa dây và mỏ phóng.

- Thử lực xiết bu long bứt đầu.

- Thử vật liệu thân ghíp nối (chống cháy)

3.2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

3.2.1. Đối với ghíp nối:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử chống ăn mòn trong môi trường sương muối

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test), 500 chu kỳ.

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

- Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch.

- Thử lão hóa về thời tiết (tia UV 5000h)

- Thử vật liệu thân kẹp (chống cháy).

3.2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

(i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hình sản phẩm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

3.3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy 1 mẫu trong lô hàng để thử nghiệm tại một trung tâm thử nghiệm độc lập. Mẫu sẽ được hai bên ký và dán niêm phong gởi đến một trung tâm thử nghiệm độc lập, toàn bộ chi phí cho việc thử nghiệm do bên bán chịu.

Số lượng mối nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số mối nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Thử điện trở tiếp xúc của kẹp răng (ghíp) khi xiết bứt đầu bu long với cáp ACSR bọc XLPE với chiều dày lớp cách điện < 6,5mm.

- Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch của bộ mỏ phóng sau khi gắn hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm chống cháy vật liệu thân ghíp.

4. Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
| 3.1 | MV-IPC 120-120 | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3.2 | MV-IPC 95-185 | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3.3 | MV-IPC 150-240 | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu trong phần II hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại | Ghíp là loại có 02 bu long, được thiết kế dùng để đấu nối từ cáp trần hoặc cáp bọc đến cáp trung áp ACSR bọc XLPE có bề dày cách điện tới 6,5mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... |  |
| 7 | Thân kẹp | Vật liệu làm bằng nhựa nhựa có gia cường sợi thủy tinh và phải chống cháy, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn phù hợp với môi trường nắng nóng và muối biển. |  |
| 8 | Bu long | Bu long, vòng đệm làm bằng vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng, Thân có cấu tạo xiết bứt đầu đảm bảo lực xiết sao cho lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |  |
| 9 | Lực xiết bu long bứt đầu | 45-55Nm |  |
| 10 | Số lượng bu long | 2 bu long M 10 |  |
| 11 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc và được đúc liền vào thân kẹp, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn. |  |
| 12 | Tiết diện danh định của dây dẫn (dây dẫn chính – dây dẫn nhánh) |  |  |
| 12.1 | 120-120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 12.2 | 95-185 mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 12.3 | 150-240 mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Dòng định mức của kẹp | > 450A |  |
| 14 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | < 800C |  |
| 15 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | Đến 22kV |  |
| 16 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu nhựa PA, có mỡ chống thấm và cách điện bên trong. Nắp bịt liên kết với thân kẹp bằng rãnh cài. Nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |  |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 100% |  |
| 19 | Ghi nhãn | Ghíp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: |  |
|  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất |  |
|  |  | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ... |  |
|  |  | - Phải thể hiện rõ (ngày) tháng, năm sản xuất ... |  |
|  |  | - Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh phai mờ trong quá trình vận hành |  |
| 20 | Bao gói | Ghíp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 21 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục 3 |  |
| 22 | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 23 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 24 | Mầu chào | Kèm theo mỗi loại một mẫu khi dự thầu |  |

XXIX. Hộp công tơ

(Áp dụng Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Thông báo số 1088/TB-EVNHANOI ngày 24/12/2020 Về việc điều chỉnh một số nội dung trong tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp; Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 11:2023/EVN); Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/3/2024 Về việc áp dụng trực tiếp Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22 kV, 35 kV, dao cắt có tải điện áp 22 kV, 35 kV, máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu kỹ thuật chung

  - Hộp bảo vệ công tơ phải có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh

(Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride);

| vỏ có độ bền va đập ≥ 20J | đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , trên nắp hộp có biểu tượng |  | EVNHANOI |  |
|  |  | SO ĐT 19001288 |  |

và lô gô của nhà sản xuất, hộp công tơ có màu ghi sáng hoặc tương đương.

- Nhà sản xuất phải có các chứng chỉ chất lượng IS0 9001.

- Các hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng hộ.

- Hộp công tơ phải có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-300mm hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo hộp lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ. Phụ kiện gắn hộp công tơ lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ hộp công tơ phải chịu được trọng lượng khi lắp công tơ vào hộp khi gắn lên tường hay lên cột, vỏ hộp công tơ không bị cong vênh.

- Các hộp công tơ phải được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này).

- Hộp công tơ phải được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt aptomat, hàng kẹp đấu dây ra, nắp che ngăn dưới có bản lề mở ngược lên trên.

- Độ dày của vỏ hộp ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm phong chì, đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

- Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1(3) pha. Kết cấu kẹp chì niêm phong trong khoang dưới (khoang ATM), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

- Bề mặt vỏ hộp phải phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp.

- Vị trí mỗi công tơ có 01 cửa sổ trong suốt bằng kính, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm cửa sổ phải đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt, đảm bảo tối thiểu 20 năm làm việc phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

- Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Các cửa sổ để đọc, cửa sập thiết bị đóng cắt (ATM), lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

- Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp) và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Kích thước hộp công tơ phù với số lượng, chủng loại công tơ lắp đặt và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Áp tô mát và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi có điện, kể cả khi mở cửa áp tô mát. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

- Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi bảo quản trong kho và khi vận chuyển.

- Cấp chống cháy của hộp công tơ phải đạt cấp FH1 - HB40 (IEC 60695-11-10).

Yêu cầu cụ thể:

2.1 Hộp 1 công tơ 3 pha trực tiếp:

-	Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 3 pha đang sử dụng.

-	Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(100)A, hoặc 10(100)A, hoặc 40(100)A, hoặc 50(100)A, đồng bộ với 1 ATM 3 cực.

-	Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

-	Trọng lượng vỏ hộp: ≤4,0kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt. Trong hộp bảo vệ công tơ có giá bắt đai ôm cáp đảm bảo cho cáp đi thẳng và không tuột.

2.2. Hộp 4 công tơ 1 pha:

- Vị trí treo công tơ: bốn công tơ xếp thành hai hàng dọc và hai hàng ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, kích thước phù hợp với công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 35mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 4 ATM 1 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤ 4,5kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt

3.	Tiêu chuẩn áp dụng

-	IEC60529 Phân loại mức độ bảo vệ đối với hộp kín

-	IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

-	IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

-	IEC 60695-11-10 : Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

4.	Yêu cầu khác

4.1 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng :

-	Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây :

+	Độ tăng nhiệt.

+	Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

-	Thử cấp bảo vệ IP.

-	Thử độ bền va đập.

4.2 Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

-	Thử cấp bảo vệ IP

-	Thử độ bền va đập

-	Thử cấp độ chống cháy

4.2 Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+	Hộp công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+	Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) |  | Số lƣợng của một lô (n) |
| --- | --- | --- |
|  | p = 1 | n < 50 |
|  | p = 2 | 50  n < 100 |
|  | p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 | + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 | + 0.75n/1000 | n > 20000 |

5.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 1.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 1.4 | Loại |  | Nêu cụ thể |  |
| 1.5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 1.6 | Cấp độ bảo vệ |  | IP54 và IK10 |  |
| 1.7 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên tường |  | Đáp ứng |  |
| 1.8 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên cột |  | Đáp ứng |  |
| 1.9 | Cung cấp phần cứng để lắp đặt |  | Đáp ứng |  |
| 1.10 | Cung cấp các chìa khoá |  | Đáp ứng |  |
| 1.11 | Cung cấp các Aptômát |  | Đáp ứng |  |
| 1.12 | Cung cấp các bảng đầu dây vào/ra bằng đồng |  | Đáp ứng |  |
| 1.13 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 1.14 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |
| 2 | Hộp 4 công tơ một pha |  |  |  |
| 2.1 | Phù hợp với công tơ KWh một pha |  | 04 |  |
| 2.2 | Phù hợp với Aptômát 1 hoặc 2 cực |  | 04 |  |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 390 |  |
|  | - Chiều sâu | mm | 160 |  |
|  | - Chiều cao | mm | 722 |  |
| 2.6 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4,5 |  |
| 5 | Hộp công tơ 3 pha trực tiếp (không lắp TI bên trong) |  |  |  |
| 5.1 | Phù hợp với công tơ KWh ba pha |  | 01 |  |
| 5.2 | Phù hợp với Aptômát 3 cực |  | 01 |  |
| 5.3 | Kích thước tổng thể |  |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều sâu | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều cao | mm | Nêu cụ thể |  |
| 5.4 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4 |  |

XXVI. Hộp phân dây

(Theo quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020)

## a. Điều kiện chung

a.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

a.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

b. Yêu cầu chung

- Hộp phân dây làm bằng vật liệu composit hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiberreinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride), màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, có khả năng chống va đập cơ học tốt, đảm bảo tuổi thọ 20 năm trong điều kiện làm việc ngoài trời, khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C)

- Hộp phân dây phải phù hợp mức bảo vệ IP 54, có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002. Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá bằng bu lông mũ tam giác, có dụng cụ mở kèm theo.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

- Hộp phân dây phải phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

- Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây phải đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2. Trong trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

c. Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC-60529: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

- IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

- IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

d. Yêu cầu khác

d.1 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng:

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

d.2 Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

d.3 Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50 n < 100 |
| p = 4 | 100 n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500 n 20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

e. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |  |
|  | Cấp bảo vệ |  | IP54 |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥ 20 (IEC 62262:2002) |  |
|  | Cửa hộp + Khoá |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Thanh chia điện |  | Nêu cụ thể |  |
|  | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |  |
|  | + Kích thước | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35-95mm2 |  |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6-25mm2 |  |
|  | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Trọng lượng hộp | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Đáp ứng |  |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |  |

XXVII. Hộp đầu cáp hạ áp

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp nối và hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4): : Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393) : Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623 : Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 /1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3.Thiết kế và lắp đặt.

a.Vật liệu chế tạo hộp nối cáp và hộp đầu cáp.

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

- Chống rạn nứt.

- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

- Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sựlão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp vớicác dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

b.Hộp đầu cáp.

- Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm.

- Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

- Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

- Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm sử dụng đầu cốt xử lý đồng-nhôm.

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng - nhôm.

- Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

c.Hộp nối cáp.

- Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

+ Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

- Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ kèm theo.

- Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngănđựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa (hoặc tương đương).

- Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi, 2 lõi), lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

- Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng, nhôm, xử lý đồng - nhôm).

+ Hoặc sử dụng măng sông (ống nối) là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực).

- Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Các yêu cầu khác.

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp nối cáp hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp nối cáp và hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

6.1. Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| Stt | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi/đồng |  |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 4x120mm2 |  |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | PVC/XLPE/EPR |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |  |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |  |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |  |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |  |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà S/X cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối, có xác nhận của nhà S/X và của nhà thầu) |  | Có |  |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |  |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |

XXVIII. HỘP ĐẦU CÁP TRUNG THẾ NGOÀI TRỜI

(Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung

1.1. Cấu trúc

Loại: Co nguội (sử dụng công nghệ “nhấn-đẩy” và “co-rút”), co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

1.2. Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:

- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

- ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

1.3. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

2. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

2.1. Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

2.2. Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x400 mm² 	: 3 đầu cosses  400 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x300 mm² 	: 3 đầu cosses  300 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x185 mm² 	: 3 đầu cosses  185 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x150 mm² 	: 3 đầu cosses  150 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm² 	: 3 đầu cosses  120 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² 	: 3 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x70 mm² 	: 3 đầu cosses  70 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses  50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x35 mm² 	: 3 đầu cosses  35 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x25 mm² 	: 3 đầu cosses  25 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x630 mm² 	: 1 đầu cosses  630 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x500 mm² 	: 1 đầu cosses  500 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x400 mm²	: 1 đầu cosses  400 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x300 mm² 	: 1 đầu cosses  300 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x240 mm² 	: 1 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x185 mm² 	: 1 đầu cosses  185 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x150 mm² 	: 1 đầu cosses  150 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x120 mm² 	: 1 đầu cosses  120 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x95 mm² 	: 1 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x70 mm² 	: 1 đầu cosses  70 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x50 mm² 	: 1 đầu cosses  50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x35 mm² 	: 1 đầu cosses  35 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x25 mm² 	: 1 đầu cosses  25 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Có thể sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng, hoặc loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal)… v.v).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:

+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.

+ Các loại cáp có tiết diện từ 185mm2 đến 630mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 2 lỗ bắt bu-lông (tâm giữa 2 lỗ bắt bu-lông là 44,5mm).

- Nếu sử dụng đầu cốt loại xiết bứt đầu bu lông, thì không quy định cụ thể về số lỗ bắt bu-lông mà áp dụng theo thiết kế cụ thể của nhà sản xuất. Đầu cốt phải phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

XXIX.  HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ

(Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1.	Cấu trúc

Loại: Có thể sử dụng một trong các loại sau:

- Co nguội đổ nhựa.

- Co nóng đổ nhựa.

- Quấn băng đổ nhựa..

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi: Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

+ ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp như sau:

+ ≥ 1200mm với cáp 22kV.

+ ≥ 1300mm với cáp 35kV.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

2.	Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

3. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

3.1.Thông số kỹ thuật

a.	Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

b.	Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

c.	Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d.	Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23oC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250oC, nhiệt độ môi trường  từ 10oC đến 30oC): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e.	Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

3.2.Phụ kiện:

a.	Đối với hộp nối cáp 3x400 mm² 	: 3 ống nối 400 mm².

b.	Đối với hộp nối cáp 3x300 mm² 	: 3 ống nối 300 mm².

c.	Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối 240 mm².

d.	Đối với hộp nối cáp 3x185 mm² 	: 3 ống nối 185 mm².

e.	Đối với hộp nối cáp 3x150 mm² 	: 3 ống nối 150 mm².

f.	Đối với hộp nối cáp 3x120 mm² 	: 3 ống nối 120 mm².

g.	Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² 	: 3 ống nối 95 mm².

h.	Đối với hộp nối cáp 3x70 mm² 	: 3 ống nối 70 mm².

i.	Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối 50 mm².

j.	Đối với hộp nối cáp 3x35 mm² 	: 3 ống nối 35 mm².

k.	Đối với hộp nối cáp 3x25 mm² 	: 3 ống nối 25 mm².

l.	Đối với hộp nối cáp 1x630 mm² 	: 1 ống nối 630 mm².

m.	Đối với hộp nối cáp 1x500 mm² 	: 1 ống nối 500 mm².

n.	Đối với hộp nối cáp 1x400 mm²	: 1 ống nối 400 mm².

o.	Đối với hộp nối cáp 1x300 mm² 	: 1 ống nối 300 mm².

p.	Đối với hộp nối cáp 1x240 mm² 	: 1 ống nối 240 mm².

q.	Đối với hộp nối cáp 1x185 mm² 	: 1 ống nối 185 mm².

r.	Đối với hộp nối cáp 1x150 mm² 	: 1 ống nối 150 mm².

s.	Đối với hộp nối cáp 1x120 mm² 	: 1 ống nối 120 mm².

t.	Đối với hộp nối cáp 1x95 mm² 	: 1 ống nối 95 mm².

u.	Đối với hộp nối cáp 1x70 mm² 	: 1 ống nối 70 mm².

v.	Đối với hộp nối cáp 1x50 mm² 	: 1 ống nối 50 mm².

w.	Đối với hộp nối cáp 1x35 mm² 	: 1 ống nối 35 mm².

x.	Đối với hộp nối cáp 1x25 mm² 	: 1 ống nối 25 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại ống nối (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng:

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A.	Trình tự thử 1:

1.	Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2.	Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3.	Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

4.	Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5.	Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6.	Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7.	Thử điện áp xung (Impulse).

8.	Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9.	Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.	Trình tự thử 2:

1.	Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2.	Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3.	Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4.	Thử điện áp xung (Impulse).

5.	Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

6.	Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C.	Trình tự thử 3:

1.	Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2.	Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3.	Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4.	Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5.	Thử điện áp xung (Impulse).

6.	Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

### 7.	Kiểm tra ngoại quan (Examination).

XXXI. Kẹp néo (ngừng) cáp LV-ABC tự treo.

(Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp néo (ngừng) cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LVABC] có tiết diện 4x50 ÷ 4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để ngừng cáp LV-ABC.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp néo (ngừng) cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:

- Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp

- Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vênh dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm

- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp

- Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp

- Tiết diện cáp danh định:

+ LV-ABC 4x50: 4x50 mm2

+ LV-ABC 4x70: 4x70 mm2

+ LV-ABC 4x95: 4x95mm2

+ LV-ABC 4x120: 4x120 mm2

+ LV-ABC 4x150: 4x150 mm2

- Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766):

+ LV-ABC 4x50: 23.8 kN

+ LV-ABC 4x70: 33.2 kN

+ LV-ABC 4x95: 43 kN

+ LV-ABC 4x120: 57.1 kN

+ LV-ABC 4x150: 71.4 kN

- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau (việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền):

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Số lõi, tiết diện mỗi lõi…

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

b. Thử nghiệm điển hình

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766

+ Thử nghiệm động theo AS 3766

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766

+ Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766

+ Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS3766 hoặc tương đương hoặc cao hơn |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp |  |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |  |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 4x150 |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 23.8 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 33.2 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 43 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 57.1 |  |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 71.4 |  |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
| 10 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 45oC |  |
| 11 | Độ ẩm môi trường cực đại |  | 100% |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |  |
| 14 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 15 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 16 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |  |
| 17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |  |
| 18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |  |

### XXXII. Kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo

### (Áp dụng Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

### 1. Yêu cầu chung:

### Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50 ÷ 4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không tại các trụ đỡ gốc đến 300C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông móc cố định trên trụ bê tông để đỡ cáp LVABC.

### 2. Tiêu chuẩn áp dụng:

### - TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

### - AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

### Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

### 3. Thiết kế và lắp đặt:

### - Loại: Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông móc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông.

### - Thân kẹp: kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm;

### - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp.

### - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;

### - Tiết diện cáp danh định

### + LV-ABC 4x50: 4x50 mm2

### + LV-ABC 4x70: 4x70 mm2

### + LV-ABC 4x95: 4x95 mm2

### + LV-ABC 4x120: 4x120 mm2

### + LV-ABC 4x150: 4x150 mm2

### - Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp:

### + LV-ABC 4x50: 28.7 mm

### + LV-ABC 4x70: 32.8 mm

### + LV-ABC 4x95: 38.4 mm

### + LV-ABC 4x120: 43.6 mm

### + LV-ABC 4x150: 45.6 mm

### - Đường kính danh định bó cáp của kẹp:

### + LV-ABC 4x50: 28.7 mm

### + LV-ABC 4x70: 32.8 mm

### + LV-ABC 4x95: 38.4 mm

### + LV-ABC 4x120: 43.6 mm

### + LV-ABC 4x150: 45.6 mm

### - Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766): 6KN

### - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

### - Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa.

### - Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa.

### - Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

### - Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

### - Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:

### + Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

### + Số lõi, tiết diện mỗi lõi…

### - Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

### 4. Yêu cầu về thử nghiệm:

### a. Thử nghiệm xuất xưởng

### - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

### + Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

### + Đo kích thước

### + Kiểm tra việc ghi nhãn

### b. Thử nghiệm điển hình

### Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

### - Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su theo AS 1660.2

### + Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa

### + Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa

### + Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa

### + Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa

### - Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo theo AS 3766:

### + Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh.

### + Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

### + Thử nghiệm độ trượt của dây

### + Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

### + Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở

### + Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng

### + Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

### - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

### 5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS3766 hoặc tương đương hoặc cao hơn |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi neo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |  |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 4x150 |  |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp | mm |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28.7 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32.8 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38.4 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 43.6 |  |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 45.6 |  |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp | mm |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28.7 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32.8 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38.4 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 43.6 |  |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 45.6 |  |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
| 14 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 45oC |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường cực đại |  | 100% |  |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 19 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 20 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |  |
| 21 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |  |
| 22 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |  |

XXXIV. Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

(Áp dụng Quyết định số 1527/QĐ-EVNHANOI ngày 25/4/2015 quy định thiết kế điển hình trạm biến áp dạng treo công suất 250KVA ÷ 630KVA điện áp 22 ÷ 35/0,4kV)

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 23 và 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 15kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Hình 3: Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

### XXXV. NẮP CHỤP CHỐNG SÉT VAN

### (Áp dụng Quyết định số 1527/QĐ-EVNHANOI ngày 25/4/2015 quy định thiết kế điển hình trạm biến áp dạng treo công suất 250KVA ÷ 630KVA điện áp 22 ÷ 35/0,4kV)

### - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

### - Điện áp định mức: 23 và 36.5kV

### - Cấp chống cháy: FV0

### - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

### - Độ bền xé rách: > 15kN/m

### - Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

### Hình ảnh: Nắp chụp đầu cực chống sét