Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

Tên dự án: “Mua sắm VTTB tự động hóa đợt 1 năm 2026”

Tên gói thầu: “Gói thầu 02: Mua sắm VTTB có chức năng giám sát và điều khiển xa đợt 1 năm 2026 cho các Công ty Điện lực Từ Liêm, Hà Đông và Sóc Sơn”

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

Mục tiêu đầu tư: Phục vụ các công trình đầu tư xây dựng các Công ty điện lực trực thuộc.

Địa điểm giao hàng tại các kho của chủ đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- TỦ RMU

# “Theo Quyết định 11237/QĐ-EVNHANOI ngày 17/12/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit của Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

“Theo Quyết định 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

và Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

# Chương I

# QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh:

- Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tủ Ring Main Unit (RMU) kiểu nguyên khối (compact type), thuộc loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), cấp điện áp 22kV và 35kV.

- Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

- Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

- Tài liệu viện dẫn

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương; gọi tắt là Quy phạm trang bị điện 2006).

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005): Cầu chảy cao áp - Phần 1: Cầu chảy giới hạn dòng điện (High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses).

- IEC 60050-441 (1984/Ad 2000): Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Phần 441: Thiết bị đóng cắt, bộ điều khiển và cầu chì (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 441: Switchgear, controlgear and fuses).

- IEC 60529:2013: Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ (Mã IP) (Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)).

- IEC 62271-1:2017: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung cho thiết bị đóng cắt và điều khiển dòng điện xoay chiều (High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear).

- IEC 62271-200:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 200: Thiết bị đóng cắt và điều khiển vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện xoay chiều, điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bao gồm cả 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV).

- IEC 62271-100:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 100: Máy cắt điện xoay chiều (High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers).

- IEC 62271-102:2018: (Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 102: Dao cách ly điện xoay chiều và dao nối đất (High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches).

- IEC 62271-103:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 103: Dao cắt có tải dòng điện xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và và bao gồm cả 52 kV (High-Voltage Switchgear And Controlgear - Part 103: Switches For Rated Voltages Above 1 KV Up To And Including 52 KV).

- IEC 62271-105:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 105: Tổ hợp dao cắt tải-cầu chì điện xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bao gồm cả 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV).

- IEC 62271-213:2021: Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 213: Hệ thống phát hiện và chỉ thị điện áp (High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system).

- IEC/TR 62271-307:2015: Thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp cao - Phần 307: Hướng dẫn mở rộng hiệu lực của các thử nghiệm điển hình của thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại và cách điện rắn đối với điện áp danh định trên 1 kV đến và bao gồm 52 kV (High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV).

- IEC 61243-5:1997: Làm việc trực tiếp - Thiết bị phát hiện điện áp - Phần 5: Hệ thống phát hiện điện áp (VDS) (Live working - Voltage detectors - Part 5: Voltage detecting systems (VDS)).

- IEC 60044: Máy biến đổi đo lường (tất cả các phần) (Instrument transformers (All part)).

- IEC 61869: Máy biến đổi đo lường (tất cả các phần) (Instrument transformers (All part)).

IEC 60255: Rơ-le đo lường và thiết bị bảo vệ (tất cả các phần) (Measuring relays and protection equipment (All part)).

- Giải thích thuật ngữ chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Đơn vị: Bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c Khoản 2, Điều 1 của Tiêu chuẩn này.

- Trang bị phân phối: Trang bị điện dùng để thu nhận và phân phối điện năng, gồm các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ, đo lường, thanh dẫn, cách điện, kết cấu kiến trúc liên quan và thiết bị phụ (nén khí, ắc quy v.v.).

- Trạm biến áp phân phối: Là trạm có các máy biến áp phân phối (distribution transformer) kết nối điện áp trung áp và hạ áp. Ngoài ra, trạm biến áp phân phối còn có các trang bị phân phối, các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường và các thiết bị phụ.

- Trạm cắt: Trạm điện, trong đó được lắp đặt các trang bị phân phối, không lắp máy biến áp lực.

- Thiết bị đóng cắt (Switchgear): Thuật ngữ chung bao gồm các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ và điều chỉnh liên quan, cũng như các cụm thiết bị và thiết bị đó với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và kết cấu đỡ liên quan, về nguyên tắc được thiết kế để sử dụng liên quan đến phát điện, truyền tải, phân phối và chuyển đổi năng lượng điện.

- Thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor Switchgear): Thiết bị đóng cắt được thiết kế chỉ để lắp đặt bên trong tòa nhà hoặc trong vỏ bọc cứng khác, trong đó thiết bị đóng cắt được bảo vệ chống gió, mưa, tuyết, bụi bẩn bất thường, ngưng tụ bất thường, băng và sương muối.

- Tủ đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại (Metal-enclosed switchgear and controlgear): Tủ thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để nối đất hoàn chỉnh ngoại trừ các kết nối bên ngoài. Thuật ngữ này thường áp dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp cao. Thuật ngữ "kết nối bên ngoài" tương ứng với "dây dẫn bên ngoài (cáp hoặc thanh cái, thanh dẫn) kết nối tủ đóng cắt với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt bên ngoài".

- Vỏ bọc bên ngoài (Enclosure): Một phần của tủ điện cung cấp mức độ bảo vệ cụ thể của thiết bị chống lại các tác động bên ngoài và mức độ bảo vệ cụ thể chống lại gần hoặc tiếp xúc với các bộ phận mang điện và chống tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.

- Phân loại hồ quang bên trong (Internal Arc Classification-IAC): Phân loại của một cụm lắp ráp đáp ứng các tiêu chí quy định về bảo vệ con người trong trường hợp có hồ quang bên trong đối với các điều kiện lắp đặt đã quy định, được chứng minh bằng các thử nghiệm điển hình.

- Loại khả năng tiếp cận (Types of accessibility): Đặc điểm <của IAC> liên quan đến mức độ bảo vệ dành cho người tiếp cận một khu vực xác định xung quanh vỏ bọc của tủ điện trong trường hợp có hồ quang bên trong.

- Ngăn cáp (Connection compartments): Một ngăn mang điện áp cao trong đó các kết nối điện được thực hiện giữa mạch chính của tủ điện và dây dẫn bên ngoài với lưới điện hoặc thiết bị mang điện áp cao khác.

- Máy cắt (Circuit-breaker): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường và cũng có khả năng đóng, mang trong thời gian xác định và cắt dòng điện trong các điều kiện mạch điện không bình thường xác định chẳng hạn như ngắn mạch.

- Dao cách ly (Disconnector): Thiết bị đóng cắt cơ khí mà khi ở vị trí mở, nó tạo ra một khoảng cách ly phù hợp với các yêu cầu được chỉ định.

- Dao nối đất (Earthing switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí dùng để nối đất các bộ phận của mạch điện, có khả năng chịu dòng điện trong thời gian quy định trong các điều kiện không bình thường như ngắn mạch, nhưng không yêu cầu mang dòng điện trong điều kiện bình thường của mạch điện. Dao nối đất có thể có khả năng đóng ngắn mạch.

- Dao cắt có tải (Switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng vào, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường, nó có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện quá tải và có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện mạch điện có bất thường trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như dòng điện ngắn mạch.

- Dao cắt có tải cách ly (Switch-disconnector): Dao cắt có tải mà khi nó ở vị trí mở, đáp ứng các yêu cầu cách ly như một dao cách ly.

- Cầu chì (Fuse): Thiết bị mà nhờ nóng chảy một hoặt nhiều phần tử chảy được thiết kế và có kích thước đặc biệt làm hở mạch điện có lắp đặt thiết bị này, làm ngắt dòng điện khi vượt quá giá trị cho trước trong thời gian đủ dài. Cầu chì bao gồm toàn bộ các bộ phận tạo thành thiết bị hoàn chỉnh.

- Bệ chì (Fuse-base): Bộ phận cố định của cầu chì có các tiếp xúc và các đầu nối. Bệ chì gồm có tất cả các phần cần thiết để cách điện.

- Cơ cấu đập (striker): Cơ cấu cơ khí tạo thành bộ phận của ống cầu chì, khi cầu chì tác động thì cơ cấu này giải phóng năng lượng để làm tác động một khí cụ khác hoặc cơ cấu chỉ thị hoặc để tạo liên động.

- Tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì (Switch-fuse combination): Sự kết hợp của một dao cắt có tải ba cực với ba cầu chì được cung cấp với các cơ cấu đập, hoạt động của bất kỳ cơ cấu đập nào khiến cả ba cực của dao cắt có tải tự động mở.

- Sứ xuyên (Bushing): Vật thể cách điện và tạo thành đường dẫn điện cho dây dẫn xuyên qua vách ngăn không cách điện.

- Khí SF6: Hợp chất khí Sulfur hexafluoride có đặc tính cách điện và cho khả năng dập hồ quang hiệu quả.

- Khí cách điện khác (Isolated gas): Thuật ngữ chung để chỉ các loại chất khí có đặc tính cách điện, dập hồ quang, có thể thay thế khí SF6.

- Ngăn chứa đầy khí (Gas-filled compartment): Ngăn điện áp cao của tủ điện, chứa đầy chất khí, không phải là không khí xung quanh, cho mục đích cách điện.

- Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure system): Thể tích mà không cần xử lý thêm chất khí trong thời gian hoạt động dự kiến của nó.

- Hệ thống áp suất gắn kín được lắp ráp và thử nghiệm hoàn chỉnh tại nhà máy.

- Thời lượng hoạt động dự kiến bắt đầu khi thiết bị được niêm phong.

- Mạch chính (Main circuit): Tất cả các bộ phận dẫn điện cao áp của một cụm lắp ráp được bao gồm trong một mạch được thiết kế để mang dòng điện định mức liên tục.

- Khối chức năng (Functional unit): Một phần của tủ điện bao gồm các mạch chính, mạch nối đất và các mạch phụ góp phần thực hiện một chức năng duy nhất (Các khối chức năng có thể được phân biệt theo chức năng mà chúng được sử dụng, ví dụ, lộ đến, qua đó năng lượng điện thường được cấp vào tủ; lộ đi, qua đó năng lượng điện thường được cung cấp cho một hoặc nhiều mạch bên ngoài).

- Thành phần (component): Bộ phận thiết yếu của mạch điện áp cao hoặc mạch nối đất của một cụm lắp ráp phục vụ một chức năng cụ thể (ví dụ máy cắt, dao cách ly, dao cắt có tải, cầu chì, dao nối đất, máy biến áp đo lường, sứ xuyên, thanh cái).

- Khối chức năng máy cắt: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là máy cắt và có thể có thêm dao cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì nhưng dao cắt có tải của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng đấu cáp trực tiếp: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là thanh cái dẫn điện.

- Tủ RMU (Ring Main Unit): Tủ điện hợp bộ, trong đó lắp đặt các trang bị phân phối (các thành phần) của một hoặc nhiều khối chức năng; loại tủ này thường được sử dụng cho lưới điện trung áp có cấu trúc mạch vòng.

- Tủ RMU kiểu mô-đun (Modular type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt một khối chức chức năng và có các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên và các khối chức năng này được tích hợp chung trong một ngăn chứa đầy khí.

- Tủ RMU nguyên khối mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng được thiết kế các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU nguyên khối không mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng chúng không được thiết kế để kết nối với các tủ RMU khác

- Ngăn dao cắt có tải cách ly: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly.

- Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì.

- Ngăn máy cắt: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng máy cắt.

- Ngăn đấu cáp trực tiếp: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng đấu nối cáp trực tiếp.

- Khả năng vận hành liên tục LSC (Loss of service continuity category) của khối chức năng: Mức LSC xác định khả năng duy trì các ngăn cao áp khác và/hoặc các khối chức năng được cấp điện khi mở ngăn điện áp cao tiếp cận được.

- Khả năng vận hành liên tục LSC1 của khối chức năng:  Các khối chức năng có một hoặc nhiều ngăn cao áp tiếp cận được, sao cho khi bất kỳ ngăn cao áp này mở, ít nhất một ngăn chức năng khác mất điện.

- Khả năng vận hành liên tục LSC2 của khối chức năng: Các khối chức năng có ít nhất một ngăn nối cáp riêng biệt, tiếp cận được, sao cho khi ngăn này mở, ít nhất thanh cái và tất cả các khối chức năng khác của cụm lắp ráp được vận hành bình thường.

- Thao tác mở chốt độc lập (thao tác độc lập bằng tay hoặc bằng điện) (Independent unlatched operation (independent manual or power operation)): Thao tác bằng năng lượng dự trữ mà năng lượng đó được lưu trữ và giải phóng trong một hoạt động liên tục sao cho tốc độ và lực của thao tác không phụ thuộc vào tốc độ tích trữ năng lượng (Năng lượng dự trữ cho thao tác có thể bắt nguồn từ người vận hành (thủ công) hoặc nguồn điện).

- Chu trình đóng cắt định mức (Rated operating sequence): Chu trình đóng cắt được đánh giá là O - t - CO - t '- CO, trong đó:

- O đại diện cho một hoạt động mở;

- CO chu trình vận hành đóng mở với thời gian đóng mở ngắn nhất có thể sao cho Máy cắt đạt đến vị trí đóng và chốt hoàn toàn trước khi mở;

- t = 3 phút (min) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại. Có thể sử dụng các giá trị thay thế của 15 giây (s) và 1 phút (min);

- t = 0,3 giây (s) đối với bộ ngắt mạch để tự động đóng lại rất nhanh;

- t '= 3 phút (min). Có thể sử dụng các giá trị thay thế 15 giây (s) và 1 phút (min).

- Bộ báo điện áp 3 pha: Hệ thống các thiết bị được sử dụng để phát hiện và chỉ thị Có hoặc Không có điện áp hoạt động tại một vị trí cần xác định cụ thể. Hệ thống thiết bị này có tên gọi và được được định nghĩa trong các tiêu chuẩn như sau:

- Hệ thống phát hiện điện áp (VDS-Voltage detecting systems-IEC 61243-5:1997, 3.1): Các thiết bị được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của điện áp hoạt động.

- Hệ thống phát hiện và chỉ thị điện áp (VDIS-Voltage Detecting and Indicating System-IEC 62271-213:2021, 3.32): Thiết bị dùng để phát hiện và chỉ ra có hay không có điện áp làm việc và để phát tín hiệu cho các chức năng khác.

- Bộ báo sự cố (Fault Passage Indicator-FPI): Thiết bị có thể phát hiện các lỗi, cung cấp các chỉ báo về phạm vi có sự cố (ngược chiều hoặc xuôi chiều từ vị trí của FPI) và / hoặc về hướng của dòng điện sự cố (thường được gọi là hướng của dòng tải, tức là từ máy biến áp Cao áp/Trung áp đến cuối xuất tuyến trung áp trong một mạng lưới vận hành hình tia).

- Hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- Thiết bị đầu cuối RTU (viết tắt theo tiếng Anh: Remote Terminal Unit): Thiết bị đặt tại trạm điện phục vụ việc thu thập và truyền dữ liệu về hệ thống SCADA trung tâm của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Thiết bị viễn thông: Thiết bị lắp đặt tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt phục vụ truyền/nhận dữ liệu giữa Thiết bị đầu cuối (RTU) với hệ thống SCADA của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Nguồn tự cấp (Self-Powered): Nguồn điện được tạo ra bằng nguyên lý biến đổi tín hiệu dòng điện thứ cấp của các máy biến dòng điện lắp trên một mạch chính để cung cấp năng lượng hoạt động cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển của mạch chính đó.

- Nguồn ngoài (external power supply): Nguồn điện một chiều được tạo ra từ bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều và ắc quy lưu trữ năng lượng để cung cấp nguồn nuôi cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển, hệ thống SCADA và nguồn thao tác đóng cắt thiết bị điện tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt (trong đó, nguồn điện xoay chiều cấp vào bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều được cấp từ nguồn điện tự dùng xoay chiều tại vị trí lắp đặt hoặc từ nguồn điện lưới hạ áp của địa phương).

- Pin Lithium: Một loại pin để tích trữ điện năng mà vật liệu chế tạo bản cực của nó là chất Lithium hoặc hợp chất của Lithium.

- Nguồn kép: Nguồn điện ít nhất có sự kết hợp của hai trong số các loại nguồn gồm: nguồn tự cấp, nguồn ngoài, pin Lithium.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác có trong tiêu chuẩn này mà chưa được giải thích thì được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Trong tiêu chuẩn này, các chữ viết tắt dưới đây được giải nghĩa như sau:

| EVN | Tập đoàn Điện lực Việt Nam. | Vietnam Electricity |
| --- | --- | --- |
| IEC | Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế. | International Electrotechnical Commission |
| ANSI | Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. | American National Standards Institute |
| IEEE | Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ. | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| AC | Điện xoay chiều, tần số 50 Hz. | Alternating current |
| DC | Điện một chiều. | Direct current |
| MBA | Máy biến áp. | Transformer |
| CT | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện). | Current Transformer (or Current Sensor) |
| VT | Máy biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp). | Voltage Transformer (or voltage sensor) |
| RTU | Thiết bị đầu cuối | Remote Terminal Unit |

- Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú (1): - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống | 35 kV | 22 kV |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 38,5 kV hoặc 40,5 kV | 24 kV |
| Tần số danh định | 50 Hz |  |

# Chương II

# CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ RMU

- Yêu cầu chung:

- Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ có thể là tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được hoặc là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

- Đối với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được, các thanh cái chính của nó còn được trang bị các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể ghép nối với thanh cái chỉnh của tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được khác (hoặc với tủ RMU kiểu mô-đun) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính. Hướng kết nối của thanh cái chính của tủ có thể là: chỉ nối về một bên (phải, hoặc trái), hoặc về cả hai bên.

- Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

- Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

- Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

- Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp.

- Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

- Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA xem Điều 9 của Tiêu chuẩn này).

- Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

- Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

- Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

- Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

- Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

- Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

- Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Đối với tủ RMU kiểu mở rộng được, các thanh cái kết nối của nó lắp bên ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

- Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

- Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

- Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

- Ngăn cáp của các ngăn tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

- Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

- Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

- Yêu cầu kỹ thuật của các ngăn tủ RMU

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của ngăn này vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để đóng cắt và bảo vệ cho MBA phân phối (hoặc cho phụ tải điện khác phù hợp).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập, cơ chế thao tác 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Bộ truyền động của dao cắt có tải cách ly phải được liên động với cơ cấu đập của cầu chì (striker, còn gọi là chốt) và cơ cấu liên động này phải tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi cầu chì của bất kỳ pha nào tác động (giải phóng chốt).

- Nối tiếp với mạch chính của dao cắt có tải cách ly là bệ chì.

- Bệ chì phải được thiết kế và bố trí ở vị trí dễ dàng tiếp cận để thay thế cầu chì mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc phải ngừng hoạt động cả hệ thống tủ RMU.

- Cơ chế truyền động nối đất và vị trí cần nối đất của ngăn tủ này phải đảm bảo nối đất đồng thời cả phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn máy cắt:

- Sử dụng khối chức năng máy cắt để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến, hoặc MBA phân phối, hoặc phụ tải điện khác phù hợp (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Khối chức năng máy cắt của ngăn tủ này có thể là loại gồm máy cắt có tích hợp bộ dao cách ly 3 pha và bộ dao cách ly 3 pha đó có cơ chế thao tác 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất). Hoặc là loại chỉ có máy cắt, không tích hợp dao cách ly 3 pha nhưng khi đó máy cắt phải có chức năng cách ly khi máy cắt mở và có cơ chế thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Máy cắt là loại 3 pha, dập hồ quang bằng chân không, hoặc khí SF6 (hoặc khí cách điện khác).

- Máy cắt phải được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập và phải có cơ cấu tích trữ năng lượng để phục vụ cắt máy cắt khi có tín hiệu cắt máy cắt từ rơ-le bảo vệ.

- Mỗi ngăn tủ này phải trang bị 01 bộ báo điện áp 3 pha, 01 rơ-le bảo vệ và bộ CT đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le bảo vệ. Trường hợp máy cắt sử dụng rơ-le kiểu nguồn tự cấp thì máy cắt phải được thiết kế mạch cắt phù hợp và ngăn tủ này phải được trang bị các CT để cấp nguồn nuôi cho rơ-le và cấp nguồn cho mạch cắt máy cắt.

- Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

- Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp tủ RMU không yêu cầu kết nối SCADA hoặc không yêu cầu đóng cắt máy cắt bằng điện (tại chỗ hoặc từ xa) thì thiết kế của khối chức năng máy cắt vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn đấu cáp trực tiếp:

- Ngăn tủ này được lắp đặt hệ thống thanh cái chính 3 pha và các sứ xuyên để kết nối thanh cái chính của nó với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt bên ngoài bằng cáp trung áp.

- Ngăn tủ này được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC1.

- Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

- Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

- Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

- Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

- Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

- Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

- Bộ báo sự cố:

- Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

- Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

- Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

- Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu).

- Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

- Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

- Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

- Rơ-le bảo vệ:

Rơ-le bảo vệ lắp cho khối chức năng máy cắt gồm những đặc điểm về thiết kế và chức năng hoạt động chính như sau:

- Là sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số, đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60255.

- Có thể sử dụng loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn ngoài, hoặc nguồn kép tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, rơ-le phải được thiết kế sao cho người sử dụng có thể cài đặt, xem thông số cài đặt, thông tin sự cố trong rơ-le ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp rơ-le đó không có điện.

- Tích hợp các chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển tự động chính sau đây:

- Bảo vệ quá dòng điện pha (50/51):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N):

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị tác động và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh.

+ Tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.

- Có chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA (có thể cài đặt được bằng cách lựa chọn bật/tắt chức năng hoặc cài đặt thời gian tác động).

- Có khả năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt (không giới việc sử dụng loại rơle có khả năng khai thác thông tin từ xa).

- Tùy theo yêu cầu của thiết kế dự án, đơn vị có thể yêu cầu trang bị loại rơ-le có tích hợp thêm các chức năng bảo vệ, điều khiển nâng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của đơn vị mình.

- Cầu chì:

- Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

- Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

- Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

- Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

- CT và VT:

- CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

- Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

- Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

- Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

- Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

- Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

- Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA

- Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA:

Tùy theo yêu cầu thiết kế của dự án, tủ RMU có kết nối SCADA có thể được trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm:

- Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động.

- Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact).

- Máy biến dòng điện, máy biến điện áp.

- Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện.

- Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác:

- Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện:

- Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau:

+ Thiết bị RTU.

+ Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị.

+ Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy).

+ Bộ ắc quy.

- Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông.

- Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện:

- Các đơn vị chủ động xây dựng, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho thiết bị RTU, thiết bị viễn thông, bộ nguồn, bộ ắc quy, giải pháp lắp đặt và danh sách tín hiệu SCADA, đảm bảo phù hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống SCADA và yêu cầu tự động hóa của Đơn vị mình.

- Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.

- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ và các ngăn tủ RMU

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chung của tủ RMU

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  | 35 |
| I | Phần tủ RMU |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
|  | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |  |
|  | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |  |
|  | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Theo yêu cầu thiết kế của dự án (xem điểm a khoản 2 Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) (xem khoản 3 Điều 5 của Tiêu chuẩn này). |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |  |  |
|  | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |  |  |
|  | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |  |  |
|  | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại điểm c khoản 3 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
|  | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 | ≥ 38,5 (40,5) |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 | ≥ 80 (80) |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60 | ≥ 88 (90) |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |  |  |
|  | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 | ≥ 180 (185) |  |
|  | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145 | ≥ 187 (215) |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |  |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |  |  |
|  | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 12,5, hoặc ≥ 16, hoặc ≥ 20, hoặc ≥ 25 (theo yêu cầu của thiết kế, dựa trên tính toán giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt) |  |  |
|  | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |  |  |
|  | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |  |  |
|  | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |  |  |
|  | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Tiêu chuẩn này. |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ trong các Bảng 4, 5, 6 và 7 của Điều này. |  |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 10 của Tiêu chuẩn này. |  |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 | E2 |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Theo yêu cầu tại khoản 6 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271-105 |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271-105 |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |
|  | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |  |
|  | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200 | ≥ 100 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 | E2 |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |  |
|  | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Cầu chì |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn máy cắt

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của máy cắt |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-100 |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |
|  | Cơ chế truyền động |  | 3 pha |  |
|  | Môi trường dập hồ quang |  | Chân không; khí SF6 (hoặc khí cách điện khác). |  |
|  | Dòng điện định mức: | A |  |  |
|  | Ứng dụng cho lộ ra MBA phân phối | A | ≥ 200 |  |
|  | Ứng dụng cho cáp lộ đến, hoặc phân đoạn thanh cái | A | ≥ 630 |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 2.000 (M1) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 | E1 |
|  | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức (Isc) | kArms | ≥ 12,5, hoặc ≥ 16, hoặc ≥ 20, hoặc ≥ 25 (theo yêu cầu của thiết kế, dựa trên tính toán giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt) |  |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | Lựa chọn theo yêu cầu của thiết kế (phù hợp với yêu cầu vận hành tại vị trí lắp đặt; xem khoản 46 Điều 3 của Tiêu chuẩn kỹ thuật này). |  |
|  | Khả năng đóng cắt của máy cắt khi thực hiện chức năng nối đất đối với loại máy cắt thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật của dao cách ly (sử dụng trong cấu hình ngăn máy cắt có tích hợp dao cách ly 3 pha) |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-102 |  |
|  | Số cực |  | 3 |  |
|  | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Phù hợp với dòng điện định mức của máy cắt trong cùng một mạch chính |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |  |
|  | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất: |  |  |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Rơ-le bảo vệ |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 3 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 6 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Tiêu chuẩn này). |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn đấu cáp trực tiếp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |
|  | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC1 |  |
| II | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1, Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5, Điều 8 của Tiêu chuẩn này. |  |
|  | Các phụ kiện lắp đặt. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7, Điều 8 của Tiêu chuẩn này). |  |

# Chương III

# CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

- Chuyển tiếp áp dụng

- Đối với các dự án đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT)/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKXD) hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD hoặc BCNCKT trình thẩm định/phê duyệt.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng thì trong các giai đoạn tiếp theo của dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD/BCNCKT được phê duyệt.

- Đối với các trường hợp còn lại thì phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.

- Trách nhiệm thi hành

- Tổng giám đốc EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tiêu chuẩn này.

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH căn cứ Tiêu chuẩn này để tổ chức xây dựng, biểu quyết, ban hành Tiêu chuẩn tại Đơn vị mình làm đại diện.

- Các đơn vị có thể quy định các nội dung yêu cầu kỹ thuật  mang tính đặc thù chưa có trong Tiêu chuẩn kỹ thuật này nhưng không được trái với các quy định của pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVN và Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

- Trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về EVN để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

# PHỤ LỤC

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IEC 60298:1990: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV (Tủ điện đóng cắt và điều khiển vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện xoay chiều, điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bao gồm cả 52 kV).

- IEC 60376:2018: Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment (Đặc điểm kỹ thuật của lưu huỳnh hexaflorua (SF6) cấp kỹ thuật và các khí bổ sung được sử dụng trong hỗn hợp của nó để sử dụng trong thiết bị điện).

- IEC 60480:2004: Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use (Hướng dẫn kiểm tra và xử lý lưu huỳnh hexafluoride (SF6) lấy từ thiết bị điện và thông số kỹ thuật để tái sử dụng).

- IEC 62271-4:2013: High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures (Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 4: Quy trình xử lý lưu huỳnh hexaflorua (SF6) và hỗn hợp của nó).

- IEC 62689-1:2016: Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements (Cảm biến hoặc máy dò dòng điện và điện áp, được sử dụng cho mục đích chỉ báo sự cố - Phần 1: Nguyên tắc và yêu cầu chung).

- IEC 62689-2:2016: Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects (Cảm biến hoặc máy dò dòng điện và điện áp, được sử dụng cho mục đích chỉ báo sự cố - Phần 2: Khía cạnh chi tiết của hệ thống).

- ISO/IEC 17025:2017: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Yêu cầu chung về năng lực thử nghiệm và hiệu chuẩn của các phòng thí nghiệm).

- Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ-le bảo vệ đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV của EVN, quy định về công tác thí nghiệm rơ-le kỹ thuật số, ban hành kèm theo Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của EVN.

- THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (FRTU)

Theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

và văn bản 7130/EVNHANOI-KT ngày 26/08/2024 về cụ thể hóa một số nội dung của Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty.

Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định về lựa chọn bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp đến cấp điện áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- FRTU (Feeder Remote Terminal Units): Là thiết bị đặt tại trạm điện phân phối phục vụ cho việc thu thập và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển từ xa.

- RMU (Ring Main Unit): Là một hệ thống tủ phân phối hợp bộ có vỏ bọc bằng kim loại, được lắp ráp đồng bộ tại nhà máy sản xuất, trong đó có chứa các thiết bị đóng cắt như dao cắt có tải, máy cắt điện và hệ thống thanh cái dẫn điện tiêu chuẩn; chuyên dùng để đấu nối cho mạch cấp điện bằng cáp ngầm lưới phân phối trung áp.

- LBS (Load Break Swich): Dao cắt có tải.

- LBS+Cầu chì: Dao cắt có tải kèm cầu chì bảo vệ.

- CB (Circuit Breaker): Máy cắt điện.

- DS (Disconnector Swich): Dao cách ly.

- ES (Earth Swich): Dao tiếp địa.

- FPI (Fault Passage Indicator): Thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo đường đi của dòng điện sự cố.

- SCADA: (Supervisory Control And Data Acquisition): Là hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- Các yêu cầu chung:

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 80% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

2. Cung cấp thông tin, thiết bị:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin gồm phần “Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật” và bảng “Đặc tính kỹ thuật cam kết” của thiết bị đã đề xuất. Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật mô tả đầy đủ các đặc tính kỹ thuật cho từng loại thiết bị đã đề xuất; các thông số kỹ thuật cam kết phải được thể hiện rõ trong catalogue của thiết bị và trên website chính thức của nhà sản xuất; đồng thời phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận sự phù hợp của các đơn vị thử nghiệm được công nhận.

- Các thiết bị cung cấp là sản phẩm mới 100%, có chứng chỉ xuất xứ và chất lượng rõ ràng, được ứng dụng công nghệ mới nhất và được sản xuất không quá 12 tháng kể từ ngày đề xuất cung cấp.

Chương II

#### YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Yêu cầu về trang bị phần cứng của thiết bị SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp có yêu cầu giám sát, điều khiển xa:

- Các ngăn tủ LBS đường dây, LBS phân đoạn và các ngăn tủ CB có yêu cầu điều khiển từ xa phải được trang bị động cơ (mô-tơ). Điện áp vận hành định mức của mô-tơ là 24V DC.

- Biến dòng điện cho đủ 3 pha: Được trang bị ở tất cả các ngăn tủ LBS và CB; trừ ngăn tủ dùng LBS+Cầu chì và ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu cấp nguồn ngoài (không phải là loại tự cấp nguồn), có khả năng kết nối truyền thông và có chức năng chỉ báo sự cố.

- Biến điện áp cho đủ 3 pha phục vụ đo lường: Được trang bị ở tất cả các ngăn LBS và CB; trừ ngăn tủ dùng LBS+Cầu chì và ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu tự cấp nguồn (powered-self) và không có truyền thông.

## - Thiết bị FPI hoặc chức năng chỉ báo sự cố: Được trang bị ở các ngăn LBS, CB của các ngăn đường cáp ngầm, ngăn phân đoạn, trừ ngăn dùng LBS+Cầu chì và ngăn đóng cắt MBA. Trường hợp ngăn CB có sử dụng rơle bảo vệ kiểu cấp nguồn ngoài (không phải là loại tự cấp nguồn), có khả năng kết nối truyền thông và có chức năng chỉ báo sự cố thì không cần trang bị thêm thiết bị FPI. Đối với các ngăn dùng LBS+Cầu chì thì không trang bị thiết bị FPI nhưng chúng phải có khả năng báo tín hiệu sự cố bằng tín hiệu cầu chì tác động, hoặc tín hiệu mất điện áp lấy từ các bộ báo tín hiệu điện áp đầu cáp. Đối với các ngăn đóng cắt MBA dùng CB, có trang bị rơle bảo vệ thì các rơle bảo vệ đó phải có khả năng gửi tín hiệu tác động khi cắt sự cố.

* Tùy theo nhu cầu giám sát, số lượng FPI của các ngăn đường cáp ngầm mạch vòng nên lắp tối thiểu bằng tổng số nguồn đến và nguồn đi trừ đi một (n-1).

- Các thiết bị SCADA (FRTU, chỉ báo sự cố, thiết bị viễn thông, các mô-dun vào/ra...) để thu thập và truyền tín hiệu SCADA về Trung tâm điều khiển thuộc Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội (TTĐK B1) theo giao thức IEC 60870-5-104 (Protocol).

- Bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (FRTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống. Nguồn AC được lấy từ lưới hạ áp.

- Bộ ắc quy lưu trữ và cấp nguồn cho hệ thống khi mất nguồn lưới AC.

- 01 khóa điều khiển Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote) để phân quyền điều khiển tủ RMU tại chỗ hoặc từ xa.

- Tủ bảo vệ để chứa và bảo vệ các thiết bị thuộc hệ thống SCADA, bộ nguồn và ắc quy. Trường hợp tủ RMU có thiết kế ngăn hạ áp để tích hợp chung thì không cần trang bị tủ bảo vệ riêng. Trong mọi trường hợp, tủ bảo vệ hoặc ngăn hạ áp lắp thiết bị SCADA phải có đủ khoảng trống để thuận tiện cho việc đấu nối, vận hành sau này, có đủ các vị trí để luồn cáp nhị thứ, cáp tín hiệu vào/ra.

- Khi thiết kế lắp đặt các TBA phân phối trung áp, có sử dụng hệ thống tủ RMU và có sử dụng các hệ thống thiết bị nêu trên, phải thiết kế các tủ vỏ bọc ngoài của các trạm (dạng tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột) có đủ không gian để lắp đặt các hệ thống thiết bị nêu trên, đảm bảo các thiết bị được bảo vệ để ngăn ngừa các tác động của thời tiết, môi trường bên ngoài.

- Việc lựa chọn chủng loại ăng-ten và giải pháp lắp đặt để truyền tín hiệu không dây cho thiết bị viễn thông trong các trạm điện, tủ điện kín, phải đảm bảo được chất lượng tín hiệu khi truyền về trung tâm điều khiển.

- Yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (sử dụng tại các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa):

# 1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Bộ FRTU và các khối chức năng, phụ kiện đi kèm phải được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm các chức năng liên quan theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:

- IEC 60870-5-104: Giao thức truyền thông.

- IEC 61000-4-xx: Thử nghiệm tương thích điện từ.

- IEC 60068-2-xx: Thử nghiệm môi trường.

- IEC 60255-xx: Thử nghiệm điện, cơ và an toàn sản phẩm.

- IEC 60529: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Khối chức năng chính của FRTU có chức năng giám sát, điều khiển phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU.

- Chức năng: Thu thập các tín hiệu đo lường, trạng thái vận hành, chỉ báo sự cố, điều khiển vận hành tủ RMU trên lưới điện; kết nối, trao đổi các tín hiệu với trung tâm điều khiển.

- Cấu tạo của thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc được cấu thành từ các khối chức năng riêng rẽ ghép lại, nhưng thiết kế của chúng phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng thiết bị khi cần thiết; cấp bảo vệ của các khối chức năng (tích hợp hoặc riêng rẽ) tối thiểu đạt IP2x, được thiết kế phù hợp để hoạt động trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.

- Tổng thể hệ thống thiết bị phải đảm bảo đáp ứng các chức năng chính như:

+ Có chức năng đo lường được dòng điện (I), điện áp (U), công suất (P, Q, S), hệ số công suất (cosφ) của lưới điện 3 pha; phát hiện, chỉ báo sự cố; giám sát các trạng thái và điều khiển đóng/cắt các thiết bị nhất thứ; có khả năng thu thập các tín hiệu cần thiết khác như áp lực khí SF6, nhiệt độ ...

+ Kết nối, trao đổi tín hiệu với Trung tâm điều khiển xa bằng đường truyền vô tuyến mạng 4G theo giao thức IEC 60870-5-104, ưu tiên thiết bị hỗ trợ mạng 5G và có khả năng chuyển đổi giao diện truyền thông hữu tuyến trong trường hợp đầu tư hệ thống truyền thông bằng hữu tuyến. Chức năng (hoặc thiết bị) định tuyến router/modem phải có khả năng hỗ trợ đủ các chức năng bảo mật thông tin theo chuẩn VPN và phù hợp để kết nối vào mạng riêng ảo (APN) do các nhà mạng Việt Nam cung cấp.

+ Có khả năng ghi lại và lưu trữ các sự cố, sự kiện; các sự kiện, sự cố phải được gắn nhãn thời gian thực.

+ Có đủ các chỉ thị (bằng đèn LED, hoặc biểu tượng, hoặc sơ đồ mimic) để hiển thị, cảnh báo tình trạng làm việc của thiết bị như: Trạng thái FRTU; trạng thái cảnh báo (Alarm); trạng thái nguồn cung cấp (AC Power), trạng thái ắc quy (Battery Alarm); trạng thái đường truyền (Communication).

+ Có khả năng cấu hình tại chỗ hoặc từ xa bằng phần mềm có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. Phần mềm phải có khả năng truy cập từ xa để cấu hình, chuẩn đoán lỗi và quản lý FRTU.

+ Có hỗ trợ tính năng giao diện Webserver để: Cấu hình, theo dõi trạng thái hoạt động của FRTU, theo dõi các thông số cài đặt mạng và tải về các sự kiện và thao tác đóng cắt thiết bị nhất thứ thuộc hệ thống tủ RMU.

+ Có bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (như FRTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy để lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống khi mất nguồn AC. Bộ biến đổi nguồn AC/DC có chức năng tự giám sát tại chỗ và từ xa và có khả năng giám sát trạng thái ắc quy trong quá trình vận hành. Dung lượng ắc quy phải đảm bảo duy trì sự hoạt động của toàn bộ hệ thống và phục vụ thao tác đóng/cắt ít nhất 10 lần cho các ngăn thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện lưới.

- Toàn bộ các thiết bị và nguồn nuôi thuộc bộ FRTU phải được lắp đặt, bảo vệ trong tủ điện kín, tủ được chế tạo để lắp đặt trong nhà (trong trạm xây, trạm tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột), vật liệu vỏ tủ phải có khả năng chịu được ngoại lực tác động và các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài các thiết bị chính, trong tủ phải được lắp đặt đầy đủ trọn bộ các phụ kiện như: Các khóa điều khiển chế độ (Local/Remote, On/Off…), đèn báo, aptomat cấp nguồn, thanh gài, máng đi dây nhị thứ, bộ sấy, đèn chiếu sáng nội bộ…; cho phép tích hợp bộ FRTU chung trong tủ RMU nếu chúng được thiết kế có đủ không gian phù hợp.

- Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn, đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc quản lý, cấu hình, khai thác dữ liệu tại hiện trường và trên hệ thống.

2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | ##### Đơn vị đo | ##### Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị FRTU |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | - Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | - Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
| 6 | Chức năng |  | Thu thập, gửi/nhận các tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU. |
| 7 | Giao thức trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển |  | IEC 60870-5-104 |
| 8 | Giao diện truyền thông vô tuyến |  | Mạng 4G |
| 9 | Giao diện truyền thông hữu tuyến |  | Có khả năng chuyển đổi sang giao diện truyền thông hữu tuyến khi cần thiết. |
| 10 | Số cổng giao tiếp Ethernet (RJ45) |  | ≥ 01 |
| 11 | Phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. |  | Có (có khả năng cấu hình tại chỗ, từ xa) |
| 12 | Đồng bộ thời gian |  | Qua giao thức của hệ thống SCADA |
| 13 | Hỗ trợ tính năng giao diện Web để phục vụ: |  |  |
|  | - Theo dõi trạng thái hoạt động và thao tác điều khiển FRTU |  | Có |
|  | - Cấu hình FRTU và theo dõi các thông sô cài đặt mạng |  | Có |
|  | - Tải về các sự kiện (log file, archive) |  | Có |
| 14 | Độ trễ tín hiệu (tín hiệu số và tín hiệu tương tự) | giây (s) | ≤ 04 |
| 15 | Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |
| 16 | Khả năng mở rộng |  | Có |
| 17 | Chức năng đo lường: |  |  |
| 17.1 | Dòng điện từng pha |  | Ia, Ib, Ic |
| 17.2 | Điện áp từng pha |  | Ua,b,c; Uab, bc, ca |
| 17.3 | Giá trị P, Q, S, cosφ từng pha |  | Có |
| 17.4 | Giá trị P, Q tổng 3 pha |  | Có |
| 17.5 | Đo lường, giám sát chiều công suất |  | Có |
| 17.6 | Cấp chính xác đo lường trong dải định mức | % | ≤1 |
| 18 | Chức năng chỉ báo sự cố (FPI): |  |  |
| 18.1 | Phát hiện sự cố pha-pha |  | Không hướng và có hướng (50, 51, 67) |
| 18.2 | Phát hiện sự cố pha-đất |  | Không hướng và có hướng (50N, 51N, 67N) |
| 18.3 | Thời gian duy trì tín hiệu | phút | ≥ 05 (và có thể điều chỉnh được). |
| 18.4 | Khả năng giải trừ (reset) từ xa hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt. |  | Có |
| 18.5 | Khả năng hiển thị |  | Các trạng thái và tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED, biểu tượng... |
| 19 | Chức năng định tuyến (router/modem) 4G |  | Chuẩn công nghiệp |
| 19.1 | Giao diện truyền thông |  | Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G). |
| 19.2 | Khả năng tương thích |  | Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam. |
| 19.3 | Hỗ trợ mạng 5G |  | Ghi rõ |
| 19.4 | Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G) |  | Tự động hoặc thủ công |
| 19.5 | Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN. |  | Có |
| 19.6 | Số lượng khe SIM |  | ≥ 1 |
| 19.7 | Ăng-ten đồng bộ kèm theo |  | Có |
| 19.8 | Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt: |  |  |
|  | - Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
|  | - Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
|  | - Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | + Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | + Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
|  | - Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |
| II | Bộ nguồn nuôi |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Nhiệt độ làm việc | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
| 6 | Điện áp đầu vào | V AC | 220±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 7 | Điện áp đầu ra của hệ thống (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác trong toàn bộ hệ thống). | V DC | 24±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 8 | Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp) |  | Có |
| 9 | Chức năng tự kiểm tra dung lượng ắc quy theo chu kỳ định sẵn và cảnh báo |  | Có |
| 10 | Nguồn đầu ra cho mạch thao tác (động cơ) | V DC | 24 |
| 11 | Hệ thống bình ắc quy |  | Ắc quy kín |
|  | - Hãng/Nước sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Chủng loại |  | Ghi rõ |
|  | - Tổng điện áp đầu ra định mức | V DC | 24 |
|  | - Điện áp định mức 1 bình | V DC | Ghi rõ |
|  | - Số lượng bình | bình | Ghi rõ |
|  | - Dung lượng định mức | Ah | Theo tính toán (1) |
| 12 | Công suất đầu ra của hệ thống nguồn (W) (1) |  |  |
|  | - Khi không sử dụng cùng với ắc quy | W | Ghi rõ |
|  | - Khi sử dụng cùng với ắc quy (xung đóng cắt) | W | Ghi rõ |
| 13 | Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu) |  |  |
|  | - Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp) |  | Có |
|  | - Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp) |  | Có |
| III | Tủ bảo vệ kín trọn bộ |  |  |
| 1 | Phạm vi lắp đặt |  | Trong nhà (Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt) |
| 2 | Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện ...) |  | Ghi rõ |
| 3 | Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) |  | Ghi rõ |
| 4 | Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ. |  | Có |
| 5 | Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng |  | Có |

Chú thích:

- (1): Theo tính toán, đảm bảo yêu cầu công suất của hệ thống (kết nối, trao đổi dữ liệu, giám sát, đo lường, điều khiển) và đảm bảo duy trì sự hoạt động của hệ thống đồng thời cho phép đóng/cắt thiết bị nhất thứ (dao cắt có tải, máy cắt) của tủ hợp bộ RMU ít nhất 10 lần trong thời gian tối thiểu 24 giờ sau khi bị mất nguồn phụ nạp. Nhà thầu phải cung cấp dữ liệu tính toán công suất để đánh giá sự phù hợp so với thông số đã đề xuất.

- Yêu cầu kỹ thuật bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông (sử dụng tại các trạm chỉ cần chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa):

# 1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông và các khối chức năng, phụ kiện đi kèm phải được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm các chức năng liên quan theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:

- IEC 60870-5-104: Giao thức truyền thông.

- IEC 61000-4-xx: Thử nghiệm tương thích điện từ.

- IEC 60068-2-xx: Thử nghiệm môi trường.

- IEC 60255-xx: Thử nghiệm điện, cơ và an toàn sản phẩm.

- IEC 60529: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Khối chức năng chính của bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU.

- Chức năng: Thu thập tín hiệu đo lường, chỉ báo sự cố, trạng thái vận hành tủ RMU trên lưới điện; kết nối, trao đổi các tín hiệu với trung tâm điều khiển.

- Cấu tạo của thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc được cấu thành từ các khối chức năng riêng rẽ ghép lại, nhưng thiết kế của chúng phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng thiết bị khi cần thiết; cấp bảo vệ của các khối chức năng (tích hợp hoặc riêng rẽ) tối thiểu đạt IP2x, được thiết kế phù hợp để hoạt động trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.

- Tổng thể hệ thống thiết bị phải đảm bảo đáp ứng các chức năng chính như:

+ Có chức năng đo lường được dòng điện (I), điện áp (U), công suất (P, Q, S), hệ số công suất (cosφ) của lưới điện 3 pha; phát hiện, chỉ báo sự cố; giám sát các trạng thái và điều khiển đóng/cắt các thiết bị nhất thứ; có khả năng thu thập các tín hiệu cần thiết khác như áp lực khí SF6, nhiệt độ ...

+ Kết nối, trao đổi tín hiệu với Trung tâm điều khiển xa bằng đường truyền vô tuyến mạng 4G theo giao thức IEC 60870-5-104, ưu tiên thiết bị hỗ trợ mạng 5G và có khả năng chuyển đổi giao diện truyền thông hữu tuyến trong trường hợp đầu tư hệ thống truyền thông bằng hữu tuyến. Chức năng (hoặc thiết bị) định tuyến router/modem phải có khả năng hỗ trợ đủ các chức năng bảo mật thông tin theo chuẩn VPN và phù hợp để kết nối vào mạng riêng ảo (APN) do các nhà mạng Việt Nam cung cấp.

+ Có khả năng ghi lại và lưu trữ các sự cố, sự kiện.

+ Có đủ các chỉ thị (bằng đèn LED, hoặc biểu tượng, hoặc sơ đồ mimic) để hiển thị, cảnh báo tình trạng làm việc của thiết bị như: Trạng thái thiết bị; trạng thái cảnh báo (Alarm); trạng thái nguồn cung cấp (AC Power), trạng thái ắc quy (Battery Alarm); trạng thái đường truyền (Communication).

+ Có khả năng cấu hình tại chỗ hoặc từ xa bằng phần mềm có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng.

+ Có bộ biến đổi nguồn AC/DC để cấp nguồn hoạt động cho hệ thống SCADA (Bộ báo sự cố, thiết bị viễn thông, rơle, các mô-dun vào/ra...) và phụ nạp hệ thống ắc quy lưu trữ và cấp nguồn của hệ thống. Bộ biến đổi nguồn AC/DC có chức năng tự giám sát tại chỗ và từ xa và có khả năng giám sát trạng thái ắc quy trong quá trình vận hành. Dung lượng ắc quy phải đảm bảo duy trì sự hoạt động của toàn bộ hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện lưới.

- Toàn bộ các thiết bị và bộ nguồn nuôi phải được lắp đặt, bảo vệ trong tủ điện kín, tủ được chế tạo để lắp đặt trong nhà (trong trạm xây, trạm tủ ki-ốt, trạm trụ thép một cột), vật liệu vỏ tủ phải có khả năng chịu được ngoại lực tác động và các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ngoài các thiết bị chính, trong tủ phải được lắp đặt đầy đủ trọn bộ các phụ kiện như: Aptomat cấp nguồn, thanh gài, máng đi dây nhị thứ, bộ sấy, đèn chiếu sáng nội bộ…; cho phép tích hợp chung trong tủ RMU nếu chúng được thiết kế có đủ không gian phù hợp.

- Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn, đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc quản lý, cấu hình, khai thác dữ liệu tại hiện trường và trên hệ thống.

2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | ##### Đơn vị đo | ##### Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | - Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | - Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
| 6 | Chức năng |  | Thu thập, gửi các tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo từ xa cho hệ thống tủ RMU. |
| 7 | Giao thức trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển |  | IEC 60870-5-104 |
| 8 | Giao diện truyền thông vô tuyến |  | Mạng 4G |
| 9 | Giao diện truyền thông hữu tuyến |  | Có khả năng chuyển đổi sang giao diện truyền thông hữu tuyến khi cần thiết. |
| 10 | Phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. |  | Có |
| 11 | Đồng bộ thời gian |  | Qua giao thức của hệ thống SCADA |
| 12 | Độ trễ tín hiệu (tín hiệu số và tín hiệu tương tự) | giây (s) | ≤ 04 |
| 13 | Nguồn nuôi định mức | V DC | 24 |
| 14 | Chức năng đo lường: |  |  |
| 14.1 | Dòng điện từng pha |  | Ia, Ib, Ic |
| 14.2 | Điện áp từng pha (nếu trang bị biến điện áp) |  | Ua,b,c; Uab,bc,ca |
| 14.3 | Giá trị P, Q, S, cosφ từng pha (nếu trang bị biến điện áp) |  | Có |
| 14.4 | Giá trị P, Q tổng 3 pha (nếu trang bị biến điện áp) |  | Có |
| 14.5 | Đo lường, giám sát chiều công suất (nếu trang bị biến điện áp) |  | Có |
| 14.6 | Cấp chính xác đo trong dải định mức | % | ≤1 |
| 15 | Chức năng chỉ báo sự cố (FPI): |  |  |
| 15.1 | Phát hiện sự cố pha-pha |  | Không hướng (và có hướng khi trang bị biến điện áp) |
| 15.2 | Phát hiện sự cố pha-đất |  | Không hướng (và có hướng khi trang bị biến điện áp) |
| 15.3 | Thời gian duy trì tín hiệu | phút | ≥ 05 (và có thể điều chỉnh được). |
| 15.4 | Khả năng giải trừ (reset) từ xa hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt. |  | Có |
| 15.5 | Khả năng hiển thị |  | Các trạng thái và tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED, biểu tượng... |
| 16 | Chức năng định tuyến (router/modem) 4G |  | Chuẩn công nghiệp |
| 16.1 | Giao diện truyền thông |  | Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G). |
| 16.2 | Khả năng tương thích |  | Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam. |
| 16.3 | Hỗ trợ mạng 5G |  | Ghi rõ |
| 16.4 | Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G) |  | Tự động hoặc thủ công |
| 16.5 | Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN. |  | Có |
| 16.6 | Số lượng khe SIM |  | ≥ 1 |
| 16.7 | Ăng-ten đồng bộ kèm theo |  | Có |
| 16.8 | Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt: |  |  |
|  | - Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
|  | - Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
|  | - Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | + Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | + Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
|  | - Nguồn nuôi định mức | V DC | 24 |
| II | Bộ nguồn nuôi |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Nhiệt độ làm việc | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
| 6 | Điện áp đầu vào | V AC | 220±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 7 | Điện áp đầu ra của hệ thống (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác trong toàn bộ hệ thống). | V DC | 24 ±10% (hoặc dải nguồn rộng hơn) |
| 8 | Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp) |  | Có |
| 9 | Chức năng tự kiểm tra dung lượng ắc quy theo chu kỳ định sẵn và cảnh báo |  | Có |
| 10 | Hệ thống bình ắc quy |  | Ắc quy kín |
|  | - Hãng/Nước sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Chủng loại |  | Ghi rõ |
|  | - Tổng điện áp đầu ra định mức | V DC | 24 |
|  | - Điện áp định mức 1 bình | V DC | Ghi rõ |
|  | - Số lượng bình | bình | Ghi rõ |
|  | - Dung lượng định mức | Ah | Theo tính toán(1) |
| 11 | Công suất đầu ra của hệ thống nguồn (W) (1) | Ah |  |
|  | - Khi không sử dụng cùng với ắc quy | W | Ghi rõ |
|  | - Khi sử dụng cùng với ắc quy (xung đóng cắt) | W | Ghi rõ |
| 12 | Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu) |  |  |
|  | - Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp) |  | Có |
|  | - Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp) |  | Có |
| III | Tủ bảo vệ kín trọn bộ |  |  |
| 1 | Phạm vi lắp đặt |  | Trong nhà (Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt) |
| 2 | Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện ...) |  | Ghi rõ |
| 3 | Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) |  | Ghi rõ |
| 4 | Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ. |  | Có |
| 5 | Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng |  | Có |

Chú thích:

- (1) : Theo tính toán, đảm bảo công suất yêu cầu của hệ thống (kết nối, trao đổi dữ liệu) và đảm bảo duy trì hoạt động trong thời gian tối thiểu 24 giờ sau khi bị mất nguồn phụ nạp. Nhà thầu phải cung cấp dữ liệu tính toán công suất để đánh giá sự phù hợp so với thông số đã đề xuất.

- Yêu cầu kỹ thuật máy biến dòng điện, máy biến điện áp:

# 1. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Máy biến dòng điện (cảm biến dòng điện), máy biến điện áp (cảm biến điện áp) sử dụng là loại thiết bị được thiết kế, chế tạo, kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC (các phiên bản mới nhất) hoặc tương đương sau đây:

- IEC 61869-1 (Edition 1.0 2007-10): Máy biến áp dụng cụ -Phần 1: Yêu cầu chung

- IEC 61869-2 (Edition 1.0 2012-09): Máy biến áp dụng cụ - Phần 2: Yêu cầu bổ sung cho máy biến dòng.

- IEC 61869-10 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 10: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng thụ động công suất thấp (LPCT).

- IEC 61869-11 (Edition 1.0 2017-12): Máy biến áp dụng cụ - Phần 11: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp thụ động công suất thấp (LPVT).

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Máy biến dòng điện loại thứ nhất được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power current transformer-LPCT) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type) phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện, hoặc là loại không tách rời phù hợp khi lắp vào hộp đầu cáp cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-10 hoặc tương đương).

- Máy biến dòng điện loại thứ hai được chế tạo theo công nghệ máy biến áp cảm ứng (CTs) là dạng hình xuyến, có khả năng tách rời (split core type), phù hợp để lắp đặt vào thân sợi cáp lực cách điện trong khoang cáp tủ RMU (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-1+2 hoặc tương đương).

- Máy biến điện áp được chế tạo theo công nghệ máy biến áp thụ động công suất thấp (low-power voltage transformer-LPVT), dạng hình trụ, phù hợp để lắp vào đầu cáp trung áp kiểu T-plus trong khoang tủ RMU. Phù hợp để lắp cho các đầu cáp trung áp kiểu T-plus của các hãng thông dụng như Nexsans, Raychem, Cellpack, Prysmian, NKT, Südkabel, ABB Kabeldon, TE conectivity..., tiết diện cáp đến 1x400mm2 (sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61869-11 hoặc tương đương).

- Dây kết nối mạch thứ cấp của LPCT, LPVT đáp ứng chuẩn cổng RJ45 CAT6 và có khả năng đấu nối lại để phù hợp với kiểu kết nối mạch dòng điện, điện áp của thiết bị FRTU hoặc bộ báo sự cố có kết nối truyền thông khi cần thiết. Dây kết nối mạch thứ cấp của CTs được cung cấp theo chuẩn đấu nối bằng vít bắt thông dụng.

- Phụ kiện: Đồng bộ kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn (cáp mạch thứ cấp, dây nối đất, kẹp định vị, bu-lông kết nối....), đáp ứng thực hiện tất cả các chức năng yêu cầu để thuận tiện cho việc lắp đặt tại hiện trường.

2. Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | ##### Đơn vị đo | ##### Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ nhất-LPCT |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 6 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | ≥80 |
| 7 | Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth) | A | ≥2500 |
| 8 | Tỷ số biến định mức (Kr) |  | ≥80A/22,5mV hoặc ≥80A/150mV ở tần số 50Hz |
| 9 | Điện áp đầu ra thứ cấp (Usr) |  | 22,5mV hoặc 150mV ở tần số 50Hz |
| 10 | Cấp chính xác | % | ≤1 |
| 11 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um) | kV | ≥0,72 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút) | kV | 3kV |
| 13 | Đường kính trong lòng của LPCT | mm | ≥85 |
| 14 | Kẹp định vị cách điện |  | Có |
| 15 | Vị trí lắp đặt |  | Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp |
| II | Máy biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) loại thứ hai-CTs |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 6 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | ≥500 |
| 7 | Dòng điện định mức thứ cấp (Isr) | A | 1 |
| 8 | Dòng ổn định nhiệt liên tục định mức (Icth) | A | ≥600 |
| 9 | Cấp chính xác | % | ≤1 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp mạch thứ cấp (1 phút) | kV | 4kV |
| 11 | Đường kính trong lòng của CTs | mm | ≥85 |
| 12 | Kẹp định vị cách điện |  | Có |
| 13 | Vị trí lắp đặt |  | Trên thân cáp hoặc trên đầu cáp T plus trung áp |
| III | Máy biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) LPVT |  |  |
| 1 | Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
| 2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
| 3 | Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
| 4 | Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
| 5 | Điện áp định mức sơ cấp (Upr) | kV | 22/√3 |
| 6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (Um) | kV | 24 |
| 7 | Tỷ số biến định mức (Kr) |  | 20/√3kV:3,25/√3V hoặc 10 000:1 |
| 8 | Cấp chính xác |  | 0,5/3P |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | kV | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét | kV | 125 |
| 11 | Hệ số quá điện áp định mức (Fv) |  | 1,9 trong thời gian 8 giờ |
| 12 | Vị trí lắp đặt |  | Gắn vào đầu cáp T plus trung áp |

- Yêu cầu danh sách dữ liệu (tối thiểu):

## Danh sách dữ liệu trong bảng dưới đây được áp dụng cho các trạm có lắp thiết bị SCADA để giám sát và điều khiển từ xa hoạc chỉ cần giám sát từ xa. Tùy theo nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải lựa chọn cụ thể về số ngăn LBS, CB cần phải có giám sát, điều khiển từ xa hay chỉ cần giám sát từ xa để xác định số lượng tín hiệu cần sử dụng cũng như số lượng, chủng loại thiết bị cần lắp đặt tương ứng và phù hợp.

| TT | Tên thiết bị/tín hiệu | Số lượng tín hiệu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tín hiệu chung của hệ thống tủ RMU |  |
| 1.1 | Tín hiệu cảnh báo 1 bit: (*) |  |
|  | - Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp) | 1 |
|  | - Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp) | 1 |
|  | - Cửa tủ bảo vệ mở | 1 |
|  | - Áp lực khí SF6 hệ thống tủ RMU | 1 |
|  | - Nhiệt độ (của môi trường hoặc hệ của ắc quy...) | 1 |
| 1.2 | Tín hiệu trạng thái 2 bit: |  |
|  | - Vị trí khóa điều khiển Local/Remote | 1 |
| 2 | Ngăn LBS hoặc CB của các ngăn cáp ngầm, ngăn phân đoạn có yêu cầu giám sát và điều khiển xa |  |
| 2.1 | Tín hiệu đo lường (analog) |  |
|  | - Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic | 3 |
|  | - Điện áp từng pha, điện áp dây: Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca | 6 |
|  | - Công suất P, Q, S, hệ số công suất (cosφ) từng pha | 12 |
|  | - Công suất P, Q tổng 3 pha | 2 |
|  | - Chiều công suất | Có thể tùy chọn và hiển thị được |
| 2.2 | Tín hiệu trạng thái 2bit |  |
|  | - Vị trí đóng/mở LBS/CB | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở ES | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở DS (nếu có) | 1 |
| 2.3 | Tín hiệu cảnh báo 1bit (*) |  |
|  | - Sự cố ngắn mạch pha-pha của thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo sự cố (có thể tùy chọn có hướng, không hướng) | 1 |
|  | - Sự cố chạm đất của thiết bị (hoặc chức năng) chỉ báo sự cố (có thể tùy chọn có hướng, không hướng) | 1 |
|  | - Mất áp (có thể lấy từ thiết bị hoặc chức năng chỉ báo sự cố, hoặc lấy từ bộ báo điện áp đầu cáp) | 1 |
|  | - Rơle bảo vệ tác động (TRIP) với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ. | 1 |
| 2.4 | Tín hiệu điều khiển 2bit |  |
|  | - Đóng/cắt LBS/CB | 1 |
| 2.5 | Tín hiệu điều khiển 1bit |  |
|  | - Reset tín hiệu FPI | 1 |
|  | - Reset tín hiệu lockout rơle với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ. | 1 |
| 3 | Ngăn LBS hoặc CB các ngăn cáp ngầm, ngăn phân đoạn chỉ có yêu cầu giám sát từ xa |  |
| 3.1 | Tín hiệu đo lường (analog) |  |
|  | - Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic | 3 |
| 3.2 | Tín hiệu trạng thái 2bit |  |
|  | - Vị trí đóng/mở LBS/CB | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở ES | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở DS (nếu có) | 1 |
| 3.3 | Tín hiệu cảnh báo 1bit (*) |  |
|  | - Sự cố ngắn mạch pha-pha | 1 |
|  | - Sự cố chạm đất | 1 |
|  | - Mất áp ấy từ bộ báo điện áp đầu cáp | 1 |
| 3.5 | Tín hiệu điều khiển 1bit |  |
|  | - Reset tín hiệu FPI | 1 |
|  | - Reset tín hiệu lockout rơle với các ngăn CB có lắp rơle bảo vệ. | 1 |
| 4 | Ngăn CB của máy biến áp có lắp rơle bảo vệ MBA |  |
| 4.1 | Tín hiệu đo lường (analog) khai thác từ rơle bảo vệ MBA nếu là loại rơle sử dụng nguồn ngoài và có truyền thông (*) |  |
|  | - Dòng điện từng pha: Ia, Ib, Ic | 3 |
|  | - Điện áp từng pha, điện áp dây: Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca | 6 |
|  | - Công suất P, Q, S, hệ số công suất (cosφ) từng pha | 12 |
|  | - Công suất P, Q tổng 3 pha | 2 |
| 4.2 | Tín hiệu trạng thái 2bit |  |
|  | - Vị trí đóng/mở CB | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở ES | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở DS (nếu có) | 1 |
| 4.3 | Tín hiệu cảnh báo 1 bit (*) |  |
|  | - Rơle bảo vệ tác động (đối với cả rơle có hoặc không có truyền thông) | 1 |
|  | - Mất áp. | 1 |
| 5 | Các ngăn LBS+Cầu chì |  |
| 5.1 | Tín hiệu trạng thái 2bit |  |
|  | - Vị trí đóng/mở LBS | 1 |
|  | - Vị trí đóng/mở ES | 1 |
| 5.2 | Tín hiệu cảnh báo 1 bit (*) |  |
|  | - Cầu chì tác động (hoặc tín hiệu mất điện áp cấp vào MBA) | 1 |

## Ghi chú:  (*): Những dữ liệu có thể tùy chọn khai thác qua giao thức truyền thông hoặc từ tiếp điểm khô (dry contact) của thiết bị.

Chương III

#### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Tổ chức thực hiện:

- Tiêu chuẩn này là cơ sở để các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội áp dụng làm tiêu chuẩn tại đơn vị mình khi triển khai các công trình xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp 22kV hiện hữu và các công trình đầu tư xây dựng, mua sắm mới tủ RMU lưới điện trung áp 22kV.

## - Đối với những công trình xây dựng mới, hoặc những công trình cải tạo có lắp đặt, thay thế tủ RMU mới và các gói thầu mua sắm tủ RMU mới, thì thực hiện đầu tư trọn bộ hệ thống thiết bị giám sát, điều khiển từ xa đáp ứng các yêu cầu, thông số kỹ thuật tương ứng với bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển cùng phụ kiện kèm theo nêu tại Điều 5 của Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

## - Đối với các công trình cải tạo hệ thống tủ RMU hiện hữu, trong quá trình triển khai, các đơn vị quản lý công trình chủ động phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội để xác định số lượng, chức năng cần đầu tư bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển, hoặc bộ báo sự cố có kết nối truyền thông cho phù hợp theo vị trí trí lắp đặt. Các bộ FRTU và các bộ báo tín hiệu sự cố có kết nối truyền thông lắp mới cùng phụ kiện đi kèm được lựa chọn, phải đáp ứng các yêu cầu, thông số kỹ thuật tương ứng nêu tại Điều 5, Điều 6 của Tiêu chuẩn kỹ thuật này, đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống tủ RMU hiện hữu, cũng như đảm bảo đáp ứng đủ các tín hiệu cần thiết theo bảng danh sách dữ liệu tối thiểu nêu trên.

- Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn trên, nếu có vướng mắc hoặc có ý kiến đề xuất, các đơn vị báo cáo kịp thời bằng văn bản về Tổng công ty (Ban Kỹ thuật) để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Phụ lục

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Kèm theo bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-EVNHANOI ngày       /       /2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

- Quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA, ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết Điện lực.

- IEC 60870-5-104 (Second edition 2006-06): Telecontrol equipment and systems-Part 5-104: Transmission protocols-Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles.

- IEC 61000-4-2 Ed. 2.0 b:2008: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.

- IEC 61000-4-3 Ed. 3.2 b:2010: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test CONSOLIDATED EDITION

- IEC 61000-4-4 Ed. 3.0 b:2012: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.

- IEC 61000-4-5 Ed. 3.1 b:2017: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test CONSOLIDATED EDITION.

- IEC 61000-4-6 Ed. 4.0 b:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.

- IEC 61000-4-8 Ed. 2.0 b:2009: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test.

- IEC 61000-4-9 Ed. 2.0 b:2016: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test.

- IEC 61000-4-10 Ed. 2.0 b:2016: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test.

- IEC 61000-4-11 Ed. 2.1 b:2017: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests CONSOLIDATED EDITION.

- IEC 61000-4-16 Ed. 2.0 b:2015: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.

- IEC 61000-4-18 Ed. 2.0 b:2019: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test CONSOLIDATED EDITION.

- IEC 60068-2-6 Ed. 7.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal).

- IEC 60068-2-27 Ed. 4.0 b:2008: Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock.

- IEC 60068-2-1 Ed. 6.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold.

- IEC 60068-2-2 Ed. 5.0 b:2007: Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat.

- IEC 60068-2-78 Ed. 2.0 b:2012: Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state.

- IEC 60068-2-14 Ed. 6.0 b:2009: Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature.

- IEC 60068-2-30 Ed. 3.0 b:2005: Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle).

- IEC 60255-5 Ed. 2.0 b:2000: Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests.

- IEC 60255-21-1 Ed. 1.0 b:1988: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal).

- IEC 60255-21-2 Ed. 1.0 b:1988: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section Two: Shock and bump tests.

- IEC 60255-21-3 Ed. 1.0 b:1993: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests.

- IEC 60255-27 Ed. 2.0 b:2013: Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements.

- IEC 60529 Ed. 2.2 b:2013: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) CONSOLIDATED EDITION.

- IEC 61869-1 Ed. 1.0 b:2007: Instrument transformers - Part 1: General requirements.

- IEC 61869-2 Ed. 1.0 b:2012: Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers.

- IEC 61869-10 Ed. 1.0 b:2017: Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers.

- IEC 61869-11 Ed. 1.0 b:2017: Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low power passive voltage transformers./.

- RECLOSER

# Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/03/2024 về việc áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV, 35 kV, Dao cắt có tải điện áp 22kV, 35kV, máy cắt hạ áp, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (theo Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam)

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

RECLOSER ĐIỆN ÁP 22 KV VÀ 35 KV ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM

(TCCS 02:2023/EVN)

# PHẦN I

# QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt tự đóng lại (Recloser) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV.

Tiêu chuẩn này quy định đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- Recloser: Máy cắt tự đóng lại.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.

- PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển Recloser.

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

## Điều 3. Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

# PHẦN II

# YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Chương I

RECLOSER DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 22 KV

- Điều 4. Yêu cầu chung

1. Recloser phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

2. Recloser phải bao gồm tủ điều khiển được trang bị các chức năng bảo vệ, điều khiển và đo lường tại chỗ hoặc vận hành từ xa thông qua cổng giao tiếp với hệ thống SCADA.

3. Cổng kết nối trên Recloser, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa Recloser và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa Recloser. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

- Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency).

- Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

- Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration).

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test).

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit).

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests).

- Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests).

- Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test).

- Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures).

- Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests).

- Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests).

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

- Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

- Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi Recloser, tủ điều khiển Recloser cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

- Recloser:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.

- Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

- Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

- Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).

- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt).

- Tủ điều khiển Recloser:

- Một (01) tủ điều khiển.

- Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.

- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).

- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

- Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Điều 9. Yêu cầu khác

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

- Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/ IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 24 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |
| 13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 25 |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5 |
| 16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức: |  |  |
|  | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R 4) | Lần | > 44 |
|  | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R 8) | Lần | > 56 |
|  | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R 14) | Lần | > 16 |
| 17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000 |
| 18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím |
| 20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 25 | Kiểm tra, thử nghiệm: |  |  |
| 25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

- Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P). - Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N). - Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N). - Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS). - Tần số cao/tần số thấp (81). - Điện áp thấp/cao (27/59). - Chạm đất nhạy (SEF-64). - Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup). - Mất pha (46BC). - Tự đóng lại (79). - Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout). - Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía). - Định vị sự cố (Fault Locator). |
| 5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse). - Rất dốc (Very inverse). - Cực dốc (Extremely inverse). |
| 5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần) |
| 5.3 | Thời gian đóng lặp lại: |  |  |
|  | - Lần 1 | giây | 0,5 - 180 |
|  | - Lần 2 | giây | 02 - 180 |
|  | - Lần 3 | giây | 02 - 180 |
|  | - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180 |
|  | - Độ phân giải thời gian | giây | 0,1 |
| 5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có |
| 5.5 | Nhóm bảo vệ |  | 02 nhóm |
| 6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất. - Điện áp pha/đất. - Hệ số công suất trên mỗi pha. - Công suất hữu công, công suất vô công. - Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được. |
| 6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng. |
| 6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính. |
| 7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất |
| 8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất |
| 9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … |
| 10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s (BIL) | kVp | > 05 |
| 20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ |
| 21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

- Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp | kVp | > 125 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

# Chương II

RECLOSER DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 35 KV

## Điều 13. Yêu cầu chung

- Theo quy định tại Điều 4 Tiêu chuẩn này.

## Điều 14. Các yêu cầu về thử nghiệm

Theo quy định tại Điều 5 Tiêu chuẩn này.

## Điều 15. Phần mềm kèm theo thiết bị

Theo quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn này.

## Điều 16. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Theo quy định tại Điều 7 Tiêu chuẩn này.

## Điều 17. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.

## Điều 18. Yêu cầu khác

Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.

## Điều 19. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/ IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 38 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170 |
| 13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 40 |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5 |
| 16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức: |  |  |
| 16.1 | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R 4) | Lần | > 44 |
| 16.2 | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R 8) | Lần | > 56 |
| 16.3 | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R 14) | Lần | > 16 |
| 17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000 |
| 18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím |
| 20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 25 | Kiểm tra, thử nghiệm: |  |  |
| 25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## Điều 20. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser

Theo quy định tại Điều 11 Tiêu chuẩn này.

## Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35 |
| 8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38,5 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
| 13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức | kVp | > 180 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

# PHẦN III

# CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

## Điều 22. Chuyển tiếp áp dụng

- Đối với các dự án đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT)/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKXD) hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD hoặc BCNCKT trình thẩm định/phê duyệt.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng thì trong các giai đoạn tiếp theo của dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD/BCNCKT được phê duyệt.

- Đối với các trường hợp còn lại thì phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.

- Điều 23. Trách nhiệm thi hành

- Tổng giám đốc EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tiêu chuẩn này.

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH căn cứ Tiêu chuẩn này để tổ chức xây dựng, biểu quyết, ban hành Tiêu chuẩn tại Đơn vị mình làm đại diện.

- Trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về EVN để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

# PHỤ LỤC

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- TCVN 5408: 2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- IEC 62271-111: 2012/ IEEE C37.60: 2012: High-voltage switchgear and controlgear – Part 111: Automatic circuit reclosers and fault interrupters for alternating current system up to 38 kV.

- IEC 62271-111 Ed. 3.0: 2019/ IEEE C37.60: 2018 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: Automatic circuit reclosers for alternating current systems up to and including 38 kV.

- IEC 60815-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

- IEC 60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

- ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

- LBS

Quyết định 2649/QĐ-EVNHANOI ngày 29/03/2024 về việc áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV, 35 kV, Dao cắt có tải điện áp 22kV, 35kV, máy cắt hạ áp, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam)

# PHẦN I

# QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với dao cắt có tải (LBS) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- LBS (Load Break Switch): Dao cắt có tải.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.

- PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS.

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

## Điều 3. Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

# PHẦN II

# YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Chương I

LBS LOẠI CHÂN KHÔNG HOẶC KHÍ SF6

DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 22 kV

## Điều 4. Yêu cầu chung

1. LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

2. LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

3. Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

5. LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

## Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

- Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

- Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

## Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

## Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

- LBS:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

- Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

- Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

- Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

- Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

- Tủ điều khiển LBS:

- Một (01) tủ điều khiển.

- Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

## Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

## Điều 9.  Yêu cầu khác

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

## Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 24 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 16 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 1,5 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp | kVp | > 125 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị; - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

# Chương II

LBS LOẠI CHÂN KHÔNG HOẶC KHÍ SF6

DÙNG CHO LƯỚI ĐIỆN 35 kV

## Điều 13. Yêu cầu chung

Theo quy định tại Điều 4 Tiêu chuẩn này.

## Điều 14. Các yêu cầu về thử nghiệm

Theo quy định tại Điều 5 Tiêu chuẩn này.

## Điều 15. Phần mềm kèm theo thiết bị

Theo quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn này.

## Điều 16. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Theo quy định tại Điều 7 Tiêu chuẩn này.

## Điều 17. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.

## Điều 18. Yêu cầu khác

Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.

## Điều 19. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 36 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 20 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 2,0 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## Điều 20. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS

Theo quy định tại Điều 11 Tiêu chuẩn này.

## Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35 |
| 8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38,5 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
| 13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức | kVp | > 180 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

# PHẦN III

# CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

## Điều 34. Chuyển tiếp áp dụng

- Đối với các dự án đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định/phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT)/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKXD) hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD hoặc BCNCKT trình thẩm định/phê duyệt.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng thì trong các giai đoạn tiếp theo của dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ BCKTKT/TKXD/BCNCKT được phê duyệt.

- Đối với các trường hợp còn lại thì phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.

## Điều 35. Trách nhiệm thi hành

- Tổng giám đốc EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp II và Công ty TNHH MTV cấp III; Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tiêu chuẩn này.

- Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH căn cứ Tiêu chuẩn này để tổ chức xây dựng, biểu quyết, ban hành Tiêu chuẩn tại Đơn vị mình làm đại diện.

- Trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về EVN để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

# PHỤ LỤC

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- IEC 62271-103: 2011: High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.

- IEC 62271-103 Ed. 2.0:2021 - High-Voltage Switchgear and Controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52kV.

- IEC 60815-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

- IEC 60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

- ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

- BIẾN ĐIỆN ÁP CẤP NGUỒN 22KV

## Trích yêu cầu kỹ thuật tại Điều 12. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser nêu tại Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp | kVp | > 125 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

- BIẾN ĐIỆN ÁP CẤP NGUỒN 35KV

Trích yêu cầu kỹ thuật tại Điều 21. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển Recloser nêu tại Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35 |
| 8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38,5 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
| 13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức | kVp | > 180 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

- ROUTER

(Trích yêu cầu kỹ thuật tại mục số 19- Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết: Điều 5: Yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển (theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội)

Bảng yêu cầu kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | ##### Đơn vị đo | ##### Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chức năng định tuyến (router/modem) 4G |  | Chuẩn công nghiệp |
| 1 | Giao diện truyền thông |  | Mạng 4G (ưu tiên hỗ trợ mạng 5G). |
| 2 | Khả năng tương thích |  | Tương thích mạng 4G, 5G của các nhà mạng Việt Nam. |
| 3 | Hỗ trợ mạng 5G |  | Ghi rõ |
| 4 | Chức năng lựa chọn mạng (4G, 5G) |  | Tự động hoặc thủ công |
| 5 | Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN. |  | Có |
| 6 | Số lượng khe SIM |  | ≥ 1 |
| 7 | Ăng-ten đồng bộ kèm theo |  | Có |
| 8 | Trường hợp sử dụng thiết bị riêng biệt: |  |  |
|  | - Hãng chế tạo |  | Ghi rõ |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ |  | Ghi rõ |
|  | - Website của nhà sản xuất |  | Ghi rõ |
|  | - Kiểu máy/mã hiệu |  | Ghi rõ |
|  | - Đáp ứng môi trường làm việc |  |  |
|  | + Nhiệt độ | 0C | 0 ÷ ≥ + 60 |
|  | + Độ ẩm trung bình | % | ≥ 85 |
|  | - Nguồn nuôi định mức |  | 24V DC |

Mục 2- CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Yêu cầu về Qrcode và nhận diện thương hiệu

+ Có văn bản cam kết về việc in và dán mã QR code (giấy in đảm bảo về tuổi thọ là 10 năm) hoặc khắc laser mã QR code đối với các Tủ RMU, Recloser, LBS, Biến điện áp cấp nguồn (mã QR được dán hoặc khắc laser tại vị trí dễ quan sát, với kích thước 3.81x3,81cm)

+ Có văn bản cam kết về việc áp dụng mẫu ứng dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVNHANOI trên các máy Tủ RMU, Recloser và LBS như mẫu sau (kích thước tối thiểu 15x23cm và phù hợp khoảng trống trên tủ RMU, tủ điều khiển Recloser và LBS):

|  | Tủ RMU | Recloser và LBS thực hiện tại vị trí dễ quan sát |
| --- | --- | --- |

- Thông tin về tủ RMU

| 1 | Hạng mục VTT | Đơn vị | Số lượng | Khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang | Dòng định mức của cầu chì đối với tủ RMU dùng cầu chì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-không mở rộng được; 1CC sang MBA; Có kết nối SCADA/Có điều khiển xa | Tủ | 7 | A FL (07 tủ) | 40A (02 bộ) 50A (03 bộ) 31,5A (01 bộ) 25A (01bộ) |
| 2 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn CD-không mở rộng được; Có kết nối SCADA/Có điều khiển xa | Tủ | 2 | A FL (02 tủ) |  |

- Đề nghị nhà thầu cam kết về Phụ kiện kèm theo đối với FRTU

| STT | Mô tả | Phạm vi cung cấp phụ kiện kèm theo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 3 ngăn (2CD+1MC) hoặc (2CD+1CC). | Bao gồm: - 02 động cơ. - 02 bộ VT 3 pha. - 03 bộ CT 3 pha. - 01 bộ chỉ báo sự cố FPI - 01 Router - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa. - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ. - Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ. |
| 2 | Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 4 ngăn (2CD+2MC) hoặc (2CD+2CC). | Bao gồm: - 02 động cơ. - 02 bộ VT 3 pha. - 04 bộ CT 3 pha. - 01 bộ chỉ báo sự cố FPI - 01 Router - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa. - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ. - Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ. |
| 3 | Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 4 ngăn (3CD+1MC) hoặc (3CD+1CC) . | Bao gồm: - 03 động cơ. - 03 bộ VT 3 pha. - 04 bộ CT 3 pha. - 02 bộ chỉ báo sự cố FPI - 01 Router - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, MC(CC), tiếp địa. - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ. - Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ. |
| 4 | Trọn bộ phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển tủ RMU 22kV 3 ngăn 3CD. | Bao gồm: - 03 động cơ. - 03 bộ VT 3 pha. - 03 bộ CT 3 pha. - 02 bộ chỉ báo sự cố FPI - 01 Router - Đủ theo cấu hình tủ số lượng tiếp điểm phụ trạng thái CD, tiếp địa. - Đủ theo cấu hình tủ số lượng đồng hồ (thiết bị) giám sát áp lực khí SF6 loại có tiếp điểm phụ. - Trọn bộ dây dẫn đấu nối, phụ kiện gá lắp đồng bộ. |
| Ghi chú: - Các hạng mục từ 1-3 khi khảo sát thực tế RMU hiện hữu nếu ngăn MC là ngăn máy cắt đường dây nhà thầu trúng thầu phải cấp bổ sung mỗi ngăn MC đường dây 01 động cơ và 01 bộ VT 3 pha. |  |  |

- Yêu cầu về khảo sát

Đề nghị nhà thầu cam kết: Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát các vị trí lắp đặt FRTU cho tủ hiện hữu đảm bảo cấp đủ dây dẫn đấu nối và phụ kiện gá lắp (Bao gồm khảo sát sự tương thích của động cơ, tiếp điểm phụ, đồng hồ báo khí SF6 phục vụ lắp đặt cho các tủ RMU hiện hữu đang có trên lưới điện cần giám sát điều khiển xa).

- Yêu cầu Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt, tham gia thí nghiệm End to End và Point to Point.

Đề nghị nhà thầu cam kết: Có hướng dẫn lắp đặt (Bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh/Tiếng Việt). Phối hợp, tham gia vào quá trình hướng dẫn giám sát lắp đặt, hướng dẫn cài đặt, kết nối và tham gia thí nghiệm End to End và Point to Point.

- Hồ sơ, tài liệu khác:

Cung cấp tài liệu chứng minh về sự lắp đặt phù hợp, tương thích của động cơ, tiếp điểm phụ, đồng hồ báo khí SF6 phục vụ lắp đặt cho các tủ RMU hiện hữu đang có trên lưới điện cần giám sát điều khiển xa.

- Cụ thể hóa một số nội dung của Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty (văn bản số 7130/EVNHANOI-KT ngày 26/8/2024):

Căn cứ “Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng công ty (sau đây gọi tắt là Tiêu chuẩn 1505);

Căn cứ tình hình triển khai các công trình tự động hóa lưới điện trung áp tại Tổng công ty trong thời gian qua.

Trong khi chờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ điện RMU để áp dụng trong toàn Tập đoàn, Tổng công ty thông báo tới các đơn vị một số nội dung cụ thể hóa cho Tiêu chuẩn 1505 như sau:

6.1. Đối với nội dung yêu cầu về trang bị phần cứng của thiết bị SCADA cho hệ thống tủ RMU lưới điện trung áp có yêu cầu giám sát, điều khiển xa (tại Điều 4 của Tiêu chuẩn 1505):

a) Về việc lắp động cơ đóng cắt và bộ truyền động đóng/cắt (hoặc tích năng) bằng điện cho ngăn (tủ) RMU có yêu cầu điều khiển đóng/cắt từ xa: Chỉ áp dụng cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; không lắp động cơ cho ngăn máy cắt và ngăn dao cắt có tải kèm bệ chì sang MBA.

b) Về việc lắp máy biến dòng điện: Lắp đủ 3 pha cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; đối với các ngăn đóng/cắt sang MBA, các đơn vị phải thực hiện thỏa thuận với Trung tâm điều độ trước khi thiết kế lắp đặt.

c) Về việc lắp máy biến điện áp: Lắp đủ 3 pha cho các ngăn dao cắt có tải và ngăn máy cắt của cáp mạch vòng hoặc phân đoạn thanh cái; các ngăn còn lại không lắp máy biến điện áp.

- Trường hợp hệ thống tủ RMU của một trạm cụ thể có thiết kế lắp đặt bộ biến điện áp trên thanh cái chính của hệ thống tủ RMU (hoặc trên mỗi phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU nếu trạm đó sử dụng thiết kế có phân đoạn thanh cái), yêu cầu các đơn vị phải triệt để sử dụng tín hiệu điện áp của bộ máy biến điện áp thanh cái đã được trang bị và phải tiết giảm tối đa việc trang bị máy biến điện áp kiểu lắp trên đầu cáp của từng ngăn (tủ) RMU.

d) Về việc lắp bộ báo sự cố: Đối với các tủ RMU đầu tư mới có yêu cầu kết nối SCADA thì trong hồ sơ thiết kế và trong hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu cung cấp tủ RMU có thể tùy chọn lắp bộ báo sự cố kiểu chế tạo riêng hoặc sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp cùng trong bộ FRTU.

đ) Về quy định giao thức truyền thông của các phần tử, phụ kiện (truyền thông nội bộ trong bộ FRTU): Không bắt buộc rơle bảo vệ hoặc bộ báo sự cố tại các vị trí có kết nối SCADA phải có cổng kết nối truyền thông nhưng bắt buộc chúng phải có đầu ra tín hiệu kiểu tiếp điểm khô (dry contact) để gửi tín hiệu cho hệ thống SCADA.

e) Về quy định nguồn nuôi của các phần tử, phụ kiện: Đối với rơle bảo vệ và bộ báo sự cố lắp đặt tại các vị trí trạm có kết nối SCADA, khuyến khích sử dụng loại dùng nguồn ngoài và sử dụng chính nguồn nuôi cấp cho thiết bị SCADA tại vị trí lắp đặt đã được trang bị.

6.2. Đối với các yêu cầu kỹ thuật bộ FRTU có chức năng giám sát và điều khiển từ xa (tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505):

a) Đối với yêu cầu “khối chức năng chính của FRTU có chức năng giám sát, điều khiển phải do chính hãng sản xuất tủ RMU thiết kế, sản xuất, đảm bảo hoạt động đồng bộ với hệ thống tủ RMU” được hiểu là: Các thiết bị này đã được Nhà sản xuất tủ RMU lựa chọn (thiết kế) từ sản phẩm của các Nhà sản xuất khác để lắp cho tủ RMU của mình; hoặc sử dụng sản phẩm do chính Nhà sản xuất tủ RMU đó sản xuất ra để lắp cho tủ RMU của mình; đồng thời chúng phải đảm bảo tính tương thích để lắp đặt, giám sát và điều khiển từ xa được tất cả các loại tủ RMU của tất cả các Nhà sản xuất khác.

b) Các trang bị chính để kết nối SCADA cho mỗi hệ thống tủ RMU bao gồm:

- Thiết bị FRTU.

- Thiết bị viễn thông (thiết bị định tuyến-router/modem).

- Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy.

- Ắc quy.

- Phụ kiện gá lắp, dây đấu nối nội bộ.

* Tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện trên đã được quy định tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505.

c) Đối với hệ thống tủ RMU đầu tư mới có yêu cầu kết nối SCADA, nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, các tủ RMU phải có khoang hạ áp để lắp đặt các trang thiết bị kết nối SCADA, không trang bị tủ lắp thiết bị SCADA riêng.

6.3. Đối với các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến kết nối SCADA tại các vị trí trạm chỉ yêu cầu chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa (tại Điều 6 của Tiêu chuẩn 1505):

Trong giai đoạn hiện tại, tạm thời không sử dụng “bộ thiết bị báo sự cố có kết nối truyền thông” nêu tại Điều 6 của Tiêu chuẩn 1505. Do vậy, đối với các trạm chỉ cần chức năng giám sát từ xa, không yêu cầu chức năng điều khiển đóng/cắt từ xa, các đơn vị sử dụng các trang bị kết nối SCADA như các trạm có yêu cầu đủ chức năng giám sát và điều khiển đóng/cắt từ xa nêu tại Điều 5 của Tiêu chuẩn 1505, nhưng khi đó phải giảm bớt các hạng mục sau:

a) Không yêu cầu FRTU phải có chức năng điều khiển đóng/cắt thiết bị nhất thứ; tương ứng với việc không lắp đặt động cơ đóng cắt/tích năng, bộ truyền động đóng cắt/ tích năng bằng điện cho bất kỳ ngăn (tủ) RMU nào và không bắt buộc phải trang bị các khối chức năng xuất tín hiệu đầu ra (output) để điều khiển đóng cắt thiết bị nhất thứ.

b) Công suất của bộ chuyển đổi nguồn AC/DC, sạc ắc quy và dung lượng của bộ ắc quy được tính toán giảm xuống vì khi đó chúng chỉ phục vụ duy trì chức năng giám sát, không có nhu cầu đóng cắt các thiết bị nhất thứ bằng điện.

6.4. Đối với danh sách dữ liệu SCADA:

a) Khi thực hiện bước thiết kế công trình, các đơn vị phải yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế thực hiện công tác thỏa thuận với Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội để thống nhất dữ liệu SCADA cho từng vị trí được chính xác, phù hợp với yêu cầu tự động hóa của hệ thống.

b) Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, các đơn vị tiếp tục áp dụng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với các ngăn (tủ) RMU có yêu cầu giám sát, điều khiển xa, ban hành kèm theo Văn bản số 1296/EVNHANOI-KT ngày 02/03/2022 của Tổng công ty. Đồng thời, các đơn vị phải lưu ý và cụ thể hóa các phụ kiện phần cơ khí của các ngăn (tủ) RMU có kết nối SCADA trong hồ sơ thiết kế và trong hồ sơ mời thầu ít nhất bao gồm nhưng không hạn chế các hạng mục sau:

- Động cơ đóng/cắt và bộ truyền động điện (đối với dao cắt có tải); động cơ tích năng và bộ truyền động điện, cuộn đóng/cắt (đối với máy cắt).

- Tiếp điểm phụ để cung cấp tín hiệu trạng thái của thiết bị nhất thứ như: dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có trang bị), cầu chì tác động.

- Thiết bị (hoặc đồng hồ) giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện (khí SF6) phải có tiếp điểm phụ đầu ra để phục vụ giám sát, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa trên phần mềm điều khiển SCADA.

## 7- Bảng danh sách dữ liệu SCADA mẫu đối với Recloser, LBS và ngăn tủ RMU có yêu cầu giám sát điều khiển từ xa (Văn bản số 3926 EVNHANOI-KT ngày 8/5/2025)

Phụ lục I

DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO LBS

(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

| TT | Loại tín hiệu | Tên tín hiệu | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tín hiệu điều khiển 2 bit |  |  |  |
| 1 | DO | Điều khiển LBS (LBS Control) |  | x |
| II | Tín hiệu trạng thái |  |  |  |
| 1 | DI | Trạng thái LBS (LBS Status) |  | x |
| III | Tín hiệu đo lường |  |  |  |
| 1 | AI | Dòng điện (Current) Ia, Ib, Ic |  | x |
| 2 |  | Điện điện áp dây (Voltage) Uab, Ubc, Uca |  | x |
| 3 |  | Công suất tác dụng (Active Power) |  | x |
| 4 |  | Công suất phản kháng (Reactive Power) |  | x |
| 5 |  | Hệ số công suất (Power Factor) |  | x |
| 6 |  | Dòng sự cố (Fault Current) Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault |  | w |
| 7 |  | Điện áp ắc quy (Battery Voltage) |  | w |
| IV | Tín hiệu trạn thái 1 bit |  |  |  |
| 1 |  | Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote) | Local/Remote | x |
| 2 |  | Lỗi nguồn AC (AC Fail) | Alarm/Normal | w |
| 3 |  | Nguồn ắc quy thấp (Battery Low) | Alarm/Normal | w |
| 4 |  | Áp lực khí SF6 thấp (SF6 Gas Pressure Low) | Alarm/Normal | w |
| 5 |  | Tín hiệu sự cố pha A (Fault Indication Phase A) | Alarm/Normal | w |
| 6 |  | Tín hiệu sự cố pha B (Fault Indication Phase B) | Alarm/Normal | w |
| 7 |  | Tín hiệu sự cố pha C (Fault Indication Phase C) | Alarm/Normal | w |
| 8 |  | Tín hiệu sự cố chạm đất (Fault Indication Phase N) | Alarm/Normal | w |
| 9 |  | Cửa tủ mở (Cubicle Door Open) | Alarm/Normal | w |
| 10 |  | Đóng tại chỗ (Close Local) | Alarm/Normal | w |
| 11 |  | Cắt tại chỗ (Open Local) | Alarm/Normal | w |
| 12 |  | Lỗi thiết bị (Malfunction Indication) | Alarm/Normal | w |
| 13 |  | Cắt phân đoạn (Sectionalizer Trip) | Trip/Normal | w |
| 14 |  | Nhóm bảo vệ kích hoạt (Protect Group Active) | Alarm/Normal | w |
| V | Tín hiệu điều khiển 1 bit |  |  |  |
| 1 | SO | Giải trừ cảnh báo (Reset Alarm) |  | w |

Ghi chú:

-    x: Tín hiệu bắt buộc.

-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.

Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 12

Phụ lục II

DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO RECLOSER

(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

| TT | Loại tín hiệu | Tên tín hiệu | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tín hiệu điều khiển 2 bit |  |  |  |
| 1 | DO | Điều khiển REC (Recloser Control) |  | x |
| II | Tín hiệu trạng thái |  |  |  |
| 1 | DI | Trạng thái REC (Recloser Status) |  | x |
| III | Tín hiệu đo lường |  |  |  |
| 1 | AI | Dòng điện (Current) Ia, Ib, Ic |  | x |
| 2 |  | Điện áp dây (Voltage) Uab, Ubc, Uca |  | x |
| 3 |  | Công suất tác dụng (Active Power) |  | x |
| 4 |  | Công suất phản kháng (Reactive Power) |  | x |
| 5 |  | Hệ số công suất (Power Factor) |  | x |
| 6 |  | Dòng sự cố (Fault Current) Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault |  | x |
| 7 |  | Điện áp ắc quy (Battery Voltage) |  | x |
| IV | Tín hiệu trạng thái 1 bit |  |  |  |
|  |  | Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote) | Local/Remote | x |
|  |  | Lỗi nguồn AC (AC Fail) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Nguồn ắc quy thấp (Battery Low) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Áp lực khí SF6 thấp (SF6 Gas Pressure Low) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Quá dòng cấp 1 (I> Trip) | Trip/Normal | x |
|  |  | Quá dòng cấp 2 (I>> Trip) | Trip/Normal | x |
|  |  | Quá dòng cấp 3 (I>>> Trip) | Trip/Normal | w |
|  |  | Chạm đất cấp 1 (I0 > Trip) | Trip/Normal | x |
|  |  | Chạm đất cấp 2 (I0 >> Trip) | Trip/Normal | x |
|  |  | Chạm đất độ nhạy cao (SEF Trip) (35kV) | Trip/Normal | x |
|  |  | Công tác Hotline (Hotline Tag Enable) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Khóa mạch đóng (Close Isolate) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Cửa tủ mở (Cubicle Door Open) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Đóng tại chỗ (Close Local) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Cắt tại chỗ (Open Local) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệ khởi động (Protection Pickup) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệ tác động (Protection Trip) | Trip/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu khóa máy cắt khi dòng sự cố cao tác động (High Current Lockout Trip) | Trip/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệc Single Shot tác động (Single Shot Protection Trip) | Trip/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệ chạm đất khởi động (Earth Pickup) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệ quá dòng pha khởi động (Phase Pickup) | Alarm/Normal | w |
|  |  | Tín hiệu bảo vệ chạm đất độ nhạy cao khởi động (SEF Pickup) (35kV) | Alarm/Normal | w |
| V | Tín hiệu điều khiển 1 bit |  |  |  |
| 1 | SO | Giải trừ cảnh báo (Reset Alarm) |  | x |
| 2 |  | Bật tắt chức năng đóng lặp lại (AR On/Off) |  | x |

Ghi chú:

-    x: Tín hiệu bắt buộc.

-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.

Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 24

Phụ lục III

DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO CAPACITOR

(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

| TT | Loại tín hiệu | Tên tín hiệu | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tín hiệu điều khiển 2 bit |  |  |  |
| 1 | DO | Điều khiển Capbank (Capbank Control) |  | x |
| 2 |  | Ghi đè quyền SCADA (Scada Override Control) |  | x |
| II | Tín hiệu trạng thái 2 bit |  |  |  |
| 1 | DI | Trạng thái Capbank (Capbank Status) |  | x |
| III | Tín hiệu trạng thái 1 bit |  |  |  |
| 1 | AI | Dòng trung tính (Current Neutral) |  | x |
| 2 |  | Dòng sơ cấp (Current Primary) |  | x |
| 3 |  | Công suất tác dụng (Active Power) |  | x |
| 4 |  | Công suất phản kháng (Reactive Power) |  | x |
| 5 |  | Công suất biểu kiến (Total Power) |  | x |
| 6 |  | Hệ số công suất (Power Factor) |  | x |
| 7 |  | Nhiệt độ (Temperature) |  | w |
| 8 |  | Điện áp trung tính (Voltage Neutral) |  | x |
| 9 |  | Điện áp sơ cấp (Voltage Primary) |  | x |
| 10 |  | Điện áp thứ cấp (Voltage Secondary) |  | x |
| IV | Tín hiệu cảnh báo |  |  |  |
| 1 |  | Tại chỗ/ Từ xa (Local/Remote) | Alarm/Normal | x |
| 2 |  | Dòng điện cao (Current High) | Alarm/Normal | w |
| 3 |  | Dòng điện thấp (Current Low) | Alarm/Normal | w |
| 4 |  | Điện áp cực cao (Extreme Voltage High) | Alarm/Normal | w |
| 5 |  | Điện áp cực thấp (Extreme Voltage Low) | Alarm/Normal | w |
| 6 |  | Nổ cầu chì (Switch Fuse Blown) | Alarm/Normal | w |
| 7 |  | Lỗi cảm biến nhiệt độ (Temperature Sensor Fail) | Alarm/Normal | w |
| 8 |  | Nhiệt độ cao (Temperature High) | Alarm/Normal | w |
| 9 |  | Nhiệt độ thấp (Temperature Low) | Alarm/Normal | w |
| 10 |  | Công suất phản kháng cao (Var High) | Alarm/Normal | w |
| 11 |  | Công suất phản kháng thấp (Var Low) | Alarm/Normal | w |
| 12 |  | Điện áp cao (Voltage High) | Alarm/Normal | w |
| 13 |  | Điện áp thấp (Voltage Low) | Alarm/Normal | w |
| 14 |  | Cảm biến VT lỗi (VT Sensor Fail) | Alarm/Normal | w |
| 15 |  | Ghi đè quyền SCADA (Scada Override) | Alarm/Normal | x |
| 16 |  | Trạng thái Tự động/Bằng tay (Auto/Manual State) | Auto/Manual | x |
| V | Tín hiệu điều khiển 1 bit |  |  |  |
| 1 | SO | Giải trừ cảnh bảo (Reset Alarm) |  | x |

Ghi chú:

-    x: Tín hiệu bắt buộc.

-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.

Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 16

Phụ lục IV

DANH SÁCH TÍN HIỆU SCADA YÊU CẦU CHO TỦ RMU

(Kèm thông báo số       /TB-EVNHANOI ngày     tháng     năm 2025)

| LOẠI TÍN HIỆU | STT | TÊN TÍN HIỆU | TÍN HIỆU CHUNG | NGĂN LBS (NGĂN LỘ ĐẾN HOẶC NGĂN PHÂN ĐOẠN ) | NGĂN CB (NGĂN PHÂN ĐOẠN HOẶC NGĂN LỘ ĐẾN) | NGĂN CB CỦA MÁY BIẾN ÁP CÓ LẮP RƠLE BẢO VỆ MBA | CÁC NGĂN LBS + CẦU CHÌ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tín hiệu đo lường (AI) |  | Dòng điện (A) Ia, Ib, Ic |  | x | x | x | x |  |
|  |  | Điện áp dây (kV) Uab, Ubc, Uca |  | x | x |  |  |  |
|  |  | Công suất tác dụng (MW) |  | x | x |  |  |  |
|  |  | Công suất phản kháng (MVAR) |  | x | x |  |  |  |
|  |  | Hệ số công suất (Cosφ) |  | x | x |  |  |  |
|  |  | Dòng sự cố (A) Ia fault, Ib fault, Ic fault, In fault |  |  | x | w |  |  |
|  |  | Nhiệt độ ắc quy | w |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện áp ắc quy | w |  |  |  |  |  |
| Tín hiệu trạng thái 1 bit (SI) |  | Mất nguồn AC | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Mất nguồn DC | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Cảnh báo tình trạng dung lượng ắc quy | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Cửa tủ ngăn lắp đặt trang bị SCADA | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vị trí khóa Local/Remote | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Cảnh báo áp lực khí SF6 (hoặc loại khí cách điện khác) suy giảm | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Tín hiệu báo sự cố pha-pha tác động |  | x | x | x | x |  |
|  |  | Tín hiệu báo sự cố pha-đất tác động |  | x | x | x | x |  |
|  |  | Cầu chì đứt |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Khóa thao tác (lockout) khí SF6 (hoặc loại khí cách điện khác); (chỉ áp dụng đối với CB dập hồ quang bằng khí SF6 hoặc loại khí cách điện khác) |  |  | w | w |  |  |
|  |  | Rơle bảo vệ tác động |  |  | x | x |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng pha các cấp tác động |  |  | x | w |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng chạm đất các cấp tác động |  |  | x | w |  |  |
|  |  | Bảo vệ chống chạm đất độ nhạy cao tác động |  |  | x | w |  | Đối với lưới 35kV |
|  |  | Tín hiệu báo sự cố pha A |  | w | w |  |  |  |
|  |  | Tín hiệu báo sự cố pha B |  | w | w |  |  |  |
|  |  | Tín hiệu báo sự cố pha C |  | w | w |  |  |  |
|  |  | Tín hiệu báo có điện áp (điện áp đầu cáp) |  | w | w |  |  |  |
|  |  | Lỗi bộ nạp ắc quy | w |  |  |  |  |  |
| Tín hiệu trạng thái 2 bit (DI) |  | Trạng thái CB/LBS (Đóng/cắt) |  | x | x | x | x |  |
|  |  | Trạng thái DS (Đóng/cắt) (nếu có) |  |  | w | w |  |  |
|  |  | Trạng thái ES (Đóng/cắt) |  | x | x | x | x |  |
| Tín hiệu điều khiển 2 bit (DO) |  | Điều khiển CB/LBS (Đóng/cắt) |  | x | x | w | w |  |
| Tín hiệu điều khiển 1 bit (SO) |  | Reset tín hiệu FPI |  | x | x |  |  |  |
|  |  | Reset tín hiệu Rơle |  |  |  | w |  |  |

Ghi chú:

-    x: Tín hiệu bắt buộc.

-    w: Bắt buộc khai thác nếu khả dụng.

Tổng số tín hiệu bắt buộc (x): 60 (cho cấu hình tủ như trên, với cấu hình thay đổi sẽ được tính tương tự cho các ngăn chức năng)