Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Xây dựng mới trạm ngắt An Phú - An Khánh” đúng theo thiết kế được duyệt và bao gồm cung cấp VTTB (B cấp), xin phép xây dựng, ký quỹ xin phép, tháo dỡ, thu hồi VTTB, thí nghiệm, … theo yêu cầu E-HSMT.

Quy mô chính gói thầu như sau:

1) Tên dự án: Xây dựng mới trạm ngắt An Phú - An Khánh.

2) Tổng mức đầu tư /Dự toán được duyệt:

- Giá trị dự toán được duyệt (sau thuế): 26.283.554.090 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, năm trăm năm mươi bốn ngàn, không trăm chín mươi đồng).

3) Nguồn vốn: KHCB và vốn vay.

4) Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH

5) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 – 2027.

6) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng: Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

- Quy mô dự án:

A. Phần điện:

a) Trung thế ngầm:

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2 -24kV chống thấm nước màn chắn băng đồng, chiều dài sử dụng khoảng: 19 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha 400mm2-24kV chống thấm nước màn chắn sợi đồng, chiều dài sử dụng khoảng: 117 mét.

b) Trạm ngắt:

+ 04 Tủ máy cắt 24kV 800A 25kA/1s cách điện khí SF6 (ngăn lộ vào).

+ 07 Tủ máy cắt 24kV 630A 25 kA/1s cách điện khí SF6 (ngăn lộ ra).

+ 02 Tủ máy cắt 24kV 800A 25 kA/1s cách điện khí SF6 (ngăn phân đoạn).

+ 02 Tủ dao cách ly 24kV 800A 25 kA /1s cách điện khí SF6 (ngăn phân đoạn).

+ 01 Tủ lộ ra cho máy biến áp tự dùng công suất 160kVA.

+ 03 Tủ biến điện áp 22/3:0,11/3:0,11/3.

+ 02 Tủ điện xoay chiều tự dùng 220-380VAC.

+ 02 Tủ điện một chiều tự dùng 220-380VAC/48-110VDC.

+ 02 Tủ điện một chiều nạp ắc qui 100A 220-380A/110VDC.

+ 02 Tủ ắc qui Niken 110V 150Ah.

B. Phần thu hồi: Theo hồ sơ TKBVTC

C. Phần không chuyên điện:

+ Sửa chữa, cải tạo phần kiến trúc đảm bảo môi trường lắp đặt thiết bị (phòng trạm kín, máy lạnh).

+ Sửa chữa, sơn tường bao phòng trạm; sửa chữa nền móng xung quanh phòng trạm.

+ Lắp đặt 04 máy lạnh công suất 1,5HP.

+ Lắp đặt 02 máy bơm nước 1,5HP.

+ Lắp đặt hệ thống camera giám sát.

+ Lắp đặt thay thế hệ thống chiếu sáng trạm ngắt và hầm trạm.

+ Lắp đặt thiết bị báo cháy trong trạm.

+ Lắp hệ thống máng cáp tự dùng dưới hầm cáp đỡ cáp tự dùng và viễn thông.

- Giá gói thầu sau thuế:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%, và chi phí dự phòng 5%) (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng phần điện (bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) và phần viễn thông điện lực cho dự án: "Xây dựng mới trạm ngắt An Phú - An Khánh" | 3.950.209.580 (*) |

(*) Giá gói thầu:

- Giá giá gói thầu được xác định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của gói thầu: 10%; dự phòng phí 5%.

2. Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)

2.1. Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công, an toàn lao động trên công trường, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua; chi phí thỏa thuận hướng tuyến và xin phép đào đường; chi phí cào bóc, thảm nhựa mặt đường tại các vị trí đào puly, đào thi công hộp nối cáp theo thiết kế được duyệt, chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; chi phí thí nghiệm; không mất điện khách hàng (thuê máy phát,…) phù hợp theo thiết kế được duyệt; Chi phí thử nghiệm lại tất cả các VTTB A cấp trước khi đóng điện (thử nghiệm tại hiện trường trong ngày đóng điện) trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ làm phát sinh chi phí thử nghiệm lại, các loại thuế, phí các loại liên quan đến toàn bộ mọi hoạt động thi công hoàn tất gói thầu; chi phí hoàn tất thủ tục xin phép cho công tác di dời cây xanh (nếu có); chi phí phục vụ cho công tác kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền nếu có; chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; chi phí lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Thực hiện nộp tiền ký quỹ với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ của các KCN khi thi công đào, tái lập trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng của KCN.

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng, E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ căn cứ thực tế thực hiện, các khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 thì sẽ áp dụng theo đúng mức thuế GTGT theo quy định của nghị định 174/2025/NĐ-CP. Theo đó hai bên sẽ thương thảo, ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ này, làm cơ sở xuất hóa đơn và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Đối với vật tư thiết bị B cấp: nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của HSMT. Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng được hai bên ký kết. Phần vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho nhà thầu.

2.2. Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình thuộc trách nhiệm Chủ đầu tư mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua. Nhà thầu chào giá khoán và không quá 0,2% x (gxd + VTTB A cấp).

Trong đó:

+ VTTB A cấp dự án (trước thuế) =  26.375.535.359 đồng.

+ Gxd: theo dự toán chào thầu

Bảng vật thiết bị A cấp :

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN ĐIỆN |  |  |  |  |
| I | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |  | 171.598.919 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | - |
| 1 |  |  |  |  | 0 |
| 2 |  |  |  |  | 0 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 171.598.919 |
| 1 | Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | Mét | 19,00 | 761.600 | 14.470.400 |
| 2 | Cáp ngầm 24kV 1*400mm2 màn chắn sợi đồng | Mét | 117,00 | 1.324.690 | 154.988.730 |
| 3 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 ID (màn chắn băng đồng) | Bộ | 1,00 | 2.139.789 | 2.139.789 |
| 4 |  |  |  |  | 0 |
| II | Hạng mục Trạm ngắt |  |  |  | 26.203.936.440 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 26.195.672.940 |
| 1 | Tủ máy cắt 24kV-3pha-630A 25kA/1s (lộ ra) , cách điện khí SF6 bao gồm phụ kiện lắp đặt (01 bộ hộp đầu cáp đơn 3M240mm2) | Tủ | 7,00 | 1.384.132.260 | 9.688.925.820 |
| 2 | Tủ máy cắt 24kV-3pha-800A 25kA/1s (lộ đến), cách điện khí SF6 & phụ kiện lắp đặt (bao gồm 01 đầu Cáp T-Plug đôi 3x240mm2) | Tủ | 3,00 | 1.649.032.260 | 4.947.096.780 |
| 3 | Tủ máy cắt 24kV-3pha-800A 25kA/1s (lộ đến), cách điện khí SF6 & phụ kiện lắp đặt (bao gồm 03 đầu Cáp T-Plug đơn 400mm2) | Tủ | 1,00 | 1.649.032.260 | 1.649.032.260 |
| 4 | Tủ máy cắt hợp bộ SF6-3P-800A-24KV; 25kA/1s (Phân đoạn), & phụ kiện lắp đặt (bao gồm 03 đầu Cáp T-Plug đôi M400mm2) | Tủ | 2,00 | 1.509.532.260 | 3.019.064.520 |
| 5 | Tủ dao cách ly SF6-3P-800A-24kV-25kA/1s (Phân đoạn) ngăn thiết bị cách điện SF6 & phụ kiện lắp đặt (bao gồm 03 đầu Cáp T-Plug đôi M400mm2) | Tủ | 2,00 | 1.073.092.260 | 2.146.184.520 |
| 6 | Tủ lộ ra cho máy biến áp tự dùng 3P 160kVA 22/0,4kV | Tủ | 1,00 | 1.130.692.260 | 1.130.692.260 |
| 7 | Tủ biến điện áp 22/V3 - 0,11/V3 kV (ngăn thiết bị cách điện khí SF6) & phụ kiện | Tủ | 3,00 | 1.204.892.260 | 3.614.676.780 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 8.263.500 |
| 1 | Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng) | Mét | 30,00 | 275.450 | 8.263.500 |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  | 26.375.535.359 |
|  | Thuế VAT |  |  |  | 2.637.553.536 |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  | 29.013.088.895 |

2.3 Các công việc thí nghiệm hiệu chỉnh theo thiết kế được duyệt thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư và các công việc thử nghiệm, tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada … thuộc phạm vi nhà thầu (đã bao gồm trong giá chào thầu) như sau:

a/ Các công việc thí nghiệm thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư:

| STT | Mã hiệu định mức | Tên công việc | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EB.115020 | Thử nghiệm PD cáp ngầm ≤ 22kV sợi thứ 1 chiều dài cáp > 50m | 1 sợi cáp đơn dài 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m | 13,00 |
| 2 | EB.115020 | Thử nghiệm PD cáp ngầm ≤ 22kV sợi thứ 2 chiều dài cáp > 50m | 1 sợi cáp đơn dài 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m | 26,00 |
| 3 | EB.115020 | Thử nghiệm PD cáp ngầm ≤ 22kV sợi thứ 1 chiều dài cáp < 50m | 1 sợi cáp đơn dài 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m | 5,00 |
| 4 | EB.115020 | Thử nghiệm PD cáp ngầm ≤ 22kV sợi thứ 2 chiều dài cáp < 50m | 1 sợi cáp đơn dài 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m | 10,00 |
|  |  | Hạng mục Trạm ngắt |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
|  |  | Tủ máy cắt 24kV 800A (ngăn thiết bị cách điện khí SF6) & phụ kiện - (Lộ vào) | Tủ | 4,00 |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6, điện áp <= 35kV | 1 máy 3 pha | 1,00 |
| 2 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 1,00 |
| 3 | ED.13040 | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 4 | ED.13040a | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 5 | ED.20020 | Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 6 | EE.50010 | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình | cái | 1,00 |
| 7 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 1,00 |
| 8 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
| 9 | EG.10040 | Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện | hệ thống | 1,00 |
| 10 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 1,00 |
| 11 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 12 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 13 | EG.40030 | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra) | hệ thống | 1,00 |
| 14 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 15 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 2,00 |
| 16 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 1,00 |
| 17 | EG.20010 | Mạch điều khiển máy ngắt điện áp ≤ 35 kV (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 18 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
|  |  | Tủ máy cắt 24kV 630A (ngăn thiết bị cách điện khí SF6) & phụ kiện - (Lộ ra) | Tủ | 7,00 |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6, điện áp <= 35kV | 1 máy 3 pha | 1,00 |
| 2 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 1,00 |
| 3 | ED.13040 | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 4 | ED.13040a | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 5 | ED.20020 | Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 6 | EE.50010 | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình | cái | 1,00 |
| 7 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 1,00 |
| 8 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
| 9 | EG.10040 | Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện | hệ thống | 1,00 |
| 10 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 1,00 |
| 11 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 12 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 13 | EG.40030 | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra) | hệ thống | 1,00 |
| 14 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 15 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 16 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 1,00 |
| 17 | EG.20010 | Mạch điều khiển máy ngắt điện áp ≤ 35 kV (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 18 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
|  |  | Tủ máy cắt phân đoạn 24kV - 800A loại cách điện khí SF6 (bus coupler) | Tủ | 2,00 |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6, điện áp <= 35kV | 1 máy 3 pha | 1,00 |
| 2 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 2,00 |
| 3 | ED.13040 | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 4 | ED.13040a | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 5 | ED.20020 | Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 6 | EE.50010 | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình | cái | 1,00 |
| 7 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 2,00 |
| 8 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 2,00 |
| 9 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 10 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 11 | EG.40030 | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra) | hệ thống | 1,00 |
| 12 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 13 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 2,00 |
| 14 | EG.10040 | Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện | hệ thống | 1,00 |
| 15 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 2,00 |
| 16 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 2,00 |
| 17 | EG.20010 | Mạch điều khiển máy ngắt điện áp ≤ 35 kV (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 18 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 19 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
|  |  | Tủ dao cách ly 24kV - 800A loại cách điện khí SF6 (phân đoạn) | Tủ | 2,00 |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6, điện áp <= 35kV | 1 máy 3 pha | 1,00 |
| 2 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 2,00 |
| 3 | EE.50010 | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình | cái | 1,00 |
| 4 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 2,00 |
| 5 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 2,00 |
| 6 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 7 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 8 | EG.40030 | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra) | hệ thống | 1,00 |
| 9 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 10 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 2,00 |
| 11 | EG.10040 | Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện | hệ thống | 1,00 |
| 12 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 2,00 |
| 13 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 2,00 |
| 14 | EG.20010 | Mạch điều khiển máy ngắt điện áp ≤ 35 kV (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 15 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 16 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
|  |  | Tủ lộ ra cho máy biến áp tự dùng 3P 160kVA 22/0,4kV | Tủ | 1,00 |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6, điện áp <= 35kV | 1 máy 3 pha | 1,00 |
| 2 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 1,00 |
| 3 | ED.13040 | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 4 | ED.13040a | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 5 | ED.20020 | Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 6 | EE.50010 | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình | cái | 1,00 |
| 7 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 1,00 |
| 8 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
| 9 | EG.10040 | Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện | hệ thống | 1,00 |
| 10 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 1,00 |
| 11 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 12 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 13 | EG.40030 | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra) | hệ thống | 1,00 |
| 14 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 15 | EB.42010 | Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV, cấp điện áp biến dòng điện U <=1kV | 1 máy 1 pha | 1,00 |
| 16 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 1,00 |
| 17 | EG.20010 | Mạch điều khiển máy ngắt điện áp ≤ 35 kV (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
| 18 | EG.20040 | Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) | hệ thống | 1,00 |
|  |  | Tủ biến điện áp 22/V3 - 0,1/V3 kV (ngăn thiết bị cách điện khí SF6) & phụ kiện | Tủ | 3,00 |
| 1 | EB.33030 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng - U ≤ 35 kV, điện áp 22÷35 kV 1 pha | 1 máy | 1,00 |
| 2 | EB.33030 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng - U ≤ 35 kV, điện áp 22÷35 kV 1 pha | 1 máy | 2,00 |
| 3 | EB.60010 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức <= 35kV | 1 phân đoạn | 1,00 |
| 4 | EG.10020 | Thí nghiệm hệ thống mạch điện áp | hệ thống | 1,00 |
| 4 | EG.30020 | Thí nghiệm sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) | hệ thống | 1,00 |
| 5 | EG.40010 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch đo lường (Ngăn thiết bị) | hệ thống | 1,00 |
| 6 | EG.40020 | Thí nghiệm hệ thống mạch: mạch ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | hệ thống | 1,00 |
| 7 | EG.10010 | Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC) | hệ thống | 1,00 |
| 8 | ED.13040 | Thí nghiệm rơle dòng điện - Kỹ thuật số | bộ | 1,00 |
| 9 | EG.10030 | Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu | hệ thống | 1,00 |
| 10 | EB.21010 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện, điện áp <= 35kV - t/h TN dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập | 1 bộ 3 pha | 1,00 |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EC.21010 | Điện trở tiếp đất TBA điện áp định mức ≤ 35 kV | hệ thống | 1,00 |

b/ Các chi phí thí nghiệm còn lại (ngoài các hạng mục thử nghiệm nêu trên) phục vụ cho nghiệm thu, đóng điện; chi phí tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada  … được hiểu là chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký) trong khoảng thời gian 42 tháng. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày (khoảng 6 tháng), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép; thời gian trên không bao gồm các ngày lễ, tết, ngưng thi công do nguyên nhân khách quan). Cụ thể như sau:

-	Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian bàn giao mặt bằng, khởi công công trình: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian thi công: 165 ngày, kể từ ngày khởi công cho đến khi công trình hoàn thành (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép), được nghiệm thu bàn giao.

Nhà thầu có thể chào thời gian cụ thể từng phần công việc khác với yêu cầu trên nhưng tổng thời gian thực hiện gói thầu không được vượt qua thời gian yêu cầu (180 ngày).

2. Thời gian hoàn thành quyết toán A-B: Trong vòng 05 kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Thời gian bảo hành: 36 tháng, tính kể từ thời điểm nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

4. Đối với phần bảo hiểm xây dựng công trình: yêu cầu thời gian bảo hiểm xây dựng công trình kể từ khi công trình khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng cộng thêm 36 tháng bảo hành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với VTTB B cấp.

1.1. Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT:

- Bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Chi tiết như sau:

Mẫu số 09(c)

BẢNG CHÀO CHỦNG LOẠI, XUẤT XỨ, QUY CÁCH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CẤP (B CẤP)

Sau khi xem xét kỹ E-HSMT, chúng tôi cam kết cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (B cấp) đúng yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt và quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư, thiết bị | Đặc tính, qui cách kỹ thuật | Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp | Nước sản xuất | BBTNĐH | Thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản lề | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 2 | Bảng chỉ danh | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 3 | Bảng tên đầu cáp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 4 | Bảng tên thiết bị | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 5 | Bảng tên trạm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 6 | Bảng tiêu lệnh PCCC, bảng nội quy PCCC | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 7 | Bình Co2 8kg | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 8 | Bộ cảm biến ánh sáng | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 9 | Bộ đèn chiếu sáng sự cố 2x10W 220V | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 10 | Bộ đèn chống cháy nổ 150W-220V | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 11 | Bột chét nội thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 12 | Bột chét ngoại thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 13 | Cáp điều khiển 18x1,5mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 14 | Cáp điều khiển 2x2,5mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 15 | Cáp điều khiển 7x1mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 16 | Cáp đồng bọc 2*1mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 17 | Cáp đồng bọc 2*2,5mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 18 | Cáp đồng bọc 2*25mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 19 | Cáp đồng bọc 2*6mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 20 | Cáp đồng bọc 95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 21 | cáp đồng kiểm tra 2*1.5mm2 (Loại chống cháy) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 22 | Cáp đồng trần 95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) |  |
| 23 | Cát Bê tông | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 24 | Cát xây tô | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 25 | Cấm lại gần có điện nguy hiểm chết người | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 26 | Cấp phối đá dăm loại I | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 27 | Cosse ép cu 95mm2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 28 | Công tắc 10A | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 29 | Chống thấm Sàn Hai Thành Phần | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 30 | Dây thép | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 31 | Đá 1x2 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 32 | Đầu báo khói | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 33 | Đèn LED 1,2m 220V 18W | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 34 | Đinh | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 35 | Đồng bản 40*6 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 36 | Gạch thẻ 40x80x180mm (không nung) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 37 | Gỗ chống | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 38 | Gỗ ván | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 39 | Giá đỡ thang cáp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 40 | Giàn bình Accu Nikel 110VDC - 150Ah (92 bình 1.5VDC + Giá đỡ + Phụ kiện) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 41 | Giấy nhám | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 42 | Hệ thống camera (2 camera ngoài trời, 3 camera trong nhà, cáp tín hiệu, thẻ nhớ, router Wifi, …) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 43 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 44 | Khí gas | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 45 | Máng đèn neon đôi 1,2m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 46 | máng đèn neon đơn 1,2m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 47 | Máng đỡ cáp u 100*100 - 2mm sơn tĩnh điện + Nắp đậy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 48 | Máng đỡ cáp u 100*200- 2mm sơn tĩnh điện + Nắp đậy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 49 | Máng đỡ cáp u 50*50 - 1,5mm sơn tĩnh điện + Nắp đậy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 50 | Máy báo cháy tự động | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 51 | Máy bơm nước 1P 220V 1,5Hp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 52 | Máy điều hòa nhiệt độ 1,5 hp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 53 | Măng sông cáp quang 12FO | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 54 | Măng sông cáp quang 48FO | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 55 | Nước | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 56 | Ngã tư nối máng cáp 50x50 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 57 | Oxy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 58 | Ổ cắm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 59 | Ổ khóa Việt Tiệp | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 60 | Ống nhựa pvc đk 21mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 61 | Ống nhựa pvc đk 27mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 62 | Pitole dài 2m | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 63 | Que hàn | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 64 | Sắt La 50x5 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 65 | Sơn lót | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 66 | Sơn lót nội thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 67 | Sơn lót ngoại thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 68 | Sơn phủ | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 69 | Sơn phủ nội thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 70 | Sơn phủ ngoại thất | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 71 | T nối máng cáp 100x100 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 72 | T nối máng cáp 100x200 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 73 | T nối máng cáp 50x50 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 74 | Tôn dày 5mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 75 | Tủ báo cháy | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 76 | Tủ Charge 220/380V-50Hz-110-24-12VDC-100A | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  | (*) | (X) |
| 77 | Tủ điện AC (gồm điện kế, 3 TI 100/5, 1MCCB 3P 100A + 1 MCCB 3P 80A + 9MCB 2P 40A) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 78 | Tủ điện DC (110VDC gồm 2 MCB 3P 80A +5 MCB 2P 32A) (48VDC gồm 1 MCB 3P 63A + 3 MCB 2P 32A) | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 79 | Tủ điện ht 300*200*150 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 80 | Ty neo xoắn đk 12*1000mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 81 | Thép d10 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 82 | Thép d6 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 83 | Thép L40x40x5mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 84 | Thép L75x75x6mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 85 | Thép tấm dày 10mm | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 86 | Thuốc hàn (Cadweld) loại 200g. | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 87 | V63x63x6 | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |
| 88 | Xi măng | Theo yêu cầu HSMT; TKBVTC |  |  |  |  |

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

-	Đối với các VTTB có đánh dấu (*) ở cột BBTNĐH:  yêu cầu nhà thầu phải chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT và cung cấp BBTNĐH

-  Đối với các VTTB có đánh dấu (X) ở cột thử ngiệm nghiệm thu: yêu cầu nhà thầu thử nghiệm nghiệm thu với các hạng mục theo bảng chào thông số kỹ  thuật và theo tiêu chuẩn trong thiết kế được duyệt.

-	Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu phải chào rõ nguồn gốc, xuất xứ, và quy cách kỹ thuật phải đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Lưu ý: Với mỗi loại VTTB, nhà thầu chỉ được chào 01 nhãn hiệu.

- Bảng chào chi tiết quy cách kỹ thuật đối với các vật tư thiết bị chính: Cáp đồng bọc 95mm2; Cáp đồng trần 95mm2; Giàn bình Accu Nikel 110VDC - 150Ah (92 bình 1.5VDC + Giá đỡ + Phụ kiện) và Tủ Charge 220/380V-50Hz-110-24-12VDC-100A theo Mẫu quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT.

- Cung cấp hoặc cam kết (trường hợp E-HSDT vượt quá dung lượng cho phép trên hệ thống) cung cấp đầy đủ Biên bản thử nghiệm, CO, CQ, Catalog, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… của vật tư, thiết bị chào thầu trong trường hợp được chọn trúng thầu.

- Mọi thay đổi nguồn gốc, xuất xứ VTTB B cấp trong trường hợp khách quan, bất khả kháng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét và chấp thuận bằng văn bản trước khi đưa vào công trình. Trong đó, phải nêu rõ nguyên nhân thay thế, cụ thể VTTB thay thế và đính kèm đầy đủ tài liệu liên quan, đồng thời nhà thầu phải xác nhận VTTB thay thế có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn VTTB đề xuất ban đầu theo hợp đồng. VTTB đề xuất thay thế phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu E-HSMT, đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình,… kèm theo.

- Văn bản cam kết trong E-HSDT:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, đáp ứng qui cách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

+ Cung cấp đầy đủ các Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm điển hình, biên bản thử nghiệm thường xuyên, catalog, CO, CQ, bảo hành,... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

1.2. Chất lượng vật tư thiết bị.

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn Việt Nam và đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, quy định của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và các quy định khác có liên quan; có đầy đủ biên bản thử nghiệm, chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất. Đối với các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn, cáp ngầm phải thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành, thử PD (đối với cáp ngầm trung thế) trước khi lắp đặt, đóng điện (thời gian hiệu lực của kết quả thử vận hành, PD theo quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM).

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp được quy định tại Mẫu số 09(c) để thử nghiệm tại Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM hoặc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam hoặc Trung tâm Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn, đủ kiều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt.

- Số lượng mẫu thử nghiệm không vượt quá 1% tổng số hàng cung cấp, tối thiểu là 01 đơn vị tính (Trong gói thầu, ngoài các VTTB có nêu rõ yêu cầu quy cách kỹ thuật, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm nghiệm thu,... trong E-HSMT bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, các VTTB B cấp còn lại phải đảm bảo tuân thủ quy cách kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm,... nêu trong thiết kế được duyệt và phải được đơn vị giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi lắp đặt. Trong quá trình thực hiện, nếu có nghi ngờ chất lượng VTTB, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lấy mẫu xác suất ít nhất 01 mẫu cho từng loại VTTB chào thầu và chỉ định các hạng mục thử nghiệm điển hình quy định trong hồ sơ thiết kế, HSMT đã được phê duyệt để thử nghiệm kiểm tra chất lượng, các hạng mục thử nghiệm theo quy định trong thiết kế được duyệt). Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình.

- Trừ các thử nghiệm do Chủ đầu tư ký hợp đồng giao cho đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện, Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục thử nghiệm cần thiết trước khi đưa vào vận hành của các VTTB B cấp, thử vận hành VTTB A cấp, thử nghiệm thông tuyến, thử PD cáp ngầm và đo điện trở đất tiếp địa đối với các trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, không đúng thiết kế dẫn đến thử nghiệm lần đầu không đạt, phải thi công lại và thử lại theo đúng thiết kế được duyệt và quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu, cụ thể các VTTB (nếu có trong công trình) phải thử nghiệm vận hành như sau:

+ Recloser, LBFCO, FCO, LA, DS, LBS, MÁY BIẾN ÁP, RMU, Tủ thiết bị đóng cắt trung thế các loại, Tủ thiết bị phân phối hạ thế, các loại MCCB có dòng định mức ≥100A.

+ Thử thông tuyến cáp ngầm (bao gồm cả thử PD) trước khi đóng điện.

+ Thí nghiệm đo điện trở đất tiếp địa.

+ Thời hạn thử nghiệm: theo quy định hiện hành

1.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

- Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu.

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định.

Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi (nếu có), yêu cầu Nhà thầu phải đưa vào trong kế hoạch thi công chi tiết, trình Chủ đầu tư thông qua trước khi thi công và phải phân nhóm (gồm: nhóm trụ; nhóm thiết bị, sứ cách điện, phụ kiện sứ treo; nhóm dây dẫn; nhóm sắt thép, phụ kiện khác), phải được cán bộ giám sát A kiểm tra bàn giao hiện trường, xác định vị trí cắt cáp trước khi tháo dỡ. Trong quá trình tháo dỡ, nhà thầu phải thực hiện cẩn trọng, bảo quản tránh làm hư hỏng VTTB, không cắt vụn cáp, cáp thu hồi phải được quấn vào rulô hoặc cuộn lại đảm bảo đủ chiều dài để sử dụng lại; thực hiện đánh giá sơ bộ, chuyển về kho của Điện lực ngay trong ngày tháo dỡ (trước 16 giờ), để thực hiện đánh giá, nhập kho theo đúng quy định.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương hoặc tốt hơn hoặc bồ thường bằng tiền tính theo giá thị trường tại thời điểm mất/hư hỏng và không thấp hơn giá trị thực của Chủ đầu tư cấp (giá theo hợp đồng mua sắm/giá theo sổ sách) theo đúng quy định hiện hành của Bên giao thầu.

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp.

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để chào vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Toàn bộ VTTB B cấp phải đáp ứng yêu cầu quy cách kỹ thuật theo E-HSMT, thiết kế được duyệt, qui định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các qui định khác liên quan.

Nhà thầu phải chào đầy đủ thông tin yêu cầu tại các cột theo danh mục trong Mẫu số 09(c). Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng.

Nhà thầu scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị B cấp) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu hoặc nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ đáp ứng yêu cầu E-HSMT trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

## Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Đối với: Cáp đồng bọc 95mm2; Cáp đồng trần 95mm2; Giàn bình Accu Nikel 110VDC - 150Ah (92 bình 1.5VDC + Giá đỡ + Phụ kiện) và Tủ Charge 220/380V-50Hz-110-24-12VDC-100A yêu cầu nhà thầu chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại các mục dưới đây; scan cung cấp kèm theo E-HSDT Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ hạng mục thử nghiệm của và bảng chào với đầy đủ quy cách kỹ thuật theo quy định sau:

2.1. Thông số kỹ thuật Cáp đồng bọc 95mm20

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 6610-1:2014 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Yêu cầu chung.

- TCVN 6610-3:2000 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612-2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

- MÔ TẢ :

1. Ruột dẫn điện:

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612-2007.

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 700C

- Vật liệu dẫn điện :  đồng ủ.

- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt.

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20°C [W / km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 15 | 0,193 | 12,9 |

2. Cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh định: 450/750 V

- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C [MW. km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 1,6 | 2500 / 5 | 0,0035 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014

- Màu sắc: Xám nhẹ

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

+ Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm²”

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

3. Bành  dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: 2,5m.

+ Bề rộng bành dây: 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn: 1000 m (nếu số lượng mua >1000m).

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

1. Thử nghiệm điện:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp 2500V

- Điện trở cách điện ở 70°C

2. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu.

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài.

3. Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa.

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao:

5. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

6. Thử nghiệm sốc nhiệt.

7. Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2014; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | - Cấp: - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt. |  | cấp 2 theo TCVN 6612-2007. 700C đồng ủ. Đáp ứng | (*) |
|  | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện - Dây 95mm² | Sợi | 15 | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20°C - Dây 95mm² | W / km | 0,193 | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn - Dây 95mm² | mm | 12,9 | (*) |
|  | - Cách điện: |  |  |  |
|  | - Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C dược bao quanh ruột dẫn. - Điện áp danh định: | V | Đáp ứng 450/750 | (*) |
|  | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) - Dây 95mm² | mm | 1,6 | (*) |
|  | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-2014 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Điện áp thử nghiệm xoay chiều trong 5 phút – 50Hz - Dây 95mm² | V | 2500 | (*) |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C - Dây 95mm² | MW. km | 0,0035 | (*) |
|  | Màu của cách điện |  | Xám nhẹ |  |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quán vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất + Ký hiệu “ UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm² ” Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.2. Thông số kỹ thuật Cáp đồng trần 95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm², 95mm²,

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 19 | 2,51 | 2 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

- Đặc tính cơ :

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 2,51 | ± 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

- Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20°C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20°C, không lớn hơn [W / km] |
| --- | --- |
| 95 | 0,1944 |

- Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 95 | 37637 |

- Bành dây :

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

* Số lượng mẫu thử:

- 03 mẫu trên 1 bành cáp nhưng không quá 1 mét.

* Hạng mục thử nghiệm:

Đo điện trở của dây dẫn  (*)

Đo đường kính của sợi đồng (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp. (*)

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn  (*)

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 70, 95 | (*) |
| 9 | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 95mm² | Sợi | 19 | (*) |
| 10 | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 95mm² | mm | 2,51 | (*) |
| 11 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95mm² | Lớp | 2 | (*) |
| 12 | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
| 15 | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
| 16 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
| 17 | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 95mm² | mm | ± 0,02 | (*) |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95mm² | N/mm² | 400 | (*) |
| 19 | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95mm² | %. | 1,0 | (*) |
| 20 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95mm² | Lần. | 6 | (*) |
| 21 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20°C, không lớn hơn: - Dây dẫn 95mm² | W/Km | 0,1944 | (*) |
| 22 | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95mm² | N | 37637 | (*) |
| 23 | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 95mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.3. Thông số kỹ thuật Giàn bình Accu 110VDC (92 bình - 150Ah + Giá đỡ + Phụ kiện):

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm phóng điện của bình ở 20°C (Discharge Performance at 20°C)

- Thử nghiệm phóng điện của bình ở -18°C (Discharge Performance at -18°C)

- Thử nghiệm phóng điện của bình ở 5°c (Discharge Performance at 5°C)

- Thử nghiệm phóng điện ở chế độ dòng định mức cao (High Rate  Current Test - Discharge)

- Thử nghiệm nạp duy trì (Charge retention)

- Thử nghiệm độ bền (Endurance in cycle)

- Thử nghiệm nạp ở điện áp không đổi (Charge Acceptance at Constant Voltage)

- Thử nghiệm khả năng duy trì dung dịch (Electrolyte Retention test)

- Thử nghiệm bảo quản (Storage)

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual Inspection)

- Kiểm tra tình trạng ắc quy (Physical Inspection):

- Kích thước (Dimensions)

- Khối lượng (Weight)

- Đánh dấu (Marking)

- Kiểm tra về điện (Electrical Inspection):

- Mở mạch áp và cực tính (Open Circuit Voltage and Polarity)

- Thử nghiệm phóng điện ở 20°C (Discharge Performance at 20°C)

- Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 5 hoặc giờ thứ 10 (C5 hoặc C10).

- Kiểm tra đo giá trị nội trở ắc quy.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Mã hiệu ắc quy | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60623 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Cấu tạo |  | (*) |
|  | Loại: Nickel Cadmium | Đáp ứng | (*) |
|  | Không phát sinh các khí có tính ăn mòn kim loại trong quá trình vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cực của bình ắc quy sau khi đấu nối thành giàn đều được che kín bảo vệ | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật |  | (*) |
|  | Điện áp danh định của giàn: 110VDC | Đáp ứng | (*) |
|  | Dung lượng của giàn ắc quy: 150Ah | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Số lượng bình ắc quy: 92 bình | Đáp ứng | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật của bình ắc quy |  | (*) |
|  | Vật liệu của vỏ bình | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Điện áp danh định của bình: 1,2 VDC | Đáp ứng | (*) |
|  | Giá trị dòng điện xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 5 (C5) tương ứng với điện áp cuối cùng là 1,0 VDC (giá trị này do người mua quy định cụ thể): ≥ (Dung lượng của giàn ắc quy) / 5. | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Giá trị dòng điện xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 10 (C10) tương ứng với điện áp cuối cùng là 1,0 VDC | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Điện áp sạc ở chế độ phụ nạp (Float) của mỗi bình: (1,42VDC ≤ U≤ 1,46VDC) | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Điện áp sạc ở chế độ nạp tăng cường (Boost) của mỗi bình: do người mua quy định cụ thể (phù hợp với máy sạc ắc quy sẽ đấu nối) | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Điện áp cuối cùng của bình sau khi kết thúc quá trình xả: > 1,0 VDC | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Dòng điện ngắn mạch của bình | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Giá trị dòng định mức cao (High Rate Current): ≥10It, trong đó It = (Dung lượng của giàn ắc quy) / lh | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Giá trị nội trở của bình | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Điều kiện vận hành |  | (*) |
|  | Vị trí lắp đặt: trong nhà | Đáp ứng | (*) |
|  | Nhiệt độ vận hành: 10-40°c | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Độ ẩm: ≤95% | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Thời gian lưu kho: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các điều kiện môi trường trong tiêu chuẩn IEC 60623 | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Phụ kiện: |  | (*) |
|  | 01 bộ giá đỡ làm bằng sắt cứng chịu được trọng lượng của giàn ắc quy, bên ngoài có phủ lớp sơn tĩnh điện. Thiết kế khung giá đỡ phải phù hợp với điều kiện lắp đặt thực tế của giàn ắc quy. | Đáp ứng | (*) |
|  | Các phụ kiện để đấu nối hoàn chỉnh giàn ắc quy (dây nối, các đầu nối, bọc cách điện...). | Đáp ứng | (*) |
|  | Tài liệu kỹ thuật: hướng dẫn lưu kho đối với ắc quy; hướng dẫn nạp xả ắc quy lần đầu tiên; hướng dẫn vận hành và kiểm tra bảo trì ắc quy. | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | (*) |
|  | Thử nghiệm phóng điện của bình ở 20°C (discharge performance at 20°C) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm phóng điện của bình ở -18°C (discharge performance at -18°C) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm phóng điện của bình ở 5°C (discharge performance at 5°C) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm phóng điện ở chế độ dòng định mức cao (High rate current test - discharge) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm nạp duy trì (Charge retention) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm độ bền (Endurance in cycle) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm nạp ở điện áp không đổi (Charge acceptance at constant voltage) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm khả duy trì dung dịch (Electrolyte retention test) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm khả năng bảo quản (Storage) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm thường xuyên |  | (*) |
|  | Kiểm tra ngoại quan (Visual Inspection) | Đáp ứng | (*) |
|  | Kiểm tra tình trạng ắc quy (Physical Inspection): + Kích thước (Dimensions) + Khối lượng (Weight) + Đánh dấu (Marking) | Đáp ứng | (*) |
|  | Kiểm tra về điện (Electrical Inspection): + Mở mạch áp và cực tính (Open Circuit Voltage and Polarity) + Thử nghiệm phóng điện ở 20 °c (Discharge Performance at 20°C) | Đáp ứng | (*) |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu |  | (*) |
|  | Thử nghiệm giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 5 hoặc giờ thứ 10 (C5 hoặc CIO) | Đáp ứng | (*) |
|  | Kiểm tra đo giá trị nội trở ắc quy | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn mẫu VTTB của lô hàng đủ để thử nghiệm nghiệm thu.

Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 5 hoặc giờ thứ 10 (C5 hoặc C10).

- Kiểm tra đo giá trị nội trở ắc quy.

2.4. Thông số kỹ thuật Tủ Charge 220/380V-50Hz-110-24-12VDC-100A:

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm điển hình (theo IEC 60146-1-1):

- Thử nghiệm cách điện (Insulation Test).

- Thử nghiệm chức năng hoạt động (Functional Test).

- Thử nghiệm tổn hao công suất, độ tăng nhiệt và hệ số công suất (Losses, Temperature and Power Factor).

- Thử nghiệm các thiết bị phụ và điều khiển (Auxiliaries and Control).

- Đo độ ồn (Measurement of Audible Noise).

- Thử nghiệm tương thích điện từ (Electromagnetic Compatibility).

- Thử nghiệm thường xuyên :

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện áp, dòng điện AC cấp cho tủ sạc.

- Đo điện áp, dòng điện DC đầu ra ở các chế độ nạp.

- Kiểm tra các chế độ vận hành.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

- Kiểm tra thông mạch bảo vệ.

BẢNG TÓM TẤT CÁC THÔNG SÓ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất: Tiêu chuẩn IEC 60146 cho thiết bị chỉnh lưu điện tử công suất (Semiconductor Converters) và / hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| A | Cấu tạo: |  |  |
|  | Thiết bị chỉnh lưu tối thiểu cần có những thành phần cơ bản như sau: - Bộ chỉnh lưu để chuyển đổi từ nguồn 03 pha 4 dây 380VAC sang điện áp DC theo yêu cầu. Đầu ra của bộ chỉnh lưu phải được dùng chung để đồng thời cung cấp nguồn DC cho phụ tải và nạp ắc quy. - Bộ cắt áp để điều chỉnh điện áp đầu ra DC cấp cho phụ tải trong giới hạn cho phép, không vượt quá 10% điện áp định mức trong các chế độ nạp. - Bộ vi xử lý tập trung có chức năng đo lường đầu vào và các đầu ra của thiết bị chỉnh lưu, bao gồm màn hình hiển thị và các nút nhấn để cài đặt, tuỳ chỉnh các thông số vận hành của thiết bị (đo lường, trạng thái, cảnh báo). Bộ vi xử lý phải đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp mất nguồn cấp AC. - 01 MCCB bảo vệ đầu vào, có chức năng bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch (MCCB sử dụng là loại nhiệt từ, có đường đặc tính cắt loại C). - 02 MCCB bảo vệ đầu ra tải và đầu ra nạp ắc quy, có chức năng bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch (MCCB sử dụng là loại nhiệt từ, có đường đặc tính cắt loại C). - Khóa chuyển mạch chọn chế độ nạp “ổn định áp” và chế độ nạp “ổn định dòng”. - Bộ cắt sét đầu vào thiết bị chỉnh lưu. -Có chức năng bảo vệ quá áp/thấp áp đầu vào. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Thiết bị chỉnh lưu được thiết kế trong trường hợp bộ phận chỉnh lưu hư hỏng vẫn phải đảm bảo nguồn DC cung cấp từ giàn ắc quy đến phụ tải. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Chế độ vận hành: điều khiển tự động (Auto) và bằng tay (Manual) ở các chế độ nạp | Đáp ứng | (*) |
|  | - Vỏ bọc thiết bị sử dụng sơn tĩnh điện, thép tấm không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm được lắp đặt dạng hình hộp. | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | - Thiết bị chỉnh lưu vận hành ở chế độ làm mát tự nhiên. | Đáp ứng | (*) |
| B | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Đầu vào AC: | 3 phase/ pha | (*) |
|  | Điện áp đầu vào: Điện áp: 3 pha 380 VAC ± 10% | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Tần số: 50Hz ± 5% | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Hệ số công suất định mức: ≥ 0.8 | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Đầu ra DC: |  | (*) |
|  | Điện áp định mức: | 110 VDC | (*) |
|  | Dòng điện định mức: | 100A | (*) |
|  | Điện áp gợn sóng: ≤ 2% rms | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
|  | Độ ổn định điện áp: ± 0.5% | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 12 | Đặc tính nạp: |  |  |
| 12.1 | - Chế độ nạp nổi (Float): có khả năng điều chỉnh điện áp theo điện áp nạp nổi (Float) của giàn ắc quy (điện áp nạp nổi của giàn ắc quy = số bình x điện áp nạp nổi của bình ắc quy). | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 12.2 | - Chế độ nạp tăng cường (Boost): có khả năng điều chỉnh điện áp theo điện áp nạp tăng cường (Boost) của giàn ắc quy (điện áp nạp tăng cường của giàn ắc quy = số bình x điện áp nạp tăng cường của bình ắc quy) | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 13. | Giới hạn dòng điện ở các chế độ nạp: bằng dòng điện định mức | Đáp ứng | (*) |
| 14. | Nhiệt độ môi trường vận hành: 0-40°C | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 15. | Nhiệt độ bảo quản: 0-55°C | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 16. | Độ ẩm môi trường: ≤90% | Đáp ứng | (*) |
| 17. | Yêu cầu tối thiểu về các tín hiệu cảnh báo/trạng thái tại thiết bị: - Có điện áp đầu vào AC - Chế độ điều khiển tự động/bằng tay (Auto/Manual) - Chế độ nạp (Nạp tăng cường/Nạp nổi/Nạp ổn định dòng/Nạp ổn định áp) - Cảnh báo thấp điện áp DC nạp (không cắt MCCB) - Cảnh báo quá điện áp DC nạp (không cắt MCCB) - Trạng thái MCCB bảo vệ đầu vào - Trạng thái MCCB bảo vệ đầu ra phụ tải - Trạng thái MCCB bảo vệ đầu ra nạp ắc quy - Cảnh báo chạm đất DC - Cảnh báo điện áp đầu vào ngược thứ tự pha - Cảnh báo quá áp, thấp áp đầu vào - Hư hỏng thiết bị chỉnh lưu | Đáp ứng | (*) |
| 18. | Yêu cầu về chức năng thu thập và truyền tín hiệu giám sát từ xa về đơn vị quản lý vận hành |  |  |
| 18.1 | Cổng giao tiếp: RS 485 hoặc RJ45 | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 18.2 | Giao thức: Modbus RTU hoặc Modbus TCP hoặc IEC 61850 | Nhà thầu chào cụ thể | (*) |
| 18.3 | Đáp ứng thu thập tối thiểu các tín hiệu cơ bản sau: Tín hiệu cảnh báo: + Chế độ điều khiển tự động/bằng tay (Auto/Manual) + Trạng thái có/không có điện áp đầu vào AC + Trạng thái khóa chuyển mạch chọn chế độ nạp “ổn định áp” và chế độ nạp “ổn định dòng” + Hư hỏng thiết bị chỉnh lưu + Trạng thái MCCB bảo vệ đầu vào + Trạng thái MCCB bảo vệ đầu ra phụ tải + Trạng thái MCCB bảo vệ đầu ra nạp ắc quy + Cảnh báo quá/thấp điện áp DC nạp, cảnh báo chạm đất DC + Cảnh báo điện áp đầu vào ngược thứ tự pha + Cảnh báo quá áp, thấp áp đầu vào Tín hiệu đo lường : + Điện áp, dòng điện đầu vào AC + Điện áp, dòng điện đầu ra DC nạp ắc quy + Điện áp, dòng điện đầu ra DC cấp cho phụ tải (sau khi qua bộ cắt áp) | Đáp ứng | (*) |
| 19. | Thử nghiệm điển hình (theo IEC 60146-1-1): - Thử nghiệm cách điện (Insulation Test). - Thử nghiệm chức năng hoạt động (Functional Test). - Thử nghiệm tổn hao công suất, độ tăng nhiệt và hệ số công suất (Losses, Temperature and Power Factor). - Thử nghiệm các thiết bị phụ và điều khiển (Auxiliaries and Control). - Đo độ ồn (Measurement of Audible Noise) - Thử nghiệm tương thích điện từ (Electromagnetic Compatibility) | Đáp ứng | (*) |
| 20. | Thử nghiệm thường xuyên: - Đo điện trở cách điện. - Đo điện áp, dòng điện AC cấp cho tủ sạc. - Đo điện áp, dòng điện DC đầu ra ở các chế độ nạp - Kiểm tra các chế độ vận hành - Kiểm tra mạch điều khiển. - Kiểm tra thông mạch bảo vệ | Đáp ứng | (*) |
| 21. | Thử nghiệm nghiệm thu: - Đo điện trở cách điện. - Đo điện áp, dòng điện AC cấp cho tủ sạc. - Đo điện áp, dòng điện DC đầu ra ở các chế độ nạp. - Kiểm tra các chế độ vận hành. - Kiểm tra mạch điều khiển. - Kiểm tra thồng mạch bảo vệ. - Kiểm tra các tín hiệu thu thập tại thiết bị và truyền xa. | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn mẫu VTTB của lô hàng đủ để thử nghiệm nghiệm thu.

Hạng mục Thử nghiệm nghiệm thu:

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện áp, dòng điện AC cấp cho tủ sạc.

- Đo điện áp, dòng điện DC đầu ra ở các chế độ nạp.

- Kiểm tra các chế độ vận hành.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

- Kiểm tra thông mạch bảo vệ.

- Kiểm tra các tín hiệu thu thập tại thiết bị và truyền xa.

IV. Yêu cầu kỹ thuật thi công xây lắp.

1.	Yêu cầu về việc chấp hành các qui định luật pháp

Nhà thầu phải chấp hành qui định của pháp luật Việt Nam, quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt nam, của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cũng như của Ban QLDA Lưới điện phân phối TP.HCM có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng.

2. Khu vực thi công

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

3. Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

4. Bảo vệ công tác thi công

Nhà thầu phải chú ý che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình khỏi những ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, các công trình thi công khác và sự quá tải. Nhà thầu cũng phải có biện pháp an toàn thích hợp cho mọi kết cấu hoàn thiện bề mặt dễ gây đổ hoặc biến màu, cho các vật liệu chịu lực dễ bị phá hủy hoặc biến chất.

Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi công việc được hoàn thiện và ngay sau khi vật liệu được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.

5. An toàn cho các công trình dịch vụ công cộng và cá nhân

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng và bảo quản mọi công trình, dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

6. Chất thải thi công và nước thải

Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa và điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước và các phương tiện tương tự để thoát nước và các loại nước thải khác.

Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

7. Tiếng ồn và chấn động

Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định của chính quyền địa phương.

Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nơi được phép. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí, Xe cẩu, … các máy móc gây ồn và rung khác sử dụng cho công tác kết cấu phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và kỹ sư giám sát của Bên mời thầu.

8. Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba

Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu, VTTB cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của các hộ dân, công trình bên cạnh.

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu, VTTB vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu, VTTB.

9.	Đường giao thông và cổng ra vào tạm

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải làm lại đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng tháo bỏ các công trình tạm, hè rãnh sau khi kết thúc công trình cho các bên liên quan.

10.	Dàn giáo và phụ kiện

Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt bằng vật liệu đảm bảo chắc chắn bằng các loại và kiểu phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành tạo điều kiện cho việc thi công và giám sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng, tuân thủ đúng quy chuẩn và quy phạm hiện hành

11.	Quản lý thi công và sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

- Nhà thầu phải lập và nộp sơ đồ tổ chức cho Bên mời thầu trong đó bao gồm một danh sách đầy đủ và chi tiết về sơ đồ bố trí các bộ phận tham gia thi công và đội ngũ cán bộ thi công trên công trình.

- Danh sách này bao gồm mọi chi tiết có liên quan về chuyên môn, chức vụ nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, tuổi đời và thời hạn công tác của nhân viên với nhà thầu.

- Việc cung cấp sơ đồ tổ chức này và sự chấp nhận của Bên mời thầu hoàn toàn không đặt nhà thầu ra khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ về ảnh hưởng của việc bố trí nhân công hợp lý trên công trường. Trong trường hợp nhân lực bổ sung được Bên mời thầu coi là cần thiết thi công có hiệu quả thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc bổ sung nhân lực đó.

Các kỹ sư tham gia thi công công trình phải được bố trí làm việc thường xuyên hoặc nửa thời gian tại công trường theo quy chế của tiến độ thi công hoặc mệnh lệnh trực tiếp của giám sát Bên mời thầu đến giai đoạn hoàn thiện của thi công kết cấu, những kỹ sư đó phải trực tiếp nghiệm thu tất cả các việc lắp đặt kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật hiện hành và theo đúng yêu cầu các bản vẽ

12. Kho bãi, lán trại phục vụ thi công của đơn vị trúng thầu

Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự  sắp xếp  chỗ làm việc, chỗ ăn ở và kho bãi tạm cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại và kho bãi tạm do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình phải tuân theo các qui định của TP.HCM địa phương về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với địa phương về các yêu cầu trên. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự phục vụ cho công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải hoàn trả lại hiện trạng đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân và đảm bảo không làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng do nhà thầu gây ra và thanh toán các chi phí có liên quan. Việc sử dụng các đường giao thông công cộng phục vụ cho công tác thi công bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu và quá trình thi công.

13. Thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao

Thời hạn hoàn thành: căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu và quy định trong hợp đồng.

Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu nghiệm thu đóng điện thiết bị liên động không tải, có tải, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu vật tư, thiết bị; nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Đối với cáp ngầm trung hạ thế phải thể hiện đầy đủ tọa độ x, y, z. Các vị trí hộp nối cáp phải thể hiện trên bản vẽ hoàn công, gồm cả thông tin người làm hộp nối. Người làm hộp đầu, hộp nối cáp phải có chứng chỉ đào tạo nghề về thi công làm hộp đầu, hộp nối cáp ngầm. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

14. Bảo hành công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 36 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;

Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

15. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho cán bộ giám sát A để phối hợp với giám sát tác giả cùng thống nhất biện pháp giải quyết kịp thời tại công trường. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận theo quy định.

Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

16. Quản lý và giám sát công trình

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Bên giao thầu sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

17. Các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành

Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong  qui trình kỹ thuật an toàn  điện.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

- Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt  rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...

- Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ qui định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu phát hiện.

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

18. Điện, Nước thi công và các thủ tục với các cơ quan chuyên ngành

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm và phân phối nước xung quanh công trình và chịu mọi  phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

19. Thí nghiệm

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các thí nghiệm (thử nghiệm VTTB trước khi lắp đặt, thử nghiệm nghiệm thu, thử tiếp địa, thử mẫu bê tông, thử thông tuyến cáp ngầm,…) theo yêu cầu nêu trong E-HSMT và hợp đồng và phải được thực hiện bởi các cơ quan độc lập, có đầy đủ chức năng hành nghề thí nghiệm theo quy định.

Tại công trường hoặc mọi nơi cần thiết khác, Nhà thầu phải cung cấp nhân công, thiết bị và các phụ kiện khác để tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn VTTB theo các yêu cầu đã đưa ra trong E-HSMT và hợp đồng. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản có xác nhận của cán bộ Giám sát của chủ đầu tư.

20. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ thanh ngang (Sử dụng phần mềm Microsoft Project) và đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, bảng đăng ký nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho giám sát A, Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

21. Biện pháp thi công

Trong bản yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Có mô tả đầy đủ các mặt công tác chuẩn bị thi công, … phối hợp xử lý sự cố (nếu có), xử lý phản ánh của khách hàng hoặc các bên liên quan trong quá trình thi công,… trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được phản ánh. Nhà thầu phải có biện pháp cử nhóm công tác hoặc tổ xử lý sự cố,… đảm bảo có mặt tại hiện trường trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư hoặc khách hàng…

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công.

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào tái lập mương cáp, bê tông móng tủ, bê tông móng trụ, trồng trụ, lắp tủ RMU, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, đà, sứ, kéo dây, …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết. Trong đó, các công tác thi công mương cáp, kéo cáp ngầm và làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp phải đảm bảo tuân thủ theo Sổ tay thi công cáp ngầm phân phối của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các quy định hiện hành.

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện (dùng máy phát dự phòng, trạm biến áp lưu động, live-line,…)

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Bên mời thầu trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà Thầu lập không hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

Nhà thầu phải trang bị (máy tính, thiết bị di động, đăng ký chữ ký số,…) đáp ứng điều kiện áp dụng Nhật ký điện tử, Biên bản nghiệm thu điện tử và phải có giải pháp áp dụng ghi Nhật ký điện tử,  lập BBNTĐT và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

22.	Các bản vẽ

Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư giám sát các bản vẽ triển khai thi công rõ ràng, đầy đủ đối với các phần thi công có tính chất phức tạp để Kỹ sư giám sát theo dõi góp ý liên tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hợp đồng.

Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước và các vấn đề nảy sinh do kích thước thiếu chính xác là trách nhiệm của nhà thầu.

Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu phải nghiên cứu và báo cáo cho kỹ sư giám sát biết trước khi thi công. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn nếu có sai sót trong việc này.

Định vị công trình: việc định vị công trình được thực hiện trong quá trình bàn giao công trường giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, cắm cột mốc, đánh dấu và duy trì, bảo quản và phục hồi các đường định vị, cột mốc và điểm đánh dấu trong suốt thời gian thi công.

23.	Kiểm tra hồ sơ, kích thước

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải kiểm tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, cùng tham gia bàn giao công trường, định vị công trình, đồng thời thực hiện kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ chênh lệch kích thước hoặc sai số ở trong phạm vi trong phép. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo vệ công trường sau khi đã nhận bàn giao, chịu trách nhiệm bảo quản tất cả VTTB (bao gồm cả VTTB A, B cấp hoặc VTTB A đã cấp cho nhà thầu nhưng chưa lắp) đã lắp đặt nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và phải bồi thường bằng VTTB tương đương hoặc tốt hơn nếu xảy ra mất mát.

Nhà thầu phải cung cấp mọi phương tiện thích hợp cho Kỹ sư giám sát kiểm tra các kích thước cho thi công chính xác, bao gồm các thiết bị cần thiết (máy kinh vĩ, quả dọi, thước dây .v.v.) và công nhân có tay nghề. Việc kiểm tra kích thước và khảo sát phải được tuân theo chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát và quy định của hợp đồng.

Tất cả mọi mốc chuẩn phải được định vị bằng các ống thép đóng sâu vào lòng đất và được bảo vệ bằng khối bê tông cốt thép bao quanh. Nhà thầu phải bảo vệ cẩn thận và giữ gìn các mốc chuẩn này và tránh cho chúng khỏi bị gãy vỡ, cháy hoặc bị dỡ bỏ ra khỏi công trường.

Thước dây chuẩn đã được chấp nhận phải có sẵn tại công trường để kiểm tra các loại thước dây thông dụng khác. Nhà thầu phải đảm bảo rằng mọi mốc định vị và các thiết bị đo lường  đều có khả năng đạt độ chính xác cho phép.

Nhà thầu phải lưu toàn bộ các kích thước thực của toàn bộ công tác sau khi thi công. Hồ sơ này phải hoàn chỉnh và nộp cho Kỹ sư giám sát không quá 05 ngày sau khi hoàn thành mỗi hạng mục công trình.

24. Các sửa chữa khẩn cấp

Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà Kỹ sư giám sát quyết định rằng các công tác sửa chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải thực hiện để tránh thiệt hại cho thi công hoặc cho tài sản xung quanh, cho sự an toàn của bất cứ ai thì Kỹ sư giám sát phải thông báo ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó.

25.	Kiểm tra, nghiệm thu

Tất cả VTTB, công việc thi công, công việc lấp khuất phải được nhà thầu tự nghiệm thu, thông báo kỹ sư giám sát tiến hành nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu trước khi lắp đặt đối với VTTB, trước khi thi công công việc kế tiếp đối với công việc thi công, công việc lấp khuất. Các công việc lấp khuất phải có đầy đủ hình chụp kèm theo.

Khi bất cứ bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình đã được hoàn thành, nhà thầu có thông báo và sau khi Kỹ sư giám sát kiểm tra, xác nhận và báo cáo thì Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP HCM và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Bên mời thầu đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

26. Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho giám sát A, Chủ đầu tư để chuẩn bị tổ chức nghiệm thu.

Ngoài ra, nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán A-B lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

IV. Các bản vẽ:

Các bản vẽ thi công: theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm theo E-HSMT và hợp đồng.

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.