Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. 	Phạm vi công việc của gói thầu:

-	Tên các công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây

-	Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV

-	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

- 	Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

-	Địa điểm công trường tại: Đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây thuộc tỉnh Đồng Nai

-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 8.959.675.354 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

2.	Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thi công sửa chữa: 120 ngày kể từ ngày khởi công.

-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | .... | 120 |
| A | Công tác chuẩn bị thi công |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | Thi công sửa chữa (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | Thi công sửa chữa (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Lưu ý:

-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

3. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh.

Lưu ý: Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp nhôm lõi thép ACSR-240/39 (0,952T/Km) | Mét | 10.248 |
| 2 | Khóa néo dây dẫn ACKP240/32 | cái | 36 |

4. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến

Lưu ý:

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường.

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn điện ACSR240,70kN (ĐDD.1-1-8-70) | Bộ | 174 |
| 2 | Đỡ kép dây dẫn 70kN (ĐDD.1-2-16-70) | Bộ | 105 |
| 3 | Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn điện ACSR240, (ĐDD.1-1-8-120) | Bộ | 63 |
| 4 | Đỡ kép dây dẫn 120kN (ĐDD.1-2-16-120) | Bộ | 36 |
| 5 | Đỡ lèo dây dẫn 70kN (ĐLD.1-1-8-70) | Bộ | 183 |
| 6 | Đỡ lèo dây dẫn 120kN (ĐLD.1-1-8-120) | Bộ | 6 |
| 7 | Néo đơn dây dẫn 120kN (NDD.1-1-9-120) | Bộ | 171 |
| 8 | Néo kép dây dẫn 120kN (NDD.1-2-18-120) | Bộ | 141 |
| 9 | Néo đơn dây dẫn 160kN (NDD.1-1-9-160) | Bộ | 57 |
| 10 | Néo kép dây dẫn 160kN (NDD.1-2-18-160) | Bộ | 57 |

5. Yêu cầu chung

5.1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không

- Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.

5.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu.

b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.

c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.

d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.

e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

n. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà thầu có trách nhiệm cung cấp địa chỉ Email cho Chủ đầu tư để thực hiện phân quyền người dùng mã QR của Công trình.

o.  Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật bảng tình hình nhập-xuất-tồn theo Mẫu 025B trong ERP do chủ đầu tư cung cấp: Bảng này để đơn vị thi công cập nhật biến động nhập xuất của kho công trình ngoài công trường. Bảng tình hình nhập-xuất-tồn hàng tháng, đơn vị thi công in vào ngày cuối tháng, ký tên đóng dấu tải lên mã QR của công trình.

p. - Nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trường, lập và đệ trình phương án thi công gửi cho Chủ đầu tư trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.

b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.

e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

f. Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

g. Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

h. Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

Mục 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

      - Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

### 1. Đặc tính kỹ thuật của cách điện

#### 1.1. Các yêu cầu kỹ thuật chung

Các chuỗi cách điện mới phải thỏa mãn yêu cầu về độ bền cơ học tương ứng với tải trọng tác động lên chuỗi trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ trung bình năm và kiểm tra theo chế độ sự cố.

Các chuỗi cách điện phải thỏa mãn theo điều kiện chiều dài rò điện nhỏ nhất đã chọn, đồng thời có kiểm tra theo điều kiện quá điện áp thao tác.

Chuỗi cách điện sử dụng trên tuyến phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC-60305, IEC-1109, kết cấu và hình dáng cột lựa chọn.

Để phù hợp với tải trọng tác động lên chuỗi cách điện, các đường dây 110kV sử dụng các loại cách điện:

- Chuỗi cách điện đỡ (đỡ đơn, đỡ kép, đỡ lèo): sử dụng cách điện loại 70kN (U70BLP) và loại 120kN (U120BP).

- Chuỗi cách điện néo (néo đơn, néo kép): sử dụng cách điện loại 120kN (U120BP), loại 160kN (U160BSP).

#### 1.2. Đặc tính kỹ thuật cách điện

Cách điện được lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC-305, IEC-383, IEC-120 và IEC-1109. Đặc tính kỹ thuật của chuỗi cách điện như sau:

| Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Loại 70 kN | Loại 120 kN | Loại 160 kN | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Khai báo rõ | Khai báo rõ | Khai báo rõ |  |
| Mã hiệu |  | Khai báo rõ | Khai báo rõ | Khai báo rõ |  |
| Ký hiệu theo tiêu chuẩn IEC |  | U70BLP | U120BP | U160BSP |  |
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60305 | IEC-60305 | IEC-60305 |  |
| Vật liệu |  | Gốm sứ hoặc thủy tinh | Gốm sứ hoặc thủy tinh | Gốm sứ hoặc thủy tinh |  |
| Kích cỡ phù hợp tiêu chuẩn IEC 120 | mm | 16 | 16 | 20 |  |
| Tải trọng cơ điện bảo đảm | kN | 70 | 120 | 160 |  |
| Chiều cao | mm | 146 | 146 | 146 |  |
| Đường kính | mm | 280 | 280 | 330 |  |
| Chiều dài rò điện nhỏ nhất | mm | 440 | 440 | 440 |  |
| Điện áp phóng điện tần số công nghiệp - Ướt trong 1 phút - Khô trong 1 phút | kV kV | 40 70 | 40 70 | 40 70 |  |
| Điện áp phóng điện xung | kV | 110 | 110 | 110 |  |
| Điện áp chọc thủng nhỏ nhất | kV | 130 | 130 | 130 |  |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện |  | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện |  |

#### 1.3. Kiểm tra tải trọng lên cách điện

Các chuỗi cách điện lựa chọn như trên hoàn toàn bảo đảm độ bền cơ điện theo yêu cầu của quy phạm hiện hành Việt Nam. Hệ số dự trữ độ bền cách điện ở chế độ bình thường khi tải trọng ngoài lớn nhất không nhỏ hơn 2,7; khi nhiệt độ trung bình năm không nhỏ hơn 5, trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,8.

#### 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện

1.4.1. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Các phòng thí nghiệm độc lập phải được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Chứng nhận đạt chuẩn phải được cung cấp kèm theo HSDT.

Nội dung thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho vật liệu gốm (Ceramic material).

1.4.1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

1.4.2. Thử nghiệm nghiệm thu:

Sản phẩm cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) (E1) cho vật liệu gốm (Ceramic material).

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

#### 1.5. Tính chọn cách điện

Theo IEC-815 xuất bản năm 1986, việc phân vùng nhiễm bẩn để lựa chọn cách điện đường dây tải điện gồm 04 vùng như sau:

| Vùng nhiễm bẩn | Chiều dài đường rò hiệu dụng tiêu chuẩn nhỏ nhất (mm/kV) |
| --- | --- |
| I Nhẹ | 16 |
| II Trung bình | 20 |
| III Nặng | 25 |
| IV Rất nặng | 31 |

Tuyến đường dây đi qua khu công nghiệp và các nhà máy, do đó khu vực này có mức độ nhiễm bẩn trung bình, chiều dài đường rò hiệu dụng 20 mm/kV. Tuy nhiên do khu vực có cường độ sét cao, các cột đường dây có chiều cao bất thường so với khu vực xung quanh nhằm tăng cường cách điện cho đường dây, chọn chiều dài đường rò hiệu dụng là λ = 25 mm/kV để tính toán.

Công thức áp dụng để xác định số lượng bát cách điện trong chuỗi, được trích theo mục II.5.50 – Quy phạm trang bị điện, QPĐ-11-2006.

Trong đó:

d: Chiều dài đường rò hiệu dụng tiêu chuẩn (mm/kV).

Umax: Điện áp làm việc lớn nhất (kV) = 1,1Uđm.

D: Chiều dài đường rò của một bát cách điện (mm).

n:	Số bát cách điện.

Với cách điện sử dụng loại bát cách điện gốm sứ hoặc thủy tinh. Điện áp làm việc lớn nhất của đường dây Umax = 121kV, chiều dài đường rò của bát cách điện lựa chọn 440mm và chiều dài đường rò hiệu dụng lựa chọn là λ = 25 mm/kV.

Từ công thức trên tính được số bát cách điện cho các chuỗi cách điện bát như sau:

Số bát cách điện chuỗi đỡ dây dẫn: n ≥ 25*121/440 + 1 = 7,87. Chọn số bát cách điện cho chuỗi Đỡ là 8 bát.

Số bát cách điện chuỗi néo dây dẫn: n ≥ 25*121/440 + 2 = 8,87. Chọn số bát cách điện cho chuỗi Néo là 9 bát (tăng thêm 1 bát so với chuỗi đỡ theo Điều II.5.51 – Quy phạm trang bị điện – 2006 – Phần II).

Ký hiệu các loại chuỗi cách điện được sử dụng trên các tuyến đường dây 110kV như sau:

| STT | Chuỗi cách điện | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuỗi cách điện đỡ đơn 70kN | ĐDD.1-1-8-70 |
| 2 | Chuỗi cách điện đỡ đơn 120kN | ĐDD.1-1-8-120 |
| 3 | Chuỗi cách điện đỡ kép 70kN | ĐDD.1-2-16-70 |
| 4 | Chuỗi cách điện đỡ kép 120kN | ĐDD.1-2-16-120 |
| 5 | Chuỗi cách điện đỡ lèo 70kN | ĐLD.1-1-8-70 |
| 6 | Chuỗi cách điện đỡ lèo 120kN | ĐLD.1-1-8-120 |
| 7 | Chuỗi cách điện néo đơn 120kN | NDD.1-1-9-120 |
| 8 | Chuỗi cách điện néo đơn 160kN | NDD.1-1-9-160 |
| 9 | Chuỗi cách điện néo kép 120kN | NDD.1-2-18-120 |
| 10 | Chuỗi cách điện néo kép 160kN | NDD.1-2-18-160 |

2. Vật tư khác

| STT | Danh mục vật tư | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nối dây ACSR240/32 | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |
| 2 | Ống chữa dây ACSR240/32 | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |

      - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

### 1. Đặc tính kỹ thuật của sứ cách điện

| Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Loại 70 kN | Loại 120 kN | Loại 160 kN | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Khai báo rõ | Khai báo rõ | Khai báo rõ |  |  |
| Mã hiệu |  | Khai báo rõ | Khai báo rõ | Khai báo rõ |  |  |
| Ký hiệu theo tiêu chuẩn IEC |  | U70BLP | U120BP | U160BSP |  |  |
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60305 | IEC-60305 | IEC-60305 |  |  |
| Vật liệu |  | Gốm sứ hoặc thủy tinh | Gốm sứ hoặc thủy tinh | Gốm sứ hoặc thủy tinh |  |  |
| Kích cỡ phù hợp tiêu chuẩn IEC 120 | mm | 16 | 16 | 20 |  |  |
| Tải trọng cơ điện bảo đảm | kN | 70 | 120 | 160 |  |  |
| Chiều cao | mm | 146 | 146 | 146 |  |  |
| Đường kính | mm | 280 | 280 | 330 |  |  |
| Chiều dài rò điện nhỏ nhất | mm | 440 | 440 | 440 |  |  |
| Điện áp phóng điện tần số công nghiệp - Ướt trong 1 phút - Khô trong 1 phút | kV kV | 40 70 | 40 70 | 40 70 |  |  |
| Điện áp phóng điện xung | kV | 110 | 110 | 110 |  |  |
| Điện áp chọc thủng nhỏ nhất | kV | 130 | 130 | 130 |  |  |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện |  | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện | Nhà thầu phải cung cấp theo yêu cầu Chi tiết theo mục 1.4. Tiêu chuẩn thử nghiệm chuỗi cách điện |  |  |

2. Vật tư khác

| Tiêu chí đánh giá |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục vật tư | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| 1 | Ống nối dây ACSR240/32 | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  |
| 2 | Ống chữa dây ACSR240/32 | Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  |

Chú thích:

+ Ký hiệu “” tại cột Đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu

+ Ký hiệu “” tại cột Không đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.