Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Giới thiệu chung về dự án

- Dự án:

- Tên dự án:

- Công trình 1: Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân;

- Công trình 2: Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi;

- Công trình 3: Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026;

- Công trình 4: Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân;

- Công trình 5: Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Nam đại diện là Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Vay tín dụng thương mại.

- Quyết định đầu tư:

- Quyết định số 1434/QĐ-PCLĐ ngày 08/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân”;

- Quyết định số 1740/QĐ-PCLĐ ngày 27/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân”.

- Quyết định số 1756/QĐ-PCLĐ ngày 28/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân”

- Quyết định số 1761/QĐ-PCLĐ ngày 28/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026”.

- Quyết định số 1847/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi”.

- Quyết định số 2446/QĐ-PCLĐ ngày 03/11/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở “Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi”.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 1651/QĐ-PCLĐ ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân”.

- Quyết định số 1816/QĐ-PCLĐ ngày 30/09/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026”.

- Quyết định số 1845/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân”.

- Quyết định số 1874/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân”.

- Quyết định số 1977/QĐ-PCLĐ ngày 07/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi”.

- Quyết định số 2238/QĐ-PCLĐ ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp các công trình (i) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân, (ii) Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi, (iii) Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026, (iv) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân và (v) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân.

- Địa điểm:

- Vị trí: Thực hiện tại khu vực các xã Tân Minh,  Sơn Mỹ, Hàm Tân, đặc khu Phú Quý và phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có: Theo hồ sơ thiết kế của các công trình đã được phê duyệt.

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…: Theo hồ sơ thiết kế của các công trình đã được phê duyệt.

- Quy mô:

- Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) cấp IV.

- Quy mô công trình:

- Công trình “Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân”:

- Phần cáp ngầm trung thế:

- Xây dựng mới 04 tuyến cáp ngầm trung thế 3 pha P-3x(CXV/S/DATA-1x240mm2) + N-1xCXV.185mm2, với tổng chiều dài 0,3 km.

- Phần đường dây trung thế xây dựng mới (mạch 2), với chiều dài 4,098 km, trong đó:

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3B, với tổng chiều dài 1,152 km.

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3A, với tổng chiều dài 1,175 km.

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1A, với tổng chiều dài 1,094 km.

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1B, với tổng chiều dài 1,323 km.

- Lắp dây chống sét TK.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

- Phần đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới:

- Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 (Dọc đường QL1A hướng về Xuân Lộc), với tổng chiều dài 3,78 km.

- Lắp dây chống sét TK.70 theo tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

- Phần thiết bị: Lắp mới 02 bộ REC, 06 bộ DS 3 pha, (trong đó: Đường dây trung thế xây dựng mới mạch 2: Lắp mới 01 bộ REC, 04 bộ DS 3 pha và Đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới: Lắp mới 01 bộ REC, 02 bộ DS 3 pha)..

- Công trình “Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi”:

- Xây dựng mới cáp ngầm trung thế 3 pha P-3x(CXV/S/DATA-1x240mm2) + N 1xCXV.185mm2 với tổng chiều dài 0,032km.

- Cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch đường dây trung thế tuyến 476HT từ 3xACKP.185/AC.120 mm2 lên thành 6xACXH.240/ACKP.240 mm2, với tổng chiều dài 9,88km.

- Cải tạo đường dây trung thế nhánh 476HT/64 từ 3xACKP.185/AC.120 mm2 lên thành 3xACXH.240/ACKP.185 mm2, với tổng chiều dài 0,06km.

- Lắp dây chống sét ACSR.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các phát tuyến đường dây thực hiện cải tạo, nâng cấp.

- Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, 18m, 22m; Trồng xen trụ tại các vị trí có khoảng cách xa, sử dụng trụ đôi cho các vị trí vượt đường, cổng chào hoặc vòng xoay.

- Lắp mới 01 bộ REC, 02 bộ LBS, 06 bộ DS 3 pha.

- Thay LBF 476.1A bằng 01 bộ REC + 01 bộ DS 3 pha.

- Thay REC 476.1 + LTĐ 476.1-7 bằng 01 bộ REC + 01 bộ DS 3 pha.

- Công trình “Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026”:

- Lưới điện trung thế: Xây dựng mới lưới điện trung thế 22kV với chiều dài đơn tuyến 48m.

- Lưới điện hạ thế 0,4kV với chiều dài đơn tuyến 8,265 km. Trong đó:

- Xây dựng mới lưới điện hạ thế 3 pha 4 dây: 2,837 km.

- Lưới điện hạ thế cải tạo nâng cấp từ 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây lên thành 3 pha 4 dây: 5,428m.

- Trạm biến áp:

- Nâng công suất: 05 TBA / 1.600kVA.

- Sử dụng lại: 05 TBA / 890kVA.

- Thiết bị: Lắp mới 02 Recloser 24kV.

- Công trình “Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân”

- Đường dây trung thế: tổng chiều dài 8,092km, trong đó:

- Cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch đường dây trung thế tuyến 477TH từ 3xACKP.150/AC.120 mm2 lên thành 6xACXH.240/ACKP.240 mm2,  với tổng chiều dài 5,460km.

- Cải tạo đường dây trung thế nhánh 477TH/302 từ 3xACKP.70/AC.50 mm2 lên thành 3xACXH.240/ACKP.185 mm2, với tổng chiều dài 2,632km.

- Lắp dây chống sét ACSR.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các phát tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp.

- Thiết bị:

- Lắp mới 01 bộ LBS, 01 bộ REC và 03 bộ DS.

- Thay LBF 477.4F bằng 01 bộ DS và 01 bộ REC tại trụ 02 nhánh 477TH/302

- Công trình “Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân”:

- Đường dây trung thế: tổng chiều dài 9.055m, trong đó:

- Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 thành 3xACXH.150/ACKP.120 (từ trụ số 19 tuyến 475TH đến trụ số 36 nhánh 475TH/19) với tổng chiều dài tuyến: 2.716m.

- Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 lên thành 3xACXH.95/ACKP.70 (từ trụ số 36 đến trụ số 101) với tổng chiều dài tuyến: 4.989m.

- Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.50/AC50 lên thành 3xACXH.70/ACKP.50 (từ trụ số 101 đến trụ số 118) với tổng chiều dài tuyến 1.350m.

- Lắp đặt dây chống sét ACSR.70 cho các đường dây trung thế cải tạo nâng cấp.

- Đường dây hạ thế: tổng chiều dài 9.303m, trong đó:

- Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 5.177m.

- Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 1.641m.

- Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 1.074m.

- Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ LV_ABC 2x50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 461m.

- Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50/AC.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 952m.

- Trạm biến áp phân phối: Nâng công suất 07 TBA từ 250kVA lên 785kVA, trong đó:

- Nâng công suất 03 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 1x100kVA.

- Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x100kVA.

- Nâng công suất 01 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 3x25kVA.

- Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 3x50kVA.

- Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x160kVA

2. Giới thiệu chung về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp hàng hóa xá xây lắp công trình (i) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân, (ii) Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi, (iii) Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026, (iv) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân, (v) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân.

- Thời hạn hoàn thành:

Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 105 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành). Trong đó:

- Thời gian thi công hoàn thành các hạng mục công trình không quá 75 ngày kề từ ngày khởi công (thời gian trên không bao gồm thời gian xử lý thiết kế, thời gian vướng mắc mặt bằng, thời gian chờ cắt điện thi công, thời gian cung cấp VTTB của Chủ đầu tư và thiên tai dịch hoạ);

- Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng không quá 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Quy định chung về giá dự thầu:

- Công tác lắp đặt các VTTB do A cấp đã bao gồm cả chi phí tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển từ kho của bên A đến công trường, các loại phí và thuế khác (kể cả chi phí bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà sản xuất (bôi mỡ tiếp xúc; cân chỉnh thiết bị; đánh số thiết bị, cung cấp và lắp đặt biển báo pha, biển báo thiết bị theo quy định; vệ sinh thiết bị,...) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa thiết bị vào đóng điện nghiệm thu.

- Phần vật tư do Nhà thầu cung cấp, vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt tại công trường nhà thầu phải tính giá dự thầu theo các điều kiện sau:

- Hàng hoá được giao tại chân công trình nhà thầu tự khảo sát và chuẩn bị kho bãi bảo quản VTTB do mình cung cấp.

- Đối với hàng hóa là cung cấp và lắp đặt, Giá chào thầu là giá bao gồm: Tất cả các chi phí sản xuất, cung cấp cho gói thầu, bảo hiểm, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ giao hàng đến chân công trình, chi phí cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu và thuế GTGT, các chi phí, lệ phí khác liên quan (nếu có).

- Công tác đổ bê tông bao gồm cả công việc lắp ghép cốp pha, cầu công tác (nếu cần), đầm dùi, bảo dưỡng bê tông.

- Công tác sơn số trụ + biển báo nguy hiểm theo quy cách biển báo, số trụ do Đội quản lý điện sở tại quy định.

- Công tác tháo dỡ thu hồi đã bao gồm cả chi phí: thống kê, khảo sát trước khi thu hồi, tháo dỡ, xắp xếp gọn gàng, bảo quản, kiểm kê, vận chuyển từ công trình đến kho của Công ty Điện lực Lâm Đồng Cơ sở 2, đối với dây dẫn phải quấn gọn gàng vào rulô do nhà thầu cấp, ghi chú rõ ràng số mét, loại dây của từng cuộn.

- Trong quá trình triển khai thi công nếu có phát sinh dư thừa VTTB (không cấu thành lên công trình) thì hai bên thống nhất theo hướng Nhà thầu tiếp nhận sử dụng VTTB dư thừa này và giá trị sẽ khấu trừ trong giá trị thanh quyết toán hợp đồng (nếu có).

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình trong phạm vi công việc thực hiện của nhà thầu, ngoại trừ chất lượng VTTB A cấp.

- Nhà thầu phải thực hiện và chịu tất cả chi phí liên quan khi thực hiện phát quang, chi phí hỗ trợ hoa màu, cây cối trong hành lang tuyến để đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện.

- Chi phí đóng cắt điện để thi công, đấu nối nhà thầu tính toán để phân bổ vào giá dự thầu.

- Phần khối lượng đất thực vật vận chuyển đi đổ nhà thầu tự thoả thuận với địa phương/hộ dân về vị trí cho phép được thải đổ và chi phí thỏa thuận việc thuê bãi thải này do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ vào giá dự thầu khối lượng phá dỡ và tái lập các công trình hạ tầng kiến trúc bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

- Giá trị dự toán gói thầu được duyệt: 43.712.481.760 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm mười hai triệu, bốn trăm tám mươi mốt ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng – đã bao gồm thuế GTGT 8% và chi phí dự phòng 5%), trong đó:

| Stt | Tên gói thầu | Giá trị dự toán gói thầu |
| --- | --- | --- |
| I | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình: (i) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân; (ii) Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi; (iii) Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026; (iv) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân và (v) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân, bao gồm: | 43.712.481.760 |
| 1.1 | Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân | 6.481.378.728 |
| - | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình (thuế 8%) | 6.172.741.646 |
| - | Chi phí dự phòng 5% | 308.637.082 |
| 1.2 | Bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 476HT khu vực thị xã La Gi | 16.973.143.741 |
| - | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình (thuế 8%) | 16.164.898.801 |
| - | Chi phí dự phòng 5% | 808.244.940 |
| 1.3 | Cải tạo, phát triển lưới điện hạ thế và TBA đảm bảo cấp điện huyện Phú Quý năm 2026 | 2.684.069.239 |
| - | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình (thuế 8%) | 2.556.256.418 |
| - | Chi phí dự phòng 5% | 127.812.821 |
| 1.4 | Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân | 9.027.951.530 |
| - | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình (thuế 8%) | 8.598.049.076 |
| - | Chi phí dự phòng 5% | 429.902.454 |
| 1.5 | Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân | 8.545.938.522 |
| - | Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình (thuế 8%) | 8.138.989.069 |
| - | Chi phí dự phòng 5% | 406.949.453 |

Ghi chú:

- Do gói thầu được đấu thầu gộp của nhiều công trình, Nhà thầu trúng thầu có giá chào thầu thấp nhất và không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt và Giá chào thầu của từng công trình không được vượt quá giá trị của công trình tương ứng được duyệt.

- Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; phần chi phí dự phòng do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh khối lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ:

- Yêu cầu tiến độ của gói thầu: Không quá 105 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành). Trong đó:

- Thời gian thi công hoàn thành các hạng mục công trình không quá 75 ngày kề từ ngày khởi công (thời gian trên không bao gồm thời gian xử lý thiết kế, thời gian vướng mắc mặt bằng, thời gian chờ cắt điện thi công, thời gian cung cấp VTTB của Chủ đầu tư và thiên tai dịch hoạ);

- Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng không quá 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| Stt | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cung cấp hàng hóa |  |  |  |
| 1 | Cung cấp Trụ bê tông ly tâm; Sứ cách điện | Ngày thứ 1 | Ngày thứ 50 | Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| II | Thi công xây lắp công trình |  |  |  |
| 1 | Phóng tuyến, phân trụ | Ngày thứ 1 | Ngày thứ 5 | Tính từ ngày hợp đồng cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình có hiệu lực |
| 2 | Thi công phần móng trụ, dựng trụ, néo, lắp xà, sứ các hạng mục | Ngày thứ 6 | Ngày thứ 45 | Sau khi hoàn thành phóng tuyến, phân trụ |
| 3 | Thi công phần kéo, căng dây, lắp đặt VTTB đường dây.. | Ngày thứ 41 | Ngày thứ 70 | Sau khi hoàn thành phần móng, trụ, xà sứ và phụ kiện |
| 4 | Hoàn thiện lắp đặt thiết bị các hạng mục và kiểm tra hoàn tất công trình | Ngày thứ 71 | Ngày thứ 74 | Sau khi hoàn thành các công việc ở mục 2 và 3 |
| 5 | Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng | Ngày thứ 75 | Ngày thứ 75 |  |
| 6 | Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng | Ngày thứ 76 | Ngày thứ 105 | Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng |

- Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá VTTB

- TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 6,5M – 14M:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có chiều cao từ 6,5 mét đến 14,0 mét, được sử dụng cho lưới điện phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Trụ bê tông ly tâm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

- TCVN 5847-2016: Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm.

- TCVN 1651-1:2018: Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

- TCVN 1651-2:2018: Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

- TCVN 1651-3:2018, Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.

- TCVN 5408:2007, Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang

- và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 2682:2020: Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3105:2022: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- TCVN 3118:1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 4506:2012: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5709:2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6067:2018: Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260:2020: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6284-1:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu

- chung.

- TCVN 6284-2:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 2: Dây kéo

- nguội (ISO 6934-2).

- TCVN 6284-3:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 3: Dây tôi và ram.

- TCVN 6284-4:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 4: Dảnh.

- TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7711:2013: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8826:2011: Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

- TCVN 8827:2011: Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356:2012: Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06): Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014: Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

- TCVN 302-2004: Nước cho bêtông.

- TCVN 2682-2020: Ximăng cho bêtông.

- TCVN 1651-2018: Tính chất cơ lý của cốt thép.

- TCVN 1765-85: Chi tiết thép để bắt lỗ xà và tiếp đất.

- TCVN 3223-89: Que hàn cốt thép dọc.

- TCVN 3118-2022: Cường độ chịu nén của bêtông.

- TCVN 4029-85, 4031, 4032-85: Tính chất cơ lý của ximăng.

- TCVN 0337-86, 0346-8: Tính chất cơ lý của cát.

- TCVN 4392-86: Chiều dày lớp mạ.

- TCVN 3099-84: Chất lượng que hàn.

- TCVN 356-2005: Kết cấu bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5724-1993: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động trong thiết kế.

- TCVN 1650-2008: Thép tròn cán nóng.

- TCVN 3106-2022: Hỗn hợp bêtông nặng – Phương pháp thử độ sụt.

- TCVN 311:2004: Phụ gia hoạt tính cao cho bê tông & vữa (dùng cho trụ BTLT vùng nhiễm mặn).

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm

  - Lô sản phẩm phải được kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, đảm bảo tuân thủ các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (nếu có) theo quy định.

  - Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

  - Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

  - Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

- Thử nghiệm mẫu

  - Sơ đồ thử xác định khả năng chịu tải:

Hình 1 - Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông ly tâm

  - Cách tiến hành:

    - Lấy mẫu theo Mục 1 – Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm.

    - Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật:

      - Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

      - Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

      - Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

      - Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

      - Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông ly tâm được quy định tại Mục V.1 của tiêu chuẩn này để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

  - Đánh giá kết quả ngoại quan:

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định của TCVN 5847- 2016. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5% sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

  - Xác định cường độ bê tông:

Căn cứ hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn (nếu có) để kiểm tra lý lịch của sản phẩm. Kiểm tra bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:2022, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:2022 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

  - Xác định khả năng chịu tải:

    - Nguyên tắc:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn.

    - Kiểm tra khả năng chịu tải:

      - Thử uốn nứt.

+ Mẫu được đưa vào thử nghiệm uốn nứt sau khi kiểm tra đạt theo Mục 2.2, Mục 2.3 ở trên.

+ Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ tại hình 1.

+ Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

+ Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

+ Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của TCVN 5847-2016.

+ Lần đầu đặt 25% tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25% cho tới khi đạt tải trọng thiết kế. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 phút để kiểm tra tình trạng cột. Tổng thời gian thử tải là 20 phút. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh.

      - Thử uốn gãy.

Sau khi hoàn thành bước thử uốn nứt, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

    - Đánh giá kết quả.

      - Thử uốn nứt:

Khi thử ở tải trọng thiết kế sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 5847-2016. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

      - Thử uốn gãy.

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

Lực ở các mức thử tải tham khảo theo Phụ lục II.

Chú thích: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

- Chứng kiến thử nghiệm

Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất cột điện bê tông ly tâm để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị giao cho bên mua, nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng. Quy định về chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng như sau:

  - Kiểm tra các lô cột:

      - Các lô cột khi mời chứng kiến thử nghiệm, bê tông cột phải đủ ngày đạt cường độ theo thiết kế.

      - Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng.

  - Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ.

  - Lấy mẫu thử nghiệm:

- Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước:

      - Lô đến 100 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 05 cột.

      - Lô đến 50 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 03 cột.

Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2).

- Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2):

      - Lô đến 100 cột: Chọn xác suất 02 cột.

      - Lô đến 50 cột: Chọn xác suất 01 cột.

  - Thử nghiệm xác định khả năng chịu tải: Thực hiện theo quy định tại Mục 2.5 ở trên.

  - Kiểm tra cốt thép: Sau khi cột thử nghiệm xác định khả năng chịu tải, tiến hành đập vỡ cột để kiểm tra số lượng, đường kính thép, bố trí, hàn nối (nếu có) thép…, đối chiếu với hồ sơ thiết kế cột để kết luận cột được sản xuất phù hợp/không phù hợp với thiết kế.

  - Hình ảnh lưu trữ khi chứng kiến thử nghiệm:

      - Khi chứng kiến thử nghiệm, quá trình thực hiện phải được chụp ảnh, thông tin trên hình ảnh chụp gồm: Tọa độ/Thời gian/NSX Cột BTLT/Dự án (Tiểu dự án, Chương trình)/loại cột/ số lượng theo chủng loại cột thử nghiệm trong đợt.

      - Ví dụ thông tin trên hình ảnh: Tọa độ/Thời gian/504/XDCB2018.ĐL/PC.I- 14-190-11,0/150.

      - Phải có tối thiểu 03 hình ảnh chụp cho 01 cột khi thử nghiệm gồm:

+ Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ chứng kiến, các đơn vị tham gia).

+ Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế.

+ Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức ≥ 200% tải trọng thiết kế.

  - Dán tem lên cột sau khi thử nghiệm đạt:

      - Lô cột được kiểm tra, thử nghiệm thỏa mãn đồng thời các bước từ Mục 3.1 đến Mục 3.5, đơn vị kiểm tra thực hiện dán tem lên tất cả các cột thuộc lô sản phẩm đã được thử nghiệm xuất xưởng, theo quy định tại Mục 4.

  - Lập biên bản kiểm tra, thử nghiệm cột bê tông ly tâm: Tham khảo theo biểu mẫu của Phụ lục I.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

  - Yêu cầu: Tất cả các cột điện bê tông ly tâm phải được kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm kiểm tra đạt yêu cầu phải được dán tem chống giả nhằm kiểm soát chất lượng cột khi đưa vào công trình.

  - Quy định dán tem chống giả:

      - Tem chống giả được chủ đầu tư quản lý và trực tiếp dán lên sản phẩm sau khi lô cột được thử nghiệm đạt yêu cầu.

      - Tem chống giả phải được dán lên tất cả các cột sau khi thử nghiệm đạt tại vị trí dễ nhìn thấy, dễ kiểm tra.

      - Vị trí dán tem vào bề mặt lõm của phần bảng ký hiệu cột để tránh bị hư hỏng tem trong quá trình vận chuyển, lắp dựng.

  - Yêu cầu tem chống giả:

      - Tem phải đảm bảo độ bền, chịu được nước, nắng, không bị bong tróc do nhiệt độ cao hoặc bị ngấm nước.

      - Tem dùng loại giấy decal vỡ để tránh gỡ ra dán lại làm sai lệch đối tượng được kiểm soát chất lượng.

      - Tem có kích thước phù hợp để dán được lên phần lõm của bảng tên cột (kích thước tem khoảng 40mmx20mm).

      - Phải có dấu hiệu bảo mật để nhận biết tem thật.

      - Quản lý, truy xuất thông tin sản phẩm qua mã tem (QR code, mã tin nhắn).

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo thiết bị:

Cột điện bê tông ly tâm khi xuất xưởng phải có các tài liệu của nhà sản xuất kèm theo, bao gồm:

      - Bản vẽ chế tạo cột (kích thước, chủng loại thép, bố trí cốt thép ...) phù hợp với lô cột xuất xưởng.

      - Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn của sản phẩm các loại cột xuất xưởng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016.

      - Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp dựng cột.

      - Các biên bản thí nghiệm vật tư, vật liệu sản xuất cột.

      - Thông tin lô cột (số lượng, chủng loại, ngày sản xuất) nhãn mác sản phẩm phù hợp quy định tại tiêu chuẩn này và yêu cầu của hợp đồng (nếu có quy định riêng).

- Các yêu cầu kỹ thuật liên quan

  - Yêu cầu về vật liệu

    - Thép:

      - Thép cốt trong bê tông (dùng sản xuất thân cột):

      - Cốt thép cho cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước (NPC: Spun Precast Nonprestressed Concrete poles): Phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

      - Cốt thép cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC: Spun Precast prestressed Concrete poles): Phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997; TCVN 6284-4:1997; TCVN 6284-5:1997; hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

      - Thép và vật liệu mặt bích:

      - Các bích nối cột điện phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

+ Bulong chế tạo: Theo TCVN 1876-76, TCVN 1915-76 và TCVN 1916- 1995.

+ Vòng đệm: Theo TCVN 132-77 và TCVN 2060-77. Vòng đệm phẳng

theo TCVN 2061-77.

+ Gia công chế tạo: Theo TCVN 170-1989.

+ Mặt bích phải được chế tạo trước rồi mới hàn cốt thép dọc của cột (đối với cột sử dụng thép không ứng lực trước), khoan tạo lỗ để gá thép (đối với cột sử dụng thép ứng lực trước).

+ Mặt bích được chế tạo từ thép hình mac BCT3 có Ra= 2100 kg/cm2 trở lên. Thép tấm dùng loại thép có cường độ XCT38 theo TCVN 5709:2009 hoặc tương đương.

+ Hàn điện que hàn E431 theo TCVN 3223:2000 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương.

+ Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89.

+ Các chi tiết mặt bích sau khi hàn gia công được mạ kẽm theo TCVN

5408:2007.

      - Mặt bích phải phẳng và vuông góc với tâm cột để khi nối cột không bị lệch tâm.

      - Thép dùng cho tiếp địa trong thân cột:

      - Thép dùng cho tiếp địa sử dụng thép thường tròn trơn phù hợp với TCVN 1651-1:2018. Tiết diện thép phụ thuộc vào kết quả tính toán đảm bảo thoát dòng sét theo hồ sơ thiết kế nhưng tối thiểu có đường kính là 10mm.

      - Thép tiếp địa phải độc lập, không được liên kết cứng với thép chịu lực và được nối đưa ra ngoài bằng bách hoặc bulong (phần đưa ra ngoài cột phải được mạ kẽm nhúng nóng).

      - Mạ kẽm: Đối với các chi tiết có mạ kẽm thực hiện theo TCVN

5408:2007.

    - Xi măng:

      - Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2020 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2020.

      - Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2018 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. Đối với vùng có khu vực nhiễm mặn, phải sử dụng chất phụ gia Silica Fume (SF-85, hàm lượng SiO2 > 85%) hoặc tương đương để tăng cường chống ăn mòn cột.

    - Cốt liệu cho bê tông cột:

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

    - Nước cho bê tông:

      - Nước dùng để trộn bê tông và vữa không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 4506:2012.

      - Nước trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông cần có chất lượng thỏa mãn các yêu cầu sau:

      - Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.

      - Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/L.

      - Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

      - Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa.

      - Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hòa tan, lượng ion sunfat, lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị quy định trong TCVN 4506:2012.

    - Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác:

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 hoặc tương đương.

    - Bê tông:

Bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 5574:2018 về Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình cột (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:2022.

  - Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế

    - Hình dáng:

      - Chiều dài hình dáng, độ thuôn và kích thước cột điện bê tông ly tâm được quy định như Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông ly tâm

| Đặc tính |  | Cột điện bê tông ly tâm |
| --- | --- | --- |
| Mục đích sử dụng |  | Trên lưới điện trung áp hạ áp |
| Trạng thái ứng suất |  | - Cốt thép không ứng lực trước - Cốt thép ứng lực trước |
| Kích thước cơ bản | Chiều dài | Có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột(1). |
|  | Đường kính ngoài đầu cột | 140mm, 160mm, 190mm và 230mm |
| Tải trọng thiết kế |  | 1,5 kN ÷ 15 kN |
| Độ thuôn của cột |  | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6,5 m đến 14m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột. |

CHÚ THÍCH: (1) Các đoạn cột nối cũng xem như một cột và phải tuân theo các quy định này, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

Hình 2 - Hình dạng và ký hiệu của cột điện bê tông ly tâm từ 6,5 đến 14 mét thân liền.

Hình 3 - Hình dạng và ký hiệu của cột điện bê tông ly tâm từ 12 mét đến 14 mét nối bích.

Ghi chú: Đối với trụ có chiều dài ngắn (6,5m đến 10m) chiều dài lỗ bắt xà có thể lấy > 1,2m và khoảng cách a là > 1m.

CHÚ DẪN:

L- Chiều dài;

T1 - điểm đỡ uốn;

T2 - điểm chất tải;

h1 - chiều sâu chôn đất;

d1 - đường kính ngoài đầu cột; d2 - đường kính ngoài đáy cột H - chiều cao điểm chất tải.

h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải

Hình 4 - Chi tiết mặt bích nối cột.

      - Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản:

- Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà:

+ Đối với cột không có mặt bích (6,5m, 7,5m, 8,5m, 10m, 12m, 14m):

Hình 5 - Cột thân liền.

CHÚ DẪN:

L1: Chiều dài tối đa phần lắp xà (vị trí có bố trí các lỗ lắp xà) của cột.

L2: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột. Tùy thuộc vào thiết kế. Chiều sâu chôn đất của cột (h1) được quy định tại TCVN 5847-2016.

L3: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa phần ngọn. L3 ᐳ 1600mm.

L4: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa của phần gốc của cột, phụ thuộc thiết kế.

+ Đối với cột có mặt bích (12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m):

Hình 6- Cột nối bích.

CHÚ DẪN:

Lg: Đoạn gốc.

Ln: Đoạn ngọn.

L1: Chiều dài tối thiểu phần lắp xà (vị trí có bố trí các lỗ lắp xà) của cột.

L2: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột (phần ngọn), tùy thuộc vào thiết kế.

L3: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa phần ngọn. L3 ᐳ 1600mm

L4, L8, L9: Khoảng cách giữa các lỗ tiếp địa, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L10: Khoảng cách giữa lỗ tiếp địa phần gốc và mặt bích, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L7: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột, phụ thuộc vào thiết kế. Yêu cầu: L7 ᐳ chiều sâu chôn đất của cột (h1) được quy định trong TCVN 5847-2016.

- Chi tiết tiếp đất:

+ Tiếp địa dạng bách nằm ngoài cột:

+ Tiếp địa dạng lỗ trong thân cột:

(Mô tả lỗ bắt tiếp địa chìm: Thanh ngắn dọc là thanh thép cấu tạo dùng để định vị êcu (được gá trên 1 bước thép đai cột. Hai thanh thép đai thể hiện trong bản vẽ trên là thép đai của cột, không lắp thêm. Hướng dẫn này áp dụng cho các NSX có thiết kế cốt thép bên trong cột BTTL như bản vẽ trên để định vị Êcu tiếp địa trong quá trình ly tâm. Trường hợp NSX thiết kế cốt thép trong cột có giải pháp khác nhưng vẫn đảm bảo cố định được Ecu bắt tiếp địa này thì vẫn chấp nhận, không bị giới hạn về giải pháp).

Ngoài ra, có thể dùng giải pháp sử dụng thép độc lập nằm trong thân trụ (không dính liền với kết cấu thép của trụ) để làm tiếp địa hoặc có thể tham khảo và áp dụng Bộ tiếp địa đáy trụ BTLT (tiếp địa sản xuất sẵn trong trụ liên kết với mặt bích thép đáy trụ, không bị mất trộm dây đồng tiếp địa như các loại tiếp địa đi dây đồng rời) theo Giấy chứng nhận sáng kiến của EVN ngày 22/10/2020.

CHÚ DẪN: Các đai ốc dùng để lắp tiếp đất được chế tạo bằng thép carbon theo TCVN 1765-85, mạ kẽm.

- Lỗ bắt đà cản: Lỗ bắt đà cản bố trí xuyên tâm trong đoạn h1 (chiều sâu chôn cột).

- Tùy theo đặc thù địa chất của từng khu vực, móng cột có thể sử dụng loại đà cản. Khi lập hồ sơ thiết kế, Đơn vị tư vấn nêu cụ thể các thông số về kích thước đường kính lỗ, số lượng lỗ, vị trí bắt đà cản đảm bảo phù hợp.

- Các mô tả yêu cầu kỹ thuật:

| TT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lỗ bắt tiếp địa |  |  |
| 1 | Vị trí lỗ bắt tiếp địa ngọn |  | Lỗ bắt tiếp địa ngọn cột nằm khác hàng (dọc theo thân cột) so với lỗ bắt xà, cách ngọn cột ≥ 300mm |
| 2 | Đường kính lỗ | mm | 12 |
| 3 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | Phụ thuộc vào thiết kế (Tham khảo các nội dung ghi chú phần bản vẽ) |
| 4 | Số lượng lỗ |  | Phụ thuộc vào chiều cao cột, số lượng mạch đường dây, thiết bị treo trên cột để đảm bảo yêu cầu về nối đất theo Quy phạm trang bị điện của Bộ Công nghiệp năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có) |
| B | Lỗ bắt xà |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18 |
| 2 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | 150÷200 |
| 3 | Vị trí lỗ |  | Phần chiều dài L1 của cột |
| 4 | Cách bố trí các lỗ |  | 2 hàng lỗ dọc xuyên theo thân cột, vuông góc nhau, bắt được bulong xuyên tâm. |
| 5 | Chiều dài bố trí lỗ bắt xà (L1) | mm | ≥ 2500 (Đối với trụ có chiều dài ngắn (6,5m đến 10m) chiều dài lỗ bắt xà có thể lấy > 1,2m) |
| C | Lỗ để lắp ty leo |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18 ÷ 20 |
| 2 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | 400 ÷ 425 |
| 3 | Vị trí lỗ |  | Vị trí lỗ ty leo thấp nhất phải lớn hơn chiều sâu chôn đất của cột (h1) và cách mặt đất (sau khi chôn cột) tối đa 300mm. |
| 4 | Cách bố trí các lỗ |  | Bố trí dọc thân cột, đặt sole nhau hoặc thẳng hàng hai bên cột |

Ghi chú: Tùy thuộc thiết kế, người mua sẽ quy định cụ thể theo các nội dung sau:

- Các vị trí lỗ tiếp địa;

- Đường kính lỗ tiếp địa;

- Cột có dây đồng tiếp địa bên trong cột hay không, tiết diện dây đồng tiếp địa.

      - Ký hiệu và nhãn hiệu cột:

- Ký hiệu và nhãn hiệu cột được quy định như Bảng 2:

# Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột điện BTLT

| Stt | Chiều dài cột, L (m) | Ký hiệu sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước |  |  |
| 1. | 6,5 | PC.I-6,5-140-1,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 2. |  | PC.I-6,5-140-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 3. |  | PC.I-6,5-140-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 4. |  | PC.I-6,5-140-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 5. |  | PC.I-6,5-140-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 6. |  | PC.I-6,5-160-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 7. |  | PC.I-6,5-160-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 8. |  | PC.I-6,5-160-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 9. |  | PC.I-6,5-160-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 10. |  | PC.I-6,5-160-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 11. | 7,5 | PC.I-7,5-140-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 12. |  | PC.I-7,5-140-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 13. |  | PC.I-7,5-140-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 14. |  | PC.I-7,5-140-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 15. |  | PC.I-7,5-140-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 16. |  | PC.I-7,5-160-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 17. |  | PC.I-7,5-160-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 18. |  | PC.I-7,5-160-5,4 | Thân liền/ Nối bích |
| 19. |  | PC.I-7,5-190-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 20. |  | PC.I-7,5-190-6,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 21. | 8,5 | PC.I-8,5-140-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 22. |  | PC.I-8,5-140-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 23. |  | PC.I-8,5-140-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 24. |  | PC.I-8,5-140-5,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 25. |  | PC.I-8,5-160-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 26. |  | PC.I-8,5-160-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 27. |  | PC.I-8,5-160-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 28. |  | PC.I-8,5-160-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 29. |  | PC.I-8,5-190-2,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 30. |  | PC.I-8,5-190-2,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 31. |  | PC.I-8,5-190-3,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 32. |  | PC.I-8,5-190-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 33. |  | PC.I-8,5-190-5,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 34. | 10 | PC.I-10-190-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 35. |  | PC.I-10-190-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 36. |  | PC.I-10-190-5,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 37. | 12 | PC.I-12-190-3,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 38. |  | PC.I-12-190-4,3 | Thân liền/ Nối bích |
| 39. |  | PC.I-12-190-5,4 | Thân liền/ Nối bích |
| 40. |  | PC.I-12-190-7,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 41. |  | PC.I-12-190-9,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 42. |  | PC.I-12-190-10,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 43. | 14 | PC.I-14-190-6,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 44. |  | PC.I-14-190-8,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 45. |  | PC.I-14-190-9,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 46. |  | PC.I-14-190-11,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 47. |  | PC.I-14-190-13,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 48. |  | PC.I-14-230-6,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 49. |  | PC.I-14-230-7,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 50. |  | PC.I-14-230-8,5 | Thân liền/ Nối bích |
| 51. |  | PC.I-14-230-9,2 | Thân liền/ Nối bích |
| 52. |  | PC.I-14-230-11,0 | Thân liền/ Nối bích |
| 53. |  | PC.I-14-230-13,0 | Thân liền/ Nối bích |

Chiều sâu chôn cột trong đất do tư vấn tính toán phù hợp địa hình, địa chất từng khu vực, trong đó quy định tuân thủ quy định TCVN 5847-2016 và xem xét vận dụng QĐKT-ĐNT-2006 (Quyết định 44/QĐ-BCN ngày 08/12/2006) và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có), cụ thể:

- Móng cốc (kiểu lọ mực): từ 10 - 12% chiều cao cột;

- Móng hộp: từ 10 - 14% chiều cao cột;

- Móng giếng: từ 14 - 16% chiều cao cột;

- Móng đà cản (thanh ngang): từ 16 - 18% chiều cao cột;

- Móng đất gia cường (cột chôn không móng): từ 18 - 20% chiều cao cột,

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ 1: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12m, đường kính ngoài đầu cột 190mm, tải trọng lực đầu cột thiết kế là 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

      - Dung sai kích thước

- Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng 3.

# Bảng 3 - Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột | Đối với cột có L ≤ 14 m | +25 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài |  | +4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột |  | +7 -5 |

    - Khả năng chịu lực của cột:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế và thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện bê tông ly tâm.

      - Độ bền uốn nứt:

Khi thử uốn nứt, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện BTLT và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

      - Độ bền uốn gãy:

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện BTLT không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế quy định tại Bảng 2 (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

    - Quy trình tính toán chọn cột

      - Tải trọng cơ giới tác dụng lên cột:

- Tải trọng cơ học lớn nhất tác dụng lên cột phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu: gió, nhiệt độ, độ cao v.v… và khó xác định chính xác.

- Tải trọng cơ học lên cột chia làm 3 loại: lâu dài, ngắn hạn và đặc biệt.

- Tải trọng lâu dài gồm: trọng lượng cột, dây, xà, sứ, lực kéo của dây ở nhiệt độ trung bình.

- Tải trọng ngắn hạn gồm: áp lực gió lên dây, lên cột, tải trọng khi xây lắp.

- Tải trọng đặc biệt xuất hiện khi đứt dây.

- Căn cứ theo phương tác dụng của tải trọng cơ giới lên cột gồm tải trọng nằm ngang và thẳng đứng:

- Tải trọng nằm ngang:

+ Tải trọng gió lên cột.

+ Tải trọng gió lên dây dẫn và dây chống sét.

+ Tải trọng do sức căng của dây.

- Tải trọng thẳng đứng:

+ Trọng lượng cột.

+ Trọng lượng chuỗi sứ (kể cả phụ kiện).

+ Trọng lượng dây.

+ Tải trọng xây lắp (đối với ĐDK trung áp là 1.000 N).

      - Tải trọng gió lên cột:

- Áp lực gió lên mặt cột có diện tích S xác định theo công thức:

Pc = a.Cc.q.S [daN]	trong đó:

- S: diện tích mặt cột.

- Cc,: hệ số khí động học tuỳ thuộc vào đường kính của cột: Với cột phẳng Cc = 1,5; Với cột tròn Cc = 0,7;

- Trị số a hệ số biểu thị sự phân bố không đồng đều của gió trên khoảng cột.

- q: Giá trị của áp lực gió lấy theo TCVN 2737-1995.

      - Sơ đồ tính toán:

- Cột đường dây tải điện được tính toán với tình trạng làm việc bình thường và sự cố trong hai trường hợp áp lực gió lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất.

- Sơ đồ tính toán, kiểm tra khả năng chịu uốn của cột (trung gian, góc, cuối) trong trạng thái làm việc bình thường trong 2 trường hợp dây dẫn đặt nằm ngang và đặt lệch.

- Trường hợp sự cố, lực tác dụng gây nguy hiểm cho cột là lực kéo của dây còn lại gây ra mô men xoắn phá hoại cột, do đó cần phải tính toán kiểm tra xoắn cho cột.

(Chi tiết theo như Quy định tại các mục 6.4.1: Tính toán kiểm tra tải trọng cơ học lên cột; 6.4.2 Tính toán kiểm tra cột - Tập 1: Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV do EVN ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 cũng như các Quy định khác liên quan của EVNSPC và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có).

  - Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép

    - Độ nhẵn bề mặt:

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 4.

# Bảng 4 - Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông ly tâm

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

    - Nứt bề mặt:

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

    - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép ứng lực và cốt thép không ứng lực.

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm.

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

- Chiều dày cột:

+ Chiều dày lớp bê tông ở đỉnh cột ≥ 50mm.

+ Chiều dày lớp bê tông ở chân cột ≥ 60mmm.

- Lớp phủ bảo vệ cột: Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

    - Bảng tên cột:

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất.

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC).

- Chiều dài cột.

- Tải trọng thiết kế.

- Tháng, năm sản xuất (NSX có thể sơn hoặc in khó phai lên thân trụ thay vì đúc chìm).

Ví dụ: TP-PC.I.12-3,5/06-2020 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất cột điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN/sản xuất tháng 06-2020.

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được quy định tại Bảng 5.

# Bảng 5: Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

| Chỉ tiêu | Kích thước | Mức sai lệch |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000- 5000 | ±50 |

    - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

Bản vẽ cột điện bê tông cốt thép ly tâm định hình cơ bản:

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu trụ |  | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II |  |
| 6. | Các trụ BTLT 6,5÷14m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột |  | Đáp ứng |  |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 |  |
|  | Thép |  | “ |  |
|  | Xi măng |  | “ |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột |  | “ |  |
|  | Nước cho bê tông |  | “ |  |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác |  | “ |  |
|  | Bê tông |  | “ |  |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Hình dáng, Kích thước |  | “ |  |
|  | Độ thuôn của cột |  | “ |  |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: |  | “ |  |
|  | Chi tiết tiếp đất |  | “ |  |
|  | Lỗ bắt tiếp địa |  | “ |  |
|  | Lỗ bắt xà |  | “ |  |
|  | Lỗ để lắp ty leo |  | “ |  |
|  | Lỗ lắp đà cản |  | “ |  |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Độ bền uốn nứt |  | “ |  |
|  | Độ bền uốn gãy |  | “ |  |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 |  |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút |  | “ |  |
|  | Nứt bề mặt |  | “ |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép |  | “ |  |
|  | Bảng tên cột |  | “ |  |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm |  | “ |  |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột |  | “ |  |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 8,5m Trụ BTLT 7,5m | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 8,5m Trụ BTLT 7,5m | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17. | Tải trọng thiết kế: Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 8,5m Trụ BTLT 7,5m |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |  |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III |  |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Các trụ BTLT 12÷14m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thép | “ | “ |  | “ |
|  | Xi măng | “ | “ |  | “ |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột | “ | “ |  | “ |
|  | Nước cho bê tông | “ | “ |  | “ |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác | “ | “ |  | “ |
|  | Bê tông | “ | “ |  | “ |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hình dáng, Kích thước | “ | “ |  | “ |
|  | Độ thuôn của cột | “ | “ |  | “ |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: | “ | “ |  | “ |
|  | Chi tiết tiếp đất | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt tiếp địa | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt xà | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ để lắp ty leo | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ lắp đà cản | “ | “ |  | “ |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền uốn nứt | “ | “ |  | “ |
|  | Độ bền uốn gãy | “ | “ |  | “ |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút | “ | “ |  | “ |
|  | Nứt bề mặt | “ | “ |  | “ |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép | “ | “ |  | “ |
|  | Bảng tên cột | “ | “ |  | “ |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm | “ | “ |  | “ |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột | “ | “ |  | “ |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 10m Trụ BTLT 8,5m | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 10m Trụ BTLT 8,5m | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 17. | Tải trọng thiết kế: Trụ BTLT 14m Trụ BTLT 12m Trụ BTLT 10m Trụ BTLT 8,5m | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 16M – 22M:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có chiều cao từ 16,0 mét đến 22,0 mét, được sử dụng cho lưới điện phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 5847-2016: Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm.

- TCVN 1651-1:2018: Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

- TCVN 1651-2:2018: Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

- TCVN 1651-3:2018, Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.

- TCVN 5408:2007, Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang

và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 2682:2020: Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3105:2022: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- TCVN 3118:1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 4506:2012: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5709:2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6067:2018: Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260:2020: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6284-1:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu

chung.

- TCVN 6284-2:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 2: Dây kéo nguội (ISO 6934-2).

- TCVN 6284-3:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 3: Dây tôi và

ram.

- TCVN 6284-4:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 4: Dảnh.

- TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7711:2013: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8826:2011: Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

- TCVN 8827:2011: Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356:2012: Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06): Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014: Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

- TCVN 302-2004: Nước cho bêtông.

- TCVN 2682-2020: Ximăng cho bêtông.

- TCVN 1651-2018: Tính chất cơ lý của cốt thép.

- TCVN 1765-85: Chi tiết thép để bắt lỗ xà và tiếp đất.

- TCVN 3223-89: Que hàn cốt thép dọc.

- TCVN 3118-2022: Cường độ chịu nén của bêtông.

- TCVN 4029-85, 4031, 4032-85: Tính chất cơ lý của ximăng.

- TCVN 0337-86, 0346-8: Tính chất cơ lý của cát.

- TCVN 4392-86: Chiều dày lớp mạ.

- TCVN 3099-84: Chất lượng que hàn.

- TCVN 356-2005: Kết cấu bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5724-1993: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động trong thiết kế.

- TCVN 1650-2008: Thép tròn cán nóng.

- TCVN 3106-2022: Hỗn hợp bêtông nặng – Phương pháp thử độ sụt.

- TCVN 311:2004: Phụ gia hoạt tính cao cho bê tông & vữa (dùng cho trụ BTLT vùng nhiễm mặn).

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm

  - Lô sản phẩm phải được kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, đảm bảo tuân thủ các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (nếu có) theo quy định.

  - Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

  - Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại

  - diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

  - Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

- Thử nghiệm mẫu

  - Sơ đồ thử xác định khả năng chịu tải:

Hình 1 - Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông ly tâm

  - Cách tiến hành:

    - Lấy mẫu theo Mục 1 – Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm.

    - Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật:

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

- Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

- Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông ly tâm được quy định tại Mục V.1 của tiêu chuẩn này để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

  - Đánh giá kết quả ngoại quan:

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định của TCVN 5847- 2016. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5% sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

  - Xác định cường độ bê tông:

Căn cứ hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn (nếu có) để kiểm tra lý lịch của sản phẩm. Kiểm tra bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:2022, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:2022 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

  - Xác định khả năng chịu tải:

    - Nguyên tắc:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn.

    - Kiểm tra khả năng chịu tải:

- Thử uốn nứt.

+ Mẫu được đưa vào thử nghiệm uốn nứt sau khi kiểm tra đạt theo Mục 2.2, Mục 2.3 trên.

+ Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ tại hình 1.

+ Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

+ Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

+ Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của TCVN 5847-2016.

+ Lần đầu đặt 25% tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25% cho tới khi đạt tải trọng thiết kế. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 phút để kiểm tra tình trạng cột. Tổng thời gian thử tải là 20 phút. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh.

- Thử uốn gãy.

Sau khi hoàn thành bước thử uốn nứt, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

    - Đánh giá kết quả.

- Thử uốn nứt:

Khi thử ở tải trọng thiết kế sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 5847-2016. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

- Thử uốn gãy.

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

Lực ở các mức thử tải tham khảo theo Phụ lục II.

Chú thích: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

- Chứng kiến thử nghiệm

Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất cột điện bê tông ly tâm để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị giao cho bên mua, nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng. Quy định về chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng như sau:

  - Kiểm tra các lô cột:

- Các lô cột khi mời chứng kiến thử nghiệm, bê tông cột phải đủ ngày đạt cường độ theo thiết kế.

- Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng.

  - Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ.

  - Lấy mẫu thử nghiệm:

- Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước:

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 05 cột.

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất kiểm tra >= 03 cột.

Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2).

- Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2):

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất 02 cột.

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất 01 cột.

  - Thử nghiệm xác định khả năng chịu tải: Thực hiện theo quy định tại Mục 2.5 trên.

  - Kiểm tra cốt thép: Sau khi cột thử nghiệm xác định khả năng chịu tải, tiến hành đập vỡ cột để kiểm tra số lượng, đường kính thép, bố trí, hàn nối (nếu có) thép…, đối chiếu với hồ sơ thiết kế cột để kết luận cột được sản xuất phù hợp/không phù hợp với thiết kế.

  - Hình ảnh lưu trữ khi chứng kiến thử nghiệm:

- Khi chứng kiến thử nghiệm, quá trình thực hiện phải được chụp ảnh, thông tin trên hình ảnh chụp gồm: Tọa độ/Thời gian/NSX Cột BTLT/Dự án (Tiểu dự án, Chương trình)/loại cột/ số lượng theo chủng loại cột thử nghiệm trong đợt.

Ví dụ thông tin trên hình ảnh: Tọa độ/Thời gian/504/XDCB2018.ĐL/PC.I- 14-190-11,0/150.

- Phải có tối thiểu 03 hình ảnh chụp cho 01 cột khi thử nghiệm gồm:

+ Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ chứng kiến, các đơn vị tham gia).

+ Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế.

+ Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức ≥ 200% tải trọng thiết kế.

  - Dán tem lên cột sau khi thử nghiệm đạt:

- Lô cột được kiểm tra, thử nghiệm thỏa mãn đồng thời các bước từ Mục 3.1 đến Mục 3.5, đơn vị kiểm tra thực hiện dán tem lên tất cả các cột thuộc lô sản phẩm đã được thử nghiệm xuất xưởng, theo quy định tại Mục 4.

  - Lập biên bản kiểm tra, thử nghiệm cột bê tông ly tâm: Tham khảo theo biểu mẫu của Phụ lục I.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm

  - Yêu cầu: Tất cả các cột điện bê tông ly tâm phải được kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm kiểm tra đạt yêu cầu phải được dán tem chống giả nhằm kiểm soát chất lượng cột khi đưa vào công trình.

  - Quy định dán tem chống giả:

- Tem chống giả được chủ đầu tư quản lý và trực tiếp dán lên sản phẩm sau khi lô cột được thử nghiệm đạt yêu cầu.Tem chống giả phải được dán lên tất cả các cột sau khi thử nghiệm đạt tại vị trí dễ nhìn thấy, dễ kiểm tra.

- Vị trí dán tem vào bề mặt lõm của phần bảng ký hiệu cột để tránh bị hư hỏng tem trong quá trình vận chuyển, lắp dựng.

  - Yêu cầu tem chống giả:

- Tem phải đảm bảo độ bền, chịu được nước, nắng, không bị bong tróc do nhiệt độ cao hoặc bị ngấm nước.

- Tem dùng loại giấy decal vỡ để tránh gỡ ra dán lại làm sai lệch đối tượng được kiểm soát chất lượng.

- Tem có kích thước phù hợp để dán được lên phần lõm của bảng tên cột (kích thước tem khoảng 40mmx20mm).

- Phải có dấu hiệu bảo mật để nhận biết tem thật.

- Quản lý, truy xuất thông tin sản phẩm qua mã tem (QR code, mã tin nhắn).

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo thiết bị:

Cột điện bê tông ly tâm khi xuất xưởng phải có các tài liệu của nhà sản xuất kèm theo, bao gồm:

- Bản vẽ chế tạo cột (kích thước, chủng loại thép, bố trí cốt thép ...) phù hợp với lô cột xuất xưởng.

- Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn của sản phẩm các loại cột xuất xưởng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016.

- Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp dựng cột.

- Các biên bản thí nghiệm vật tư, vật liệu sản xuất cột.

- Thông tin lô cột (số lượng, chủng loại, ngày sản xuất) nhãn mác sản phẩm phù hợp quy định tại tiêu chuẩn này và yêu cầu của hợp đồng (nếu có quy định riêng).

- Các yêu cầu kỹ thuật liên quan

  - Yêu cầu về vật liệu

    - Thép:

      - Thép cốt trong bê tông (dùng sản xuất thân cột):

- Cốt thép cho cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước (NPC: Spun Precast Nonprestressed Concrete poles): Phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC: Spun Precast prestressed Concrete poles): Phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997; TCVN 6284-4:1997; TCVN 6284-5:1997; hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

      - Thép và vật liệu mặt bích:

- Các bích nối cột điện phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

+ Bulong chế tạo: Theo TCVN 1876-76, TCVN 1915-76 và TCVN 1916- 1995.

+ Vòng đệm: Theo TCVN 132-77 và TCVN 2060-77. Vòng đệm phẳng

theo TCVN 2061-77.

+ Gia công chế tạo: Theo TCVN 170-1989.

+ Mặt bích phải được chế tạo trước rồi mới hàn cốt thép dọc của cột (đối với cột sử dụng thép không ứng lực trước), khoan tạo lỗ để gá thép (đối với cột sử dụng thép ứng lực trước).

+ Mặt bích được chế tạo từ thép hình mac BCT3 có Ra= 2100 kg/cm2 trở lên. Thép tấm dùng loại thép có cường độ XCT38 theo TCVN 5709:2009 hoặc tương đương.

+ Hàn điện que hàn E431 theo TCVN 3223:2000 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương.

+ Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89.

+ Các chi tiết mặt bích sau khi hàn gia công được mạ kẽm theo TCVN 5408:2007.

- Mặt bích phải phẳng và vuông góc với tâm cột để khi nối cột không bị lệch tâm.

      - Thép dùng cho tiếp địa trong thân cột:

- Thép dùng cho tiếp địa sử dụng thép thường tròn trơn phù hợp với TCVN 1651-1:2018. Tiết diện thép phụ thuộc vào kết quả tính toán đảm bảo thoát dòng sét theo hồ sơ thiết kế nhưng tối thiểu có đường kính là 10mm.

- Thép tiếp địa phải độc lập, không được liên kết cứng với thép chịu lực và được nối đưa ra ngoài bằng bách hoặc bulong (phần đưa ra ngoài cột phải được mạ kẽm nhúng nóng).

      - Mạ kẽm: Đối với các chi tiết có mạ kẽm thực hiện theo TCVN 5408:2007.

    - Xi măng:

      - Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2020 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2020.

      - Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2018 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. Đối với vùng có khu vực nhiễm mặn, phải sử dụng chất phụ gia Silica Fume (SF-85, hàm lượng SiO2 > 85%) hoặc tương đương để tăng cường chống ăn mòn cột.

    - Cốt liệu cho bê tông cột:

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

    - Nước cho bê tông:

      - Nước dùng để trộn bê tông và vữa không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 4506:2012.

      - Nước trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông cần có chất lượng thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.

- Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/L.

- Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

- Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa.

- Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hòa tan, lượng ion sunfat, lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị quy định trong TCVN 4506:2012.

    - Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác:

- Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 hoặc tương đương.

    - Bê tông:

- Bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 5574:2018 về Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình cột (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:2022.

  - Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế

    - Hình dáng:

      - Chiều dài hình dáng, độ thuôn và kích thước cột điện bê tông ly tâm được quy định như Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông ly tâm

| Đặc tính |  | Cột điện bê tông ly tâm |
| --- | --- | --- |
| Mục đích sử dụng |  | Trên lưới điện trung hạ áp |
| Trạng thái ứng suất |  | - Cốt thép không ứng lực trước - Cốt thép ứng lực trước |
| Kích thước cơ bản | Chiều dài | - Từ 16m ÷ 22m phải nối từ hai đoạn cột(1). |
|  | Đường kính ngoài đầu cột | 190mm và 230mm |
| Tải trọng thiết kế |  | 9,2 kN ÷ 15 kN |
| Độ thuôn của cột |  | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 16m đến 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột. |

CHÚ THÍCH: (1) Các đoạn cột nối cũng xem như một cột và phải tuân theo các quy định này, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

Hình 1 - Hình dạng và ký hiệu của cột điện bê tông ly tâm từ 16 mét đến 22 mét nối bích.

CHÚ DẪN:

L- Chiều dài;

T1 - điểm đỡ uốn;

T2 - điểm chất tải;

h1 - chiều sâu chôn đất;

d1 - đường kính ngoài đầu cột; d2 - đường kính ngoài đáy cột H - chiều cao điểm chất tải.

h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải;

Hình 2 - Chi tiết mặt bích nối cột.

      - Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản:

- Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà:

+ Đối với cột có mặt bích (16m, 18m, 20m, 22m):

Hình 3- Cột nối bích.

CHÚ DẪN:

Lg: Đoạn gốc.

Ln: Đoạn ngọn.

L1: Chiều dài tối thiểu phần lắp xà (vị trí có bố trí các lỗ lắp xà) của cột.

L2: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột (phần ngọn), tùy thuộc vào thiết kế.

L3: Khoảng cách tối thiểu giữa 02 lỗ tiếp địa phần ngọn. L3 ᐳ 1600mm

L4, L8, L9: Khoảng cách giữa các lỗ tiếp địa, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L10: Khoảng cách giữa lỗ tiếp địa phần gốc và mặt bích, khoảng cách này phụ thuộc kết quả thiết kế.

L7: Khoảng cách từ vị trí tiếp địa thấp nhất đến chân cột, phụ thuộc vào thiết kế. Yêu cầu: L7 ᐳ chiều sâu chôn đất của cột (h1) được quy định trong TCVN 5847-2016.

- Chi tiết tiếp đất:

+ Tiếp địa dạng bách nằm ngoài cột:

+ Tiếp địa dạng lỗ trong thân cột:

(Mô tả lỗ bắt tiếp địa chìm: Thanh ngắn dọc là thanh thép cấu tạo dùng để định vị êcu (được gá trên 1 bước thép đai cột. Hai thanh thép đai thể hiện trong bản vẽ trên là thép đai của cột, không lắp thêm. Hướng dẫn này áp dụng cho các NSX có thiết kế cốt thép bên trong cột BTTL như bản vẽ trên để định vị Êcu tiếp địa trong quá trình ly tâm. Trường hợp NSX thiết kế cốt thép trong cột có giải pháp khác nhưng vẫn đảm bảo cố định được Ecu bắt tiếp địa này thì vẫn chấp nhận, không bị giới hạn về giải pháp).

Ngoài ra, có thể dùng giải pháp sử dụng thép độc lập nằm trong thân trụ (không dính liền với kết cấu thép của trụ) để làm tiếp địa hoặc có thể tham khảo và áp dụng Bộ tiếp địa đáy trụ BTLT (tiếp địa sản xuất sẵn trong trụ liên kết với mặt bích thép đáy trụ, không bị mất trộm dây đồng tiếp địa như các loại tiếp địa đi dây đồng rời) theo Giấy chứng nhận sáng kiến của EVN ngày 22/10/2020.

CHÚ DẪN: Các đai ốc dùng để lắp tiếp đất được chế tạo bằng thép carbon theo TCVN 1765-85, mạ kẽm.

- Lỗ bắt đà cản: Lỗ bắt đà cản bố trí xuyên tâm trong đoạn h1 (chiều sâu chôn cột).

Tùy theo đặc thù địa chất của từng khu vực, móng cột có thể sử dụng loại đà cản. Khi lập hồ sơ thiết kế, Đơn vị tư vấn nêu cụ thể các thông số về kích thước đường kính lỗ, số lượng lỗ, vị trí bắt đà cản đảm bảo phù hợp.

- Các mô tả yêu cầu kỹ thuật:

| TT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lỗ bắt tiếp địa |  |  |
| 1 | Vị trí lỗ bắt tiếp địa ngọn |  | Lỗ bắt tiếp địa ngọn cột nằm khác hàng (dọc theo thân cột) so với lỗ bắt xà, cách ngọn cột ≥ 300mm |
| 2 | Đường kính lỗ | mm | 12 |
| 3 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | Phụ thuộc vào thiết kế (Tham khảo các nội dung ghi chú phần bản vẽ) |
| 4 | Số lượng lỗ |  | Phụ thuộc vào chiều cao cột, số lượng mạch đường dây, thiết bị treo trên cột để đảm bảo yêu cầu về nối đất theo Quy phạm trang bị điện của Bộ Công nghiệp năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có). |
| B | Lỗ bắt xà |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18 |
| 2 | Khoảng cách giữa các lỗ | mm | 150÷200 |
| 3 | Vị trí lỗ |  | Phần chiều dài L1 của cột |
| 4 | Cách bố trí các lỗ |  | 2 hàng lỗ dọc xuyên theo thân cột, vuông góc nhau, bắt được bulong xuyên tâm. |
| 5 | Chiều dài bố trí lỗ bắt xà (L1) | mm | ≥ 2500 |
| C | Lỗ để lắp ty leo |  |  |
| 1 | Đường kính lỗ | mm | 18 ÷ 20 |

Ghi chú: Tùy thuộc thiết kế, người mua sẽ quy định cụ thể theo các nội dung sau:

- Các vị trí lỗ tiếp địa;

- Đường kính lỗ tiếp địa;

- Cột có dây đồng tiếp địa bên trong cột hay không, tiết diện dây đồng tiếp địa.

      - Ký hiệu và nhãn hiệu cột:

- Ký hiệu và nhãn hiệu cột được quy định như Bảng 2:

Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột điện BTLT

| TT | Chiều dài cột, L (m) | Ký hiệu sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước |  |  |
| 1. | 16 | PC.I-16-190-9,2 | Nối bích |
| 2. |  | PC.I-16-190-10,0 | Nối bích |
| 3. |  | PC.I-16-190-11,0 | Nối bích |
| 4. |  | PC.I-16-190-13,0 | Nối bích |
| 5. |  | PC.I-16-230-10,0 | Nối bích |
| 6. |  | PC.I-16-230-11,0 | Nối bích |
| 7. |  | PC.I-16-230-13,0 | Nối bích |
| 8. | 18 | PC.I-18-190-9,2 | Nối bích |
| 9. |  | PC.I-18-190-10,0 | Nối bích |
| 10. |  | PC.I-18-190-11,0 | Nối bích |
| 11. |  | PC.I-18-190-12,0 | Nối bích |
| 12. |  | PC.I-18-190-13,0 | Nối bích |
| 13. |  | PC.I-18-230-10,0 | Nối bích |
| 14. |  | PC.I-18-230-13,0 | Nối bích |
| 15. |  | PC.I-18-230-15,0 | Nối bích |
| 16. | 20 | PC.I-20-190-9,2 | Nối bích |
| 17. |  | PC.I-20-190-11,0 | Nối bích |
| 18. |  | PC.I-20-190-13,0 | Nối bích |
| 19. |  | PC.I-20-190-14,0 | Nối bích |
| 20. |  | PC.I-20-230-10,0 | Nối bích |
| 21. |  | PC.I-20-230-11,0 | Nối bích |
| 22. |  | PC.I-20-230-13,0 | Nối bích |
| 23. |  | PC.I-20-230-14,0 | Nối bích |
| 24. |  | PC.I-20-230-15,0 | Nối bích |
| 25. | 22 | PC.I-22-190-9,2 | Nối bích |
| 26. |  | PC.I-22-190-11,0 | Nối bích |
| 27. |  | PC.I-22-190-13,0 | Nối bích |
| 28. |  | PC.I-22-190-14,0 | Nối bích |
| 29. |  | PC.I-22-230-10,0 | Nối bích |
| 30. |  | PC.I-22-230-11,0 | Nối bích |
| 31. |  | PC.I-22-230-13,0 | Nối bích |
| 32. |  | PC.I-22-230-14,0 | Nối bích |
| 33. |  | PC.I-22-230-15,0 | Nối bích |

Chiều sâu chôn cột trong đất do tư vấn tính toán phù hợp địa hình, địa chất từng khu vực, trong đó quy định tuân thủ quy định TCVN 5847-2016 và xem xét vận dụng QĐKT-ĐNT-2006 (Quyết định 44/QĐ-BCN ngày 08/12/2006) và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có), cụ thể:

- Móng cốc (kiểu lọ mực): từ 10 - 12% chiều cao cột;

- Móng hộp: từ 10 - 14% chiều cao cột;

- Móng giếng: từ 14 - 16% chiều cao cột;

- Móng đà cản (thanh ngang): từ 16 - 18% chiều cao cột;

- Móng đất gia cường (cột chôn không móng): từ 18 - 20% chiều cao cột,

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ 1: "PC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 16m, đường kính ngoài đầu cột 190mm, tải trọng lực đầu cột thiết kế là 9,2 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

Ví dụ 2: "NPC.I-16-190-9,2.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 16m, đường kính ngoài đầu cột 190mm, tải trọng lực đầu cột thiết kế là 9,2kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

      - Dung sai kích thước

- Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột | Đối với cột có L > 14 m | +50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài |  | +4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột |  | +7 -5 |

    - Khả năng chịu lực của cột:

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế và thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện bê tông ly tâm.

      - Độ bền uốn nứt:

Khi thử uốn nứt, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện BTLT và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

      - Độ bền uốn gãy:

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện BTLT không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế quy định tại Bảng 2 (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

    - Quy trình tính toán chọn cột

      - Tải trọng cơ giới tác dụng lên cột:

- Tải trọng cơ học lớn nhất tác dụng lên cột phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu: gió, nhiệt độ, độ cao v.v… và khó xác định chính xác.

- Tải trọng cơ học lên cột chia làm 3 loại: lâu dài, ngắn hạn và đặc biệt.

- Tải trọng lâu dài gồm: trọng lượng cột, dây, xà, sứ, lực kéo của dây ở nhiệt độ trung bình.

- Tải trọng ngắn hạn gồm: áp lực gió lên dây, lên cột, tải trọng khi xây lắp.

- Tải trọng đặc biệt xuất hiện khi đứt dây.

- Căn cứ theo phương tác dụng của tải trọng cơ giới lên cột gồm tải trọng nằm ngang và thẳng đứng:

- Tải trọng nằm ngang:

+ Tải trọng gió lên cột.

+ Tải trọng gió lên dây dẫn và dây chống sét.

+ Tải trọng do sức căng của dây.

- Tải trọng thẳng đứng:

+ Trọng lượng cột.

+ Trọng lượng chuỗi sứ (kể cả phụ kiện).

+ Trọng lượng dây.

+ Tải trọng xây lắp (đối với ĐDK trung áp là 1.000 N).

      - Tải trọng gió lên cột:

- Áp lực gió lên mặt cột có diện tích S xác định theo công thức:

Pc = a.Cc.q.S [daN]	Trong đó:

- S: diện tích mặt cột.

- Cc,: hệ số khí động học tuỳ thuộc vào đường kính của cột: Với cột phẳng Cc = 1,5; Với cột tròn Cc = 0,7;

- Trị số a hệ số biểu thị sự phân bố không đồng đều của gió trên khoảng cột.

- q: Giá trị của áp lực gió lấy theo TCVN 2737-1995.

      - Sơ đồ tính toán:

- Cột đường dây tải điện được tính toán với tình trạng làm việc bình thường và sự cố trong hai trường hợp áp lực gió lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất.

- Sơ đồ tính toán, kiểm tra khả năng chịu uốn của cột (trung gian, góc, cuối) trong trạng thái làm việc bình thường trong 2 trường hợp dây dẫn đặt nằm ngang và đặt lệch.

- Trường hợp sự cố, lực tác dụng gây nguy hiểm cho cột là lực kéo của dây còn lại gây ra mô men xoắn phá hoại cột, do đó cần phải tính toán kiểm tra xoắn cho cột.

(Chi tiết theo như Quy định tại các mục 6.4.1: Tính toán kiểm tra tải trọng cơ học lên cột; 6.4.2 Tính toán kiểm tra cột - Tập 1: Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV do EVN ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 cũng như các Quy định khác liên quan của EVNSPC và các sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này (nếu có)).

  - Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép

    - Độ nhẵn bề mặt:

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông ly tâm

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

    - Nứt bề mặt:

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

    - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép ứng lực và cốt thép không ứng lực.

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm.

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

- Chiều dày cột:

+ Chiều dày lớp bê tông ở đỉnh cột ≥ 50mm.

+ Chiều dày lớp bê tông ở chân cột ≥ 60mmm.

- Lớp phủ bảo vệ cột:

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

    - Bảng tên cột:

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất.

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC).

- Chiều dài cột.

- Tải trọng thiết kế.

- Tháng, năm sản xuất (NSX có thể sơn hoặc in khó phai lên thân trụ thay vì đúc chìm).).

Ví dụ: TP-PC.I.22-15/06-2020 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất cột điện và cơ khí Tiền Phong, dài 22, tải trọng thiết kế 15,0 kN/sản xuất tháng 06-2020.

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được quy định tại Bảng 5.

Bảng 5: Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

| Chỉ tiêu | Kích thước | Mức sai lệch |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 - 5000 | ±50 |

    - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

Bản vẽ cột điện bê tông cốt thép ly tâm định hình cơ bản:

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu trụ |  | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II |  |
| 6. | Các trụ BTLT 16÷22m, gồm 02 đoạn được nối với nhau bằng mặt bích |  | Đáp ứng |  |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 |  |
|  | Thép |  | “ |  |
|  | Xi măng |  | “ |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột |  | “ |  |
|  | Nước cho bê tông |  | “ |  |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác |  | “ |  |
|  | Bê tông |  | “ |  |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Hình dáng, Kích thước |  | “ |  |
|  | Độ thuôn của cột |  | “ |  |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: |  | “ |  |
|  | Chi tiết tiếp đất |  | “ |  |
|  | Lỗ bắt tiếp địa |  | “ |  |
|  | Lỗ bắt xà |  | “ |  |
|  | Lỗ để lắp ty leo |  | “ |  |
|  | Lỗ lắp đà cản |  | “ |  |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông |  | “ |  |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
|  | Độ bền uốn nứt |  | “ |  |
|  | Độ bền uốn gãy |  | “ |  |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 |  |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút |  | “ |  |
|  | Nứt bề mặt |  | “ |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép |  | “ |  |
|  | Bảng tên cột |  | “ |  |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm |  | “ |  |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột |  | “ |  |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17. | Tải trọng thiết kế: Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 |  |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |  |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III |  |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu trụ | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn áp dụng | Đáp ứng yêu cầu tại Phần II – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Các trụ BTLT 16÷22m, gồm 02 đoạn được nối với nhau bằng mặt bích | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Yêu cầu về vật liệu | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thép | “ | “ |  | “ |
|  | Xi măng | “ | “ |  | “ |
|  | Cốt liệu cho bê tông cột | “ | “ |  | “ |
|  | Nước cho bê tông | “ | “ |  | “ |
|  | Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác | “ | “ |  | “ |
|  | Bê tông | “ | “ |  | “ |
| 8. | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và tải trọng thiết kế | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hình dáng, Kích thước | “ | “ |  | “ |
|  | Độ thuôn của cột | “ | “ |  | “ |
| 9. | Chi tiết cấu tạo các lỗ, bách, tiếp địa, lỗ bắt đà cản | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vị trí bố trí các lỗ tiếp đất, lỗ bắt xà: | “ | “ |  | “ |
|  | Chi tiết tiếp đất | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt tiếp địa | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ bắt xà | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ để lắp ty leo | “ | “ |  | “ |
|  | Lỗ lắp đà cản | “ | “ |  | “ |
| 10. | Ký hiệu và nhãn hiệu cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Dung sai kích thước cho phép của cột điện bê tông | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12. | Khả năng chịu lực của cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền uốn nứt | “ | “ |  | “ |
|  | Độ bền uốn gãy | “ | “ |  | “ |
| 13. | Quy trình tính toán chọn cột | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14. | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút | “ | “ |  | “ |
|  | Nứt bề mặt | “ | “ |  | “ |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép | “ | “ |  | “ |
|  | Bảng tên cột | “ | “ |  | “ |
|  | Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm | “ | “ |  | “ |
|  | Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột | “ | “ |  | “ |
| 15. | Đường kính ngoài đầu trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 16. | Đường kính ngoài đáy trụ Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 17. | Tải trọng thiết kế: Trụ BTLT 22m Trụ BTLT 20m Trụ BTLT 18m Trụ BTLT 16m | Đáp ứng yêu cầu tại Mục V.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18. | Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ dự thầu | - Bản vẽ thiết kế trụ: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài trụ, định lượng nguyên vật liệu cho một trụ, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, biểu đồ momen dọc theo thân trụ trong trạng thái mang tải danh định. - Biên bản thí nghiệm điển hình - Các tài liệu kỹ thuật liên quan. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19. | Thử nghiệm, lấy mẫu | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20. | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo khi giao hàng | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- CÁCH ĐIỆN ĐỨNG POLYMER – 24 KV:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện đứng loại Polymer 24kV sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

  - IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

  - ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

  - IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu chung:

- Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

  - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

  - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

    - Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

    - Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

    - Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

  - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

  - Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

  - Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

  - Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

- Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

  - Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

  - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

  - Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

  - Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

  - Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

  - Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

  - Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá

riêng cho từng lô.

  - Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

  - Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | kN | ≥ 13 (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) (được quy định cụ thể khi mua sắm) |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 10 | Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Đường kính cổ sứ |  | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo | kVrms | ≥ 65 |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 15 | Phụ kiện đi kèm cách điện |  | Ty của cách điện phần bắt vào xà |  |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 17.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |
| 17.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 |  |

Bản vẽ tham khảo quy cách cách điện đứng Polymer 24kV

R18

A

B

R25

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 13 kN (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) (được quy định cụ thể khi mua sắm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV | 24-38 |  | < 24 hoặc > 38 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | ≥ 25 (≥ 31) |  | < 25 (< 31) |
| 10 | Đường kính lõi chịu lực (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Đường kính cổ sứ | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 85 kVrms | ≥ 85 |  | < 85 |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo | ≥ 65 kVrms | ≥ 65 |  | < 65 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | ≥ 150 kVp | ≥ 150 |  | < 150 |
| 15 | Phụ kiện đi kèm cách điện | Ty của cách điện phần bắt vào xà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm thiết kế | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- CÁCH ĐIỆN ĐỨNG POLYMER – 35 KV:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện đứng loại Polymer 35kV sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV (nhằm tăng cường cách điện cho lưới điện ở khu vực môi trường bị ô nhiễm, sương muối, vùng biển, mật độ sét cao…) của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

  - IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

  - ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

  - IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu chung:

- Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

  - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

  - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

    - Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

    - Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách

    - điện và bề mặt phần vỏ bọc.

    - Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

  - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

  - Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

- Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

  - Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

  - Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

  - Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | kN | ≥ 13 (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) (được quy định cụ thể khi mua sắm) |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 10 | Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Đường kính cổ sứ |  | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo | kVrms | ≥ 85 |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 200 |  |
| 15 | Phụ kiện đi kèm cách điện |  | Ty của cách điện phần bắt vào xà |  |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 17.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |
| 17.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 |  |

Bản vẽ tham khảo quy cách cách điện đứng Polymer 35kV-70 kN hoặc 120 kN

R25

R18

A

B

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 13 kN (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) (được quy định cụ thể khi mua sắm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV | 38,5 |  | < 38,5 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | ≥ 25 (≥ 31) |  | < 25 (< 31) |
| 10 | Đường kính lõi chịu lực (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Đường kính cổ sứ | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 110 kVrms | ≥ 110 |  | < 110 |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo | ≥ 85 kVrms | ≥ 85 |  | < 85 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | ≥ 200 kVp | ≥ 200 |  | < 200 |
| 15 | Phụ kiện đi kèm cách điện | Ty của cách điện phần bắt vào xà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm thiết kế | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- CÁCH ĐIỆN TREO POLYMER – 24 KV

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện treo loại Polymer 24kV – 70kN hoặc 120kN sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

  - IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

  - ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

  - IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu chung:

- Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

  - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

  - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

    - Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

    - Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

    - Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

  - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

  - Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

  - Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

  - Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

- Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

  - Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

  - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

  - Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

  - Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

  - Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

  - Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

# Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

  - Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

  - Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

  - Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế (Được quy định cụ thể khi mua sắm) |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). |  |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 |  |

Bản vẽ tham khảo quy cách cách điện treo Polymer 24 kV-70 kN hoặc 120 kN

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70kN hoặc ≥ 120kN hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế (được quy định cụ thể khi mua sắm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV | 24-38 |  | < 24 hoặc > 38 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | > 25 (> 31) |  | < 25 (< 31) |
| 10 | Kích thước (mm) |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | ≥ 130 kVrms | ≥ 130 |  | < 130 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | ≥ 100 kVrms | ≥ 100 |  | < 100 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | ≥ 190 kVp | ≥ 190 |  | < 190 |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Số tán cách điện (tán) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lõi chịu lực (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- CÁCH ĐIỆN TREO POLYMER – 35 KV

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện treo loại Polymer 35kV – 70kN hoặc 120kN sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV (nhằm tăng cường cách điện cho lưới điện ở khu vực môi trường bị ô nhiễm, sương muối, vùng biển, mật độ sét cao…) của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

  - IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

  - ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

  - IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu chung:

- Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

  - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

  - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

    - Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

    - Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

    - Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

    - Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

  - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

  - Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

  - Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

  - Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

- Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

  - Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

  - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

  - Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

  - Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

  - Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

  - Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

  - Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

  - Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

  - Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

  - Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế (Được quy định cụ thể khi mua sắm) |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 280 |  |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). |  |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 |  |

Bản vẽ tham khảo quy cách cách điện treo Polymer 35 kV-70 kN hoặc 120 kN

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70kN hoặc ≥ 120kN hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế (được quy định cụ thể khi mua sắm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV | ≥ 38,5 |  | < 38,5 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | > 25 (> 31) |  | < 25 (< 31) |
| 10 | Kích thước (mm) |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | ≥ 180 kVrms | ≥ 180 |  | < 180 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | ≥ 145 kVrms | ≥ 145 |  | < 145 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | ≥ 280 kVp | ≥ 280 |  | < 280 |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Số tán cách điện (tán) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lõi chịu lực (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |

- SỨ ỐNG CHỈ HẠ THẾ:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với sứ ống chỉ được sử dụng ngừng và đỡ dây bọc hạ áp trên đường dây phân phối hạ áp hoặc đỡ dây trung hoà của dường dây trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Sứ ống chỉ sẽ được lắp trên các giá đỡ bằng thép cố định trên trụ. Giá đỡ sẽ được cung cấp bởi Bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc chế tạo và thử nghiệm sứ ống chỉ phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan.

- Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

    - Thử nghiệm về cơ

    - Thử điện áp tần số công nghiệp.

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, bao gồm các hạng mục sau:

    - Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

    - Thử điện áp tần số công nghiệp

    - Thử lực phá hủy cơ học

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử lực phá hủy cơ học.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 500 | i |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng mẫu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC hoặc TCVN liên quan |  |
| 6 | Loại sứ cách điện |  | Sứ ống chỉ dùng để ngừng và đỡ dây bọc hạ thế trên đường dây phân phối hạ áp trên không hoặc đỡ dây trung hoà của dường dây trung áp trên không. Sứ ống chỉ được lắp vào giá đỡ bằng thép cố định trên trụ. |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | ≥ 0,6 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò sứ | mm | ≥ 80 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | ≥ 2,5 |  |
| 10 | Lực phá hủy cơ học | kN | ≥ 15 |  |
| 11 | Kích thước sứ |  | (Giá trị thông dụng tham khảo) |  |
|  | Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn | mm | R ≥ 18 ±5% |  |
|  | Đường kính ngoài của sứ | mm | D ≤ 80 ±5% |  |
|  | Chiều cao của sứ | mm | H ≤ 76 ±5% |  |
|  | Đường kính lỗ bên trong của sứ | mm | d ≥ 18 ±5% |  |
| 12 | Trọng lượng sứ | Kg | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi sứ ống chỉ phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện |  |
|  |  |  | - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành |  |
| 14 | Bao gói |  | Sứ ống chỉ phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |
| 15 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC hoặc TCVN liên quan | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại sứ cách điện | Sứ ống chỉ dùng để ngừng và đỡ dây bọc hạ thế trên đường dây phân phối hạ áp trên không hoặc đỡ dây trung hoà của dường dây trung áp trên không. Sứ ống chỉ được lắp vào giá đỡ bằng thép cố định trên trụ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Điện áp định mức | > 0,6 kV | > 0,6 |  | < 0,6 |
| 8 | Chiều dài đường rò sứ | > 80 mm | > 80 |  | < 80 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | > 2,5 kV | > 2,5 |  | < 2,5 |
| 10 | Lực phá hủy cơ học | ≥ 15 kN | ≥ 15 |  | < 15 |
| 11 | Kích thước sứ | (Giá trị thông dụng tham khảo) |  |  |  |
|  | Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn (mm) | R ≥ 18 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài của sứ (mm) | D ≤ 80 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều cao của sứ (mm) | H ≤ 76 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính lỗ bên trong của sứ (mm) | d ≥ 18 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Trọng lượng sứ (kg) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 13 | Ghi nhãn | Trên mỗi sứ ống chỉ phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Bao gói | Sứ ống chỉ phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- KẸP NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN (IPC) HẠ THẾ:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (IPC) dùng để đấu nối từ cáp nhôm bọc cách điện PVC 0,6/1kV (AV) hoặc cáp ABC 0,6/1kV đến nhánh rẽ cáp đồng bọc cách điện PVC 0,6/1kV (CV) hoặc các loại cáp hạ thế khác tại các nhánh rẽ đường dây phân phối hạ thế trên không.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp IPC phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương

- HN 33-S-63:	Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors

- AS/NZS 4396:1999	Insulation piercing connectors for ABC cables

- IEC 61284:	Overhead lines – Requirements and Tests for fittings

- NFC 33-020:2013:	Insulated cables and their accessories for power systems - Insulation  piercing  branch  connectors  for overhead distributions and services with bundle assembled core, of rate voltage 0,6/1kV.

- EN 50483:	Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh

- Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020: 2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

  - Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020:2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test), bao gồm:

  - Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function's test and connector bolt tightening test);

  - Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage

  - to the main conductor);

  - Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test).

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử lão hóa khí hậu (climatic ageing test)

- Thử chống ăn mòn (corrosion test)

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test) hoặc thử chu kỳ nhiệt với dòng điện (Electrical heat cycle tests)

- Đo điện trở mối nối sau khi kẹp;

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử chống cháy vật liệu thân kẹp.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so sánh với mẫu kẹp nộp theo hợp đồng.

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test).

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (dòng điện danh định của kẹp ≥ dòng điện danh định của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV tương ứng).

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

(*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu kẹp (theo tiết diện cáp đấu nối) |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 70 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp 1 bulông hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm |  |
| 8 | Bulông | Bulông mạ kẽm, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |  |
| 9 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. |  |
| 10 | Lực siết đứt đầu bu lông (Nm) |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | Nêu cụ thể (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |
|  | IPC 95 – 70 | Nêu cụ thể (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn đấu nối (mm2) | Dây chính /Dây rẽ |  |
|  | IPC 95 – 35 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 70 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp (A) | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp hạ thế đấu nối tương ứng |  |
|  | IPC 95 – 35 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 70 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất - Mã hiệu sản phẩm - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ đấu nối - Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III |  |
| 19 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

- Tiêu chính đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Mã hiệu kẹp (theo tiết diện cáp đấu nối) |  |  |  |  |
|  | IPC xx – xx (xx – xx: Tiết diện Dây chính – Dây rẽ (mm2): Đơn vị xác định khi mua sắm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 6 | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp 1 bulông hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bulông | Bulông mạ kẽm, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Lực siết đứt đầu bu lông (Nm) |  |  |  |  |
|  | IPC xx - xx | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn đấu nối (mm2) | Dây chính/Dây rẽ |  |  |  |
|  | IPC xx - xx | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp yêu cầu | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp (A) | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp hạ thế đấu nối tương ứng | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | IPC xx - xx | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV | ≥ 6 kV |  | < 6 kV |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | > 45 |  | < 45 |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | > 90 |  | < 90 |
| 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất - Mã hiệu sản phẩm - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ đấu nối - Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- KẸP NGỪNG CÁP LV-ABC:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp ngừng cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông móc cố định trên trụ bê tông để ngừng cáp LV-ABC. Các bulông này sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables;

- TCVN 5408:2007:  Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999).

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra và thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật);

    - Đo kích thước;

    - Kiểm tra việc ghi nhãn.

  - Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Thử nghiệm tĩnh (static test) theo AS 3766;

    - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766;

    - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766;

    - Các hạng mục thử nghiệm khác: (i) Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised); (ii) Thử nghiệm khả năng chịu tia UV (1000 h); (iii) Kiểm tra hàm lượng sợi thủy tinh đối với nhựa làm ngàm kẹp.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, bên mua và bên bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i, ii |
| p = 1 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1.000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1.000 | 1.000 ≤ n ≤ 5.000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1.000 | n > 5.000 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu xem như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì xem như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng;

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised);

- Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.

Ghi chú:

- Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- (*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO:1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại có 2 hoặc 3 bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC]. Kẹp có cấu trúc bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 hoặc 3 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 µm. - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) (kN) | kN | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng 85% lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp của chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
| 10 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |  |
| 11 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% |  |
| 12 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất; - Số lõi, tiết diện mỗi lõi cáp ABC - Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 13 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |  |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |  |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO:1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 6 | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại có 2 hoặc 3 bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, ký hiệu [LV- ABC]. Kẹp có cấu trúc bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 hoặc 3 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 µm. - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng 85% lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp của chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVr ms | 4 | > 4 |  | < 4 |
| 10 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C | > 450C |  | < 450C |
| 11 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% | > 90% |  | < 90% |
| 12 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất; - Số lõi, tiết diện mỗi - lõi cáp ABC - Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- BỘ KẸP ĐỠ CÁP LV-ABC:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không tại các trụ đỡ góc hoặc các trụ trung gian.

Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc cố định trên trụ bê tông để đỡ cáp LV-ABC. Bulông sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables;

TCVN 5408:2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999).

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

    - Đo kích thước

    - Kiểm tra việc ghi nhãn

  - Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su (Thermal ageing test):

- Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (Tensile strength without ageing on conditioned specimens) theo AS 3766 (AS 1660.2)

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (Elongation at rupture without ageing on conditioned specimens) theo AS 3766 (AS 1660.2)

- Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (Tensile strength after ageing) theo AS 3766 (AS 1660.2)

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (Elongation at rupture after ageing) theo AS 3766 (AS 1660.2)

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

- Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở (Open clamp test) theo AS3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766.

- Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised)

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766

Ghi chú:

- Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- (*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT |  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 |  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 |  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 |  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 6 |  | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ/treo cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV- ABC]; kẹp được mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông. Kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. - Đối với các vị trí trụ đỡ góc đến 600: - Bộ kẹp bao gồm: 02 kẹp đỡ cáp LV- ABC và 01 bộ khánh (yoke) hoặc giá móc đôi dùng cho 02 kẹp đỡ. Khánh (hoặc giá móc đôi) được cung cấp bởi bên mua. |  |
| 7 |  | Tiết diện cáp danh định | mm2 | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
| 8 |  | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp | mm | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
| 9 |  | Đường kính bó cáp của kẹp | mm | Nêu cụ thể (Tương ứng phù hợp với đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp) |  |
| 10 |  | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |  |
| 11 |  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
| 12 |  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
| 13 |  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |  |
| 15 |  | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 0C | 45 |  |
| 16 |  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | % | 90 |  |
| 17 |  | Ghi nhãn |  |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo Nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi cáp ABC - Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 |  | Bao gói |  |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 19 |  | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Thử nghiệm xuất xưởng |  |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |  |
| 19.2 |  | Thử nghiệm điển hình |  |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |  |
| 19.3 |  | Thử nghiệm nghiệm thu |  |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ/treo cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp được mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông. Kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. - Đối với các vị trí trụ đỡ góc đến 600: Bộ kẹp bao gồm: 02 kẹp đỡ cáp LV-ABC và 01 bộ khánh (yoke) hoặc giá móc đôi dùng cho 02 kẹp đỡ. Khánh (hoặc giá móc đôi) được cung cấp bởi bên mua | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết diện cáp danh định [mm2] |  | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp [mm] |  | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp [mm] |  | Nêu cụ thể (Tương ứng phù hợp với đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) |  | 6 kN | ≥ 6 kN |  | < 6 kN |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 4 kVrms | ≥ 4 kVrms |  | < 4 kVrms |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C | ≥ 450C |  | < 450C |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% | > 90% |  | < 90% |
| 16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi cáp ABC - Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ MỘT PHA 24kV – LOẠI NGOÀI TRỜI:

- Đặc tính kỹ thuật:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 1 pha 24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE với các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

- IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

- TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

- IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

- IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- YÊU CẦU CHUNG:

Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 1 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng |

- THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

- Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009.

Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - TRÌNH TỰ THỬ 1:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

    - Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

    - Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

    - Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

    - Thử ngâm nước (immersion test).

    - Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination)

  - TRÌNH TỰ THỬ 2:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

  - TRÌNH TỰ THỬ 3:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

  - TRÌNH TỰ THỬ 4:

    - Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

- PHỤ KIỆN THEO KÈM ĐẦU CÁP:

Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.

Phụ kiện bao gồm:

- Đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 1 pha có tiết diện tương ứng.

- Các phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

- CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ BẢN VẼ MÔ TẢ

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- BẢNG YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm |  |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | > 12,7/22 kV |  |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | - 57 kVrms |  |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | - 51 kVrms |  |
| 9 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt | - 51 kVrms |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | - 125 kVp |  |
| 11 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | < 10 pC |  |
| 12 | Chiều dài đường rò định mức | - 25 mm/kV (Khu vực ô nhiễm chọn > 31 mm/kV) |  |
| 13 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng |  |
| 14 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |  |
| 15 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 16 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |  |
| 18 | Thử nghiệm |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 |  |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | > 12,7/22 | > 12,7/22 |  | < 12,7/22 |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô (kVrms) | > 57 | > 57 |  | < 57 |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô (kV) | > 51 | > 51 |  | < 51 |
| 9 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt (kV) | > 51 | > 51 |  | < 51 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50µs) (kVp) | > 125 | > 125 |  | < 125 |
| 11 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | < 10 pC | < 10 |  | > 10 |
| 12 | Chiều dài đường rò định mức | ≥ 25 mm/kV (Khu vực ô nhiễm chọn 31 mm/kV) | ≥ 25 (≥ 31) |  | < 25 (< 31) |
| 13 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Thử ghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ MỘT PHA 24kV – LOẠI TRONG NHÀ

- Đặc tính kỹ thuật:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 1 pha 24kV, được lắp đặt trong nhà dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE với các thanh cái đồng trên lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

- IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

- TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

- IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

- IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- YÊU CẦU CHUNG:

Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 1 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng |

- THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

- Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009.

Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - TRÌNH TỰ THỬ 1:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage test).

    - Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

    - Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

    - Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

    - Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

  - TRÌNH TỰ THỬ 2:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

  - TRÌNH TỰ THỬ 3:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

  - TRÌNH TỰ THỬ 4:

    - Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

- PHỤ KIỆN THEO KÈM ĐẦU CÁP:

Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.

Phụ kiện bao gồm:

- Đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 1 pha có tiết diện tương ứng.

- Các phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

- CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ BẢN VẼ MÔ TẢ

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm |  |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV |  |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms |  |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp |  |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | < 10 pC |  |
| 11 | Chiều dài đường rò định mức | ≥ 20 mm/kV |  |
| 12 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng |  |
| 13 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |  |
| 14 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 15 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |  |
| 17 | Thử nghiệm |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật :

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | > 12,7/22 | > 12,7/22 |  | < 12,7/22 |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô (kVrms) | > 57 | > 57 |  | < 57 |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô (kV) | > 51 | > 51 |  | < 51 |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) (kVp) | > 125 | > 125 |  | < 125 |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | < 10 pC | < 10 |  | > 10 |
| 11 | Chiều dài đường rò định mức | > 20 | > 20 |  | < 20 |
| 12 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- KẸP WR NỐI RẼ DÂY ĐỒNG/NHÔM:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp nối rẽ WR để đấu nối cho các nhánh rẽ dây đồng/nhôm… được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- AS 1154.1:	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

- TCVN 3624-81:	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

    - Kiểm tra các kích thước

    - Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

    - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

    - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

    - Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Ghi chú:

- Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- (*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại kẹp |  | Dạng chữ H, loại ép bằng kèm ép thủy lực |  |
| 7 | Vật liệu |  | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. |  |
| 8 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Phạm vi đấu nối dây dẫn đồng/nhôm [mm2] |  | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu và tiết diện của chủng loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80 |  |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp |  | Nêu cụ thể (Đáp ứng theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu của kẹp | kA/s | Nêu cụ thể (Đáp ứng theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Ghi nhãn |  | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Dạng chữ H, loại ép bằng kèm ép thủy lực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vật liệu | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Phạm vi đấu nối dây dẫn đồng/nhôm [mm2] | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu và tiết diện của chủng loại dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (0C) | ≤ 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp (A) | Nêu cụ thể ( Đáp ứng theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu của kẹp (kA/s) |  |  |  |  |
| 13 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Ghi nhãn | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- ĐẦU COSSE ÉP:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse ép các loại để đấu nối với dây đồng/dây nhôm vào bản cực của MCCB, máy biến áp, thiết bị đóng cắt,…được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

  - Đối với đầu cosse ép dây đồng: Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ phù hợp với thiết bị.

  - Đối với đầu cosse ép dây nhôm/nhôm lõi thép: Cosse ép làm bằng nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng (hoặc thân ống nhôm được bọc toàn phần bên ngoài bằng đồng mạ thiếc) để tiếp xúc với bản cực thiết bị.

Loại đai ép cosse là loại lục giác.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm đầu cosse ép phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - AS 1154.1:	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

  - TCVN 3624-81:	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

  - Kiểm tra các kích thước

  - Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

  - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

  - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

  - Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng đầu cosse dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng đầu coss được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Ghi chú:

  - Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

  - (*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cosse ép |  | Theo yêu cầu tại Phần I |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn đấu nối [mm2] |  | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu, tiết diện của loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 9 | Đường kính của dây dẫn đấu nối [mm] |  | Nêu cụ thể (Theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 10 | Đường kính trong của lỗ đầu cosse [mm] |  | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính ngoài của loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch |  | Nêu cụ thể (Đáp ứng theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) |  |
| 13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

- Tiêu chính đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 6 | Loại cosse ép | Theo yêu cầu tại Phần I – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn đấu nối [mm2] | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu, tiết diện của loại dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 9 | Đường kính của dây dẫn dấu nối [mm] | Nêu cụ thể (Theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 10 | Đường kính trong của lỗ đầu cosse [mm] | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính ngoài của loại dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | Đáp ứng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | Đáp ứng theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây dẫn đấu nối | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 13 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 14 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |

- KẸP QUAI VÀ HOTLINE CHO ĐÂY NHÔM – ĐỒNG:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp quai và Hotline để rẽ nhánh từ dây nhôm sang dây đồng trên đường dây phân phối trung thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Mỗi bộ kẹp bao gồm 2 phần: 1 Kẹp quai và 1 Hotline, loại khác sẽ không được chấp nhận.

Kẹp quai được sử dụng như cầu nối giữa dây dẫn nhôm trục chính xuống nhánh rẽ dây đồng của máy biến áp phân phối trung thế.

Hotline được đấu nối với dây dẫn đồng vào quai đồng mạ thiết của Kẹp quai.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.1:	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

TCVN 3624-81:	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

    - Kiểm tra các kích thước

    - Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

    - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance).

    - Thử nghiệm độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức (Temperature rise)

    - Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test),

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

(*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kẹp quai |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại kẹp |  | Kẹp bao gồm 02 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không gỉ. - Quai đồng mạ thiếc để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim. |  |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn nhôm | mm2 | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) |  |
| 8 | Đường kính của dây dẫn nhôm | mm | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) |  |
| 9 | Tiết diện của quai đồng | mm2 | > 50 |  |
| 10 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375 |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức | 0C | 80 |  |
| 13 | Ghi nhãn: |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. |  |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |
| II | Kẹp Hotline |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Thân kẹp |  | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện. |  |
| 7 | Nhánh rẽ |  | Có khả năng đấu nối với dây đồng: |  |
| 7.1 | Tiết điện của dây dẫn đồng | mm2 | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) |  |
| 7.2 | Đường kính của dây dẫn đồng | mm | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) |  |
| 8 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 9 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức | 0C | 80 |  |
| 10 | Ghi nhãn: |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối |  |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 11.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 11.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 11.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| I | Kẹp quai |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A35-50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A70-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A120-150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A185-240 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Kẹp bao gồm 02 phần như sau: 1) Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không gỉ. 2) Quai đồng mạ thiếc để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn nhôm [mm2] | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính của dây dẫn nhôm [mm] | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện của quai đồng [mm2] | > 50 | > 50 |  | < 50 |
| 10 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp [A] | > 375 | > 375 |  | < 375 |
| 12 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 13 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấn nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Kẹp Hotline |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Nhánh rẽ | Có khả năng đấu nối với dây đồng: |  |  |  |
| 7.1 | Tiết điện của dây dẫn đồng [mm2] | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Đường kính của dây dẫn đồng [mm] | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 10 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 11.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- GIÁP NÍU:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Giáp níu dùng để giữ dây trần hay bọc, bằng các sợi liên kết với nhau, dùng áp lực xuyên tâm nhỏ không làm hư hỏng bề mặt dây trần hay làm hư hỏng lớp bọc cách điện.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp níu được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.3:	Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

  - Mô tả:

    - Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

    - Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

    - Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

    - Vật liệu cấu tạo: Giáp níu sử dụng cho dây nhôm lõi thép bọc: Tùy theo tính toán cơ lý thiết kế đường dây (khoảng trụ, tiết diện dây,…) Đơn vị lựa chọn sử dụng giáp níu 01 trong 02 loại sau:

- Giáp níu bằng hợp kim nhôm có phủ lớp neoprene (một loại polymer tổng hợp giống như cao su, chống dầu, nhiệt, và thời tiết) hoặc

- Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene.

    - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

    - Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

      - Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

      - Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

  - Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu: Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây.

- Giáp níu:

    - Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

    - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

    - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút và không trượt quá 3mm.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

    - Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước.

  - Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

  - Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp níu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo níu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Phụ kiện theo kèm giáp níu

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

Thông số kỹ thuật yếm:

- Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày > 4 mm.

- Độ dày lớp mạ > 80 µm

- Chịu được lực > 5 kN

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp níu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp níu | Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây |  |
| 7.1 | Dây nhôm lõi thép bọc | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây bọc sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào |  |
| 8. | Quy cách giáp níu | Tham khảo Phần VIII |  |
| 9. | Phụ kiện kèm theo giáp níu | Theo yêu cầu tại Phần V |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |

- Bản vẽ yếm lót giúp níu tham khảo:

- Bản vẽ giáp níu tham khảo

- Giáp níu dây bọc

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1100 | 940 | 7 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 2 | 70 | 1180 | 990 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 3 | 95 | 1200 | 1000 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 4 | 120 | 1240 | 1050 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 5 | 150 | 1300 | 1060 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 6 | 185 | 1350 | 1090 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 7 | 240 | 1390 | 1120 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |

Ghi chú: Các thông số về chiều dài, số sợi của giáp níu là giá trị thông dụng, khuyến cáo. Tùy vào công nghệ thiết kế, sản xuất,…Nhà thầu/Nhà sản xuất có thể chào Giáp níu với quy cách có sai khác so với giá trị tham khảo (được nêu trong các Bảng trên) miễn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định.

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp níu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp níu | Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.1 | Dây nhôm lõi thép trần | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây trần sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây bọc sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Quy cách giáp níu | Tham khảo Phần VIII – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Phụ kiện kèm theo giáp níu | Theo yêu cầu tại Phần V – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- GIÁP BUỘC:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại giáp buộc dùng để giữ dây bọc trên sứ cách điện của đường dây phân phối trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chỉ dùng tay quấn giáp buộc không dùng bất cứ dụng cụ nào để thi công, ngoại trừ khi làm hotline phải dùng sào lắp đặt hay tháo gỡ giáp buộc.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp buộc được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.3:	Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings.

AS/NZS 4396:1999:	Insulation piercing connectors for ABC cables

IEC 62217:	Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

  - Mô tả:

    - Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ.

    - Phân loại:

      - Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o.

      - Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

      - Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang.

      - Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o.

    - Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

    - Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu.

    - Vật liệu cấu tạo:

      - Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng.

      - Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

      - Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời.

    - Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

  - Thông số kỹ thuật:

- Sứ sử dụng với giáp buộc

    - Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) : 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm)

    - Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) : 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc: Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây được sử dụng cho đường dây

  - Giáp buộc:

    - Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

    - Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong khoảng trụ thiết kế.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

- Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- Thử nghiệm lão hóa do thời tiết 1000 giờ theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 hoặc tiêu chuẩn IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn ISO 4892-2.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp buộc dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo buộc được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

Đối với mỗi loại giáp buộc được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp buộc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật sứ sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với cỡ đường kính cổ sứ đỡ sử dụng cho đường dây |  |
| 7.1 | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator): 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator): 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) | Đáp ứng |  |
| 8. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây bọc được sử dụng cho đường dây |  |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp buộc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thông số kỹ thuật sứ sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với cỡ đường kính cổ sứ đỡ sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.1 | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator): 21/4 ÷ 23/5 inches (50- 66mm) | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator): 23/4 ÷ 33/8 inches (70- 86mm) | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây bọc được sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nhà thầu nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 11.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- ĐÀ ĐỠ DÂY BẰNG THÉP MẠ KẼM:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại đà đỡ dây bằng thép mạ kẽm được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường – mác thép và yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7571-5:2006 : Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh đều và không đều.

- TCVN 4392: 1986: Mạ kim loại – các phương pháp kiểm tra.

- TCVN 5408: 2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

- Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800.

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

  - Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục dưới đây:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu.

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 – 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007; TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Loại đà (*) |  | Theo yêu cầu |  |
|  | Kích thước đà (*) |  |  |  |
|  | Mặt cắt đà | mm | 75 x 75 x 8 |  |
|  | Chiều dài đà | mm | Theo các chủng loại đà |  |
|  | Kích thước thanh chống (*) |  |  |  |
|  | Mặt cắt thanh chống | mm | 60 x 60 x 6 |  |
|  | Chiều dài thanh chống | mm | Theo các chủng loại đà |  |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo |  | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, lắp đặt) |  |
|  | Bề mặt của đà |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | µm | ≥ 85 |  |
|  | Lớp tráng kẽm |  | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 |  |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |  |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |  |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |  |

Ghi chú: (*) Trên cơ sở kích thước/tiết diện (mặt cắt) đà chuẩn, thanh chống thông dụng, Người mua sẽ đưa yêu cầu loại đà và thanh chống phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75 TCVN 7571-5: 2006 TCVN 5408: 2007 TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại đà (*) | Theo yêu cầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước đà |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt đà (mm) | 75 x 75 x 8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài đà (mm) | Theo các chủng loại đà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước thanh chống |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt thanh chống (mm) | 60 x 60 x 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài thanh chống (mm) | Theo các chủng loại đà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo… | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, lắp đặt) | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Bề mặt của đà | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | ≥ 85 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm² | > 380 N/mm² |  | < 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm² | > 250 N/mm² |  | < 250 N/mm² |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26% | > 26% |  | < 26% |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III (phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- KẸP 02 RÃNH SONG SONG

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp rẽ nhánh song song sử dụng cho nhánh rẽ đường dây trung thế trên không sử dụng dây đồng (C) hoặc dây nhôm/dây nhôm lõi thép (As/ACSR/ACKP,….) của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.1:	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

TCVN 3624-81:	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

    - Kiểm tra các kích thước

    - Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

    - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance).

    - Thử nghiệm độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức (Temperature rise)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,..) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

(*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng |  | Nêu cụ thể (Thể hiện tiết diện và loại dây đấu nối yêu cầu) |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song, loại có 02 rãnh để đấu nối với 02 dây dẫn. |  |
| 6.1 | Thân kẹp |  | - Kẹp nối dây đồng: Thân kẹp làm bằng đồng/hợp kim đồng chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. - Kẹp nối dây nhôm: Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. - Kẹp nối dây đồng – nhôm: Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm loại chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Phần rãnh đồng làm bằng đồng/hợp kim đồng. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
| 6.2 | Bu lông |  | Có ít nhất 02 bu lông siết làm bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi siết. |  |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn đấu nối | mm2 | Dây chính / Dây rẽ |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Đường kính trong của rãnh kẹp đấu nối | mm |  |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng |  | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với đường kính của dây chính và dây rẽ đấu nối) |  |
| 9 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức | 0C | 80 |  |
| 11 | Ghi nhãn: |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên/Logo nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng | Nêu cụ thể (Thể hiện tiết diện và loại dây đấu nối yêu cầu) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Kẹp rẽ nhánh song song, loại có 02 rãnh để đấu nối với 02 dây dẫn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.1 | Thân kẹp | - Kẹp nối dây đồng: Thân kẹp làm bằng đồng/hợp kim đồng chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. - Kẹp nối dây nhôm: Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. - Kẹp nối dây đồng – nhôm: Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm loại chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Phần rãnh đồng làm bằng đồng/hợp kim đồng. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Bu lông | Có ít nhất 02 bu lông siết làm bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi siết. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn đấu nối [mm2] | Dây chính / Dây rẽ |  |  |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 8 | Đường kính trong của rãnh kẹp đấu nối [mm] |  |  |  |  |
|  | Kẹp đấu nối dây đồng | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với đường kính của dây chính và dây rẽ đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên/Logo nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- BỘ CHỐNG RƠI DÂY BỌC TRUNG THẾ LOẠI 3 PHA LIÊN KẾT:

- Đặc tính kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho bộ phụ kiện chống rơi dây cáp bọc trung thế khi xảy ra sự cố đứt dây trên lưới điện phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Tùy theo vị trí lắp đặt và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn sử dụng bộ phụ kiện chống rơi dây gồm 02 loại sau:

  - Loại đơn pha: Lắp đặt, chống rơi dây tại các vị trí đấu nối (đấu rẽ/nối

dây/đầu sứ đỡ/dừng dây, lắp giáp níu,..)

  - Loại 3 pha liên kết: Lắp đặt, chống rơi dây tại các vị trí giữa các khoảng trụ của đường dây cáp bọc trung thế.

Bộ phụ kiện chống rơi dây bọc trung thế phải tương thích với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay đồng thời phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện thời tiết khí hậu và môi trường tại Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm bộ phụ kiện chống rơi dây bọc trung thế phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương:

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Loại đơn pha:

  - Các chi tiết liên kết với cáp bọc trung thế cũng như dây chịu lực phải có khả năng chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

  - Toàn bộ các chi tiết của bộ phụ kiện đảm bảo không có khuyết tật, đảm bảo không làm hư hỏng cáp bọc và an toàn trong vận hành.

  - Phần tiếp giáp với vỏ bọc cách điện của cáp (kẹp cáp) phải làm từ vật liệu cách điện, có các gờ chống trượt để tăng ma sát cho việc giữ cáp khi xảy ra đứt cáp.

  - Đảm bảo lực giữ tối đa trong suốt quá trình vận hành không rơi cáp khỏi vị trí kẹp khi xảy ra đứt cáp.

  - Chiều dài dây chịu lực tùy thuộc vào vị trí lắp đặt (Đơn vị xác định cụ thể khi mua sắm).

- Loại 3 pha liên kết:

  - Các chi tiết liên kết với cáp bọc trung thế (giáp buộc hoặc kẹp,…) cũng như dây liên kết giữa các pha phải có khả năng chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

  - Toàn bộ các chi tiết của bộ phụ kiện đảm bảo không có khuyết tật, đảm bảo không làm hư hỏng cáp bọc và an toàn trong vận hành.

  - Đảm bảo khả năng cách điện giữa các pha với nhau tránh trường hợp khi vỏ bọc bị phóng điện gây ngắn mạch.

  - Đảm bảo lực giữ tối đa trong suốt quá trình vận hành không rơi cáp khỏi vị trí kẹp/níu giữ cáp khi xảy ra đứt cáp.

- Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

  - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

  - Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

  - Thử nghiệm lực giữ (Thử nghiệm tính năng chịu tải).

  - Thử nghiệm lực phá hủy.

  - Thử nghiệm khả năng cách điện giữa 02 đầu kẹp dây:

  - Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp 50 Hz (trạng thái khô trong 1 phút và trạng thái ướt 10 giây);

  - Thử nghiệm chịu điện áp xung sét (1,2/50 µs).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,….) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng bộ phụ kiện chống rơi dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thử nghiệm lực giữ.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của bộ phụ kiện.

  - Tài liệu/bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

  - Sản phẩm mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng.

  - Các chi tiết bằng thép (nếu có) của bộ phụ kiện phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu bộ phụ kiện chống rơi dây |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 6.1 | Loại 3 pha liên kết | Đáp ứng yêu cầu nêu tại Phần III – Mục 2 |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |
| 7.1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV |  |
| 7.2 | Mức cách điện giữa 02 đầu kẹp/nút giữ chống rơi dây bọc |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 75 kVrms |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms |  |
|  | Điện áp chịu dựng xung sét (l,2/50µs) | ≥ 170 kVp |  |
| 8. | Tải cơ học |  |  |
| 8.1 | Lực giữ danh định |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 0,5 kN |  |
| 8.2 | Lực phá hủy |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 2 kN |  |
| 9. | Chiều dài dây chịu lực giữa 2 đầu kẹp/nút giữ cáp | 1.000 mm (Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt, Đơn vị có thể yêu cầu tăng/giảm chiều dài cho phù hợp với thiết kế) |  |
| 10. | Phạm vị kẹp/giữ cáp bọc trung thế | Tương thích phù hợp với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay |  |
| 11. | Ghi nhãn: | Sản phẩm phải được ghi nhãn với tối thiểu các thông tin sau: - Logo/Tên Nhà sản xuất; - Lực giữ/Lực phá hủy,.. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, không tẩy xóa được và bền theo thời gian. |  |
| 12. | Đóng gói | Trọn bộ phụ kiện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho |  |
| 13. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 13.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 13.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 13.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu bộ phụ kiện chống rơi dây |  |  |  |  |
|  | Loại đơn pha | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại 3 pha liên kết | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |  |
| 6.1 | Loại đơn pha | Đáp ứng Đáp ứng yêu cầu nêu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Loại 3 pha liên kết | Đáp ứng Đáp ứng yêu cầu nêu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV | ≥ 24 kV |  | < 24 kV |
| 7.2 | Mức cách điện giữa 02 đầu kẹp/nút giữ chống rơi dây bọc |  |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 75 kVrms | ≥ 75 kVrms |  | < 75 kVrms |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms | ≥ 65 kVrms |  | < 65 kVrms |
|  | Điện áp chịu dựng xung sét (l,2/50µs) | ≥ 170 kVp | ≥ 170 kVp |  | < 170 kVp |
| 8 | Tải cơ học |  |  |  |  |
| 8.1 | Lực giữ danh định |  |  |  |  |
|  | Loại đơn pha | ≥ 7,5 kN | ≥ 7,5 kN |  | < 7,5 kN |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 0,5 kN | ≥ 0,5 kN |  | < 0,5 kN |
| 8.2 | Lực phá hủy |  |  |  |  |
|  | Loại đơn pha | ≥ 15 kN | ≥ 15 kN |  | < 15 kN |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 2 kN | ≥ 2 kN |  | < 2 kN |
| 9 | Chiều dài dây chịu lực giữa 2 đầu kẹp/nút giữ cáp | 1.000 mm (Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt, Đơn vị có thể yêu cầu tăng/giảm chiều dài cho phù hợp với thiết kế) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Phạm vị kẹp/giữ cáp bọc trung thế | Tương thích phù hợp với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Ghi nhãn: | Sản phẩm phải được ghi nhãn với tối thiểu các thông tin sau: - Logo/Tên Nhà sản xuất; - Lực giữ/Lực phá hủy,.. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, không tẩy xóa được và bền theo thời gian. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Đóng gói | Trọn bộ phụ kiện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 13.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2025.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- 11TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần I – Quy định chung;

- 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện;

- 11TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp.

- TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công, nghiệm thu;

- TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng.

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.

- TCVN 9377:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4055-2013: Tổ chức thi công;

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”.

- Quyết định số 631/QĐ- EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.

- Quyết định số 534/QĐ-PCBT ngày 04/5/2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc ban hành Quy định công tác điều độ, công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối đến cấp điện áp 110kV trong Công ty Điện lực Bình Thuận;

- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công.

- TCVN 4252 - 2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.

- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- Thi công móng:

- Công tác đào móng, rãnh tiếp địa và lắp đất được tiến hành chủ yếu bằng thủ công kết hợp cơ giới, chỉ những vị trí do vướng cây, cối không sử dụng được máy đào mới sử dụng thủ công và tuân thủ theo quy phạm nghiệm thu TCVN 4447-1987

- Công tác lắp dựng trụ, lắp đà cản, lắp xà, tiếp địa và trạm:

- Cột BTLT được lắp dựng theo phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới;

- Đà cản được lắp đặt song song với hướng tuyến, và phải được đầm nén đất kỹ;

- Công tác lắp xà được thực hiện bằng thủ công trên cao;

- Công tác lắp tiếp địa được thực hiện bằng thủ công sau khi lắp dựng trụ;

- Trạm được đặt trên cột theo phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới sau khi dựng trụ và lắp đặt thiết bị.

- Công tác kéo dây:

- Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao. Khi lắp chuỗi cách điện phải kiểm tra đúng yêu cầu thiết kế, kèm theo có đầy đủ phụ kiện có mạ đồng. Sau khi lắp cách điện xong phải lảm vệ sinh cả mặt trong và ngoài cách điện. Dầu mỡ dính ở các phụ kiện phải được chùi sạch bằng xăng, tuyệt đối không được dùng dao hoặc các vật bằng kim loại để cạo bẩn và cạo sơn trên cách điện;

- Công tác rải và căng dây dẫn được thực hiện bằng biện pháp thủ công theo trình tự như sau:

- Chuẩn bị:

- Trước tiên cần phải nghiên cứu kỹ đoạn néo cần phải rải dây như: Xác định loại địa hình, xác định khu vực có chất ăn mòn dây. Xác định vị trí đầu cuối khoảng néo, xác định hết thuận lợi khó khăn, xác định các điểm quan trọng để chú ý chỉ đạo;

- Dây dẫn phải kiểm tra kỹ quy cách theo đúng thiết kế, chiều dài thực tế của cuộn dây, để xác định mối nối hoặc cắt dây hết khoảng néo. Các cuộn dây phải được kê lên giá đỡ bằng gỗ hoặc sắt chắc chắn có trục bằng ống thép hay gỗ tròn. Vị trí cuộn dây phải đặt cách trụ néo đầu 1 khoảng bằng 1,5 - 2 lần chiều cao trụ, và ít nhất phải từ 15 - 20m. sau khi đặt lên giá rồi phải quay thử bằng sức người xem trục quay xem có trơn không;

- Dụng cụ phương tiện phải chuẩn bị đầy đủ: cờ tín hiệu, còi, các Puli nhôm phải dùng đúng cỡ dây, khi mắc lên trụ phải kiểm tra xem có quay không;

- Khi kéo dây qua các khoảng vượt phải có biện pháp và phương tiện bảo vệ. Vượt đường dây điện lực phải làm thủ tục xin cắt điện. Chú ý dùng dây mồi bằng thừng hay cáp lụa mềm;

- Khi bắt đầu rải dây thì các phụ kiện mắc dây đã lắp đây 2 đủ trên xà, trụ và các trụ góc, néo điều phải có dây néo chính thức. Phương tiện phụ kiện nối dây điều chuẩn bị sẵn sàng.

- Rải dây:

- Công tác rải dây được thực hiện bằng sức người: từng người một trong tổ kéo dây ngoắc dây vai vào đầu dây đã tháo ra (30 - 40m) và cùng nhịp bước đi về cột néo với tốc độ 3 - 3,5km/h. khi kéo dây qua mỗi khoảng trụ khoảng 30m thì phải dừng lại treo dây trên puli, có thể kéo liền 3 - 4 trụ rồi mới mắc lần lượt lên puli, nhưng không được kéo lê dây trên đất;

- Khi ra dây đã vượt quá khoảng néo hoặc gần hết rulô thì phải dừng lại và để lại trên rulô từ 4 - 5 vòng.

- Nối dây:

- Các phụ kiện nối dây phải đúng mã hiệu, chất lượng theo thiết kế quy định và có thử nghiệm trước các mẫu;

- Khi nối dây bằng ống nối phải kiểm tra kỹ ống nối và phụ tùng. Máy ép và khung ép phải đúng cỡ dây và được làm vệ sinh sạch sẽ. Việc thực hiện nối dây phải đúng theo quy trình hiện hành.

- Căng dây lấy độ võng:

- Khi dây dẫn toàn khoảng néo đã treo hết puli, dây đã dồn cho hơi căng và đã nối dây xong thì tiến hành căng dây lấy độ võng. Cánh tay xà các trụ néo, trụ vượt,… phải được néo tạm thời khi căng dây 1 phía cho các trụ này hay các hố thế: 2 hố thế cho 1 pha (Khối lượng và cấu tạo hố thế khi căng dây giống như phần dựng trụ). Việc lấy độ võng bằng sức người là dùng tời quay và thực hiện như sau:

      - Cho tời quay để quấn và kéo dây mồi bằng cáp thép để căng dây lên. Tời phải đặt các trụ néo cuối ít nhất bằng 2,5 chiều cao trụ. Tốc độ quay tời sẽ giảm dần khi căng dây gần tới mức độ võng quy định;

      - Ngoài 2 trụ néo đầu và néo cuối có người dùng thước kiểm tra độ võng, cứ 3-4 trụ phải có một người theo dõi dây có bị kẹt không và thông báo tình hình cho nhau biết. Khi thấy kẹt hoặc rơi dây… Thì phải có tính hiệu kịp thời dừng lại;

      - Khi độ võng gần đạt tới trị số quy định thì tời quay dây thật chậm, để khi vừa quá trị số yêu cầu thì phải phát ngay tín hiệu dừng và khóa chặt ngay dây lại;

      - Dùng thước ngắm để kiểm tra độ võng ở một số khoảng trụ. Khi lấy xong độ võng của các dây phải kiểm tra kỹ các dây dẫn xem có cùng độ võng không, độ sai lệch về độ võng giữa các dây không quá ± 5%. Phải kiểm tra ít nhất hai lần trước khi kẹp chặt vào phụ kiện treo dây trong 2 ngày có nhiệt độ khác nhau;

      - Sau khi căng dây phải lập biên bản về đấu nối, độ võng đến mặt đất và các điểm giao chéo.

- Mắc dây vào chuỗi cách điện:

- Sau khi độ võng dây đã căng đúng thiết kế thì được phép buộc dây vào cách điện đứng và khóa néo dây vào cách điện treo;

- Nối dây lèo.

- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

- Về vận hành thử nghiệm: Theo quy định của nhà nước, của ngành điện;

- Về an toàn: Theo “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Các biện pháp thi công tuyến đường dây không sử dụng các giải pháp gây nổ mà chỉ sử dụng chủ yếu là các biện pháp đào đắp bằng thủ công. Đội ngũ thi công không nên dùng củi gỗ để đun nấu mà dùng các nhiên liệu như dầu hỏa, ga. Việc bố trí địa điểm các đội thi công tránh khả năng gây cháy do việc sử dụng bếp nấu.

- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Trong giai đoạn thi công, cần phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân theo các quy trình quy phạm về thi công hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công để tìm các biện pháp giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, các chiến lược giảm thiểu trong quá trình thi công như sau:

- Phương pháp tổ chức thi công:

- Phương án tổ chức thi công hợp lý, quá trình thi công thực hiện dứt điểm đối với từng hạng mục công trình, từng đoạn tuyến, sẽ giảm thiểu thời gian chiếm dụng đất tạm thời.

- Việc xây dựng các tuyến đường dây: Chặt cây, dọn mặt bằng, đào đất làm móng, vận chuyển nguyên vật liệu, dựng cột, kéo dây, … sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với môi trường. Cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu cụ thể:

- Công tác chặt cây giải phóng hành lang tuyến

- Áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc chặt cây, đắp đất trồng cây, cỏ sau khi thi công sẽ được áp dụng để giảm tác hại sau này.

- Về phần ảnh hưởng của cây trồng và hoa mầu đối với hành lang tuyến sẽ vận động nhân dân cho đơn vị thi công phát quang trước khi triển khai thi công công trình.

- Công tác xây dựng đường tạm

- Việc xác định đường tạm phục vụ trong quá trình thi công đối với công trình này là không nhiều vì tuyến đường dây dự kiến xây dựng đi dọc theo đường lộ giao thông hiện hữu. Chỉ có một số tuyến có thể cần xây dựng đường tạm (đường đất nhỏ) để phục vụ tri công.

- Các biện pháp an toàn khi xây dựng đường dây:

- Đối với việc vận chuyển dụng cụ nguyên vật liệu và thiết bị:

      - Việc vận chuyển dụng cụ và nguyên vật liệu hay thiết bị nặng được dùng cần trục, pa lăng, các xe vận tải chuyên dùng và các phương tiện vận tải khác được phép. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trọng trước khi dùng, dây chằng buộc phải chắc chắn và phải tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận chuyển.

      - Khi đào móng chôn cột: Phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong khi đào móng. Các móng có kích thước nhỏ, nên khối lượng đào lấp không đáng kể. Việc thi công móng cột chủ yếu được thực hiện bằng các phương pháp thủ công, trong quá trình thi công chỉ đào móng, trồng trụ, lượng đất thừa chưa đến 1m3, được đổ ra khu vực lân cận và có sự thống nhất của địa phương. Khi đào móng nếu gặp ống dẫn nước, cống ngầm, cáp bưu điện hoặc cáp điện lực phải báo cáo với cơ quan có trách nhiệm giải quyết và nghiêm chỉnh chấp hành những điều kiện công tác mà cơ quan quản lý đã chỉ dẫn.

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp dựng cột, lắp xà, sứ. Các biện pháp an toàn khi rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện theo đúng quy định:

      - Công nhân tham gia các công tác trên phải tôn trọng kỷ luật lao động, nội quy an toàn, phải thực hiện tốt những quy định về trang bị bảo hộ lao động (đội mũ, đeo găng tay, … ) tập chung tư tưởng vào công việc. Tất cả các công nhân phải được học tập về công việc mà mình đảm nhận và được phổ biến kỹ càng về quy trình an toàn lao động;

      - Các thiết bị dụng cụ phải được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng trước khi sử dụng. Tùy từng phần việc, ngoài cán bộ phụ trách, chỉ huy công trường cần thiết phải cử một người chuyên làm nhiệm vụ giám sát an toàn.

- Lán trại cho xây dựng:

- Với tính chất đặc thù của việc xây dựng đường dây cung cấp điện cho các tuyến đường trong thị xã. Do đó, công nhân xây dựng có thể chọn địa điểm lập kho bãi lán trại tại khu vực của dự án, thuận tiện cho việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các phương tiện truyền thông giải trí.

- Việc bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong thời gian thi công công trình, được thực hiện theo các quy định cụ thể về các biện pháp y tế, vệ sinh thực phẩm. Mỗi đội công tác độc lập sẽ cử một cán bộ có chuyên môn về y tế, có khả năng đảm trách, giúp đỡ và chăm lo thuốc men, phòng ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải và lây lan qua đường ăn uống.

- Ô nhiễm bởi tiếng ồn gây ra:

- Trong giai đọan thi công có thể gây ồn, rung do sự hoạt động của các phương tiện máy móc vận chuyển, những thiết bị thi công cho đường dây là những thiết bị gây ồn nhỏ, ít rung. Cấp điện áp phân phối chủ yếu là cấp 12,7kV nên không có tiếng ồn do phóng điện vầng quang khi có mưa nhỏ hoặc không khí ẩm.

- Mức độ ảnh hưởng ô nhiễm của tiếng ồn, rung đối với môi trường trong quá trình thi công là không đáng kể.

- Nhìn chung, trong giai đoạn thi công, với các biện pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dự án với môi trường như trên, những ảnh hưởng của dự án đến môi trường là không đáng kể.

- Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng đường dây:

- Việc quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện thuộc phạm vi dự án bao gồm: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố đường dây và trạm biến áp phụ tải, do Điện lực địa phương đảm nhận.

- Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố lưới điện, đản bảo lưới điện vận hành an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường. Trong quá trình quản lý vận hành, các công nhân vận hành phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về các biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao, hạ thế và trạm biến áp. Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác và thủ tục về các biện pháp an toàn chủ yếu như sau:

      - Biện pháp an toàn khi công tác ở trạm biến áp;

      - Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện;

      - Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao thế.

- Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến:

- Cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm chính là Điện lực địa phương:

      - Điện lực địa phương sẽ tổ chức, kiển tra, kiểm soát đất đai nằm trong hành lang tuyến thuộc khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm về nhà cửa, cây cối, nằm trong hành lang tuyến đường dây, để có các biện pháp ngăn chặn và sử lý kịp thời;

      - Việc chặt cây vi phạm các quy định về hành lang tuyến được thực hiện sau khi đã báo trước cho cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu cây ít nhất 10 ngày. Phải nhanh chóng đưa hết cây, cành cây đã chặt ra khỏi hành lang bảo vệ đường dây điện và phạm vi bảo vệ trạm điện. Cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu giám sát việc chặt cây và sử dụng cây, cành cây đã bị chặt. Nghiêm cấm việc thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn lưới điện và lợi dụng việc sửa chữa những hư hỏng của lưới điện để chặt cây bừa bãi.

- Yêu cầu về an toàn lao động;

Các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng cũng như vận hành phải được áp dụng triệt để theo đúng luật về an toàn lao động của nhà nước Việt Nam. Phải tuyệt đối coi trọng các biện pháp an toàn đối với công nhân khi xây dựng công trình như sau:

- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Lực lượng lao động phải được huấn luyện quy trình an toàn điện và cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật;

- Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động;

- Công tác an toàn khi vận chuyển vật liệu và dụng cụ;

- Công tác an toàn khi đào và lắp móng chân cột;

- Công tác an toàn dựng cột và lắp xà, sứ;

- Công tác an toàn rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác;

- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn … dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên;

- Khi tuyến đường dây đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía bên dưới;

- Khi kéo dây phải đúng quy trình thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn;

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành;

- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần chú trọng xem xét các biện pháp về vệ sinh và y tế dự phòng ngăn ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải như sốt rét, thương hàn, tiêu chảy… để có biện pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải đảm bảo duy trì toàn bộ nhân lực và thiết bị phục vụ thi công như đã cam kết nhằm thi công công trình đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của gói thầu. Đồng thời trình bày khả năng huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công trong trường hợp chả đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:

- Công tác chuẩn bị khởi công;

- Công tác thi công …

- Tổ chức mặt bằng công trường:

- Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công;

- Bố trí rào chắn, biển báo…;

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Hệ thống tổ chức:

- Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Tư vấn giám sát thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như móng, lắp gép côppha, cốt thép, bê tông...

- Nhà thầu phải lập hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như móng, lắp gép côppha, cốt thép, bê tông....

- Quy trình triển khai thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng điện tử: Cách thức thực hiện lập nhật ký điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (https://imis.evn.com.vn) được quy định cụ thể tại phụ lục 3 Quyết định Quyết định số 631/QĐ- EVN ngày 20/4/2022 (đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Theo quy định của hợp đồng.

- Đấu thầu bền vững: Không áp dụng.

- Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | - Trụ bê tông ly tâm các loại. - Cách điện đứng polymer các loại. - Cách điện treo polymer các loại. | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đến hết 28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).

IV. Các bản vẽ: Được đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.