## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về Hạng mục, gói thầu

- Tên hạng mục: Lắp đặt hệ thống đo đếm khách hàng phát triển mới tại các Đội Quản lý điện lực khu vực năm 2026.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư lắp đặt hệ thống đo đếm khách hàng phát triển mới năm 2026.

- Đơn vị lập phương án, lập E-HSMT: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2026.

- Thời gian tổ chức thi công lắp đặt: Năm 2026

- Địa điểm, quy mô Hạng mục:

+ Địa điểm thực hiện: Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

+ Quy mô: Mua sắm 7.815 cái hòm công tơ, 10.699 cái Áp tô mát, 16.328 cái kẹp cáp, 79.741 m dây cáp điện, 828 quả Biến dòng điện và phụ kiện lắp đặt.

II. Yêu cầu về kỹ thuật

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

1. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| # Điện áp danh định của hệ thống (kV) | # 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| # Sơ đồ | # 3 pha | # 1 pha |
| # Chế độ nối đất trung tính | # Trung tính nối đất trực tiếp | # Trung tính nối đất trực tiếp |
| # Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | # ≥ 0,4 | # ≥ 0,23 |
| # Tần số (Hz) | # 50 |  |

2. Quy định chung khác:

* Các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo).

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

+ Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

# II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

# II.2.1. Áp tô mát MCB trong hòm công tơ:

# 1. Chứng chỉ chất lượng:

# -  Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

# 2. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

# a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

# b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

# c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

# 3. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương

# 4. Yêu cầu khác:

# a. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

# b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

# 5. Các yêu cầu về thử nghiệm:

# a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) (Cung cấp khi giao hàng):

# Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

# -	Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

# -	Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

# -	Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

# b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

# Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

# +	Ghi nhãn (Marking).

# +	Quy định chung (General).

# +	Cơ cấu truyền động (Mechanism).

# +	Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

# +	Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

# +	Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

# +	Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

# +	Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

# +	Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

# +	Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

# +	Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

# Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

# +	Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

# +	Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

# +	Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

# +	Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

# +	Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

# +	Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

# +	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

# +	Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

# 	Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

# +	Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

# +	Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

# +	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

# 	Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

# +	Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

# +	Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

# +	Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

# +	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

# 	Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

# +	Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

# +	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

# 	Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

# +	Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

# +	Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

6. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu" ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

II.2.3. Dây cáp điện:

a) Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu " ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết

b) Yêu cầu về cung cấp tài liệu về nhà sản xuất dây và cáp:

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu về nhà sản xuất dây và cáp như sau:

- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp ngành nghề sản xuất còn hiệu lực.

- Biên bản thử nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, cáp có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN tương ứng và yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

- Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây, cáp của nhà sản xuất.

- Danh mục máy móc thiết bị thử nghiệm của nhà sản xuất.

- Tài liệu chứng minh nhà sản xuất có kinh nghiệm về sản xuất dây và cáp điện ít nhất 5 năm.

- Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể tổ chức kiểm tra năng lực trang thiết bị tại nhà máy sản xuất.

c) Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

- Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của đơn vị thí nghiệm; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do đơn vị thí nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

- Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

- Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

- Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

- Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các dự án cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các dự án khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định. Khí thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- Sau khi các bên lựa chọn xác suất xong, mẫu VTTB được đánh dấu bằng niêm phong, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và xếp dỡ mẫu đến nơi thử nghiệm và ngược lại.

II.2.4. Ghíp:

a) Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của nhà thầu" ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết

II.2.5. Hòm công tơ:

a) Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của nhà thầu " ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết

“Vật liệu của vỏ hộp” đề nghị nhà thầu ghi rõ tên của vật liệu.

# II.2.6. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết: Băng dính, Đầu cốt, Biến dòng điện:

# Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

# Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu " ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết

# III. Bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT

# IV. Kiểm tra và thử nghiệm: