## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Aptomat
I | Áp tô mát - MCB 1 cực loại 63A
II | Áp tô mát - MCB 3 cực loại 63A, Áp tô mát - MCB 3 cực loại 80A
Dây cáp điện
I | Cáp Cu/PVC 1x6mm2 (đỏ); Cáp Cu/PVC 1x6mm2 (vàng)
II | Cáp Cu/PVC 1x16mm2
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25 mm2
V | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 mm2
VI | Cáp điện Cu/PVC/PVC 4x2,5 mm2 (Cáp mềm)
Ghíp - Kẹp cáp
I | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
II | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
Hòm công tơ
I | Hòm 2 công tơ 1 pha, Hòm 4 công tơ 1 pha
II | Hòm công tơ 3 pha trực tiếp
Đầu cốt, Băng dính cách điện, Biến dòng điện
I | Băng dính cách điện
II | Biến dòng điện hạ thế
III | Đầu cốt M6

## Aptomat
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Aptomat
I | Áp tô mát - MCB 1 cực loại 63A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6434-1 (IEC 60898-1) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực | cực | 1
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
8 | Điện áp định mức của thiết bị | VAC | 230
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 63
11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6
12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6
13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4
15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C
16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2
17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
19 | Bề rộng của MCB |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | TCVN 6434-1 (IEC 60898-1) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
+ Ghi nhãn (Marking)
+ Quy định chung (General)
+ Cơ cấu truyền động (Mechanism)
+ Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking)
+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only))
+ Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections)
+ Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors)
+ Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock)
+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only))
+ Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat)
+ Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:
+ Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
+ Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions)
+ Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity)
+ Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit)
+ Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit)
+ Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển
+ Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015)
+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
+ Thử nghiệm 28 ngày (28-day test)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
+ Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).
+ Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
+ Đặc tính cắt (Tripping characteristic).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
+ Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).
+ Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
+ Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics))
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:
+ Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
II | Áp tô mát - MCB 3 cực loại 63A, Áp tô mát - MCB 3 cực loại 80A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6434-1 (IEC 60898-1) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực | cực | 3
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
8 | Điện áp định mức của thiết bị | VAC | 400
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 63 80
11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6
12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6
13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4
15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C
16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2
17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt
| Áp tô mát - MCB 3 cực loại 63A |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h
| Áp tô mát - MCB 3 cực loại 80A |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 2h
18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
19 | Bề rộng của MCB |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 5. Các yêu cầu về thử nghiệm
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
+ Ghi nhãn (Marking)
+ Quy định chung (General)
+ Cơ cấu truyền động (Mechanism)
+ Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking)
+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only))
+ Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections)
+ Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors)
+ Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock)
+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only))
+ Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat)
+ Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:
+ Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
+ Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions)
+ Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity)
+ Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit)
+ Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit)
+ Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển
+ Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015)
+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
+ Thử nghiệm 28 ngày (28-day test)
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
+ Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).
+ Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
+ Đặc tính cắt (Tripping characteristic).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
+ Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).
+ Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
+ Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics))
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:
+ Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).
+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

## Dây cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dây cáp điện
I | Cáp Cu/PVC 1x6mm2 (đỏ); Cáp Cu/PVC 1x6mm2 (vàng)
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:1997) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Mặt cắt danh định | mm2 | 6
4 | Số sợi ruột dẫn | sợi | 1
5 | Chiều dày cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
6 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 3,08
II | Cáp Cu/PVC 1x16mm2
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Mặt cắt danh định | mm2 | 16
4 | Số sợi | sợi | 7
5 | Chiều dày cách điện PVC | mm | ≥ 1
6 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤1,15
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x16
6 | Số sợi | sợi | 7
7 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,7
9 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
10 | Chiều dày vỏ bọc | mm | ≥1,8
11 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 1,15
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25 mm2
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x25
6 | Số sợi | sợi | 7
7 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
9 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
10 | Chiều dày vỏ bọc | mm | ≥1,8
11 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,727
V | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 mm2
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16
4 | Điện áp định mức |  | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 3x25+1x16
6 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi lõi pha |  | ≥ 7
| + Số sợi lõi trung tính |  | ≥ 7
7 | Chiều dày cách điện
| + Lõi pha | mm | ≥ 0,9
| + Lõi trung tính | mm | ≥ 0,7
8 | Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥ 1,8
9 | Điện trở dây ở 20°C:
| + Lõi pha | Ω/km | ≤ 0,727
| + Lõi trung tính | Ω/km | ≤ 1,15
10 | Các thông số khác |  | Đạt theo TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
VI | Cáp điện Cu/PVC/PVC 4x2,5 mm2 (Cáp mềm)
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6610-5 (IEC 60227-5) hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Mặt cắt danh định | mm2 | 4x2,5
4 | Kết cấu ruột dẫn
| - Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng
| - Số sợi | sợi | Class 5 (ruột mềm, ≥ 50 sợi)
| - Đường kính sợi đồng gần đúng | mm | 0.25
5 | Điện áp danh định | V | 300/500
7 | Độ dày lớp cách điện | mm | ≥08
8 | Độ dày lớp vỏ bọc ngoài | mm | ≥1,1
9 | Điện trở DC tại 200C | Ω/km | ≤7,98

## Ghíp - Kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Ghíp - Kẹp cáp
I | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624:1981; AS/NZS 4396:1999 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-95mm2, nhánh rẽ 25-95mm2
7 | Cấu tạo:
8 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
9 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
10 | Số bulong |  | 1
11 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
12 | Số lưỡi ngàm |  | 2
13 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
14 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
15 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
16 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
17 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
18 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | ≥ 6
19 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
20 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
21 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
22 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
23 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
24 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
26 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
27 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
28 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ
II | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-95mm2, nhánh rẽ 25-95mm2
7 | Cấu tạo:
8 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
9 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
10 | Số bulong |  | 2
11 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
12 | Số lưỡi ngàm |  | 3
13 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
14 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
15 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
16 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
17 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
18 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | ≥ 6
19 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
20 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
21 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
22 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
23 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
24 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
26 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
27 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
28 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ

## Hòm công tơ
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Hòm công tơ
I | Hòm 2 công tơ 1 pha, Hòm 4 công tơ 1 pha
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
4 | Loại |  | Lắp đặt ngoài trời.
5 | Vật liệu của vỏ hộp |  | Làm bằng vật liệu có khả năng tái chế, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, va đập, chịu nhiệt cao, chống lão hóa, chống tia cực tím, chống ăn mòn, không độc hại với môi trường, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới
6 | Màu sắc |  | Ghi sáng
7 | Cấu tạo |  | Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép.
Nắp hộp phải có biện pháp ngăn nước chảy vào trong.
Nắp có khoá bảo vệ và có vị trí niêm phong chì
Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện.
Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
Hộp phù hợp để lắp công tơ điện tử 1 pha và aptomat từ 32A đến 63A.
8 | Lắp đặt công tơ trong hộp |  | 3 điểm/công tơ, treo tại điểm trên cùng, treo kiểu chạc gá phù hợp cho các loại công tơ 1 pha thông dụng. Vít bắt của chạc gá có long đen lắp sẵn hoặc rãnh chạc gá đủ hẹp để lắp chắc chắn.
Giá treo được thiết kế sao cho sau khi lắp đặt, khoảng cách giữa kính mặt công tơ và kính cửa sổ đọc chỉ số công tơ không lớn hơn 10mm
9 | Lắp đặt aptomat 1 pha |  | Hộp bố trí sẵn thanh ray bằng hợp kim nhôm phù hợp để lắp đặt số lượng aptomat sau (theo phương thẳng đứng)
| - Hòm 2 công tơ 1 pha |  | 2 aptomat đến 63A
| - Hòm 4 công tơ 1 pha |  | 4 aptomat đến 63A
10 | Đấu nối |  | Dây cáp vào (02 dây: dây pha và dây trung tính) dùng dây đồng loại Cu/XLPE/PVC được đấu vào cầu đấu dây vào, cầu đấu dây vào được lắp ở khoang trên (khoang lắp công tơ). Từ thanh chia điện vào đấu nối nội bộ đến đầu cực công tơ bằng cáp Cu/PVC có tiết diện 1x6mm2 (gập đôi) hoặc 1x10mm2. Hòm phải có đai ôm bắt vít vào đáy hộp để giữ chặt dây cáp vào.
Dây pha cáp ra được đấu trực tiếp vào cực aptomat
Dây trung tính cáp ra được đấu vào cầu đấu dây ra, cầu đấu dây ra được lắp ở khoang dưới (khoang lắp aptomat). Từ aptomat và cầu đấu dây ra đấu nối tới hộ tiêu thụ.
11 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | Làm bằng nhựa mica trong suốt để đọc chỉ số từng công tơ, chịu đựng được thời tiết mưa nắng, nóng ẩm, tia cực tím (UV) và không bị ố vàng. Cửa sổ đảm bảo biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp
12 | Khoang lắp aptomat |  | Tại khoang dưới của hộp (khoang lắp aptomat và cầu đấu dây ra), cửa hộp có bản lề bằng thép không gỉ, bố trí ở phía trên sao cho sau khi lắp đặt hộp xong, cửa hộp có thể tự đóng xuống, che kín khoang lắp aptomat.
Cửa hộp có trang bị nắp che aptomat làm bằng vật liệu trong suốt có khả năng tái chế, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn và có khả năng tái sinh
Cửa đảm bảo thao tác aptomat bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào aptomat
- Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các aptomat thông dụng.
Bên trong khoang dưới có bố trí colie cổ cáp để cố định chắc chắn đầu cáp vào (bản rộng colie không nhỏ hơn 20mm). Chiều cao chấu bắt colie và chiều dài vít bắt colie phù hợp, đảm bảo cố định chắc chắn được nhiều cỡ cáp đồng đường kính từ 16~25mm2.
13 | Vách ngăn |  | Vách ngăn chế tạo bằng vật liệu có khả năng tái sinh. Có thể lắp đặt chắc chắn bằng rãnh trên thân hộp. Có bố trí lỗ cáp vào và cáp ra với gioăng phù hợp để bảo vệ cáp. Vị trí lỗ cáp ra phù hợp để đi dây. Khoảng hở vách ngăn giữa khoang cổng đấu nối và khoang ATM với khoang công tơ phù hợp với việc đi dây theo chiều thẳng đứng, có chiều dài tối thiếu 70mm, chiều cao tối thiểu 50mm.
14 | Gioăng cho cáp vào ra |  | Phù hợp với lỗ luồn cáp vào ra
15 | Lỗ luồn cáp vào ra |  | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước đến 25mm2 (đối với cáp nguồn). 1 lỗ luồn cáp vào ở giữa và 4 lỗ luồn cáp ra (hòm 2 công tơ 1 pha) chia đều sang hai bên đáy hộp. 1 lỗ luồn cáp vào ở giữa và 8 lỗ luồn cáp (hòm 4 công tơ 1 pha) ra chia đều sang hai bên đáy hộp.
16 | Cầu đấu dây :
| - Các phần tử kim loại dẫn điện |  | Chất liệu: đồng mạ
| - Đấu nối cáp tại các cầu đấu dây |  | Bằng vít được chế tạo bằng thép không gỉ có đường ren suốt. Kết cấu đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn.
| - Quy cách cầu đấu dây vào |  | Thanh chia điện vào gồm 02 thanh đồng mạ
Khoảng cách từ mét dưới đế cầu đấu đến vách ngăn (khoang công tơ và khoang ATM 25mm)
Cầu đấu lắp trong hộp công tơ phải đảm bảo được bắt vít chắc chắn, không bị vỡ hoặc bị tuột khỏi hộp công tơ trong quá trình đấu dây trong hộp và vận chuyển lắp đặt trên lưới.
| + Hòm 2 công tơ 1 pha |  | -Kích thước tối thiểu dài x rộng x sâu: 50x16x16mm. Trong đó mỗi thanh khoan 1 lỗ dọc theo chiều dài để luồn bắt cáp vào, đường kính lỗ phải đảm bảo bắt được Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2, còn lại khoan lỗ để đi mạch dây cho từng công tơ, đường kính lỗ tối thiếu 8mm phải đảm bảo bắt được dây đồng (gập đôi) Cu/PVC 1x6 mm2
- Tại lỗ bắt dây nguồn vào dùng 2 vít để đảm bảo bắt dây chắc chắn, lỗ bắt dây tới đầu cực công tơ dùng 1 vít để ép dây.
| + Hòm 4 công tơ 1 pha |  | -Kích thước tối thiểu dài x rộng x sâu: 78x16x16mm. Trong đó mỗi thanh khoan 1 lỗ dọc theo chiều dài để luồn bắt cáp vào, đường kính lỗ phải đảm bảo bắt được Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25 mm2, còn lại khoan lỗ để đi mạch dây cho từng công tơ, đường kính lỗ tối thiếu 8mm phải đảm bảo bắt được dây đồng (gập đôi) Cu/PVC 1x6 mm2.
- Tại lỗ bắt dây nguồn vào dùng 2 vít để đảm bảo bắt dây chắc chắn, lỗ bắt dây tới đầu cực công tơ dùng 1 vít để ép dây.
| - Quy cách cầu đấu dây ra |  | - Các thanh đồng khoan lỗ để bắt dây ra. Các lỗ bắt dây ra dùng 1 vít để ép dây. Đường kính lỗ bắt dây tối thiểu 8mm. Chiều dài mỗi thanh đồng tối thiểu 30mm.
- Đế nhựa đảm bảm chắc chắn không bị nứt vỡ khi siết chặt vít xuống đáy hộp công tơ
17 | Thông số kỹ thuật
| - Cấp bảo vệ vỏ hộp |  | IP 43
| - Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ | J | ≥20
| - Điện áp định mức | kV | ≥0,4
| - Điện trở cách điện | MΩ | ≥1
| - Khả năng chịu nhiệt khô 100ºC độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ |  | Không biến dạng, phồng rộp
- Thử nóng ẩm 6 chu kỳ (Mỗi chu kỳ: 16h ở t=55 0C, H=95%; 8h ở t=30°C, H=95%)
| + Ngoại quan |  | Không biến dạng, phồng rộp, các bộ phận kim loại không xuất hiện vết gỉ
+ Điện trở cách điện
| Pha - Pha | MΩ | ≥0,5
| Pha - Vỏ | MΩ | ≥0,5
| + Độ bền điện áp tần số công nghiệp |  | Không bị phóng điện
| Pha - Pha 2000 V/Phút |  | Không bị phóng điện
Pha - Vỏ 2000 V/Phút
| - Độ dày vật liệu | mm | ≥3
- Kích thước (Dài x Rộng x Sâu)
| + Hòm 2 công tơ 1 pha | mm | 485(±15) x 395(±15) x 125(±15).
| + Hòm 4 công tơ 1 pha | mm | 715(±15) x 395(±15) x 125(±15).
- Trọng lượng toàn bộ (hộp + phụ kiện) gần đúng
| + Hòm 2 công tơ 1 pha | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Hòm 4 công tơ 1 pha | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Yêu cầu khác
| - Phụ kiện (gông đai) bao gồm cho mỗi hộp |  | + Hai giá đỡ (hai thanh gông chữ M) dùng để treo hộp lên cột điện có kích thước bề dày và bề rộng tối thiểu là 2mm và 36mm (chiều dài theo từng loại hộp) được làm bằng thép mạ kẽm núng nóng.
+ Hai dây đai Inox khổ (Dài x Rộng x Dày): 1200x20x0,7mm và khóa đai phù hợp với dây đai
+ Bulông, vít lắp công tơ.
| - Ghi nhãn |  | Hộp công tơ phải có nhãn ghi đầy đủ (phần nắp hộp và đến hộp) các thông tin sau:
Logo EVN
Năm sản xuất
Nhà sản xuất
II | Hòm công tơ 3 pha trực tiếp
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
4 | Loại |  | Lắp đặt ngoài trời
5 | Vật liệu của vỏ hộp |  | Làm bằng vật liệu có khả năng tái chế, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, va đập, chịu nhiệt cao, chống lão hóa, chống tia cực tím, chống ăn mòn, không độc hại với môi trường, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới
6 | Màu sắc |  | Ghi sáng
7 | Cấu tạo |  | Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép.
Nắp hộp phải có biện pháp ngăn nước chảy vào trong.
Nắp có khoá bảo vệ và có vị trí niêm phong chì
Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện.
Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
Hộp phù hợp để lắp 1 công tơ 3 pha trực tiếp điện tử
8 | Lắp đặt công tơ trong hộp |  | 3 điểm/công tơ, treo tại điểm trên cùng, treo kiểu chạc gá phù hợp cho các loại công tơ 3 pha điện tử thông dụng. Vít bắt của chạc gá có long đen lắp sẵn hoặc rãnh chạc gá đủ hẹp để lắp chắc chắn.
Giá treo được thiết kế sao cho sau khi lắp đặt, khoảng cách giữa kính mặt công tơ và kính cửa sổ đọc chỉ số công tơ không lớn hơn 10mm
Điểm treo trên cùng của công tơ 3 pha phải bố trí phù hợp, chiều dài giá bắt công tơ vạn năng (chạc gá) phải đủ lớn để có thể lắp đặt công tơ sao cho có thể quan sát dễ dàng toàn bộ mặt công tơ qua cửa sổ đọc chỉ số.
9 | Lắp đặt aptomat 3 cực (3P) |  | Hộp có giá đỡ phù hợp để lắp đặt aptomat 3 cực có dòng điện định mức đến 100A (lắp theo phương thẳng đứng)
10 | Đấu nối |  | Cáp vào được đấu trực tiếp vào đầu cực công tơ. Hòm phải có đai ôm bắt vít vào đáy hộp để giữ chặt dây cáp vào.
Dây pha cáp ra được đấu trực tiếp vào cực aptomat
Dây trung tính cáp ra được đấu vào cầu đấu dây trung tính ra. Từ aptomat và cầu đấu dây trung tính dây ra đấu nối đến hộ tiêu thụ.
11 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | Làm bằng nhựa mica trong suốt để đọc chỉ số từng công tơ, chịu đựng được thời tiết mưa nắng, nóng ẩm, tia cực tím (UV) và không bị ố vàng trong thời gian làm việc quy định. Cửa sổ đảm bảo biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp
12 | Khoang lắp aptomat |  | Tại khoang dưới của hộp (lắp aptomat), cửa hộp có bản lề bằng thép không gỉ, bố trí ở phía trên sao cho sau khi lắp đặt hộp xong, cửa thao tác có thể tự đóng, che kín khoang lắp aptomat.
Cửa hộp có trang bị nắp che aptomat làm bằng vật liệu trong suốt có khả năng tái chế cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn và có khả năng tái sinh.
Cửa đảm bảo thao tác aptomat bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào aptomat
Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các aptomat 3 pha thông dụng
Cửa thao tác aptomat phải tự đóng được ở điều kiện làm việc bình thường (lắp hộp theo phương thẳng đứng).
Chiều cao khoang aptomat đảm bảo lắp đặt và đấu nối dễ dàng aptomat 3 cực 100A
Bên trong khoang dưới có bố trí colie cổ cáp để cố định chắc chắn đầu cáp vào (bản rộng colie không nhỏ hơn 20mm). Chiều cao chấu bắt colie và chiều dài vít M6 bắt colie phù hợp, đảm bảo cố định chắc chắn được nhiều cỡ cáp đường kính từ 10~50mm2.
Hộp có vị trí niêm phong khớp ghép giữa thân hộp và nắp hộp bằng vít và dây chì.
13 | Vách ngăn |  | Vách ngăn chế tạo bằng vật liệu có khả năng tái sinh. Có thể lắp đặt chắc chắn bằng rãnh trên thân hộp. Có bố trí lỗ cáp vào và cáp ra với gioăng phù hợp để bảo vệ cáp. Vị trí lỗ cáp ra phù hợp để đi dây.
14 | Gioăng cho cáp vào ra |  | Phù hợp với cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 mm2
15 | Lỗ luồn cáp vào ra |  | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước 40mm:
- 1 lỗ luồn cáp nguồn tương ứng kích thước 40mm;
- 1 lỗ luồn dây trung tính của cáp ra đấu vào cầu đấu dây trung tính kích thước tương ứng 15mm;
- 1 lỗ cáp ra được đấu nối trực tiếp vào Aptomat tương ứng kích thước 40mm
16 | Cầu đấu dây trung tính
Chất liệu: đồng mạ
| - Quy cách cầu đấu |  | - Tại khoang ATM có bố trí 1 cầu đấu dây trung tính, kích thước dài x rộng x sâu 50x13x13mm được bố trí song song với ATM.
- Các vị trí kẹp dây của cầu đấu dây trung tính yêu cầu phải bắt bằng 02 vít để đảm bảo bắt dây chắc chắn.
17 | Thông số kỹ thuật
| - Cấp bảo vệ vỏ hộp |  | IP43
| - Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ | J | ≥20
| - Điện áp định mức | kV | ≥0,4
| - Điện trở cách điện | MΩ | ≥1
| - Khả năng chịu nhiệt khô độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ |  | Không biến dạng, phồng rộp
- Thử nóng ẩm 6 chu kỳ (Mỗi chu kỳ: 16h ở t=55 0C, H=95%; 8h ở t=30°C, H=95%)
| + Ngoại quan |  | Không biến dạng, phồng rộp, các bộ phận kim loại không xuất hiện vết gỉ
+ Điện trở cách điện
| Pha - Pha | MΩ | ≥0,5
| Pha - Vỏ | MΩ | ≥0,5
| + Độ bền điện áp tần số công nghiệp |  | Không bị phóng điện
| Pha - Pha 2000 V/Phút |  | Không bị phóng điện
Pha - Vỏ 2000 V/Phút
| - Độ dày vật liệu | mm | ≥3
| - Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) | mm | 610(±15) x 275(±15) x 145(±15)
| - Trọng lượng toàn bộ (hộp + phụ kiện) gần đúng | kg | Nhà thầu cam kết
18 | Yêu cầu khác
| - Phụ kiện (gông đai) bao gồm cho mỗi hộp |  | Hai giá đỡ (hai thanh gông chữ M) dùng để treo hộp lên cột điện có kích thước bề dày và bề rộng tối thiểu là 2mm và 36mm (chiều dài theo hộp) được làm bằng thép mạ kẽm núng nóng.
+ Hai dây đai Inox khổ (Dài x Rộng x Dày): 1200x20x0,7mm và khóa đai phù hợp với dây đai
Bulông, vít lắp công tơ.
| Đầu cốt ống |  | Đầu cốt ống đồng tròn Ø25 (8cái)
| - Ghi nhãn |  | Hộp công tơ phải có nhãn ghi đầy đủ (phần nắp hộp và đế hộp) các thông tin sau:
Logo EVN
Năm sản xuất
Nhà sản xuất

## Đầu cốt, Băng dính, TI
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Đầu cốt, Băng dính cách điện, Biến dòng điện
I | Băng dính cách điện
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất /Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Kích thước (dài x rộng) | mm | 20.000x18
II | Biến dòng điện hạ thế
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1; IEC 61869-2 và TCVN 7697-1 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
6 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấp), cách điện khô, Vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
7 | Tần số định mức | Hz | 50
8 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400
9 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A
| 100/5 | A | 100
| 150/5 | A | 150
| 200/5 | A | 200
| 250/5 | A | 250
| 300/5 | A | 300
| 400/5 | A | 400
| 500/5 | A | 500
| 600/5 | A | 600
| 800/5 | A | 800
| 1000/5 | A | 1000
10 | Dòng điện thứ cấp định mức | A
| 100/5 | A | 5
| 150/5 | A | 5
| 200/5 | A | 5
| 250/5 | A | 5
| 300/5 | A | 5
| 400/5 | A | 5
| 500/5 | A | 5
| 600/5 | A | 5
| 800/5 | A | 5
| 1000/5 | A | 5
11 | Cấp chính xác |  | 0.5
12 | Dung lượng
| 100/5 | VA | 5
| 150/5 | VA | 5
| 200/5 | VA | 10
| 250/5 | VA | 10
| 300/5 | VA | 10
| 400/5 | VA | 15
| 500/5 | VA | 15
| 600/5 | VA | 15
| 800/5 | VA | 15
| 1000/5 | VA | 15
13 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100
14 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3
15 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In
16 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
17 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
18 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
19 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuẩt, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
13 | Điện trở cách điện | ≥100
14 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | 3
15 | Điều kiện làm việc lâu dài | 1,2In
16 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
17 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
18 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
19 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuẩt, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
III | Đầu cốt M6
1 | Loại |  | Đầu cốt chẻ bọc nhựa
2 | Tiết diện lõi đồng dây dẫn | mm2 | 1,5 đến 2,5
3 | Độ rộng giữa hai càng (chữ Y) | mm | 6