## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Đây gói thầu mua sắm hàng hoá. Lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn chi phí SCL thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2026 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp.

- Nội dung: Cung cấp vật tư điện tự động phục vụ sửa chữa lớn cho Công ty Thủy điện Hòa Bình.

- Địa điểm cấp hàng: Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có địa điểm tại số 428 đường Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung.

2.1. Hình thức chung: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng;

2.2. Năm sản xuất hàng hóa: Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

2.3. Tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất.

2.4. Tài liệu kỹ thuật: Hàng hóa chào phải kèm theo tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành bằng tiếng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến giám sát độ mở | Tương đương loại HX-P420-500-S13-N0S-1BC/ UNIMEASURE, có thông số kỹ thuật chính như sau: - Chiều dài hành trình ≥ 11m - Tín hiệu đầu ra: 4-20mA - Điện áp nguồn cấp: 9÷35V - Cảm biến trọn bộ bao gồm cả khớp mềm giá lắp đầu dây co rút của cảm biến. |
| 2 | Công tắc hành trình | Tương đương loại WLCL-2Y-N/OMRON, có thông số kỹ thuật chính như sau: - Cấu hình tiếp điểm/đầu ra: DPST (1NO +1NC) - Dòng điện tiếp điểm AC: ≥10A ở 250VAC - Phương pháp kết nối: Bắt vít - Loại: Công tắc loại thẳng đứng. - Chiều dài cần gạt: 140mm. - Góc tác động: Mở rộng 25 ±5 độ về hai phía. - Góc vượt quá giới hạn: ≥ 60 độ - Chiều rộng/cao/sâu của thân: 40/94,1/42mm - Tiêu chuẩn chống nước ≥IP67 |
| 3 | Hộp điều khiển van điện tại chỗ | - Vỏ bằng thép không rỉ. - Kích thước cao x rộng x sâu: 30x25x15cm. - Mặt trước mở bằng bản lề có khóa - Trên mặt có các nút nhấn có đèn và dán nhãn như sau: + 01 nút: Giải trừ, đèn màu vàng. + 01 nút: Dừng van, đèn màu vàng. + 01 nút: Mở van, đèn màu đỏ. + 01 nút: Đóng van, đèn màu xanh. - Bên trong tủ lắp sẵn: + 30 hàng kẹp và mạch đấu nối nội bộ cho nút nhấn, thực hiện đóng/mở/dừng van điện. - Dây đấu trong tủ được lồng ghel, in nhãn bằng mực không phai và bố trí, buộc gọn trong máng nhựa hoặc bó dây chuyên dụng. |
| 4 | Màn hình HMI | Kiểu loại HMI công nghiệp gắn tủ, không quạt làm mát, có thông số kỹ thuật chính như sau: - Loại Touch screen (cảm ứng), 15''. Lớp bảo vệ phía trước IP66. Tuổi thọ đèn nền: tối thiểu 50.000 hrs. - Độ phân giải: tối thiểu 1024x768. - Kiểu màn hình: XGA TFT LED LCD. - CPU: Intel CoreTM i7 thế hệ thứ 13 trở lên. - RAM: tối thiểu 8GB DDR5. - LAN: 2 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps. - Cổng hỗ trợ: tối thiểu 3 x USB3.2; 1 x DP. - Ổ lưu trữ: SSD dung lượng tối thiểu 512GB. - Nguồn cấp: 24VDC, có bộ đổi điện 220V tối thiểu 120W kèm theo. - Kích thước Panel Cutout: đảm bảo lắp vừa lỗ khoét trên mặt tủ hiện hữu 374,5 x 298,5 mm. - Hệ điều hành Microsoft Windows 10 trở lên, phiên bản đảm bảo tương thích với phần mềm điều tốc, tuân thủ an toàn mạng và an toàn thông tin, có bản quyền, được hỗ trợ cập nhật, vá lỗi từ hãng sản xuất. - Phần mềm SCALA 250 server/client phiên bản đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin, có bản quyền, được hỗ trợ cập nhật từ hãng sản xuất. Giao diện giám sát điều khiển điều tốc được lập trình tương thích với chương trình điều khiển của CPU tủ điều tốc hiện hữu. - Tài liệu đi kèm đầy đủ hướng dẫn sử dụng, driver và firmware theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 5 | Module AI PLC S7-1200 | Tương đương loại 6ES7231-4HD32-0XB0/Siemens và phải lắp đặt tương thích với PLC S7-1200 |
| 6 | Tủ điện trọn bộ | - Tủ điện trọn bộ: (Bản vẽ kích thước tủ kèm theo) + Vỏ tủ bằng inox 304, kích thước tủ Cao x Rộng x sâu: 190x130x40cm + Mặt trước: Tủ được thiết kế có 2 cánh, bằng mica có khóa + Mặt sau 2 cánh có khóa + Bên trong tủ bố trí 02 tấm panel bằng inox304 đóng mở bằng bản lề: * Phía trên thiết kế sẵn để lắp các đồng hồ nhiệt áp kế. * Phía dưới: Lắp các hàng kẹp đấu nối các cảm biến nhiệt độ. + Tủ được đặt trên bệ cao: 25cm + Phía đáy tủ được thiết kế bằng các tấm thép nhỏ ghép lại có thể tháo lắp để đi cáp. + Lắp sẵn 70 cầu đấu tủ điện UK2.5B 32A / uk-2.5 2.5mm - D8H8 (dùng cho các cảm nhiệt áp kế) + Lắp sẵn 110 cầu đấu dây 3 tầng DIKD1.5 UK 0.2-2.5mm cài ray / sensor terminal block CTL2.5U - K1H20: 110 cái (cho các cảm biến nhiệt độ) |
| 7 | Cảm biến đo lưu lượng nước DN250/PN25 | Tương đương loại LFLLD/DN250/PN25 có thông số kỹ thuật chính như sau: - Lưu lượng điện từ dạng cắm trong ống - Loại DN250/PN25 - Áp lực định mức ≥ 25 bar. - Dải đo lưu lượng: 17 - 1750m3/h hoặc rộng hơn. - Độ chính xác ≤ ±0.5%. - Vật liệu của điện cực: Thép không rỉ. - Thân cảm biến: Bằng thép không rỉ inox 201 - Điện áp nguồn: (20-36) VDC hoặc 85 -250VAC ±10%. - Tín hiệu đầu ra: 4÷20mA, Modbus RS485, HART, cách ly với điện áp nguồn cấp. - Có hiển thị thông số đo trên màn hình LCD tại chỗ. - Nhiệt độ làm việc môi chất: 0°C tới 60°C hoặc rộng hơn - Cấp bảo vệ IP65 hoặc rộng hơn |
| 8 | Cáp tín hiệu 4-20mA, chống nhiễu | Tương đương loại cáp Altek kabel SH-500 4G0.5QMM/300/500V, có thông số kỹ thuật chính như sau: - Số lõi: 4 lõi - Tiết diện lõi 0.5mm2 - Có lớp lưới và lớp giấy bạc chống nhiễu - Ruột dẫn: Đồng 100% - Điện áp danh định: 300/500V; 0.6/1kV - Cách điện: vỏ PVC - Khoảng nhiệt độ: 0 độ C đến 80 độ C - Đạt tiêu chuẩn EU CE Mark, EU Directive 2002/95/EC (RoHS), EU RoHS. |
| 9 | Van điện từ bổ sung khí bù | Tương đương loại Q941-40P-DN25/Suzhou có thông số kỹ thuật chính như sau: - Đường kính danh nghĩa: DN25 - Áp suất làm việc: ≥ 40 bar. - Vật liệu thân van: Thép không gỉ. - Phụ kiện đi kèm: Mỗi van kèm 02 mặt bích và gu dông đai ốc kết nối tương thích với mặt bích của van (để hàn bích với đường ống hiện hữu và lắp đặt van vào hệ thống). - Bộ truyền động điện: Điện áp làm việc 220/380 VAC-50Hz, kết nối đồng bộ với van. - Thời gian đóng/mở hoàn toàn: 9s đến 15s |
| 10 | Van điện DN250/25 | Tương đương loại van D943F-25P/Suzhou có thông số kỹ thuật chính như sau: - Kiểu loại van bướm nối bích đóng mở bằng động cơ điện (bao gồm cả van và bộ truyền động điện đồng bộ). - Đường kính danh nghĩa: DN250 - Áp suất làm việc: ≥ 25 bar - Vật liệu: + Thân van: Gang cầu + Đĩa van và trục van: Chế tạo từ thép không gỉ + Vật liệu làm kín: Cao su lưu hóa. - Bộ truyền động điện: Đồng bộ với phần cơ khí của van; Điện áp 220/380 VAC - 50Hz; Cấp cách điện: F; Cấp bảo vệ ≥ IP 67. + Vận hành khẩn cấp: Bằng tay quay tích hợp trên bộ truyền động điện. + Thời gian xác lập từ 0⁰ ÷ 90⁰ ≥ 20 giây. + Mô men định mức ≥ 600Nm; bao gồm bảo vệ quá mô men. + Van tự động dừng khi đóng/mở hoàn toàn, có tiếp điểm báo trạng thái đóng/mở van. + Có bảo vệ quá mô men. - Phụ kiện đi kèm để lắp đặt: Mỗi van kèm 02 mặt bích tương thích với mặt bích của van để tổ hợp van với đường ống hiện hữu; Gu dông đai ốc đi kèm để tổ hợp van với mặt bích đính kèm. |
| 11 | Module truyền thông IEC60870-5-104 | Khối mở rộng truyền thông IEC60870-5-104, Tương đương module 6GK7243-1PX30-0XE0 /Siemens đảm bảo lắp đặt tương thích với PLC S7-1200 |

Ghi chú:

- Hàng hóa tương đương là loại có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa đã nêu.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để cung cấp hàng hóa đúng yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 1 | Tủ điện trọn bộ (Mục 6) | Chế tạo |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Cách thức kiểm tra như sau:

+ Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty Thủy điện Hòa Bình- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa.

+ Trong trường hợp chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp thử vào hệ thống để kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải chịu chi phí kiểm tra và các chi phí phát sinh khác, khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá trên.

- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Các hàng hóa này đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi thay mới. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.