Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: SXKD điện năm 2026;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03HH-SCL-2026: Mua sắm gioăng, phớt phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Tại NMTĐ Đồng Nai 4, xã  Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Trong đó thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và 30 ngày thời gian làm thủ tục thanh quyết toán hợp đồng).

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

+ Mua sắm gioăng, phớt phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4.

+ Thông số kỹ thuật thiết bị liên liên quan đến gói thầu: Không

-  Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | O-ring cuộn Ø12mm | OR8200-1A size Ø12 mm / MUSASHI | X |
| 2 | Đệm làm kín chịu áp M10 | PPM10 -217/ Pamargan |  |
| 3 | Đệm làm kín chịu áp M12 | PPM12 - 223/ Pamargan |  |
| 4 | Đệm làm kín chịu áp M14 | PPM14 -227/ Pamargan |  |
| 5 | Đệm làm kín chịu áp M16 | PPM16 -229/ Pamargan |  |
| 6 | Đệm làm kín chịu áp M18 | PPM18 -232/ Pamargan |  |
| 7 | Đệm làm kín chịu áp M20 | PPM20 -233/ Pamargan |  |
| 8 | Đệm làm kín chịu áp M22 | PPM22 -235/ Pamargan |  |
| 9 | Đệm làm kín chịu áp M24 | PPM24 - 238/ Pamargan |  |
| 10 | Đệm làm kín chịu áp M27 | PPM27 - 240/ Pamargan |  |
| 11 | Đệm làm kín chịu áp M30 | PPM30 - 242/ Pamargan |  |
| 12 | Đệm làm kín chịu áp M33 | PPM33 - 243/ Pamargan |  |
| 13 | Đệm làm kín chịu áp M36 | PPM36 - 244/ Pamargan |  |
| 14 | Đệm làm kín chịu áp M8 | PPM8 -213/ Pamargan |  |
| 15 | Gioăng tấm không amiang 0.5 mm | C4400- size 0.5mm / Klinger | X |
| 16 | Gioăng tấm không amiang 3 mm | C4400- size 3 mm/ Klinger | X |
| 17 | Hộp o ring | O-Ring Kit Series 2 (JIS)/ Gmors |  |
| 18 | O-ring cuộn Ø4 mm | OR8200-1A size Ø 4 mm/ MUSASHI | X |
| 19 | O-ring cuộn Ø8 mm | OR8200-1A size Ø8 mm/ MUSASHI | X |
| 20 | O-ring cuộn Ø9 mm | OR8200-1A size Ø9 mm/ MUSASHI | X |
| 21 | O-ring Ø7x560 mm | CO 7463 A/ NOK |  |
| 22 | O-ring Ø2.62x75.87 mm | CO 6268 A/ NOK |  |
| 23 | O-ring Ø3.55x118 mm | CO 7308 A/ NOK |  |
| 24 | O-ring Ø5.3x160 mm | CO 7374 A/ NOK |  |
| 25 | O- ring Ø8.4x464.5 mm | CO 02453 A/ NOK |  |
| 26 | O-ring Ø2.95x23.47 mm | CO 1253 A/ NOK |  |
| 27 | O-ring Ø3.55x103 mm | CO 7303 A/ NOK |  |
| 28 | O-ring Ø3.55x32.5 mm | CO7263 A/ NOK |  |
| 29 | O-ring Ø3.55x45 mm | CO 7274 A/ NOK |  |
| 30 | O-ring Ø3.55x60 mm | CO 7284 A/ NOK |  |
| 31 | O-ring Ø3.55x71 mm | CO 7290 A/ NOK |  |
| 32 | O-ring Ø5.3x128 mm | CO 7367 A/ NOK |  |
| 33 | O-ring Ø5.3x150 mm | CO 7372 A/ NOK |  |
| 34 | O-ring Ø5.3x180 mm | CO 7378 A/ NOK |  |
| 35 | O-ring Ø7x240 mm | CO 0474 A/ NOK |  |
| 36 | Phớt chắn bụi cổ secvor cánh hướng Ø180 mm | GSZ1800/ DEF seals |  |
| 37 | Phớt chắn dầu Ø62 mm | 62X90X8 CRW1 V/ SKF |  |
| 38 | Phớt chắn dầu Ø42x55 mm | AE 2483 E0/ NOK |  |
| 39 | Phớt chắn bụi piston cánh hướng Ø180 mm | GSF4800/ DEF Seals |  |
| 40 | Phớt chắn dầu Ø72 mm | 72X95X10 HMSA10 RG/ SKF |  |
| 41 | Phớt chắn dầu số 01 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm | GSJ1800/ DEF seals |  |
| 42 | Phớt chắn dầu số 02 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm | Yxd 180/ DEF seals |  |
| 43 | Tấm cao su làm kín dày 3 mm | TNKL-7007- size 03mm/ Tiger | X |
| 44 | Tấm cao su làm kín dày 4 mm | TNKL-7007- size 04 mm/ Tiger | X |
| 45 | Tếch chèn trục bơm 16x16 mm | Lionpack 3302/ Arasele |  |
| 46 | Vòng dẫn hướng piston Ø480 mm | GST 30x2.5mm/ DEF seal |  |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải chào hàng hóa đáp ứng chủng loại và thông số kỹ thuật như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tương đương hoặc tốt hơn; Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm mã hiệu, tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.

- Hàng hóa do Nhà thầu chào phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ rõ ràng và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Về chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) của các mục hàng hóa khác: Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT việc cung cấp CO, CQ của hàng hóa chào thầu theo yêu cầu dưới đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa và dịch vụ liên quan | Chứng từ kèm theo | Yêu cầu bảo hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O-ring cuộn Ø12mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 2 | Đệm làm kín chịu áp M10 |  |  |
| 3 | Đệm làm kín chịu áp M12 |  |  |
| 4 | Đệm làm kín chịu áp M14 |  |  |
| 5 | Đệm làm kín chịu áp M16 |  |  |
| 6 | Đệm làm kín chịu áp M18 |  |  |
| 7 | Đệm làm kín chịu áp M20 |  |  |
| 8 | Đệm làm kín chịu áp M22 |  |  |
| 9 | Đệm làm kín chịu áp M24 |  |  |
| 10 | Đệm làm kín chịu áp M27 |  |  |
| 11 | Đệm làm kín chịu áp M30 |  |  |
| 12 | Đệm làm kín chịu áp M33 |  |  |
| 13 | Đệm làm kín chịu áp M36 |  |  |
| 14 | Đệm làm kín chịu áp M8 |  |  |
| 15 | Gioăng tấm không amiang 0.5 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 16 | Gioăng tấm không amiang 3 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 17 | Hộp o ring |  |  |
| 18 | O-ring cuộn Ø4 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 19 | O-ring cuộn Ø8 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 20 | O-ring cuộn Ø9 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 21 | O-ring Ø7x560 mm |  |  |
| 22 | O-ring Ø2.62x75.87 mm |  |  |
| 23 | O-ring Ø3.55x118 mm |  |  |
| 24 | O-ring Ø5.3x160 mm |  |  |
| 25 | O- ring Ø8.4x464.5 mm |  |  |
| 26 | O-ring Ø2.95x23.47 mm |  |  |
| 27 | O-ring Ø3.55x103 mm |  |  |
| 28 | O-ring Ø3.55x32.5 mm |  |  |
| 29 | O-ring Ø3.55x45 mm |  |  |
| 30 | O-ring Ø3.55x60 mm |  |  |
| 31 | O-ring Ø3.55x71 mm |  |  |
| 32 | O-ring Ø5.3x128 mm |  |  |
| 33 | O-ring Ø5.3x150 mm |  |  |
| 34 | O-ring Ø5.3x180 mm |  |  |
| 35 | O-ring Ø7x240 mm |  |  |
| 36 | Phớt chắn bụi cổ secvor cánh hướng Ø180 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 37 | Phớt chắn dầu Ø62 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 38 | Phớt chắn dầu Ø42x55 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 39 | Phớt chắn bụi piston cánh hướng Ø180 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 40 | Phớt chắn dầu Ø72 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 41 | Phớt chắn dầu số 01 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 42 | Phớt chắn dầu số 02 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 43 | Tấm cao su làm kín dày 3 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 44 | Tấm cao su làm kín dày 4 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 45 | Tếch chèn trục bơm 16x16 mm |  |  |
| 46 | Vòng dẫn hướng piston Ø480 mm |  | ≥ 12 tháng |

- Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, Tờ khai hải quan, và các giấy tờ sau khi có yêu cầu: Thông báo hàng về, Vận đơn đường biển hoặc hàng không (bản gốc hoặc bản sao y), Hóa đơn thương mại, Bảng kê đóng gói (Packing list), các tài liệu kỹ thuật khác (nếu có)…

- Đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài được cung ứng theo hợp đồng trong nước, hồ sơ tài liệu gồm có: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, bản gốc/bản sao y công chứng hợp đồng thương mại hàng hóa (áp dụng với đơn vị khác nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng thể hiện mối liên hệ giữa nhà thầu, đơn vị cấp hàng trung gian (nếu có) và đơn vị nhập khẩu trực tiếp).

- Nếu sản xuất trong nước cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ), hoặc các giấy tờ khác tương đương.

- Đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra thị trường khi có yêu cầu (nếu có).

- Yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa cung cấp phải có tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn tại các mục trong E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT không đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt (Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bản dịch).

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đối với hàng hóa mà nhà thầu chào hàng hóa thay thế hoặc tương đương với hàng hóa quy định trong E-HSMT:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hóa.

- Bảo hành: Đáp ứng thời gian bảo hành các mục hàng hóa quy định tại “Bảng yêu cầu kỹ thuật”.

+ Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn trong “Bảng yêu cầu kỹ thuật” dưới đây:

BẢNG YÊU CẨU KỸ THUẬT

Gói thầu số 03HH-SCL-2026: Mua sắm gioăng, phớt phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | O-ring cuộn Ø12mm | - Mã hiệu: OR8200-1A size Ø12 mm / MUSASHI hoặc tương đương - Loại: O-Ring Cords, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: Đường kính sợi (W): Ø12mm - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bằng ru lô hoặc bó tròn, bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. - Quy cách độ dài: 30m/cuộn |
|  | Đệm làm kín chịu áp M10 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM10 - 217/ Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1350 - Đường kính lỗ: C = 10.70 mm - Đường kính ngoài: A = 16 mm - Chiều dày vòng đệm: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M12 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM12 - 223/ Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1680 - Đường kính lỗ: C = 12.7 mm - Đường kính ngoài: A = 20 mm - Chiều dàu còng đệm: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M14 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM14 -227/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1510 - Đường kính lỗ: C = 14.70 mm - Đường kính ngoài: A = 22 mm - Chiều dài vòng đệm: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M16 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM16 -229/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1400 - Đường kính lỗ: C = 16.7 mm - Đường kính ngoài: A = 24 mm - Chiều dày vòng: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M18 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM18 -232/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1275 - Đường kính lỗ: C = 18.7 mm - Đường kính ngoài: A = 26 mm - Chiều dày vòng: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M20 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM20 -233/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1275 - Đường kính lỗ: C = 20.7 mm - Đường kính ngoài: A = 28 mm - Chiều dày vòng: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M22 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM22 -235/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar):760 - Đường kính lỗ: C = 22.5 mm - Đường kính ngoài: A = 28 mm - Chiều dày vòng: E = 1.5 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M24 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM24 - 238/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1050 - Đường kính lỗ: C = 24.7 mm - Đường kính ngoài: A = 32 mm - Chiều dày vòng: E = 2 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M27 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM27 - 240/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1130 - Đường kính lỗ: C = 27.2 mm - Đường kính ngoài: A = 36 mm - Chiều dày vòng: E = 2 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M30 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM30 - 242/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 860 - Đường kính lỗ: C = 31 mm - Đường kính ngoài: A = 39 mm - Chiều dày vòng: E = 2 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M33 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM33 - 243/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 900 - Đường kính lỗ: C =33.7 mm - Đường kính ngoài: A = 42 mm - Chiều dày vòng: E = 2 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M36 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM36 - 244/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 900 - Đường kính lỗ: C =36.7 mm - Đường kính ngoài: A = 46 mm - Chiều dày vòng: E = 2 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.4 mm |
|  | Đệm làm kín chịu áp M8 | - Mã hiệu: Bonded seals PPM8 -213/Pamargan hoặc tương đương - Loại: Bonded seals - Vật liệu vòng đệm: Đồng/Brass Turne - Vật liệu môi: NBR - Áp suất phá hủy/ Min brurst pressure (Bar): 1330 - Đường kính lỗ: C = 8.70 mm - Đường kính ngoài: A = 14 mm - Chiều dày vòng đệm: E = 1 mm - Chiều cao môi làm kín tính từ vành đồng: D = 0.3 mm |
|  | Gioăng tấm không amiang 0.5 mm | - Mã hiệu: C4400- size 0.5/ Klinger hoặc tương đương - Loại: Gioăng đệm, dạng tấm. - Đặc tính: Chịu áp, nhiệt, dầu, nước, a xít, ba giơ. - Thành phần: Sợi Aramid liên kết với cao su NBR/Aramid fibers bonded with NBR. - Thông số cơ học (mẫu 2mm): + Độ nén (ASTM F 36): 11% + Độ hồi phục (ASTM F 36): 55% + Ứng suất/Stress relaxation DIN 52913 (50 MPa, 16 h / 300 °C): 25 MPa + Giảm độ dày ở 23 °C, 50 MPa: 10% - Kích thước: 1000x1500x0.5 mm - Màu sắc: Xanh - Quy cách: Trên bề mặt gioăng được in mã hiệu gioăng. |
|  | Gioăng tấm không amiang 3mm | - Mã hiệu: C4400- size 3mm/ Klinger hoặc tương đương - Loại: Gioăng đệm, dạng tấm. - Đặc tính: Chịu áp, nhiệt, dầu, nước, a xít, ba giơ. - Thành phần: Sợi Aramid liên kết với cao su NBR/Aramid fibers bonded with NBR. - Thông số cơ học (mẫu 2mm): + Độ nén (ASTM F 36): 11% + Độ hồi phục (ASTM F 36): 55% + Ứng suất/Stress relaxation DIN 52913 (50 MPa, 16 h / 300 °C): 25 MPa + Giảm độ dày ở 23 °C, 50 MPa: 10% - Kích thước: 1000x1500x3 mm - Màu sắc: Xanh - Quy cách: Trên bề mặt gioăng được in nổi mã hiệu gioăng. |
|  | Hộp o ring | - Mã hiệu: O-Ring Kit Series 2 (JIS)/Gmors hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Bộ hộp gồm 391 cái/30cỡ/hộp: - Ø2.80x1.90: 18 cái; - Ø3.80x1.90: 18 cái; - Ø4.80xØ1.90 18 cái; - Ø5.80xØ1.90: 18 cái; - Ø6.80xØ1.90: 18 cái; - Ø7.80xØ1.90: 18 cái; - Ø8.80xØ1.90: 18 cái; - Ø9.80xØ2.40: 14 cái; - Ø10.80xØ2.40:14 cái; - Ø11.80xØ2.40: 14 cái - Ø13.80xØ2.40: 14 cái; - Ø15.80xØ2.40: 14 cái; - Ø17.80xØ2.40: 14 cái; - Ø19.80xØ2.40: 14 cái; - Ø20.00xØ3.00: 11 cái - Ø22.00x Ø3.00: 11 cái; - Ø22.10 xØ3.50: 10 cái; - Ø24.40xØ3.10: 11 cái; - Ø24.70xØ3.50: 10 cái; - Ø25.70xØ3.50: 10 cái; - Ø29.40 xØ3.10: 11 cái; - Ø29.70xØ3.50: 10 cái; - Ø31.70xØ3.50: 10 cái; - Ø33.70xØ3.50: 10 cái; - Ø34.40xØ3.10:11 cái; - Ø35.70xØ3.50: 10 cái; - Ø39.40xØ3.10: 11 cái; - Ø39.70xØ3.50: 10 cái; - Ø44.4xØ3.10: 11 cái; - Ø47.70xØ3.50: 10 cái. |
|  | O-ring cuộn Ø4 mm | - Mã hiệu: O-ring- OR8200-1A size Ø 4 mm/ MUSASHI hoặc tương đương - Loại: O-Ring Cords, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: Đường kính sợi (W): Ø4mm - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bằng ru lô hoặc bó tròn, bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. - Quy cách độ dài: 30m/cuộn |
|  | O-ring cuộn Ø8 mm | - Mã hiệu: O-ring- OR8200-1A size Ø8 mm/ MUSASHI hoặc tương đương - Loại: O-Ring Cords, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: Đường kính sợi (W): Ø8 mm - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bằng ru lô hoặc bó tròn, bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. - Quy cách độ dài: 50m/cuộn và 30m/cuộn |
|  | O-ring cuộn Ø9 mm | - Mã hiệu: O-ring- OR8200-1A size Ø9 mm/ MUSASHI hoặc tương đương - Loại: O-Ring Cords, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ. + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: Đường kính sợi (W): Ø9mm - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bằng ru lô hoặc bó tròn, bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. - Quy cách độ dài: 30m/cuộn |
|  | O-ring Ø7x560 mm | - Mã hiệu: CO 7463 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø7±0.15 mm + Đường kính trong (d0): Ø560±3.81 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất |
|  | O-ring Ø2.62x75.87 mm | - Mã hiệu: CO 6268 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø2.62±0.07 mm + Đường kính trong (d0): Ø75.87 ± 0.60 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x118 mm | - Mã hiệu: CO 7308 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø118±0.97 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø5.3x160 mm | - Mã hiệu: CO 7374 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø5.3±0.13 mm + Đường kính trong (d0): Ø160 ±1.27 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất |
|  | O- ring Ø8.4x464.5 mm | - Mã hiệu: CO 02453 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø8.4±0.15 mm + Đường kính trong (d0): Ø464.5 ±3.3 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø2.95x23.47 mm | - Mã hiệu: CO 1253 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø2.95±0.1 mm + Đường kính trong (d0): Øx23.47 ±0.15 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x103 mm | - Mã hiệu: CO 7303 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø103±0.87 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x32.5 mm | - Mã hiệu: CO7263 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø32.5 ± 0.32 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x45 mm | - Mã hiệu: CO 7274 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø45 ± 0.42 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x60 mm | - Mã hiệu: CO 7284 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø60 ± 0.54 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø3.55x71 mm | - Mã hiệu: CO 7290 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø3.55±0.10 mm + Đường kính trong (d0): Ø71± 0.63 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø5.3x128 mm | - Mã hiệu: CO 7367 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø5.3±0.13 mm + Đường kính trong (d0): Ø128± 1.05 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø5.3x150 mm | - Mã hiệu: CO 7372 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø5.3±0.13 mm + Đường kính trong (d0): Ø150± 1 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | O-ring Ø5.3x180 mm | - Mã hiệu: CO 7378 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø5.3±0.13 mm + Đường kính trong (d0): Ø80± 1.41 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất |
|  | O-ring Ø7x240 mm | -Mã hiệu: CO 0474 A/ NOK hoặc tương đương - Loại: O-Ring, gioăng đúc, không cắt dán. - Vật liệu: Nitrile rubber (NBR) với đặc tính như sau: + Tiêu chuẩn vật liệu NBR-70-1 (JIS B 2401) chịu nước, dầu, khí, axit, ba giơ . + Độ cứng (Duro A): 70 ±5 + Độ bền kéo (MPa): > 10 + Độ giãn dài (%): > 250 + Lực kéo 100% (MPa): > 2.5 + Tỷ lệ biến dạng dư (tại 120°C × 72 giờ) (%): < 40 + Nhiệt độ làm việc max: 120 °C + Màu sắc: Đen - Kích thước: + Đường kính sợi (W): Ø6.98±0.15 mm + Đường kính trong (d0): Ø240.66±1.93 mm - Quy cách đóng gói: Sản phẩm được bảo quản trong bao bì, có nhãn hiệu, mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Phớt chắn bụi cổ secvor cánh hướng Ø180 mm | - Mã hiệu: GSZ1800/DEF seals hoặc tương đương - Loại: Phớt chắn bụi cổ xy lanh/scrapers - Ứng dụng: Sử dụng cho xy lanh thủy lực. - Cấu tạo: Bao gồm 1 o-ring và 1 vòng chắn bụi - Vật liệu: +O-ring: NBR +Vòng trượt/slide ring: PTFE- BRONZE - Tốc độ trượt: max 15 (m/s) - Đường kính cần piston: dN = 180 mm; - Đường kính ngoài rãnh lắp: D3 = 196 mm; - Đường kính rãnh lắp môi phớt: D4 = 182.5 mm - Bề rộng rãnh lắp: L=9.5mm - Tổng chiều cao rãnh lắp: L+a = 9.5 + 5 =14.5 mm - Áp suất max: 60 Mpa - Nhiệt độ max: -45 ÷ 200 °C |
|  | Phớt chắn dầu Ø62 mm | - Mã hiệu: 62X90X8 CRW1 V/ SKF hoặc tương đương - Kích thước: + Đường kính ngoài trục lắp d1: 62 mm + Đường kính trong rãnh lắp D: 90 mm + Chiều cao phớt b: 8 mm - Vật liệu: Vỏ kim loại, môi phớt vật liệu đàn hồi, có lò xo dạng xọc, chịu dầu mỡ - Nhiệt độ vận hành: -40 °C÷ 100 °C - Tốc độ quay của trục: max 2700 r/min - Tốc độ trượt bề mặt trục: max 9 m/s - Ứng dụng: sử dụng giữa bộ phận quay và bộ phận tĩnh của thiết bị hoặc hai bộ phận chuyển động tương đối - Quy cách: Trên bề mặt phớt có dập nối số hiệu và thương hiệu |
|  | Phớt chắn dầu Ø42x55 mm | - Mã hiệu: AE 2483 E0/ NOK hoặc tương tương - Kích thước (Đường kính trong x Đường kính ngoài x Bề rộng): 42x55x9 mm - Vật liệu : NBR - Môi phớt: Có lò xo - Nhiệt độ : Max 120°C) - Áp suất : 0÷0.05MPA - Tốc độ quay : 0÷25 m/s - Kích thước (Đường kính trong x Đường kính ngoài x Bề rộng): 42x55x9 mm |
|  | Phớt chắn bụi piston cánh hướng Ø180 mm | - Mã hiệu: GSF4800/DEF Seals hoặc tương đương - Loại: Phớt chặn dầu piston/ Slide Ring for Pistons - Ứng dụng: Sử dụng cho xy lanh thủy lực. - Cấu tạo: Bao gồm 1 o-ring và 1 vòng chặn dầu. - Tiêu chuẩn: ISO 7425/1 - Vật liệu: - O-ring: NBR - Vòng trượt/slide ring: PTFE- BRONZE - Tốc độ trượt: max 15 (m/s) - Đường kính trong lãnh lắp phớt: d = 455.5 mm; - Đường kính trong xylanh: D = 480 mm; - Bề rộng rãnh lắp L = 8.1 mm - Áp suất max: 60 Mpa - Nhiệt độ max: -45 ÷ 200 °C |
|  | Phớt chắn dầu Ø72 mm | - Mã hiệu: 72X95X10 HMSA10 RG/ SKF hoặc tương đương - Kích thước: + Đường kính ngoài trục lắp d1: 72mm + Đường kính trong rãnh lắp D: 195mm + Chiều cao phớt b: 10 mm - Vật liệu: + Vật liệu môi làm kín/Lip material: Cao su/ Fluoro rubber (FKM) + Loại đường kính ngoài: Được gia cường bằng kim loại và cao su - Nhiệt độ vận hành: -40 °C÷ 100°C - Tốc độ quay của trục: max 2460 r/min - Tốc độ trượt bề mặt trục: max 9.3 m/s - Quy cách: Trên bề mặt phớt có dập nối số hiệu và thương hiệu |
|  | Phớt chắn dầu số 01 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm | - Mã hiệu: GSJ1800//DEF seals hoặc tương đương - Loại: Phớt chắn dầu cổ xy lanh/ Slides ring for rods - Ứng dụng: Sử dụng cho xy lanh thủy lực. - Cấu tạo: Bao gồm 1 o-ring và 1 vòng chặn dầu - Tiêu chuẩn: ISO 7425/2 - Vật liệu: +O-ring: NBR +Vòng trượt/slide ring: PTFE- BRONZE - Tốc độ trượt: Max 15 (m/s) - Đường kính trục: d = 180 mm; - Đường kính ngoài rãnh lắp: D = 195.5 mm; - Bề dày dãnh lắp: L = 6.3 mm - Áp suất max: 60 Mpa - Nhiệt độ max: -45 ÷ 200°C |
|  | Phớt chắn dầu số 02 cổ sevor cánh hướng Ø180 mm | - Mã hiệu: Yxd 180/DEF seals hoặc tương đương - Loại: Phớt chắn dầu cổ xy lanh chữ U/ U – Cup for rods - Ứng dụng: Sử dụng cho xy lanh thủy lực. - Tiêu chuẩn: JB/ZQ 4265 - Vật liệu: PU (Shore 90-95A) - Tốc độ trượt: 1 (m/s) - Đường kính trục: d = 180 mm; - Đường kính ngoài rãnh lắp: D = 196 mm; - Chiều cao phớt : H = 18 mm - Bề rộng rãnh lắp: L1 = 19 mm - Áp suất max: 40 Mpa - Nhiệt độ max: -35 ÷ 200 °C |
|  | Tấm cao su làm kín dày 3 mm | - Mã hiệu: Tấm cao su TNKL-7007- size 04mm/ Tiger hoặc tương đương - Kích thước: Dày x Rộng (3 mm x1m) - Vật liệu: Cao su NBR - Tiêu chuẩn JIS K 6250 với đặc tính sau: + Độ cứng: 70 Type A + Chịu áp lực: Max 12.2 Mpa + Độ giãn: Max 550% + Chịu nhiệt độ: Max 100 °C - Chủng loại: Chịu dầu, nước, khí, chịu nhiệt, axits, ba giơ - Trên bề mặt được in mã hiệu và nhà sản xuất. - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm cao su làm kín dày 4 mm | - Mã hiệu: Tấm cao su TNKL-7007- size 04mm/Tiger hoặc tương đương - Kích thước: Dày x Rộng (4mm x1m) - Vật liệu: Cao su NBR - Tiêu chuẩn JIS K 6250 với đặc tính sau: + Độ cứng: 70 Type A + Chịu áp lực: Max 12.2 Mpa + Độ giãn: Max 550% + Chịu nhiệt độ: Max 100 °C - Chủng loại: Chịu dầu, nước, khí, chịu nhiệt, axits, ba giơ - Trên bề mặt được in mã hiệu và nhà sản xuất. - Quy cách đóng gói: Cuộn tròn bọc bảo vệ bề mặt ngoài, trên bao bì thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tếch chèn trục bơm 16x16 mm | - Mã hiệu: Lionpack 3302/ Arasele hoặc tương đương - Loại: Dây tết chèn teflon chịu nhiệt chịu mài mòn - Ứng dụng: Làm kín trục bơm - Tiết diện: vuông, 16x16mm - Vật liệu: PTFE 100% - Nhiệt độ: -50°C ÷ 285°C - Áp suất: Max 25 Bar Tốc độ trên trục: Max 20m/s |
|  | Vòng dẫn hướng piston Ø480 mm | - Mã hiệu: GST 30x2.5mm/ DEF seal hoặc tương đương - Loại: Vòng dẫn hướng/Guide & wear ring - Ứng dụng: Sử dụng cho xy lanh thủy lực. - Vật liệu: PTFE - Tốc độ trượt: Max 15 (m/s) - Nhiệt độ max: -45 ÷ 260°C - Áp suất max: 15N/mm2 tại 25°C - Tiêu chuẩn: ISO 10766 - Cắt chéo tạo khe hở “Z”, góc cắt theo tiêu chuẩn. - Đường kính trong: d = 475 mm - Đường kính ngoài: D = 480 mm - Bề rộng rãnh lắp L2 = 30 mm - Chiều dày: W = 2.5 mm |

1.3 Các yêu cầu khác: Không

- Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm: Kho vật tư Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 và hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng.

Thành phần kiểm tra bao gồm đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu, hàng hóa trong hợp đồng đáp ứng kiểm tra và thử nghiệm khi đáp ứng các nội dung sau:

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa: đáp ứng khi hàng hóa phải là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, tình trạng nguyên vẹn, không móp méo;

- Kiểm tra về số lượng và thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm cả kích thước lắp đặt tương thích với thiết bị hiện hữu tại nhà máy), name plate phải đúng với hàng hóa chào thầu;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của hàng hóa trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ tờ khai hải quan (bản gốc hoặc bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu) của hàng hóa nhập khẩu trong hợp đồng;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: thí nghiệm xuất xưởng (Factory Acceptance Test), hướng dẫn lắp đặt (nếu có);

- Thí nghiệm đo kiểm thông số, vận hành thử thiết bị, vật tư (nếu cần).

- Các thiết bị, vật tư lẻ cũng như bộ phận máy móc chưa thể kiểm tra vận hành ngay được thì tiến hành kiểm tra tình trạng bên ngoài, đảm bảo không có bất thường theo quy cách của nhà sản xuất. Việc thử nghiệm, đánh giá chất lượng thiết bị sẽ tiến hành sau trong thời gian sớm nhất, nếu có bất thường sẽ thông báo cho nhà thầu.

- Trong trường hợp có sự khác biệt về số lượng và chất lượng của hàng hoá so với quy định trong Hợp đồng, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp bổ sung số hàng hóa thiếu và thay thế hàng hóa không phù hợp (với chi phí của Nhà thầu) trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư/Bên mời thầu.

- Nhà thầu chịu tất cả các chi phí liên quan (vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa), và bị phạt chậm tiến độ nếu hàng hóa không đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm.