# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1.1 Giới thiệu về gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Tên gói thầu: Gói thầu 08PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay APH, bộ trao đổi nhiệt khói khói GGH cho tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và tổ máy S2 - Nhà Máy Nhiệt điện Duyên Hải 3

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tiến độ hoàn dịch vụ là 150 ngày (trong đó thời gian thực hiện dịch vụ là 20 ngày/tổ máy, 20 ngày liên tục  kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng).

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 – Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Độ sạch của bộ trao đổi nhiệt khói khói (GGH) ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành hệ thống xử lý lưu huỳnh trong khói. Do đó mỗi chu kỳ đại tu cũng phải thay mới toàn bộ module trao đổi nhiệt là điều cần thiết.

1.2 Mục tiêu đạt được sau sửa chữa

Các bộ APH/GGH sau khi vệ sinh sạch, sẽ đảm bảo  tăng hiệu suất thu hồi nhiệt của APH và tăng khả năng trao đổi nhiệt của GGH cũng như giảm chênh áp qua APH/GGH khi vận hành, góp phần phục hồi khả năng trao đổi nhiệt của các tấm module.

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Yêu cầu về dịch vụ: Nhà thầu cung cấp đủ nhân công để thực hiện dịch vụ thuộc phạm vi công việc gói thầu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Yêu cầu về máy thi công: Nhà thầu cung cấp đủ máy thi công phải đảm bảo còn thời gian kiểm định theo quy định, hoạt động tốt để thực hiện dịch vụ thuộc phạm vi công việc gói thầu.

- Yêu cầu thực hiện biện pháp thi công: Nhà thầu tự chuẩn bị các phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ để thực hiện các công tác của biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất, đảm bảo cung cấp đủ để triển khai công việc đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

## - Yêu cầu về chất lượng: Các công việc thuộc phạm vi gói thầu sau khi hoàn thành phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, đảm bảo làm tăng hiệu suất thu hồi nhiệt của APH và tăng khả năng trao đổi nhiệt của GGH cũng như giảm chênh áp qua APH/GGH khi vận hành, góp phần phục hồi khả năng trao đổi nhiệt của các tấm module.

2.2 Yêu cầu phạm vi cung cấp dịch vụ

- Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng nội dung dịch vụ thi công, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công đại tu chi tiết theo Phụ lục đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục đại tu của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện đại tu theo quy định.

- Nhà thầu chào giá dự thầu của từng Danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với danh mục dịch vụ quy định tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống). Trong đó Nhà thầu phải có Bảng giá dự thầu chi tiết kèm theo E-HSDT (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục đính kèm E-HSMT như: Vật tư thiết bị thay thế và Vật tư tiêu hao (Bảng giá trị Vật tư tiêu hao tiên lượng đính kèm E-HSDT đã được tính phân bổ trong giá dự thầu). Chi phí vật tư tiêu hao khi thanh quyết toán theo chứng từ thực tế mua sắm để phục vụ dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ (bao gồm dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT) phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1 tuy nhiên không vượt tỷ lệ 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa lớn tương ứng với giá trị 99.324.615 VNĐ). (Chứng từ thực tế không giới hạn gồm hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng)

- Đối với vật tư thay thế không nêu Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) thì Chủ đầu tư cung cấp.

Đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) và các nội dung công việc theo các phụ lục sau:

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối nóng) Tổ máy S1-DH1 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Lắp đặt tời, pa lăng. 6. Tháo thanh kẹp khối chèn. 7. Tháo, kéo khối trao đổi nhiệt (khối nóng) lên vệ sinh, nhặt các tấm trao đổi nhiệt tầng nóng bị gãy. 8. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 9. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 10. Lắp đặt căn chỉnh các khối trao đổi nhiệt (khối nóng). 11. Nghiệm thu kết quả thực hiện. 12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 02 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối trung gian) Tổ máy S1-DH1 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 03 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối lạnh) Tổ máy S1-DH1 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7.Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 04 | Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt khói khói (GGH) Tổ máy S1-DH1 | Khối | 336 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7.Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 05 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối nóng) Tổ máy S2-DH3 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Lắp đặt tời, pa lăng. 6. Tháo thanh kẹp khối chèn. 7. Tháo, kéo khối trao đổi nhiệt (khối nóng) lên vệ sinh, nhặt các tấm trao đổi nhiệt tầng nóng bị gãy. 8. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 9. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 10. Lắp đặt căn chỉnh các khối trao đổi nhiệt (khối nóng). 11. Nghiệm thu kết quả thực hiện. 12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 06 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối trung gian) Tổ máy S2-DH3 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 07 | Vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay (Khối lạnh) Tổ máy S2-DH3 | Khối | 672 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7.Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |
| 08 | Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt khói khói (GGH) Tổ máy S2-DH3 | Khối | 336 | 1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m. 3. Lắp đặt khu vực vệ sinh tấm trao đổi nhiệt. 4. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió. 5. Vệ sinh khối trao đổi nhiệt bằng vòi phun cao áp. 6. Kiểm tra đánh giá tấm trao đổi nhiệt. 7.Nghiệm thu kết quả thực hiện. 8. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng. |  |

2.3 Yêu cầu tiến độ thi công

2.3.1 Biểu tiến độ thi công chi tiết

Nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho toàn bộ công trình được quy định tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) ứng với thời gian thực hiện dịch vụ 150 ngày (trong đó thời gian thực hiện dịch vụ là 20 ngày/tổ máy, 20 ngày liên tục  kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ), kể từ ngày nhận bàn bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư, tiến độ thi công phải đảm bảo tính khả thi và được lập theo mẫu sau:

| STT | Nội dung công việc | Tổng thời gian thi công: 20 ngày |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | ..... | 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam kết huy động nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công dựa trên biểu tiến độ thi công mà nhà thầu xây dựng.

2.3.2. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công

Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thi công.

Trong khoảng thời gian không thể thi công do điều kiện khách quan, Nhà thầu vẫn phải có biện pháp để tiếp tục thực hiện các phần việc thuộc phạm vi gói thầu không bị ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan.

Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng yêu cầu. Tiến độ thi công phải được trình bày chi tiết trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công (thể hiện rõ thời gian thực hiện và số lượng nhân sự cho từng công tác).

Nhà thầu cam kết thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công. Nếu Chủ đầu tư nhận thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện có khả năng làm chậm so với thời hạn quy định, Nhà thầu phải có giải pháp trình Chủ đầu tư xem xét nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng chi phí của nhà thầu. Trường hợp, gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng do lỗi của Nhà thầu gây ra, Nhà thầu phải chịu trách nghiệm khắc phục mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

    - Cách thức xử lý phạt chậm tiến độ thi công:

Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện trễ tiến độ một phần của hạng mục công việc hay toàn bộ nội dung hạng mục công việc đã được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ nghiệm thu chạy thử, kế hoạch lên máy của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư áp dụng phạt trên tổng giá trị của toàn bộ hạng mục công việc đó theo đơn giá trong hợp đồng theo mức phạt quy định tại E-ĐKC 22 Phạt và bồi thường thiệt hại.

2.4 An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

2.4.1 Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

Trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công và phế thải sau quá trình sửa chữa phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2.4.2 Phòng cháy, chữa cháy

Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công dự án do Nhà thầu lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, thực tế tại hiện trường và phải được Chủ đầu tư phê duyệt chấp thuận trước khi thi công.

2.4.3 An toàn lao động

Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình có trên mặt bằng thi công, kể cả cho các thiết bị và công trình phụ cận.

Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhà thầu phải tuân thủ quy định an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 34:2018/BLĐTBXH) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Trên cơ sở yêu cầu về An toàn lao động đã nêu trên, Nhà thầu phải lập biện  pháp An toàn lao động theo quy định hiện hành : Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao, biện pháp an toàn trong công tác hàn, biện pháp an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế, biện pháp an toàn khi cẩu, nâng thiết bị.… và phải tuân thủ các Quy định về an toàn hiện hành của Nhà nước.

2.4.4 Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải nêu biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

2.4.5 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo quy định của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Pháp luật trước khi thi công. Nhân sự phải được huấn luyện và cấp thẻ ATLĐ nhóm 3 theo NĐ 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm đối với công tác phòng chống cháy, nổ và có cam kết rõ ràng việc thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao, ...

Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh.

Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

2.5 Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

2.5.1 Giải pháp kỹ thuật

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc, Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình bao gồm các nội dung chuẩn bị thi công, quá trình thực hiện thi công và nghiệm thu công trình. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dưới đây:

- Biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.

- Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư. Trường hợp, việc thi công ảnh hưởng đến sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ tạm dừng việc thi công này. Nhà thầu chỉ được phép thực hiện sau khi được sự cho phép của Chủ đầu tư.

- Trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây ra.

2.5.2 Công tác chuẩn bị

a) Tổ chức thi công

Trước khi thực hiện, phải có biện pháp thi công được duyệt. Trong đó, phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và thiết bị đối với từng hạng mục công việc. Đồng thời, phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.

- Thi công phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, qui định và các chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.

- Nhân sự thực hiện phải có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định, trang bị đồ bảo hộ cá nhân, được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

- Máy, thiết bị thi công phải được đăng ký, đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong quá trình hoạt động, phải tuân thủ quy trình, quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn.

b) Tổ chức mặt bằng

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với quy định về an toàn hiện hành của Quốc gia.

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.

c) Tổ chức nhân sự

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp tiến độ theo yêu cầu.

- Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, cán bộ giám sát an toàn, ... Bên cạnh đó, phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.

2.5.3 Yêu cầu về tổ chức thi công

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

- Nhà thầu phải thực hiện công tác sửa chữa theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công, thí nghiệm vật tư, kiểm định thiết bị theo các quy định của Bên mời thầu.

- Thiết bị, nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động thi công trong phạm vi thiết bị, mặt bằng thi công đã được Chủ đầu tư bàn giao và được cấp phiếu công tác, không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhà máy, cũng như đến các đơn vị thi công sửa chữa khác.

- Vật tư, thiết bị phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không được để các vật tư, thiết bị làm cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Các phế thải phải được dọn sạch và đổ đúng nơi quy định. Phải thường xuyên thông thoát nước mặt bằng, bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo, sạch sẽ.

- Trước khi thực hiện thi công, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về danh sách, số lượng nhân lực, thiết bị, vật tư trên công trường (phù hợp với tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt) để làm các thủ tục đăng ký ra vào Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (gồm cả thời gian, nhân lực làm ngoài giờ làm việc hành chính, nếu cần thiết). Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường (bao gồm đại diện của Nhà thầu) nếu như có thái độ sai trái, thiếu cẩn thận, thiếu năng lực hoặc gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường và tài sản của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra vật tư, máy móc về kiểm định, đo lường, kiểm tra hàng hóa, kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động kiểm tra nêu trên. Các công tác kiểm tra nêu trên của Chủ đầu tư không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu.

- Trong quá trình sửa chữa, khi tháo dỡ thiết bị, Nhà thầu phải thông báo cho cán bộ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư và mời các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan trong trường hợp có bất ký hư hỏng thiết bị do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình tháo lắp thuộc khu vực thi công của Nhà thầu, đồng thời Nhà thầu phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của hệ thống đảm bảo hệ thống vận hành ổn định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Trường hợp hệ thống sau khi hoàn trả có xảy ra bất thường khi vận hành, nhà thầu có trách nhiệm xử lý và bảo hành đồng bộ với các hệ thống thuộc phạm vi gói thầu.

- Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu có trách nhiệm mang đến kho và bàn giao cho Chủ đầu tư. Đối với các vật tư, thiết bị chưa sử dụng hoặc sử dụng một phần, phải bảo quản và giao trả lại cho Chủ đầu tư.

- Công tác thi công được thực hiện theo các bước sau:

  - Chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ thi công.

  - Thực hiện đúng phiếu công tác, lệnh công tác khi thực hiện công việc. Tuân thủ nội quy, quy định của nhà máy. Tuân thủ các biện pháp an toàn điện khi thực hiện công việc.

  - Nhận bàn giao thiết bị, hệ thống

  - Tiến hành bảo trì sửa chữa thiết bị theo nội dung công việc của hạng mục.

  - Kiểm tra vận hành chạy thử tính liên động.

  - Nghiệm thu, bàn giao thiết bị.

b) Yêu cầu về kiểm tra, giám sát

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện, bao gồm cả Nhà thầu phụ (nếu có).

- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị được sử dụng cho gói thầu; lập biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và máy móc thiết bị.

- Sau khi hoàn thành công việc, Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công (nếu có) hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan đến các loại vật tư, thiết bị đã được thay thế trong quá trình thi công.

2.6 Biện pháp tổ chức nghiệm thu công trình

Quy trình nghiệm thu: thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số: 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1, nội dung chủ yếu như sau:

2.6.1 Nội dung nghiệm thu

Nội dung cơ bản của công tác nghiệm thu là xác định sự hoàn thành hết khối lượng yêu cầu của gói thầu, các khối lượng phát sinh và xác định chất lượng của các công việc đó.

- Các bộ APH/GGH sau khi vệ sinh sạch, sẽ đảm bảo được các mục tiêu như sau:

+ Giảm áp lực lên hệ thống chèn bộ sấy không khí, giảm lọt gió qua các bộ APH/GGH, tăng hiệu quả trao đổi nhiệt.

+ Giảm nhiệt độ khói thải, tăng hiệu suất lò hơi.

+ Chênh áp GGH giảm.

Do đó công tác nghiệm thu có thể chia ra hai công việc:

- Nghiệm thu, đánh giá khối lượng công việc hoàn thành.

- Nghiệm thu, đánh giá chất lượng, tiến độ công việc hoàn thành. Việc nghiệm thu đánh giá chất lượng tiến độ của các hạng mục có yêu cầu về năng lực hoạt động thử nghiệm, nhà thầu thực hiện và cung cấp các báo thử nghiệm theo các quy định hiện hành.

2.6.2 Nghiệm thu khối lượng

    - Cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc thuộc danh mục công việc là khối lượng công việc thuộc phạm vi gói thầu. Đồng thời Tổ nghiệm thu cũng xác nhận các khối lượng phát sinh được duyệt bổ sung đã được hoàn thành.

    - Đối với các nội dung, khối lượng công việc thực tế đã không thể thực hiện được thì phải nêu rõ lý do. Đối với khối lượng phát sinh phải giải trình cụ thể kèm theo các văn bản của Đơn vị phê duyệt dự toán cho phép thực hiện và các chứng từ đã thực hiện xong. Trong trường hợp chậm tiến độ so với quy định (theo kế hoạch hoặc hợp đồng) thì phải nêu rõ lý do.

    - Những lý do sau đây được coi là khách quan cho những khối lượng công việc không được thực hiện:

- Văn bản của cấp trên cho phép hoặc yêu cầu hoãn hoặc không làm công việc đó nữa.

- Do thiên tai, thời tiết và những lý do bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát và trách nhiệm của đơn vị sửa chữa.

    - Mọi lý do chủ quan đều không được thành viên nghiệm thu chấp nhận và Đơn vị sửa chữa bắt buộc phải nhanh chóng thực hiện toàn bộ công việc.

    - Đối với những công việc chưa được thực hiện nhưng có lý do khách quan, các thành viên nghiệm thu báo cáo Giám đốc đơn vị để có phương án xử lý.

2.6.3 Nghiệm thu chất lượng

Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc thuộc khối lượng công việc được mô tả tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) của E-HSMT và trong các biên bản nghiệm thu được các thành viên ký xác nhận đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành phù hợp. Để ký được văn bản nghiệm thu chất lượng Nhà thầu phải tiến hành công việc theo các bước sau đây:

2.6.3.1 Nghiệm thu chất lượng sau khi vệ sinh:

Đối với bộ sấy không khí APH/bộ trao đổi nhiệt khói khói GGH: Thực hiện kiểm tra chất lượng nước thải lấy mẫu từ ngay bên dưới bộ APH và GGH để phản ánh đúng nhất về chất lượng nước, thông số cần đạt được như bên dưới:

| pH | 6 – 7 | Phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra nước và nước thải, phương pháp 4500-H+ (Giá trị pH). |
| --- | --- | --- |
| Độ dẫn điện - µS/cm Conductivity -µS/cm | <400 | Phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra nước và nước thải, phương pháp 2510 (Độ dẫn điện). |
| Độ đục NTU Turbidity | <600 | Phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra nước và nước thải, phương pháp 2130 B (Độ đục). |

- Lưu ý:

+ Mẫu nước được lấy 01 mẫu tại mỗi vòng (ring) của bộ sấy sau khi vệ sinh, pH của nước thải sẽ được đối chiếu với pH đầu vào của nguồn nước cấp. Đây là tiêu chuẩn của nhiều nhà máy nhiệt điện trên thế giới thông qua kinh nghiệm và đề xuất của phòng hoá học nội bộ các nhà máy.

+ Nước thải sẽ được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy trước khi thải ra môi trường và tuân theo luật môi trường hiện hành.

- Kiểm tra trực quan bằng mắt thường sạch sẽ so với trước vệ sinh.

- Kiểm tra bằng đèn rọi từ dưới lên.

- Tháo dỡ 3 module trao đổi nhiệt ở đầu nóng để kiểm tra tro lắng động bên trong ở giữa.

- Không làm hư hỏng các thiết bị khác.

- Thực hiện các thủ tục nghiệm thu. Đóng các manhole.

2.6.3.2 Nghiệm thu sau khi vận hành tổ máy

- Sau khi khởi động lại tổ máy, chênh áp giảm so với trước vệ sinh. Thông số chênh áp cần đạt được phải giảm đi phải tối thiểu bằng 80% hiệu chênh áp trước vệ sinh so với thiết kế ở tải RO.

- Ví dụ: chênh áp thiết kế là 1,1 kPa, chênh áp trước vệ sinh là 2,5 kPa, thì chênh áp sau khi vệ sinh đạt tối đa là 2,5 - (2,5-1,1) *80% = 1,38 kPa.

2.6.3.3 Kiểm tra các biên bản/bản vẽ hoàn công (nếu có)

Các biên bản hoàn công bao gồm các loại biên bản sau đây:

  - Các biên bản khác xác định tình trạng sau từng công đoạn thi công, của từng hạng mục công trình theo quy trình sửa chữa, hoặc theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và đơn vị sửa chữa ghi trong hợp đồng hoặc các biên bản làm việc.

  - Sau khi kiểm tra, nếu có đủ biên bản theo yêu cầu và nội dung biên bản thể hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật được thỏa mãn thì mới được chuyển sang bước sau.

2.6.3.4 Nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc đã được phê duyệt;

- Hồ sơ nghiệm thu đã được tập hợp đầy đủ, rõ ràng.

2.7. Bảo hành, bảo trì

a) Thời gian bảo hành:

Thời gian bảo hành: 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa hệ thống vào sử dụng.

b) Biện pháp thực hiện công tác bảo hành

- Trong thời gian bảo hành nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào liên quan đến các nội dung công việc thuộc phạm vi gói thầu, nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng bằng chi phí của nhà thầu.

- Những hư hỏng xảy ra được xác định do lỗi trong quá trình lắp đặt, căn chỉnh thiết bị, Nhà thầu phải thực hiện bảo hành theo quy định của hợp đồng về thời gian và yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải xử lý mọi sai sót, khiếm khuyết bằng chi phí của Nhà thầu, việc khắc phục các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc khắc phục khiếm khuyết thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này, chi phí bảo hành này sẽ Nhà thầu phải chi trả ngay cả trường hợp chi phí bảo hành vượt giá trị giữ lại cho bảo hành của gói thầu, trường hợp nhà nhà thầu không thực hiện thanh toán thì Nhà thầu sẽ bị đánh giá về Uy tín Nhà thầu lên trang mạng đấu thầu Quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).

3. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

4. Tài liệu đính kèm

- Bản vẽ tổng thể của APH/GGH