## Danh mục vật tư
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | MCCB
1 | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 250A
2 | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 200A
3 | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 150A
4 | Aptomat 3 pha 75A
B | Cách điện
1 | Cách điện gốm 22kV cả ty
2 | Cách điện gốm 35kV cả ty
3 | Sứ đỡ thanh cái 22kV MBA
4 | Sứ đỡ thanh cái 35kV MBA
5 | Sứ chuỗi 35kV kèm phụ kiện
C | Cầu chì tự rơi
1 | Cầu chì tự rơi 22kV-Polymer
2 | Cầu chì tự rơi 35kV-Polymer
3 | Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 3 pha) - Sứ
4 | Ống cầu chì tự rơi 35KV (bao gồm cả phần đồng)
5 | Dây chì
D | Chống sét
1 | Chống sét van 22kV
2 | Chống sét van 35kV
E | Cầu dao
1 | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời (chém ngang)-630A
2 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời (chém ngang)-630A
3 | Cầu dao phụ tải 3 pha 35kV 630A ngoài trời dập hồ quang bằng dầu
F | Đầu cáp, hộp nối
1 | Đầu cáp co ngót nguội 24kV (3x35) ngoài trời
2 | Đầu cáp co ngót nguội 24kV (3x35) trong nhà
3 | Đầu cáp co nóng dây 2x6; 2x10; 2x16
4 | Đầu cáp co nóng dây 3x10+1x6
5 | Bộ đầu cáp co ngót nhiệt hạ thế 4x95 mm2
G | Dây và cáp điện
1 | Dây dẫn ACSR- 400 /51
2 | Cáp AL/XLPE/PVC 1x70-0,6/1kV
3 | Cáp AL/XLPE/PVC 1x95-0,6/1kV
4 | Cáp AL/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
5 | Cáp AL/XLPE/PVC 1x150-0,6/1kV
6 | Cáp AL/XLPE/PVC 1x185-0,6/1kV
7 | Cáp đồng 1x70mm2
8 | Cáp đồng 0,6/1kV-Cu/PVC/XLPE-1x185
9 | Cáp ngầm Cu/XLPE/CTS/Fr-PVC-W 12,7/22(24)kV - 3x35mm2
10 | Cáp ngầm Cu/XLPE/Fr -PVC 0,6/1kV 4x95 mm2
11 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
12 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
13 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
14 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x35; 2x35
15 | Dây đồng đơn cứng 1x4mm
16 | Dây tiếp địa đồng M95
17 | Dây cáp chống sét TK50
H | Đầu cốt
1 | Đầu cốt AM 50
2 | Đầu cốt AM 70
3 | Đầu cốt AM 95
4 | Đầu cốt AM 120
5 | Đầu cốt AM 150
6 | Đầu cốt AM 185
7 | Đầu cốt AM 240
8 | Đầu cốt đồng mạ M50
9 | Đầu cốt đồng mạ M70
10 | Đầu cốt M95
11 | Đầu cốt A185
12 | Đầu cốt thép 50
I | Ghíp, kẹp cáp
1 | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
2 | Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 1 bulong
3 | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
4 | Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 2 bulong
5 | Kẹp cáp 3 bu lông A25-95
6 | Kẹp cáp 3 bu lông A25-150
7 | Kẹp cáp 3 bu lông A50-240
8 | Kẹp cáp 1 bu lông A25-95
9 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x70
10 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-95
11 | Kẹp treo cáp 4x50 - 120
12 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95
13 | Kẹp bổ trợ đơn
14 | Kẹp cáp TK50
K | Vỏ tủ điện
1 | Vỏ tủ điện và hệ thống dàn thanh cái
L | Cột điện
1 | Cột điện H7,5B
2 | Cột điện H8,5B
3 | Cột bê tông H8,5C
4 | Cột BTLT NPC-I-10-190-4,3
5 | Cột BTLT NPC-I-10-190-5
6 | Cột BTLT NPC.I-16-190-11
M | Cáp quang và phụ kiện
1 | Cáp viễn thông ADSS24-FO
2 | Giáp níu cáp
3 | Ghíp treo cáp
4 | Măng xông
N | Ắc quy
1 | Bình ác quy 12V 7,5Ah
2 | Bình ắc quy 12V-12AH
3 | Bình ắc quy 12V-26AH
4 | Ắc quy 12V33Ah
O | Vật tư khác
1 | Tụ 10kvar (lắp tại TBA PP)
2 | Tụ 10kvar (lắp trên đường dây hạ áp)
3 | Khởi động từ 3 pha 32A
4 | Bộ điều khiển Mikro 6 cấp
5 | Khởi động từ 220VDC loại 3NC, 4 NO
6 | Rơ le quá tải động cơ DTĐ
7 | Công tắc hành trình
8 | Tủ công tơ (tủ 12 công tơ)
9 | ATS 1 pha 100A - 220V
9 | ATS 1 pha 63A - 220V
10 | Hộp chia dây composite 12 đầu ra (Hộp chia dây 12 cực + gông đai)
11 | Hạt hút ẩm
12 | Dầu cách điện
13 | Ống nhựa ɸ25/32
14 | Dây thép bọc nhựa PVC loại đường kính lõi thép 0,45mm, đường kính sau bọc 0,75mm
15 | Ty chóp đồng mạ bạc phi 30 dài 20 cm
16 | Bộ kẹp cực đầu cốt 240
17 | Bộ kẹp cực đầu cốt 400
18 | Ống nối dây A95
19 | Má ốp vòng treo + đai, khóa đai Inox
20 | Tấm má ốp cột đk 20
21 | Má ốp Φ18
22 | Tấm má ốp cột đk 16
23 | Má ốp vòng treo
24 | Bình thở thùng dầu chính MBA
25 | Bình thở thùng dầu OLTC MBA
26 | Chụp 5S ty sứ hạ thế (Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế)
27 | Chụp 5S ty sứ cao thế (Nắp chụp đầu cực sứ MBA trung thế)
28 | Thanh nal
29 | Biển báo tên vị trí tủ 210x283mm
P | Cấu kiện cơ khí
1 | Xà XN - 22 (Định Hóa)
2 | Xà néo XN - 35kV (Bắc Kạn)
3 | Xà lắp đặt DCL (tim 3m) (Định Hóa)
4 | Xà đỡ cầu dao trên 1 cột (Đồng Hỷ)
5 | Xà đỡ sứ trung gian (Pác Nặm)
6 | Sàn thao tác TBA (Pác Nặm)
7 | Ghế thao tác (Định Hóa)
8 | Ghế thao tác (cột hình II) (Phú Lương)
9 | Sàn Thao tác TBA cột đơn (Ba Bể)
10 | Sàn thao tác cột đơn (Đồng Hỷ)
11 | sàn thao tác SI cột đơn (Na Rì)
12 | sàn thao tác SI cột II (Na Rì)
13 | Sàn Thao tác TBA 1 cột (Ngân Sơn)
14 | Thang trèo (5 m) (Phú Lương)
15 | Thang trèo TBA (3m) (Ngân Sơn)
16 | Thang sắt 3m (Định Hóa)
17 | Thang sắt 4m (Thái Nguyên)
18 | Thang trèo TBA (4,2m) (Ba Bể)
19 | Thang trèo TBA (5,4mm) (Ba Bể)
20 | Thang trèo cột 12 (4m) (Pác Nặm)
21 | Thang trèo cột 16+20 (6m) (Pác Nặm)
22 | Thang trèo (Na Rì)
23 | Chụp cột CT-3M (Pác Nặm)
24 | Chụp đầu cột đơn 2 m (Bắc Kạn)
25 | Chụp đầu cột đúp 2,5m (Bắc Kạn)
26 | Chụp đầu cột đơn 3m (Bắc Kạn)
27 | Chụp cột tròn 3m (Định Hóa)
28 | Chụp cột tròn 4m (Định Hóa)
29 | Chụp cột 3m (Na Rì)
30 | Chụp cột CH3 (BTLT ngọn cột 190) (Ngân Sơn)
31 | Chụp cột CH3 (BTH ngọn cột 140) (Ngân Sơn)
32 | Chụp cột CH3-2 (BTH ngọn cột 140) (Ngân Sơn)
33 | Chụp cột CT-4m ngọn cột 190 (Chợ Đồn)
34 | Chụp cột CT-3m ngọn cột 210 (Chợ Đồn)
35 | Chụp cột CH-1 (ngọn 200*250) 2,5m (Chợ Đồn)
36 | Chụp cột CH-1(2,5m) (Chợ Đồn)
37 | Chụp cột CH-2 (ngọn 160x160) 2,5m (Chợ Đồn)
38 | Chụp cột CT-2,5m (Ngọn cột 210) (Chợ Đồn)
39 | Chụp cột CT-2,5m (Chợ Đồn)
40 | Cổ dề dây néo (Pác Nặm)
41 | Bu lông M20x280 + Đai ốc vòng đệm (Chợ Đồn)
42 | Bulong sắt loại M20*420 (Phú Lương)
43 | Dây tiếp địa bổ sung (Pác Nặm)
44 | Cờ tiếp địa (Ba Bể)
45 | Tiếp địa lặp lại hạ thế (Định Hóa)
46 | Tiếp địa RC2 (Đại Từ)
47 | Dây néo DNTK 50-16 (Chợ Đồn)
48 | Dây néo TK70-14 (Pác Nặm)
49 | Dây néo TK50-14 (Na Rì)
50 | Chụp đầu cột loại 2,5m (Võ Nhai)
51 | Chụp đầu cột hạ áp 2m (Võ Nhai)
52 | Xà néo góc 35kV (Võ Nhai)
53 | Ghế thao tác (Võ Nhai)
54 | Sàn thao tác (Chợ Mới)
55 | Dây tiếp địa bổ sung (Chợ Mới)
56 | Thang trèo cột 12 (Chợ Mới)

## MCCB
A | MCCB
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 250A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 250
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 7.000/1.000
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
II | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 200A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 200
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 7.000/1.000
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
III | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 150A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 150
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 7.000/1.000
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
IV | Aptomat 3 pha 75A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 75
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 25
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 8.500/1.500
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT

## Cách điện
B | Cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cách điện gốm 22kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
II | Cách điện gốm 35kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
6 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ³ 12,5
8 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥200
11 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
12 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
13 | Đường kính ty sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
17 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
III | Sứ đỡ thanh cái 22kV MBA
1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Vật liệu chế tạo |  | Gốm tráng men
6 | Điện áp định mức | kV | 24
7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz ướt | kV | ≥ 50
8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms | kV | ≥ 125
9 | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 25
IV | Sứ đỡ thanh cái 35kV MBA
1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Vật liệu chế tạo |  | Gốm tráng men
6 | Điện áp định mức | kV | 38.5
7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz ướt | kV | ≥ 70
8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms | kV | ≥ 170
9 | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 25
V | Sứ chuỗi 35kV kèm phụ kiện
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Kiểu khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Đường kính | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Chiều dài dòng rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện néo | kN | ≥ 70
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện: Móc treo chữ U, Mắt nối điều chỉnh, Vòng treo đầu tròn, Mắt nối đơn, Mắt nối kép, Mắt nối lắp ráp, Mắt nối trung gian, Khóa néo dây dẫn…
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Mạ kẽm nhúng nóng, bề dầy lớp mạ tối thiểu 85 µm
| Số bát cách điện | bát | 4
V.1 | Phụ kiện chuỗi cách điện |  | Khoá néo 01 cái; Mắt nối trung gian 01 cái; Mắt nối kép 01 cái; Vòng treo đầu tròn 01 cái; Móc treo chữ U 02 cái, băng lót dây nhôm
a | Vòng treo
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
b | Mắc nối trung gian
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
c | Mắc nối kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
d | Khóa néo
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| Loại |  | Tối thiểu 3 bu lông phù hợp với cỡ dây
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
e | Băng lót dây nhôm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Nhôm

## Cầu chì tự rơi
C | Cầu chì tự rơi
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cầu chì tự rơi 22kV-Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
II | Cầu chì tự rơi 35kV-Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
II | Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 3 pha) - Sứ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | ≥ 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại gốm sứ tráng men
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 16
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
IV | Ống cầu chì tự rơi 35KV (bao gồm cả phần đồng)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
7 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | ≥ 100
10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0
12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
14.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
15 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
16 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
17 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  | Tuân thủ các nội dung tại văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Phải có
IV | Dây chì
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
5 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm) hoặc ≥ 32 inch (812 mm)
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | 4K
5K
6K
12K
40K
60K
80K
8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được. - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang
9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
10 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
11 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT

## Chống sét
D | Chống sét
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Chống sét van 22kV
I.1 | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
I.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
I.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
I.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
II | Chống sét van 35kV
II.1 | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
II.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
II.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn AC
7.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## Cầu dao
E | Cầu dao
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời (chém ngang)-630A
1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
7 | Kiểu loại |  | Ngoài trời, chém ngang
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: ≥ 70/55
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: ≥ 125
+ Giữa 2 tiếp điểm khi mở: ≥ 140
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | ≥ 25
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | ≥ 2,5
16 | Dòng đóng, cắt đ­ường dây không tải | A | ≥ 10
17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Polymer
18 | Mức chiều dài đ­ường rò bề mặt cách điện | mm/kV | + Cách điện polymer ngoài trời: ≥ 25
19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | ≥ 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102)
20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350
22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245
23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở
24 | Phụ kiện đi kèm
| - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
| - Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có
| - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có
| - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
| + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
26 | Giá đỡ treo cột hoặc gắn tường |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
II | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời (chém ngang)-630A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời
6 | Loại cách điện |  | Cách điện Polymer
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken
8 | Điện áp danh định | kV | ≥ 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Dòng điện định mức | A | 630
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs
16 | Pha – đất | kVPeak | ≥ 185
17 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kVPeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
19 | Pha – đất | kV | ≥ 80
20 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 80
21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
23 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Khoảng cách không khí: Pha – đất Giữa 2 cực trong cùng 1 pha (khi dao cắt) | mm | ≥ 400
26 | Cần thao tác để đóng/ mở DCL |  | Có
27 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Giá đỡ DCL
28.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
30 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
31 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn:
31.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
31.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
31.3 | - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Bằng tiếng việt/ tiếng anh; có tài liệu khuyến cáo về lắp đặt/ hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; cách xử lý các trục trặc thường gặp
33 | Các yêu cầu khác |  | DCL lắp trực tiếp trên giá đỡ bằng thép, có trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại các phần kết cấu kim loại không mang điện để nối vào hệ thống tiếp địa, nhiệt đới hóa; các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng nóng. Có kèm theo bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.
III | Cầu dao phụ tải 3 pha 35kV 630A ngoài trời dập hồ quang bằng dầu
1 | Nhà sản xuất/Nước sản suất |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Theo IEC hoặc ANSI hoặc tương đương
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Điện áp định mức | kv rms | ≥ 35
6 | Buồng dập hồ quang |  | Dầu
7 | Chế độ làm việc |  | Ngoài trời
8 | Số pha |  | 3
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Chiều di chuyển của dao |  | Thẳng đứng
11 | Lắp đặt |  | Nằm ngang
12 | Thao tác bằng tay và có sào thao tác chuyên dụng |  | Có
13 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc đóng cắt cầu dao khi treo trên tường |  | Đáp ứng
14 | Vật liệu cách điện |  | Composite
15 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức: | A | 630
16 | Chịu điện áp xung sét:
17 | Giữa các pha với nhau và với đất | kv | ≥ 170
18 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | kv | ≥ 195
19 | Chịu điện áp tần số công nghiệp (ướt):
20 | Giữa các pha với nhau và với đất | kv | 70
21 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | kv | 75
22 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kArms | ≥ 12,5
23 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kv | ≥ 25
24 | Khoảng cách pha-pha và pha-đất | mm | ≥ 400
25 | Số lần thao tác cơ khí | lần | ≥ 1000
26 | Cắt tải tác dụng | A | 630
27 | Cắt tải mạch vòng | A | 630
28 | Cắt tải điện cảm (máy biến áp không tải) | A | ≥ 16
29 | Cắt tải điện dung (đường cáp không tải) | A | ≥ 10
30 | Số lần cắt ở tải 630A | lần | ≥ 10
31 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có
32 | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) và thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) |  | Có

## Đầu cáp, hộp nối
F | Đầu cáp, hộp nối
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cáp co ngót nguội 24kV (3x35) ngoài trời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nguội, dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài nhằm dảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp ngầm.
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
7 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
8 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
9 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
10 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
11 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
12 | Phụ kiện |  | 3 đầu cosses 35mm2 (dùng để lắp với cáp đồng)
I.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 22kV - 3x35
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 3 pha 22kV 3x35 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
II | Đầu cáp co ngót nguội 24kV (3x35) trong nhà
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nguội, dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài nhằm dảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp ngầm.
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
7 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
8 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
9 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
10 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
12 | Phụ kiện |  | 3 đầu cosses 35mm2 (dùng để lắp với cáp đồng)
II.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 22kV - 3x35
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 3 pha 22kV 3x35 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
V | Đầu cáp co nóng dây 2x6; 2x10; 2x16
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nóng, dùng để đấu nối cáp cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp: cách điện, lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp
5 | Phụ kiện |  | Đầu cosses (dùng để lắp với cáp đồng)
V.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 0,6/1kV - 2x6; 2x10; 2x16
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
V | Đầu cáp co nóng dây 3x10+1x6
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nóng, dùng để đấu nối cáp cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp: cách điện, lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp
5 | Phụ kiện |  | Đầu cosses (dùng để lắp với cáp đồng)
V.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 0,6/1kV - 3x10+1x6
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
V | Bộ đầu cáp co ngót nhiệt hạ thế 4x95 mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nóng, dùng để đấu nối cáp cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp: cách điện, lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp
5 | Phụ kiện |  | Đầu cosses (dùng để lắp với cáp đồng)
V.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 0,6/1kV - 4x95
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE

## Dây và cáp điện
G | Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Dây dẫn ACSR- 400 /51
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 400/51
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 54/3,05
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7/3,05
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± 0,07
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 394,5
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 51,1
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.0733
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 53,4
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 120.481
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
I | Cáp AL/XLPE/PVC 1x70-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x70
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x70
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 12
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 9,3 ÷ 10,2
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,1
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
I | Cáp AL/XLPE/PVC 1x95-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 11,0 ÷ 12,0
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,1
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,320
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
I | Cáp AL/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
II | Cáp AL/XLPE/PVC 1x150-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x150
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x150
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 13,7 ÷ 15,0
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,4
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
III | Cáp AL/XLPE/PVC 1x185-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,164
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
X | Cáp đồng 1x70mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x70
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x70
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 12
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,1
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,268
9 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VI | Cáp đồng 0,6/1kV-Cu/PVC/XLPE-1x185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,0991
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
V | Cáp ngầm Cu/XLPE/CTS/Fr-PVC-W 12,7/22(24)kV - 3x35mm2 |  |  |  | 4
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935; TCVN 6612; IEC 60502-2: 2014; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7/22
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x35
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | 6
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤ 0,524
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 5.5
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 125
21 | Màn chắn kim loại |  | Phải làm bằng đồng. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
22 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
23 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
24 | Độ gối mép của băng đồng | % | ≥ 15% bề rộng băng đồng
25 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong
25.1 | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Với D ≤ 25 | mm | 1
| - Với 25 < D ≤ 35 | mm | 1.2
| - Với 35 < D ≤ 45 | mm | 1.4
| - Với 45 < D ≤ 60 | mm | 1.6
| - Với 60 < D ≤ 80 | mm | 1.8
| - Với D > 80 | mm | 2
26 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
27 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | 0,02D+0,6 nhưng không nhỏ hơn 1,2mm
29 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
30 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
30.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.2
30.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
30.4 | - Với D > 70 | mm | 0.8
31 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc ngoài (D) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
32 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | 0,035D+1,0mm nhưng không nhỏ hơn 1,8mm
33 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
34 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60332
35 | Yêu cầu về thử nghiệm
35.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
35.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
VII | Cáp hạ thế Cu/XLPE/Fr-PVC-W 0,6/1kV 4 x 95
1 | Chủng loại - Mã hiệu |  | Cu/XLPE/Fr-PVC-W 0,6/1kV 4x95sqmm
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
3 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm2 | 4x95
4 | Đường kính ruột dẫn | mm | Nêu cụ thể
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng (Sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007; IEC60228; Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc)
6 | Điện áp định mức Uo/Uđm(Um) | kV | 0,6/1
7 | Độ dày danh định lớp cách XLPE | mm | ≥ 1,1
8 | Chiều dày vỏ bọc ngoài (Fr - PVC) | mm | ≥ 1,6
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,554
10 | Khả năng chống thấm dọc |  | Có
11 | Khả năng chống bén cháy |  | Có
V | Cáp vặn xoắn lõi nhôm AL/XLPE 4x95
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 20
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 95
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 11,3 / 11,9
14 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,32
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 13.3
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.7
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.43
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.3
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 15.9
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Cáp vặn xoắn lõi nhôm AL/XLPE 4x70
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 20
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 70
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 9,6 / 10,1
14 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 9.8
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.5
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.25
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.1
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 13.6
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III | Cáp vặn xoắn lõi nhôm AL/XLPE 4x50
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 20
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 50
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 7
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 8,0 / 8,4
14 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 7
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.5
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.25
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.1
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 11.9
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II | Cáp vặn xoắn lõi nhôm AL/XLPE 2x35; 4x35
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 15
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 35
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 7
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 6,8 / 7,2
14 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 4.9
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.3
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.07
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.9
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 10.3
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Dây đồng đơn cứng 1x4mm
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6610-3:2000/ IEC 227-3:1997 hoặc tương đương
5 | Ký hiệu của nhà sản xuất trên dây |  | Nhà thầu ghi rõ
6 | Kiểu |  | Cáp Đồng bọc cách điện PVC
7 | Cách điện |  | PVC
8 | Nguyên liệu ruột dẫn |  | Đồng bện lớp cấp 1
9 | Số lượng ruột dẫn |  | 1 lõi
10 | Kết cấu | N0/mm | 1 x 2.25 ± 0.02
11 | Số lượng cáp cung cấp | M | Theo hợp đồng
12 | Chiều dày cách điện | mm | ≥ 0.8
13 | Thử sốc nhiệt cho cách điện |  | Không nứt
14 | Độ bền điện áp 2.500 V/5 phút |  | Không bị đánh thủng
15 | Điện trở cách điện ở 700C | MW.km | ≥ 0.0085
16 | Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa | N/mm2 | ≥ 12.5
17 | Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa | % | ≥ 125
18 | Thử lão hóa cho cách điện ở 800C trong 168 h |  | TCVN
6614-1-1:2008;
6614-1-2:2008
18.1 | Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa | N/mm2 | ≥ 12.5
| Độ biến đổi lớn nhất của suất kéo đứt cách điện so với trước lão hóa | % | ±20
18.2 | Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa | % | ≥ 125
| Độ biến đổi lớn nhất của độ giãn dài cách điện so với trước lão hóa | % | ±20
19 | Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở 200C | W/km | ≤ 4.61
| Các yêu cầu về thử nghiệm |  | Tuân thủ các nội dung tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.
VIII | Dây tiếp địa đồng M95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tương đương
4 | Loại dây dẫn |  | Cu/PVC 1x95mm2
5 | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Bảng thông số kỹ thuật chi tiết |  | Có
7 | Biên bản thí nghiệm mẫu, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN, IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ |  | Có
8 | Tiết diện danh định ruột dẫn | mm2 | 95
9 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,193
10 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng bện cấp 2
11 | Đường kính ngoài (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Chiều dày PVC | mm | ≥ 1,6
XX | Dây cáp chống sét TK50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 61089:1991 hoặc tương đương
3 | Đường kính dây | mm | ≈ 9,2
4 | Cấu tạo dây (số sợi x đường kính sợi) |  | 1x1,9+18x1,8
5 | Trọng lượng dây | kg/km | 385.5
6 | Lực chịu kéo | kN | ≥ 66,7

## Đầu cốt
H | Đầu cốt
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cốt AM 50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 220
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 3.1
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt AM 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 4.3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt AM 95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 320
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 5.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Đầu cốt AM 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 380
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 7.4
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Đầu cốt AM 150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 440
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Đầu cốt AM 185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 500
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 11.5
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Đầu cốt AM 240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 240
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 590
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 14.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
I | Đầu cốt đồng 50 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 5.6
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng 70 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 340
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 7.3
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
X | Đầu cốt M95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 340
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
X | Đầu cốt A185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 500
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 11.5
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
X | Đầu cốt thép TK50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
4 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
5 | Chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phẳng, không bị rỗ. Phù hợp dây TK50. |  | Đáp ứng

## Ghíp
I | Ghíp, kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 1 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-95mm2, nhánh rẽ 25-95mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 1
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 2
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 1 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 25-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 1
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 2
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-95mm2, nhánh rẽ 25-95mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 2
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 3
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 2 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 25-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 2
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 3
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Kẹp cáp 3 bu lông A25-95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 25-95 / 25-95
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 6,4-12,55 / 6,4-12,55
9 | Dòng điện định mức | A | 270
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 5.9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Kẹp cáp 3 bu lông A25-150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 25-150/ 25- 150
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 6,4 - 17,4/ 6,4- 17,4
9 | Dòng điện định mức | A | 440
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 9.3
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Kẹp cáp 3 bu lông A50-240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 50-240/ 50- 240
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 9,6 - 20,0/ 9,6- 20,0
9 | Dòng điện định mức | A | 590
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 12.9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Kẹp cáp 1BL A25-95
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1; TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Vật liệu |  | Nhôm hoặc hợp kim nhôm chịu lực cao đúc bằng áp lực, bề mặt rãnh được bơm sẵn compound gia tăng bề mặt tiếp xúc điện
6 | Kích thước dây trục
6.1
6.2 | Kẹp cáp 1BL A25-95 | mm | 25-95
7 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 1,98
8 | Số bu lông |  | 1
9 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
10 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
12 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
13 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
14 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
IX | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x70
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x70 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140°C
X | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-95
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50-95 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140°C
XI | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-120
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50-120 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140°C
XII | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50 mm2, đến 4x95 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 45,22
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
XIII | Kẹp bổ trợ đơn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
3 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
X | Kẹp cáp TK50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
3 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển

## Vỏ tủ điện
K | Vỏ tủ điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Vỏ tủ điện và hệ thống dàn thanh cái
I.1 | Vỏ tủ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại tủ |  | Loại vỏ tủ đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, 2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
4 | Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện được gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt.
5 | Chống sét van hạ thế | quả | 3
6 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP 54
7 | Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
8 | Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau: - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri - Năm sản xuất - Điện áp định mức - Dòng điện định mức - Tần số định mức
9 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
I.2 | Dàn thanh cái
1 | Thanh cái |  | Thanh cái bằng Đồng, mật độ dòng điện ≤ 2,5A/mm2.
2 | Hệ thống thanh cái phù hợp với các áp tô mát:
2.1 | ATM tổng 200A và 2 lộ ra 100A |  | Đáp ứng
2.2 | ATM tổng 300A và 2 lộ ra 1*250A + 1*125A |  | Đáp ứng
2.3 | ATM tổng 300A và 2 lộ ra 2*150A |  | Đáp ứng
2.4 | ATM tổng 315A và 4 lộ ra 2*160A + 1*150A + 1*125A |  | Đáp ứng
2.5 | ATM tổng 400A và 4 lộ ra 2*300A + 2*150A |  | Đáp ứng
2.6 | ATM tổng 400A và 3 lộ ra 1*300A + 1*200A + 1*125A |  | Đáp ứng
2.7 | ATM tổng 400A và 3 lộ ra 1*250A + 2*200A |  | Đáp ứng
2.8 | ATM tổng 400A và 2 lộ ra 1*300A + 1*200A |  | Đáp ứng
2.9 | ATM tổng 400A và 2 lộ ra 315A + 1x200A |  | Đáp ứng
2.10 | ATM tổng 400A và 2 lộ ra 1*300A + 1*200A |  | Đáp ứng
2.11 | ATM tổng 500A |  | Đáp ứng
2.12 | ATM tổng 500A và 3 lộ ra 1*400A + 1*200A + 1*150A |  | Đáp ứng
2.13 | ATM tổng 630A và 3 lộ ra 2*300A + 1*250A |  | Đáp ứng

## Cột
L | Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cột điện H7,5B
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 7.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 340x240
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥ 360
II | Cột điện H8,5B
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 8.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 370x250
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥ 360
III | Cột điện H8,5C
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 8.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 370x250
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥ 460
IV | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-4,3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
V | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-5
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 5
VI | Cột bê tông ly tâm NPC-I-16-190-11
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 16 (nối bích)
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11

## Cáp quang và PK
M | Cáp quang và phụ kiện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp viễn thông ADSS24-FO
I.1 | Đặc tính sợi quang
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665 :2011 hoặc tương đương
3 | Loại sợi |  | Đơn mốt (SM)
4 | Số sợi quang |  | 24 sợi
5 | Đường kính trường mode bước sóng 1310nm |  | (8,6-9,5) ± 0,6 mm
6 | Đường kính vỏ |  | 125 ±1 mm
7 | Sai số đồng tâm của lõi |  | £ 0,6 mm
8 | Độ không tròn đều của vỏ |  | £ 1%
9 | Bước sóng cắt (của sợi đã bọc cáp) | nm | £ 1260
10 | Suy hao uốn cong:
10.1 | Bán kính | mm | 30
10.2 | Số vòng cuốn |  | 100
10.3 | Giá trị cực đại tại bước sóng 1625nm |  | 0.1dB
11 | Ứng suất kéo |  | ≥ 0.69 GPa
12 | Bước sóng tán sắc:
12.1 | l0min |  | 1300nm
12.2 | l0max |  | 1324nm
12.3 | S0max |  | 0,092 ps/nm2.km
13 | Hệ số suy hao bước sóng 1310nm -1625nm | dB/km | £ 0,4
14 | Hệ số suy hao bước sóng 1550 nm | dB/km | £ 0,3
15 | Hệ số PMD |  | £ 0,2 ps
I.2 | Cáp quang ADSS
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665 :2011 hoặc tương đương
2 | Khoảng vượt của cáp | m | ≥300m
3 | Cấu trúc thiết kế |  | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm
4 | Đường kính ống lỏng | mm | ≥2mm
5 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy |  | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy
6 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp |  | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
7 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang |  | EIA/TIA 598
8 | Hệ số giãn nở nhiệt |  | £ 2.10-6
9 | Loại vỏ |  | PE chất lượng cao (HDPE)
10 | Khả năng chống thấm |  | Yêu cầu đảm bảo
11 | Độ ẩm tương đối |  | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ¸ 100% không đọng sương
12 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt |  | £ 20 lần đường kính cáp
13 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt |  | £ 10 lần đường kính cáp
14 | Nhiệt độ khi lắp đặt | oC | (-10 đến +70)oC
15 | Nhiệt độ khi làm việc | oC | (-10 đến +70)oC
16 | Áp suất gió làm việc tối đa | daN/m2 | ³ 95
17 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain) | kN | ≥12
18 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength) | kN | ³ 22
I.3 | Yêu cầu khác
1 | Trống cáp |  | Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 6.000 m. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào
2 | Đánh dấu |  | Đánh dấu “PCTN – 110kV – năm đưa vào vận hành” trên vỏ cáp Dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m
II | Giáp níu cáp
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III | Ghíp treo cáp
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Măng xông
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Vật liệu vỏ |  | Phi kim loại
4 | Kiểu thiết kế |  | - Dạng cố định ở vị trí đứng. -Treo trên cột, chôn ngầm hoặc đặt trong hố cáp. - Sử dụng được nhiều lần. - Chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm. - Cáp dẫn vào hộp nối phải từ một phía để thuận tiện cho công tác lắp đặt và bảo quản
5 | Công năng |  | Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh
6 | Ngõ vào/ ra cáp |  | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 04 cửa
7 | Cơ chế bảo vệ mối hàn |  | Dùng ống co nhiệt
8 | Khay hàn và phụ kiện hợp bộ |  | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ
𝑝𝑠√𝑘𝑚
𝑝𝑠√𝑘𝑚

## Ăcquy
N | Ắc quy
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Bình ác quy 12V 7,5Ah
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Dung lượng định mức | Ah | 7.5
4 | Điện áp định mức/ bình | V | 12
5 | Mô tả |  | Ắc quy được làm bằng nhựa chống cháy tốt
II | Bình ắc quy 12V-12AH
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Dung lượng định mức | Ah | 12
4 | Điện áp định mức/ bình | V | 12
5 | Mô tả |  | Ắc quy được làm bằng nhựa chống cháy tốt
III | Bình ắc quy 12V-26AH
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Dung lượng định mức | Ah | 26
4 | Điện áp định mức/ bình | V | 12
5 | Mô tả |  | Ắc quy được làm bằng nhựa chống cháy tốt
IV | Ắc quy 12V33Ah
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Dung lượng định mức | Ah | 33
4 | Điện áp định mức/ bình | V | 12
5 | Mô tả |  | Ắc quy được làm bằng nhựa chống cháy tốt

## Vật tư khác
O | Vật tư khác
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tụ 10kvar (lắp tại TBA PP)
1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Loại (mã hiệu) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 10
10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak
Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV
| - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN
| - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
II | Tụ 10kvar (lắp trên đường dây hạ áp)
1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Loại (mã hiệu) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 10
10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak
Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV
| - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN
| - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
III | Khởi động từ 3 pha 32A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.
6 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400
7 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6
10 | Dòng điện định mức | A | 32
11 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400
12 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
13 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
14 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO
15 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu
16 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In
17 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
IV | Bộ điều khiển Mikro 6 cấp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400
5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5
8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6
9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở )
10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động
11 | Màn hình hiển thị |  | Có
12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)
13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A
14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100000
15 | Cấp bảo vệ |  | IP54
V | Khởi động từ 220VDC loại 3NC, 4 NO
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Kiểu loại/Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
4 | Chức năng |  | Sử dụng để điều khiển động cơ 3 pha hoặc điểu khiển mạch điện có điện áp đến 690V AV hoặc 220V DC.
5 | Điện áp làm việc định mức:
| - Mạch chính: |  | 690
| - Mạch dự phòng | V | 690
6 | Điện áp định mức mạch điều khiển | VDC | 24
7 | Số lượng Tiếp điểm chính: |  | 3
8 | Số lượng Tiếp điểm phụ: |  | 1
9 | Có thể lắp đặt khối tiếp điểm phụ bổ sung phía trước |  | Đáp ứng
10 | Công suất đóng/cắt |  | Phù hợp cho thao tác đóng/cắt DTĐ131-38; DCL 112-2; DTĐ131-38
11 | Kích thước lắp đặt |  | Phù hợp lắp đặt cho các tủ điều khiển DCL, DTĐ 110kV trạm Yên Bình 2 hiện hữu
VI | Rơ le quá tải động cơ DTĐ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Kiểu loại/Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chức năng |  | Bảo vệ quá tải, quá nhiệt động cơ.
4 | Điện áp cấp nguồn: | V AC | 220 - 240
5 | Dòng điện | A | 10
6 | Số lượng Tiếp điểm phụ: |  | 1 NO, 1 NC
7 | Kích thước lắp đặt |  | Phù hợp lắp đặt cho các tủ điều khiển DCL, DTĐ 110kV trạm Yên Bình 2 hiện hữu
VII | Công tắc hành trình
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Kiểu loại/Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Điện áp làm việc tiếp điểm:
|  | V DC | 120-250
|  | V AC | 110 – 240
|  | V DC | 10-24
4 | Tốc độ hoạt động |  | 1 mm/s – 1m/s
5 | Số lượng Tiếp điểm phụ: |  | 1 NO, 1 NC
6 | Kích thước lắp đặt |  | Phù hợp lắp đặt cho các tủ điều khiển DCL, DTĐ 110kV trạm Yên Bình 3 hiện hữu
VIII | Tủ công tơ (tủ 12 công tơ)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7447-1:2010, IEC 60529, IEC 61439-1 (Tủ điện hạ áp), hoặc tương đương
4 | Loại tủ 12 công tơ |  | Tủ công tơ đặt ngoài trời, đặt trên bệ, có ngăn chống tổn thất
5 | Kích thước tổng thể | mm | 1400 (cao) x 900 (rộng) x 400 (sâu)
6 | Độ dày kim loại vỏ tủ | mm | 2,0 (thép tấm nguội chất lượng cao)
7 | Số lớp cánh cửa |  | 2 lớp (cánh trong có tai kẹp chì)
8 | Màu sơn |  | Sơn tĩnh điện màu ghi (RAL 7032), độ dày lớp sơn ≥ 80 μm
9 | Mức bảo vệ (IP) |  | IP54 (chống bụi và nước bắn từ mọi hướng)
10 | Ngăn chống tổn thất |  | Có ngăn riêng biệt, khóa riêng với tai kẹp chì (chống can thiệp trái phép)
11 | Tai kẹp chì |  | Có trên cánh trong và ngăn chống tổn thất (thép không gỉ hoặc mạ kẽm)
12 | Thanh cái chính | mm | 40x4 (đồng hoặc nhôm, bọc cách điện PVC/EPDM chịu 1000V)
13 | Lỗ khoan trên thanh cái | mm | Có 3 lỗ khoan (đầu vào/ra cáp pha A, B, C, đường kính phù hợp cáp 25-50 mm²)
14 | Thanh cái ATM tổng |  | 25x3 (đồng hoặc nhôm, bọc cách điện PVC/EPDM chịu 1000V)
15 | Kết nối thanh cái |  | Thanh cái chính bắt vào thanh cái ATM tổng (siết chặt bằng bulông M8-M10)
16 | Cầu đấu dây pha |  | Loại 100A, 4 cực (3 pha + N), vật liệu đồng, chịu dòng ≥ 100A
17 | Thiết bị bảo vệ |  | Cầu chì NH 100A hoặc MCBS 100A (3 pha), aptomat chống quá tải
18 | Hệ thống tiếp địa |  | Thanh tiếp địa đồng ≥ 25x3 mm, điện trở ≤ 4 Ω
19 | Hệ thống thông gió |  | Lỗ thông gió có lưới lọc bụi
20 | Khóa cửa |  | Khóa tamper-proof (chống mở trái phép), có 2 chìa khóa riêng biệt
21 | Phụ kiện đi kèm |  | - Bulông, đai ốc, đệm (thép không gỉ/mạ kẽm) - Nhãn dán thông số (pha A/B/C, N)
22 | Điều kiện môi trường |  | Nhiệt độ: -25°C đến +55°C Độ ẩm: ≤ 95% Chịu sương muối, ô nhiễm cấp III
IX | ATS 1 pha 100A 220V
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Điện áp làm việc của cuộn hút | V | 220
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Dòng điện định mức | A | ≥ 100
X | ATS 1 pha 63A 220V
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Điện áp làm việc của cuộn hút | V | 220
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Dòng điện định mức | A | ≥ 63
XI | Hạt hút ẩm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Hạt hút ẩm dùng cho MBA
XII | Bình thở thùng dầu chính MBA
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu |  | Thủy tinh
3 | Mô tả |  | Thân hình trụ, có mặt bích kết nối bằng bu lông với ống dẫn, có thể quan sát được màu sắc hạt hút ẩm bên trong. Loại thở kép.
4 | Trọng lượng chứa hạt hút ẩm | kg | 5 ÷ 10
5 | Yêu cầu khác |  | Phù hợp để lắp đặt cho ống thở thùng dầu MBA T1, T2 63MVA TBA 110kV Gang Thép hiện trạng
XIII | Bình thở thùng dầu OLTC MBA
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu |  | Thủy tinh
3 | Mô tả |  | Thân hình trụ, có mặt bích kết nối bằng bu lông với ống dẫn, có thể quan sát được màu sắc hạt hút ẩm bên trong. Loại thở kép.
4 | Trọng lượng chứa hạt hút ẩm | kg | 2 ÷ 5
5 | Yêu cầu khác |  | Phù hợp để lắp đặt cho ống thở thùng OLTC MBA T1, T2 63MVA TBA 110kV Gang Thép hiện trạng
XIV | Dầu cách điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu dầu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
11.1 | Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
11.2 | Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | ≥ 43
14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | ≤ 0,5
19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
19.1 | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| - Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,05
| - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/ 1g dầu | ≤ 0,3
19.2 | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | ≥ 195
19.3 | Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| - Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,1
| - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3
19.4 | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| - Khối lượng cặn (%). | % | ≤ 0,01
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | ≤ 0,1
20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
XV | Ống nhựa ɸ25/32
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 8699:2011
3 | Đường kính ngoài | mm | 32 ± 2,0
4 | Độ cao bước ren | mm | 3 ± 0,5
5 | Đường kính trong | mm | ≈ 25
6 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,3
7 | Bước ren | mm | 8 ± 0,5
XVI | Dây thép bọc nhựa PVC loại đường kính lõi thép 0,45mm, đường kính sau bọc 0,75mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mô tả |  | Dây thép bọc nhựa PVC loại đường kính lõi thép 0,45mm, đường kính sau bọc 0,75mm
XVII | Ty chóp đồng mạ bạc phi 30 dài 20 cm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu |  | Bằng đồng, mạ bạc 2 mặt
3 | Tiết diện | mm | 30
4 | Chiều dài | cm | 20
XVIII | Bộ kẹp cực đầu cốt 240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối |  | Đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với dây dẫn
4.1 | Phía dây dẫn/thiết bị |  | Dây ACSR 240/32
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
6.4 | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | ≤ 900C
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
XIX | Bộ kẹp cực đầu cốt 400
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối |  | Đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với dây dẫn
4.1 | Phía dây dẫn/thiết bị |  | Dây ACSR 400/51
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
6.4 | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | ≤ 900C
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
XX | Ống nối dây A95
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - A95 |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại |  | Ống nối ép là loại ống nối nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
8 | Loại đai ép cho ống nối |  | Loại lục giác.
9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
| - A95 |  | 95
10 | Đường kính của dây dẫn [mm]
| - A95 |  | 12.6
11 | Đường kính trong của ống nhôm [mm]
| - A95 |  | 13,20¸14,10
12 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây nhôm [N] |  | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN
13 | Lực kéo cơ học yêu cầu |  | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.
14 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi ống phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn, loại đai ép tham chiếu. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
| Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
XXI | Dây đai Inox kèm khóa
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001
1 | Đai thép
1 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ, dùng để cố định hòm công tơ; hộp phân phối; móc treo (má ốp); ống nhựa PVC lên cột bê tông
2 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 790
3 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
4 | Chiều rộng đai thép | mm | ≥ 20
5 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
6 | Chiều dài đai thép | mm | ≥ 1200
2 | Khóa đai
1 | Loại |  | Khóa đai làm bằng thép không gỉ
2 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
3 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
XXII | Hộp chia dây
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc tương đương và/hoặc phiên bản mới nhất thay thế
4 | Loại |  | Lắp đặt ngoài trời.
5 | Vật liệu của vỏ hộp |  | Làm bằng vật liệu có khả năng tái chế, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, va đập, chịu nhiệt cao, chống lão hóa, chống tia cực tím, chống ăn mòn, không độc hại với môi trường, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp...
6 | Màu sắc |  | Ghi sáng
7 | Cấu tạo |  | Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép. Nắp hộp phải có biện pháp ngăn nước chảy vào trong.
Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của Aptomat và các cầu đấu dây bên trong hộp.
Mặt ngoài hộp phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
Hộp phù hợp để lắp các cầu chia điện ra các hộp công tơ.
8 | Lắp đặt thiết bị trong hộp |  | Theo bản vẽ kèm đính kèm E-HSMT
9 | Gioăng cho cáp vào ra |  | Phù hợp với lỗ luồn cáp vào ra
10 | Lỗ luồn cáp vào |  | Được thiết kế ở bên dưới của hộp. Lỗ luồn cáp có khả năng luồn cáp đồng Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 mm² và phải dùng cút nhựa cong để đi cáp nguồn đúng theo bản vẽ kèm E-HSMT
11 | Lỗ luồn cáp ra |  | Gồm 13 lỗ, được thiết kế ở đáy của hộp. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp cáp đồng tiết diện đến 2x25mm², 1 đường nối đất tiết diện đến 1x35mm²
12 | Cầu đấu dây:
| - Các phần tử kim loại dẫn điện |  | Chất liệu: đồng mạ.
| - Đấu nối cáp tại các cầu đấu dây |  | Bằng bulong M8x30 (được lắp sẵn vào thanh đồng) để bắt đầu cốt đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn.
| - Quy cách đấu dây |  | Theo bản vẽ kèm đính kèm E-HSMT
13 | Thông số kỹ thuật
| - Cấp bảo vệ vỏ hộp |  | IP 43
| - Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ | J | ≥20
| - Điện áp định mức | kV | 0.4
| - Điện trở cách điện | MΩ | ≥1
| - Khả năng chịu nhiệt khô 100ºC độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ |  | Không biến dạng, phồng rộp
| - Khả năng chịu nóng ẩm |  | Đáp ứng
| - Độ dày vật liệu | mm | ≥3
| - Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) tối thiểu | mm | Theo bản vẽ kèm đính kèm E-HSMT
14 | Yêu cầu khác
| - Phụ kiện (gông đai) bao gồm cho mỗi hộp |  | + 02 giá đỡ (hai thanh gông chữ M) dùng để treo hộp lên cột điện có kích thước bề dày và bề rộng tối thiểu là 2mm và 36mm được làm bằng thép mạ kẽm núng nóng.
+ 02 dây đai Inox khổ 1200x20x0,7mm và khóa đai
+ 02 khoá đai
+ 05 cái Bulong, êcu M8x30
| - Ghi nhãn |  | Hộp chia điện phải có nhãn ghi đầy đủ các thông tin sau:
Logo EVN
Năm sản xuất
Nhà sản xuất
3 | Yêu cầu khác |  | Theo bản vẽ kèm đính kèm E-HSMT
XXIII | Tấm má ốp cột đk 20
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109; TCVN 5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30o đến 60o |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85 mm
6 | Bề mặt của chi tiết kim loại |  | Trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
7 | Đường kính móc | mm | 20
8 | Tấm ốp cột:
8.1 | - Kích thước DxR | mm | ≥ 170x75
8.2 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3
8.3 | - Số lỗ luồn đai thép | lỗ | 4
8.4 | - Số lỗ phi 16 bắt bulong | lỗ | 2
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 95
10 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
XXIV | Má ốp Φ18
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109; TCVN 5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30o đến 60o |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85 mm
6 | Bề mặt của chi tiết kim loại |  | Trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
7 | Đường kính móc | mm | 18
8 | Tấm ốp cột:
8.1 | - Kích thước DxR | mm | ≥ 170x75
8.2 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3
8.3 | - Số lỗ luồn đai thép | lỗ | 4
8.4 | - Số lỗ phi 16 bắt bulong | lỗ | 2
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90
10 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
XXV | Tấm má ốp cột đk 16
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109; TCVN 5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30o đến 60o |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85 mm
6 | Bề mặt của chi tiết kim loại |  | Trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
7 | Đường kính móc | mm | 16
8 | Tấm ốp cột:
8.1 | - Kích thước DxR | mm | ≥ 170x75
8.2 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3
8.3 | - Số lỗ luồn đai thép | lỗ | 4
8.4 | - Số lỗ phi 16 bắt bulong | lỗ | 2
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90
10 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
XXVI | Má ốp vòng treo
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109 TCVN5408:2007 hoặc tương đương
4 | Yêu cầu khác |  | Theo bản vẽ đính kèm
XXVII | Bình thở thùng dầu OLTC MBA
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu |  | Thủy tinh
3 | Mô tả |  | Thân hình trụ, có mặt bích kết nối bằng bu lông với ống dẫn, có thể quan sát được màu sắc hạt hút ẩm bên trong. Loại thở kép.
4 | Trọng lượng chứa hạt hút ẩm | kg | 2 ÷ 5
5 | Yêu cầu khác |  | Phù hợp để lắp đặt cho ống thở thùng OLTC MBA T1, T2 63MVA TBA 110kV Gang Thép hiện trạng
XXVIII | Chụp 5S ty sứ hạ thế (Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế)
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
| Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
| Điện áp định mức | kV | 0.6
| Cấp chống cháy |  | Fv0
| Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
| Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
XXIX | Chụp 5S ty sứ cao thế (Nắp chụp đầu cực sứ MBA trung thế)
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
| Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
| Điện áp định mức | kV | 24-35
| Cấp chống cháy |  | Fv0
| Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
| Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
XXX | Thanh nal
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Yêu cầu khác |  | Theo bản vẽ đính kèm
XXXI | Biển báo tên vị trí tủ 210x283mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển | - | Vật liệu làm biển bằng tôn phẳng, Chiều dày thép tấm làm biển 0,4 ± 0,05mm.Nền biển dùng đề can thường màu trắng, khung viền đỏ cao 270mm, rộng 220mm, dày 4mm, Tên đơn vị chữ đen, cao 15mm, đường kính Lô gô 30mm, chữ EVN màu xanh, NPC nghiêng màu đỏ cao 7,5mm, chữ PC Thái Nguyên chữ xanh cao 5mm, vị trí chữ đen, cao 40mm, tên TBA … chữ đen cao 30mm, TỔNG ĐÀI CSKH 19006769 chữ đen, cao 20mm. Được thiết kế, thực hiện theo công nghệ máy vi tính. Chiểu dày đề can > 0,03 mm, đề can được dán ép bằng mảy ép thủy lực và nhiệt độ cao để bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc. Bố trí 04 đinh vít bắn tôn cố định
3 | Yêu cầu khác |  | Theo bản vẽ đính kèm

## Cấu kiện cơ khi
P | Cấu kiện cơ khí
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
1 | Xuất xứ thép (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Đơn vị gia công |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
3 | Đơn vị mạ |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
6 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
7 | Các cấu kiện cơ khí được chế tạo theo bản vẽ đính kèm E-HSMT
7.1 | Xà XN - 22 (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.2 | Xà néo XN - 35kV (Bắc Kạn) |  | Đáp ứng
7.3 | Xà lắp đặt DCL (tim 3m) (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.4 | Xà đỡ cầu dao trên 1 cột (Đồng Hỷ) |  | Đáp ứng
7.5 | Xà đỡ sứ trung gian (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.6 | Sàn thao tác TBA (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.7 | Ghế thao tác (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.8 | Ghế thao tác (cột hình II) (Phú Lương) |  | Đáp ứng
7.9 | Sàn Thao tác TBA cột đơn (Ba Bể) |  | Đáp ứng
7.10 | Sàn thao tác cột đơn (Đồng Hỷ) |  | Đáp ứng
7.11 | sàn thao tác SI cột đơn (Na Rì) |  | Đáp ứng
7.12 | sàn thao tác SI cột II (Na Rì) |  | Đáp ứng
7.13 | Sàn Thao tác TBA 1 cột (Ngân Sơn) |  | Đáp ứng
7.14 | Thang trèo (5 m) (Phú Lương) |  | Đáp ứng
7.15 | Thang trèo TBA (3m) (Ngân Sơn) |  | Đáp ứng
7.16 | Thang sắt 3m (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.17 | Thang sắt 4m (Thái Nguyên) |  | Đáp ứng
7.18 | Thang trèo TBA (4,2m) (Ba Bể) |  | Đáp ứng
7.19 | Thang trèo TBA (5,4mm) (Ba Bể) |  | Đáp ứng
7.20 | Thang trèo cột 12 (4m) (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.21 | Thang trèo cột 16+20 (6m) (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.22 | Thang trèo (Na Rì) |  | Đáp ứng
7.23 | Chụp cột CT-3M (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.24 | Chụp đầu cột đơn 2 m (Bắc Kạn) |  | Đáp ứng
7.25 | Chụp đầu cột đúp 2,5m (Bắc Kạn) |  | Đáp ứng
7.26 | Chụp đầu cột đơn 3m (Bắc Kạn) |  | Đáp ứng
7.27 | Chụp cột tròn 3m (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.28 | Chụp cột tròn 4m (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.29 | Chụp cột 3m (Na Rì) |  | Đáp ứng
7.30 | Chụp cột CH3 (BTLT ngọn cột 190) (Ngân Sơn) |  | Đáp ứng
7.31 | Chụp cột CH3 (BTH ngọn cột 140) (Ngân Sơn) |  | Đáp ứng
7.32 | Chụp cột CH3-2 (BTH ngọn cột 140) (Ngân Sơn) |  | Đáp ứng
7.33 | Chụp cột CT-4m ngọn cột 190 (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.34 | Chụp cột CT-3m ngọn cột 210 (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.35 | Chụp cột CH-1 (ngọn 200*250) 2,5m (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.36 | Chụp cột CH-1(2,5m) (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.37 | Chụp cột CH-2 (ngọn 160x160) 2,5m (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.38 | Chụp cột CT-2,5m (Ngọn cột 210) (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.39 | Chụp cột CT-2,5m (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.40 | Cổ dề dây néo (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.41 | Bu lông M20x280 + Đai ốc vòng đệm (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.42 | Bulong sắt loại M20*420 (Phú Lương) |  | Đáp ứng
7.43 | Dây tiếp địa bổ sung (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.44 | Cờ tiếp địa (Ba Bể) |  | Đáp ứng
7.45 | Tiếp địa lặp lại hạ thế (Định Hóa) |  | Đáp ứng
7.46 | Tiếp địa RC2 (Đại Từ) |  | Đáp ứng
7.47 | Dây néo DNTK 50-16 (Chợ Đồn) |  | Đáp ứng
7.48 | Dây néo TK70-14 (Pác Nặm) |  | Đáp ứng
7.49 | Dây néo TK50-14 (Na Rì) |  | Đáp ứng
7.50 | Chụp đầu cột loại 2,5m (Võ Nhai) |  | Đáp ứng
7.51 | Chụp đầu cột hạ áp 2m (Võ Nhai) |  | Đáp ứng
7.52 | Xà néo góc 35kV (Võ Nhai) |  | Đáp ứng
7.53 | Ghế thao tác (Võ Nhai) |  | Đáp ứng
7.54 | Sàn thao tác (Chợ Mới) |  | Đáp ứng
7.55 | Dây tiếp địa bổ sung (Chợ Mới) |  | Đáp ứng
7.56 | Thang trèo cột 12 (Chợ Mới) |  | Đáp ứng

## Dây và cáp điện (2) (hidden)
Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60502; TCVN 5064:1994/SĐ1: 1995; TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | AC50/8 - XLPE 4.3/ HDPE
4 | Độ dầy lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3
5 | Độ dầy cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
6 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/ sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
7 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/ sau lão hóa | % | ≥200 / ≥150
8 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
10 | Ứng suất kéo đứt trước của lớp vỏ HDPE | Mpa | ≥ 22
11 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 400
12 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 300
13 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút) |  | Điện áp thử nghiệm 40kV – Không bị đánh thủng
I.1 | Cấu trúc của lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 48,2/8,04
2 | - Số lượng sợi và đường kính sợi:
2.1 | + Phần thép | số sợi x mm | 1x3,2
2.2 | + Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,2
3 | - Số lớp dây:
3.1 | + Phần nhôm | lớp | 1
3.2 | + Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
3.3 | + Phần thép | lớp | 1
3.4 | + Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
4 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
5 | Đường kính ruột dẫn | mm | ≈ 9,6
6 | Đường kính tổng | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 17.112
9 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,5951
10 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Các thông số khác |  | Theo TCVN 5935:1995; IEC 60502-2; TCVN 5844:1994;
I.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,7
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 165
I.3 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
II | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 70/11
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 1x3,8
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 1
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 274
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 6,6
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,4218
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
II.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
III | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 300/48
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 295,0/47,8
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 7x2,95
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 26x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 2
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
| + Lớp 1 |  | 10-18
| + Lớp 2 |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 24,1
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1187
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 31,3
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 100.623
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0978
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
III.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.137
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
IV | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 1089:1991 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 500/64
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 54x3,43
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 7x3,43
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 3
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
+ Lớp 1
+ Lớp 2
+ Lớp 3
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1184
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 66,4 |  | 5.74
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 153.800
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0578
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
IV.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
V | Cáp AL/XLPE/PVC 1x185-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,164
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VI | Cáp AL/XLPE/PVC 1x150-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x150
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x150
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 13,7 ÷ 15
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,4
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VII | Cáp AL/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,32
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
IX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 9615-6:2013; TCVN 6612:2007 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | 1x50
4 | Tiết diện danh định | mm2 | 50
5 | Kết cấu ruột dẫn |  | Đồng mềm nhiều sợi
6 | Vật liệu vỏ bọc |  | Cao su
7 | Chiều dày vỏ bọc cao su | mm | ≥ 2,2
8 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,39
9 | Đường kính ngoài trung bình | mm | 13,2 ÷ 16,5
X | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,195
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x150
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 21
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x120
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 16.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVII | Dây thép bọc nhựa PVC loại đường kính lõi thép 0,45mm, đường kính sau bọc 0,75mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x25
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,2
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 3.5
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x16
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,91
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 2.2
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 61089:1991 hoặc tương đương
3 | Đường kính dây | mm | ≈ 9,2
4 | Cấu tạo dây (số sợi x đường kính sợi) |  | 1x1,9+18x1,8
5 | Trọng lượng dây | kg/km | 385.5
6 | Lực chịu kéo | kN | ≥ 66,7