NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ ĐỀ ÁN

Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” được biên chế thành các tập như sau:

- Tập 1: Thuyết minh BCKTKT.

Tập 1.1: Thuyết minh – phụ lục tính toán

Tập 1.2: Hệ thống SCADA

- Tập 2: Các bản vẽ.

- Tập 3: Tổ chức xây dựng và dự toán.

- Tập 4: Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tập 5: Quy trình bảo trì công trình.

- Tập 6: Báo cáo khảo sát.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH	4

1.1.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	4

1.2.	MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	5

1.3.	PHẠM VI ĐỀ ÁN	6

1.4.	CÁC CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN	6

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	7

2.1.	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC ĐƯỢC CẤP ĐIỆN	7

2.2.	HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN KHU VỰC	8

2.3.	PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN THI CÔNG	14

2.4.	TÍNH TOÁN THỜI GIAN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TRUNG BÌNH (SAIDI)	14

CHƯƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN	16

3.1.	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	16

3.2.	QUY MÔ DỰ ÁN	16

3.3.	KÊ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN	17

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH	18

4.1.	CÁC TIÊU CHUẨN, PHẦN MỀM ÁP DỤNG	18

4.2.	GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	19

4.3.	CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG	20

4.4.	NGUỒN ĐIỆN TỰ DÙNG	23

4.5.	BẢO VỆ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT	23

4.6.	CHIẾU SÁNG TRONG TRẠM	23

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA	24

CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG	25

6.1.	CƠ SỞ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP	25

6.2.	QUY MÔ XÂY DỰNG	25

6.3.	TỔNG MẶT BẰNG TRẠM	25

6.4.	CÁC GIẢI PHÁP PHẦN XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI	25

CHƯƠNG 7: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ	27

7.1.	CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	27

7.2.	HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆN TRẠNG	28

7.3.	QUY MÔ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY	28

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ TÁC DỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG	29

8.1.	CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	29

8.2.	CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG	29

8.3.	CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG	29

CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	31

9.1.	CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG	31

9.2.	TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG	31

9.3.	CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN	32

9.4.	PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	34

9.5.	CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG	35

CHƯƠNG 10: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	37

10.1.	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	37

10.2.	HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN	37

10.3.	KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	37

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	38

11.1.	KẾT LUẬN	38

11.2.	KIẾN NGHỊ	38

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	39

CHƯƠNG 13: CƠ SỞ PHÁP LÝ	40

CHƯƠNG 14: BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ - VẬT LIỆU	41

## TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

### CƠ SỞ PHÁP LÝ

Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “LẮP ĐẶT TỤ BÙ 110KV TẠI TBA 110KV BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA” được lập dựa trên cơ sở:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật xây dựng.

Luật số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội về Luật điện lực; Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật điện lực.

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Thông tư của Bộ Xây Dựng; số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối; số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của bộ trưởng bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của bộ trưởng bộ xây dựng; Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối; Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp; Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 ban hành QCVN 02:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây Dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ xây dựng; Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính Phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính Phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt đọng đầu tư xây dựng; số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; số 04/2023/TT-BTNMT ngày 6/7/2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định ngưng hiệu lực thi hành điều khoản 1 điều 7 và khoản 2 điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/03/2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

Quyết định số 2391/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa để thực hiện các dự án lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV năm 2026;

Báo cáo khảo sát giai đoạn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Xí nghiệp tư vấn - Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc lập.

Các quy trình, quy phạm, thông tư, định mức hiện hành.

### MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Giảm công suất phản kháng cho TBA 110kV Bá Thước hiện đang nhận từ hệ thống điện miền Bắc.

Đảm bảo các chỉ tiêu MAIFI, SAIFI, SAIDI và nâng cao chất lượng điện áp cho Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

### PHẠM VI ĐỀ ÁN

Nêu và phân tích sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa;

Các giải pháp kỹ thuật chính phần điện và phần xây dựng trạm 110kV.

Các giải pháp kỹ thuật phần điều khiển, viễn thông, kết nối Scada, chiếu sáng...

Tính toán lập tổng mức đầu tư công trình.

### CÁC CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cơ quan tư vấn lập dự án: Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc – Xí nghiệp tư vấn.

Cơ quan điều hành dự án: Công ty điện lực Thanh Hóa.

Đơn vị thi công xây lắp: thực hiện theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận dự án: Công ty điện lực Thanh Hóa.

## SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

### GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC ĐƯỢC CẤP ĐIỆN

#### Điều kiện tự nhiên

##### Vị trí địa lý

Thanh Hóa là tỉnh nằm ở cực bắc của Trung Bộ Việt Nam, có đường biên giới với Lào và có bờ biển thuộc vịnh Bắc Bộ. Với diện tích lớn so với các tỉnh thành của Việt Nam, địa lý Thanh Hóa khá đa dạng, mang nhiều đặc điểm của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời cũng có những nét đặc trưng riêng.

Thanh Hóa nằm ở vĩ tuyến 19°18' Bắc đến 20°40' Bắc, kinh tuyến 104°22' Đông đến 106°05' Đông. Phía bắc giáp ba tỉnh: Hòa Bình và Ninh Bình; phía nam và tây nam giáp tỉnh Nghệ An; phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192 km; phía đông Thanh Hóa mở ra phần giữa của Vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài hơn 102 km.

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là Diện tích tự nhiên của Thanh Hóa là 11.106 km², đứng thứ 6 trong cả nước, chia làm 3 vùng: đồng bằng ven biển, trung du, miền núi. Thanh Hóa có thềm lục địa rộng 18.000 km. Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính trực thuộc là: Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơm, thị xã Sầm Sơn, các huyện: Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Tĩnh Gia, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Tỉnh lỵ đặt tại Thành phố Thanh Hóa.

#### Địa hình

Địa hình Thanh Hóa nghiêng từ tây bắc xuống đông nam. Ở phía tây bắc, những đồi núi cao trên 1.000 m đến 1.500 m thoải dần, kéo dài và mở rộng về phía đông nam. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích của cả tỉnh, tạo tiềm năng lớn về kinh tế lâm nghiệp, dồi dào lâm sản, tài nguyên phong phú. Dựa vào địa hình có thể chia Thanh Hóa ra làm các vùng miền.

Miền núi, trung du: Miền núi và đồi trung du chiếm phần lớn diện tích của Thanh Hóa. Riêng miền đồi trung du chiếm một diện tích hẹp và bị xé lẻ, không liên tục, không rõ nét như ở Bắc Bộ. Do đó nhiều nhà nghiên cứu đã không tách miền đồi trung du của Thanh Hóa thành một bộ phận địa hình riêng biệt mà coi các đồi núi thấp là một phần không tách rời của miền núi nói chung.

Miền đồi núi chiếm 2/3 diện tích Thanh Hóa, nó được chia làm 3 bộ phận khác nhau bao gồm 11 huyện: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành và Ngọc Lặc. Vùng đồi núi phía tây có khí hậu mát, lượng mưa lớn nên có nguồn lâm sản dồi dào, lại có tiềm năng thủy điện lớn, trong đó sông Chu và các phụ lưu có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các nhà máy thủy điện. Miền đồi núi phía Nam đồi núi thấp, đất màu mỡ thuận lợi trong việc phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây đặc sản và có Vườn quốc gia Bến En (thuộc địa bàn huyện Như Thanh và huyện Như Xuân), có rừng phát triển tốt, với nhiều gỗ quý, thú quý.

Vùng đồng bằng của Thanh Hóa lớn nhất của miền Trung và thứ ba của cả nước. Đồng bằng Thanh Hóa có đầy đủ tính chất của một đồng bằng châu thổ, do phù sa các hệ thống sông Mã, sông Yên, sông Hoạt bồi đắp. Điểm đồng bằng thấp nhất so với mực nước biển là 1 m.

Vùng ven biển: Các huyện từ Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương đến Tĩnh Gia, chạy dọc theo bờ biển gồm vùng sình lầy ở Nga Sơn và các cửa sông Hoạt, sông Mã, sông Yên và sông Bạng. Bờ biển dài, tương đối bằng phẳng, có bãi tắm nổi tiếng Sầm Sơn, có những vùng đất đai rộng lớn thuận lợi cho việc lấn biển, nuôi trồng thủy sản, phân bố các khu dịch vụ, khu công nghiệp, phát triển kinh tế biển (ở Nga Sơn, Nam Sầm Sơn, Nghi Sơn).

#### Khí hậu

Thanh Hóa có khí hậu chia hai mùa rõ rệt. Mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều (tháng 5- 10), nhiệt độ trung bình 27- 280C, lượng mưa trung bình 1.600- 1.650 mm. Mùa đông lạnh, ít mưa (tháng 11- 4), nhiệt độ trung bình 19- 200C, lượng mưa trung bình 250- 300 mm. Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 10; bão mạnh nhất lên tới cấp 12- 13. Những năm qua, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khá rõ. Thời tiết thay đổi, bão lũ, khô hạn diễn biến phức tạp; nhiệt độ tháng 6 đến tháng 8 có xu hướng tăng lên; mùa khô lưu lượng dòng chảy các sông xuống thấp cộng với triều cường dâng cao gây xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền (có nơi trên 30 km); cường độ mưa, bão tăng lên, gây ngập úng, lũ quét, xói lở bờ biển ngày càng nhiều ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

### HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN KHU VỰC

#### Nguồn điện

Tỉnh Thanh Hóa được cấp điện từ 05 trạm biến áp 220kV, 05 nhà máy thủy điện và 01 nhà máy nhiệt điện và 01 nhà máy năng lượng mặt trời gồm:
1. Trạm 220kV Ba Chè (E9.2): Công suất đặt 2* 250 MVA.
2. Trạm 220kV Nghi Sơn (E9.10): Công suất đặt 2* 250 MVA.
3. Trạm 220kV Bỉm Sơn (E9.20): Công suất đặt 2* 250 MVA.
4. Trạm 220kV Nông Cống (E9.50): Công suất đặt (2* 250) MVA.
5. Trạm 220kV KKT Nghi Sơn (E9.60): Công suất đặt (2* 250) MVA.
6. Nhà máy thủy điện Cửa Đặt (A9.0): Công suất đặt 2*48,5 MW.
7. Nhà máy thủy điện Bá Thước 2 (A9.30): Công suất đặt 4*20 MW.
8. Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình (A37): Công suất đặt 100 MW.
9. Nhà máy Điện mặt trời KCN Hoàng Long: Công suất 20 MWp.
10. Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1: Công suất đặt 28,8 MW.
11. Nhà máy thủy điện Xuân Minh: Công suất đặt 15 MW.
12. Nhà máy thủy điện Bá Thước 1 (A9.40): Công suất đặt 4*15 MW.
Kế hoạch năm 2026 đưa vào vận hành TBA 220kV Sầm Sơn công suất 2*250MVA và 220kV Hậu Lộc công suất 2*250MVA.

#### Đường dây 110kV

- Tình trạng mang tải các đường dây 110kV

| STT | Tên đường dây | Tiết diện (mm2) | Iđm (A) | Imax | % mang tải max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 171E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 172E9.18 (T110 Hậu Lộc) | ACCC-315 | 835 | 234 | 28 |
| 2 | 172E9.1 (T110 Núi Một) - 171E9.18 (T110 Hậu Lộc) | ACCC-315 | 835 | 124 | 14.9 |
| 3 | 172E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 172E9.4 (T110 Hà Trung) | ACCC-315 | 835 | 366 | 43.8 |
| 4 | 171E9.14 (T110 Hoằng Hoá) - 171E9.4 (T110 Hà Trung) | ACCC-315 | 835 | 155 | 18.5 |
| 5 | 171E9.39 (T110 KCN Hoàng Long) - 172E9.14 (T110 Hoằng Hóa) | ACCC-315 | 835 | 323 | 38.68 |
| 6 | 171E9.1 (T110 Núi Một) - 172E9.39 (T110 KCN Hoàng Long) | ACCC-315 | 835 | 501 | 60 |
| 7 | 177E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 171E9.23 (T110 Bỉm Sơn) | AC-185 | 510 | 0 | 0.0 |
| 8 | 180E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 172E9.23 (T110 Bỉm Sơn) | AC-185 | 510 | 189 | 37 |
| 9 | 178E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 171E9.49 (T110 Thạch Thành) | AC-300 AC-240 | 610 | 280 | 45.9 |
| 10 | 172E9.49 (T110 Thạch Thành) - 171A9.30 (TĐ Bá Thước 2) | AC-300 AC-240 | 610 | 335 | 54.92 |
| 11 | 179E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 171E9.38 (T110 Cẩm Thủy) | AC-240 | 610 | 205 | 33.6 |
| 12 | 172E9.38 (T110 Cẩm Thủy) - 172A9.31 (NMTĐ Cẩm Thủy 1) | AC-240 | 610 | 298 | 48.8 |
| 13 | 184E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 171E9.47 (T110 Nga Sơn) | AC-300 | 690 | 101 | 14.6 |
| 14 | 183E9.20 (T220 Bỉm Sơn) - 172E9.47 (T110 Nga Sơn) | AC-300 | 690 | 103 | 14.9 |
| 15 | 171E9.2 (T220 Ba Chè) - 172E9.48 (T110 Đông Sơn) | AC-185 AC-300 | 510 | 154 | 30.2 |
| 16 | 181E9.50 (T220 Nông Cống) - 171E9.48 (T110 Đông Sơn) | AC-185 AC-300 | 510 | 251 | 49.3 |
| 17 | 172E9.2 (T220 Ba Chè) - 174E9.1 (T110 Núi Một) | AC-400 ACCC-315 | 835 | 631 | 75.6 |
| 18 | 173E9.2 (T220 Ba Chè) - 175E9.1 (T110 Núi Một) | AC-400 ACCC-315 | 835 | 637 | 76.3 |
| 19 | 173E9.1 (T110 Núi Một) - 171E9.57 (T110 Bắc TP Thanh Hóa) | AC-300 | 690 | 597 | 86.5 |
| 20 | 174E9.9 (T110 Thanh Hoá) - 172E9.61 (T110 Nam Thành Phố) | AC-300 | 680 | 269 | 39.5 |
| 21 | 177E9.50 (T220 Nông Cống) - 171E9.29 (T110 Quảng Xương) | AC-300 | 690 | 560 | 81.2 |
| 22 | 172E9.29 (T110 Quãng Xương) - 171E9.11 (T110 Sầm Sơn) | AC-185 AC-300 | 510 | 395 | 77.5 |
| 23 | 172E9.11 (T110 Sầm Sơn) - 173E9.54 (T110 Sầm Sơn 2) | AC-300 | 690 | 337 | 48.9 |
| 24 | 172E9.54 (Sầm Sơn 2) - 171E9.56 (T110 Hoằng Hóa 2) | ACSR -300 | 690 | 121 | 17.5 |
| 25 | 171E9.54 (Sầm Sơn 2) - 172E9.56 (T110 Hoằng Hóa 2) | ACSR -300 | 690 | 121 | 17.5 |
| 26 | 176E9.2 (T220 Ba Chè) - 171E9.27 (T110 Tây Thành Phố) | AC-400 | 810 | 397 | 49 |
| 27 | 172E9.27 (T110 Tây Thành Phố) - 171E9.9 (T110 Thanh Hóa) | AC-400 | 810 | 157 | 19.4 |
| 28 | 175E9.2 (T220 Ba Chè) - 171E9.26 (T110 Yên Định) | AC-300 ACCC-223 | 690 | 436 | 63.3 |
| 29 | 172E9.26 (T110 Yên Định) - 171A9.55 (Solar Yên Định) | AC-300 | 690 | 206 | 29.9 |
| 30 | 171E9.5 (T110 Bá Thước) - 172A9.55 (Solar Yên Định) | AC-300 | 690 | 263 | 38.1 |
| 31 | 174E9.5 (T110 Bá Thước) - 172E9.51 (T110 Vĩnh Lộc) | AC-300 | 690 | 345 | 50 |
| 32 | 171E9.51 (T110 Vĩnh Lộc) - 172E9.21 (T110 Ngọc Lặc) | AC-185 AC-300 | 510 | 285 | 55.88 |
| 33 | 171E9.21 (T110 Ngọc Lặc) - 172E9.12 (T110 Bá Thước) | AC-185 AC-240 | 510 | 206 | 40.4 |
| 34 | 180E9.2 (T220 Ba Chè) - 172E9.58 (T110 Thiệu Hóa) | AC-300 ACCC-223 | 690 | 626 | 90.7 |
| 35 | 171E9.58 (T110 Thiệu Hóa) - 172E9.5 (T110 Bá Thước) | AC-300 | 690 | 540 | 78.3 |
| 36 | 173E9.50 (T220 Nông Cống) - 172E9.17 (T110 Triệu Sơn) | AC-240 AC-300 | 610 | 346 | 56.7 |
| 37 | 171E9.17 (T110 Triệu Sơn) - 171E9.3 (T110 Thọ Xuân) | AC-120 AC-240 | 380 | 228 | 60.0 |
| 38 | 172E9.3 (T110 Thọ Xuân) - 171A9.34 (NMTĐ Xuân Minh) | AC-240 | 610 | 338 | 55.4 |
| 39 | 171E9.50 (T220 Nông Cống) - 172E9.41 (T110 Bãi Trành) | AC-400 | 810 | 193 | 23.9 |
| 40 | 172E9.50 (T220 Nông Cống)- 171E9.52 (T110 Như Thanh) | AC-300 AC-400 | 690 | 154 | 22.32 |
| 41 | 172E9.52 (T110 Như Thanh) - 171E9.41 (T110 Bãi Trành) | AC-400 | 810 | 136 | 16.9 |
| 42 | 175E9.10 (T220 Nghi Sơn) - 171E9.37 (T110 Tĩnh Gia 2) | AC-185 AC-240 | 510 | 269 | 52.8 |
| 43 | 171E9.13 (T110 Tĩnh Gia) - 172E9.37 (T110 Tĩnh Gia 2) | AC-185 AC-240 | 510 | 85 | 16.6 |
| 44 | 176E9.10 (T220 Nghi Sơn) - 172E9.13 (T110 Tĩnh Gia) | AC-185 | 510 | 247 | 48.5 |
| 45 | 172E9.8 (T110 Nông Cống) - 176E9.50 (T220 Nông Cống) | AC-185 AC-300 AC-400 | 510 | 308 | 60.3 |
| 46 | 171E9.8 (T110 Nông Cống) - (171E9.43 - 171E9.15) - 173E9.10 (T220 Nghi Sơn) | AC-185 | 510 | 267 | 52.4 |
| 47 | 178E9.50 (T220 Nông Cống) - 171E9.60 (T110 Nam Thành Phố) | AC-300 | 690 | 362 | 52.5 |
| 48 | 172E9.57 (T110 Bắc Thành Phố) -174E9.54 (T110 Sầm Sơn 2) | AC-300 | 690 | 460 | 66.7 |

Nhận xét: Phần lớn các đường dây đều mang tải trong phạm vi cho phép, tuy nhiên có 1 số đường dây mang tải cao, trong đó đã có một số đường dây đã có dự án cải tạo, còn một số đường dây chưa có giải pháp như:
+180E9.2 (T220 Ba Chè) - 172E9.58 (T110 Thiệu Hóa);
+ 173E9.1 (T110 Núi Một) - 171E9.57 (T110 Bắc Thành Phố);
+ 177E9.50 (T220 Nông Cống) - 171E9.29 (T110 Quảng Xương).
Do đó cần phải có giải pháp xử lý cho các đường dây này để cấp điện ổn định.

#### Hiện trạng 110kV Bá Thước

- Trạm 110kV Bá Thước hiện tại có 02 nguồn cấp từ đường dây 110kV lộ 171 E9.21 Ngọc Lặc – 172 E9.12 Bá Thước, 171A9.40 TĐ Bá Thước 1 – 174 E9.12 Bá Thước, 172A9.40 TĐ Bá Thước 1 – 176 E9.12 Bá Thước.
- Trạm 110 kV Bá Thước được xây dựng trên địa bàn xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa. Trạm được xây dựng và đưa vào vận hành năm 2004 đến nay quy mô gồm 2 MBA 110kV công suất đặt (40+25)MVA.
- Phía 110 kV:
+ Xây dựng ngoài trời, trạm được cấp điện 110 kV bằng đường dây 110kV lộ 171 E9.21 Ngọc Lặc – 172 E9.12 Bá Thước, 171A9.40 TĐ Bá Thước 1 – 174E9.12 Bá Thước, 172A9.40 TĐ Bá Thước 1 – 176 E9.12 Bá Thước.
- Phía 35 kV:
+ Thanh cái C31 lắp đặt tủ hợp bộ trong nhà.
+ Thanh cái C32 lắp đặt thiết bị ngoài trời.
+ Đang lắp đặt ngăn tụ bù T302 dung lượng 2,8MVAr trên thanh cái C32.
- Về cơ bản trạm 110kV Bá Thước, công suất (40+25)MVA cấp điện trung áp cho khu vực các xã Thiết Ống, Thiết Ống, Văn Nho, Điền Quang, Điền Lư, Lương, Cổ Lủng, Pù Luông, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Mường Lát, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Đồng Lương, Văn Phú thường vận hành mang tải khoảng 60-80% và đầy tải khi cao điểm và nắng nóng.
TBA 110kV Bá Thước hiện tại có kết cấu như sau:
+ MBA T1 40MVA - 115/38,5/23kV có tỷ số truyền công suất 100%/100%/ 100%;
+ MBA T2 25MVA - 115/38,5/23kV có tỷ số truyền công suất 100%/100%/ 100%;
+ Ngăn đường dây 110kV lộ 172 đấu nối với đường dây 110kV lộ 171E9.21 Ngọc Lặc.
+ Ngăn đường dây 110kV lộ 174 đấu nối với đường dây 110kV lộ171A9.30 TĐ Bá Thước 1.
+ Ngăn đường dây 110kV lộ 176 đấu nối với đường dây 110kV lộ172A9.30 TĐ Bá Thước 1.
*/ Phía 110kV:
Phía 110kV của trạm biến áp 110kV Bá Thước sử dụng sơ đồ cầu đủ, lắp 02MBA110kV.
- Ngăn mạch cầu 112: 01 máy cắt 112, 02 dao cách ly (112-1, 112-2), 03quả TUC11, 03 quả TUC12, 03 quả TI 112.
- Ngăn lộ đường dây 172: 01 máy cắt 172, 02 dao cách ly (172-7, 172-2),01 quả TU 172, 03 quả TI 172.
- Ngăn lộ đường dây 174: 01 máy cắt 174, 02 dao cách ly (174-7, 174-2),01 quả TU 174, 03 quả TI 174.
- Ngăn lộ đường dây 176: 01 máy cắt 176, 02 dao cách ly (176-7, 176-2),01 quả TU 176, 03 quả TI 176.
Phía 35kV:
Sơ đồ nối điện chính là sơ đồ hệ thống 02 thanh cái. Các thiết bị lắp đặt ngoài trời.
Phía 22kV: Không khai thác.
2. Nhu cầu cấp điện cho phụ tải của trạm 110kV Bá Thước.
- Bảng công suất P,Q trong 9 tháng đầu năm 2025 tại các ngăn lộ thanh cái 110kV Bá Thước:

|  | 172 |  | 174 |  | 176 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax (MW) | Qmax (MVAr) | Pmax (MW) | Qmax (MVAr) | Pmax (MW) | Qmax (MVAr) |
| Tháng 1 | 32.86 | 5.5 | 17.98 | 2.33 | 18.11 | 1.96 |
| Tháng 2 | 31.77 | 4.77 | 13.02 | 2.18 | 13.29 | 2.1 |
| Tháng 3 | 34.24 | 5 | 13.33 | 1.9 | 13.35 | 1.6 |
| Tháng 4 | 32.42 | 5.3 | 18.55 | 3.3 | 17.78 | 2.95 |
| Tháng 5 | 46.22 | 6.38 | 23.2 | 2.05 | 23.9 | 2.0 |
| Tháng 6 | 41.78 | 5.6 | 24.4 | 2.0 | 24.38 | 2.05 |
| Tháng 7 | 43.54 | 7.1 | 25.24 | 3.3 | 25.48 | 3.6 |
| Tháng 8 | 35.89 | 7.8 | 25.26 | 3.5 | 25.05 | 3.5 |
| Tháng 9 | 42.75 | 7.0 | 24.71 | 2.8 | 24.72 | 2.9 |

3. Sự cần thiết đầu tư:

Đường dây 171 E9.21 Ngọc Lặc – 172 E9.12 Bá Thước đường dây độc đạo. Sử dụng công suất phản kháng tại thanh cái 110kV lớn, do đó cần lắp hệ thống tụ bù tại thanh cái 110kV trạm 110kV Bá Thước.
 Việc đưa vào vận hành hệ thống tụ bù tại thanh cái 110kV tại TBA 110kV Bá Thước sẽ góp phần: giảm tải đường dây; đảm bảo vận hành ổn định lưới điện, giảm tổn thất điện năng, giảm sụt áp, nâng cao khả năng huy động tối đa đối với nguồn thủy điện trên địa bàn và thiếu hụt nguồn công suất phản kháng do huy động nguồn từ phía Nam ra qua đường dây 500kV
Kế hoạch năm 2026 đưa vào vận hành TBA 220kV Sầm Sơn công suất 2*250MVA và 220kV Hậu Lộc công suất 2*250MVA.

### PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN THI CÔNG

Phương án cắt điện thi công “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa”, như sau:

Gia đoạn 1: Đào đúc móng trụ đỡ các thiết bị, móng trụ đỡ cột chống sét, kéo rải hệ thống tiếp địa, lắp đặt tủ điều khiển bảo vệ trong nhà điều khiển trung tâm... Giai đoạn này không mất điện;

Giai đoạn 2: Cắt điện thanh cái phục vụ đấu nối đấu nối mạch nhất thứ, nhị thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh… thời gian mất điện dự kiến là 18h.

### TÍNH TOÁN THỜI GIAN NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TRUNG BÌNH (SAIDI)

Căn cứ văn bản 585/EVNNPC-AT+ĐT ngày 03/02/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc “Tính toán chỉ số độ tin cậy SAIDI khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các dự án trên địa bàn NPC”, đơn vị tư vấn tiến hành tính toán chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI trong thời gian thực hiện dự án.

Chỉ số thời gian ngừng cung cấp điện trung bình của hệ thống (SAIDI) là một trong những chỉ số độ tin cậy cung cấp điện quan trọng: Cho biết thời gian trung bình một khách hàng bị ngừng cung cấp điện vĩnh cửu bao nhiêu giờ trong thời kỳ báo cáo (thường là một năm). Tuy nhiên nhằm phục vụ lựa chọn phương án cắt điện thi công phù hợp cho dự án, thì trong đề án này đơn vị tư vấn sẽ thực hiện tính toán chỉ số SAIDI cho lưới điện khu vực dự án gây ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian thực hiện dự án.

Chỉ số độ tin cậy SAIDI được tính như sau:

SAIDI = Thời gian khách hàng bị mất điệnTổng số khách hàng  = iTiCiC (giờ)

Trong đó:

Ti: là thời gian ngừng cung cấp điện trung bình tại sự kiện thứ i, (giờ).

Ci: Số khách hàng bị ngừng cung cấp điện đối với sự kiện i.

C: Tổng số khách hàng được lưới điện khu vực dự án cấp điện.

Để tính toán được chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI trong thời gian thực hiện dự án thì cần thống kê, tổng hợp được các thông số đầu vào cần thiết như thời gian mỗi lần ngừng cung cấp điện mỗi lần cắt điện (Ti), số khách hàng bị ngừng cung cấp điện với mỗi lần cắt điện (Ci), và tổng số khách hàng được lưới điện khu vực dự án cấp điện (C).

Đối với dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” thì việc cắt điện phục vụ dự án gây ngừng cung cấp điện cho khách hàng diễn ra trong các giai đoạn 2.

Dựa vào các phân tích trên, đơn vị tư vấn đã tổng hợp, thống kê các thông số đầu vào và tính toán chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI của phương án cắt điện thi công trong thời gian thực hiện dự án này như bảng dưới đây:

|  | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 |
| --- | --- | --- |
| Thời gian ngừng cung cấp điện mỗi lần cắt (Ti) | Không mất điện | 18 giờ/ 01 lần cắt. |
| Số lần ngừng cung cấp điện (i) | 0 lần | 01 lần |
| Số lượng khách hàng bị ngừng cung cấp điện mỗi lần cắt (Ci) | 0 KH/ 01 lần cắt điện. | 1000 KH/ 01 lần cắt điện. |
| Tổng số khách hàng được cấp điện (C) | 728352 khách hàng |  |
| SAIDI | 1,483 phút |  |

## ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

### ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Địa điểm xây dựng: trong mặt bằng TBA 110kV Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

### QUY MÔ DỰ ÁN

#### Phía 110kV

Lắp đặt mới 1 ngăn tụ bù 110kV gồm:

03 bộ tụ bù 1 pha có tổng dung lượng 10MVAr .

03 bộ kháng điện 1 pha.

01 bộ biến dòng điện không cân bằng 1 pha.

03 bộ biến dòng điện 1 pha.

01 bộ máy cắt 3 pha.

01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp đất.

03 bộ chống sét van kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng dò.

01 tủ đấu dây ngoài trời MK cho ngăn tụ bù

Dây dẫn đấu nối thiết bị ngăn tụ bù sử dụng dây ACSR240/32.

#### Hệ thống điều khiển, bảo vệ

Lắp đặt 01 tủ điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù.

Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.

Thí nghiệm lại toàn bộ các hạng mục liên quan.

#### Hệ thống đo đếm

Lắp 01 công tơ cho ngăn tụ bù.

#### Hệ thống scada

Sử dụng hệ thống thông tin SCADA/Gateway hiện có tại trạm.

Tận dụng lại toàn bộ thiết bị thông tin và kênh truyền hiện có.

Khai báo, cài đặt kết nối các BCU, rơle bảo vệ với hệ thống Gateway hiện có.

Khai báo các tín hiệu SCADA phạm vi dự án trên hệ thống Gateway hiện có và gửi hệ thống Trung tâm điều khiển xa theo quy định.

Thí nghiệm hiệu chỉnh các tín hiệu SCADA bổ sung theo quy định thuộc dự án.

#### Hệ thống chống sét và nối đất

Bổ sung cột thu sét cho khu vực ngăn tụ bù.

Bổ sung lưới tiếp địa cho ngăn tụ bù. Các thiết bị lắp mới đều được nối đất với hệ thống lưới xây mới bằng dây đồng mềm cách điện loại nhiều sợi M95 thông qua cờ tiếp địa.

#### Phần xây dựng

Xây dựng móng trụ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van, móng cột pooctich bê tông ly tâm.

Lắp đặt trụ đỡ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van.

Lắp đặt xà pooctich: Xà pooctich bằng thép dài 9m.

Xây dựng mới móng cho tủ đấu dây ngoài trời.

Bổ sung mương cáp ngoài trời cho ngăn tụ bù.

Thu dọn, hoàn trả mặt bằng cảnh quan trạm.

### KÊ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Dự án: “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện theo quy trình xây dựng cơ bản.

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Qúy IV năm 2025.

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị: Quý I - năm 2025.

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Quý II năm 2025

Hoàn thành, đóng điện và đưa công trình vào sử dụng: Quý II năm 2025.

## GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH

### CÁC TIÊU CHUẨN, PHẦN MỀM ÁP DỤNG

#### Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng

Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

QCVN QTĐ-5:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

QCVN QTĐ-6:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

QCVN QTĐ-7:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Thi công các công trình điện.

Trong quá trình lựa chọn thiết bị đã áp dụng tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất cho từng loại thiết bị như sau:

IEC-62271-100: Tiêu chuẩn về máy cắt.

IEC-60044-1, 6: Tiêu chuẩn về biến dòng điện.

IEC-62271-102: Tiêu chuẩn về dao cách ly.

IEC-60099-4: Tiêu chuẩn về chống sét van.

IEC-61089: Tiêu chuẩn về dây dẫn.

IEC-60502: Tiêu chuẩn về cáp.

Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đối với các kết cấu xây dựng như cột, xà, trụ đỡ thiết bị và móng cột, trụ … được tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:

TCVN 5574 : 2018 kết cấu bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 1651 : 2018 Thép cốt bê tông.

TCVN 5575 : 2012 kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 2737 : 2023 tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN9379 : 2012 kết cấu xây dựng và nền – nguyên tắc cơ bản tính toán.

Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170: 2007.

Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, TCVN 7571-1 2006; JIS 3192; JIS G 3101; JIS G 3106.

Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1876-76 và 1896-76.

Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.

Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18 TCN 04-92.

Và một số tiêu chuẩn khác có liên quan.

#### Các phần mềm tính toán

Các bản vẽ thiết kế 2D, 3D được thực hiện bằng phần mềm AutoCad của tập đoàn Autodesk.

Các tính toán ngăn mạch, tụ bù,…điện thực hiện bằng phần mềm EXCEL, PSS/E-30, Matlab,…

### GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

#### Cấp điện

Giữ nguyên hiện trạng cấp điện cho trạm.

#### Phía 110kV

Bộ tụ bù: Có tổng công suất 10MVAr, được tổ hợp từ các bình tụ. Sử dụng tụ điện có dung lượng 254kVAr/1 bình (Dung lượng của 1 bình tụ có thể thay đổi, tuy nhiên tổng dung lượng phải đảm bảo 10MVAr).

Kháng điện: Sử dụng kháng điện 1 pha ngoài trời, điện cảm của kháng 225,2mH, dòng điện định mức 150A.

Máy cắt: Loại SF6, 3 pha, lắp đặt ngoài trời, 170kV-1250A-31,5kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC

Dao cách ly: Loại ngoài trời, 03 pha, tiếp đất 01 phía, 1250A - 31,5 kA/1s, truyền động 03 pha, dao chính điều khiển bằng động cơ và bằng tay, dao tiếp đất điều khiển động cơ và bằng tay, có khoá liên động giữa dao chính và dao tiếp đất, điện áp điều khiển 220 VDC.

Biến dòng điện: Loại ngoài trời, 01 pha; 31,5 kA/1s, tỷ số biến đổi 200-400/1/1/1/1/1A ; cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho 03 cuộn bảo vệ, CL 0,5 Fs10 cho 02 cuộn đo lường

Biến dòng điện không cân bằng: Sử dụng loại ngoài trời 1 pha 110kV; tỷ số biến đổi 1/1A; cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20.

Chống sét van: : Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức Ur = 96kV, cấp phóng điện danh định (8/20s) 10kA, kèm bộ đếm sét và chỉ thị dòng rò.

Đấu nối giữa các thiết bị 110kV ngăn tụ bù mới sử dụng dây ACSR240/32.

#### Mặt bằng bố trí thiết bị

Việc bố trí thiết bị của dự án dựa trên cơ sở mặt bằng của trạm, đảm bảo quá trình thi công lắp đặt trạm vẫn vận hành cung cấp điện cho các phụ tải bình thường. Đồng thời, việc bố trí thiết bị mới phải tuân  theo các tiêu chuẩn Việt Nam, qui phạm trang bị điện và một số tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phần thiết bị mới được lắp đặt gồm hai 2 phần:

Phần ngoài trời: Lắp đặt ngăn lộ tụ bù 110kV bao gồm: 01 bộ tụ bù,01 bộ kháng, 01 máy cắt, 04 bộ biến dòng, 01 bộ dao cách ly 1 tiếp địa, 03 bộ chống sét van kèm đếm sét.

Phần trong nhà: Lắp đặt 01 điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù tại phòng điều khiển

### CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG

#### Phạm vi trang bị thiết bị điều khiển bảo vệ

Các thiết bị điều khiển, bảo vệ khác của trạm giữ nguyên hiện trạng.

Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.

#### Các yêu cầu đối với thiết bị điều khiển và bảo vệ

Các thiết bị điều khiển, bảo vệ cho các phần tử mở rộng trong trạm được xem xét trang bị trên cơ sở tuân thủ theo TCVN, một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng phù hợp với các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Các bộ vi xử lý làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu, truy nhập các thiết bị từ xa thông qua các cổng. Các bộ vi xử lý này liên kết các rơ le.

Các dữ liệu tương tự từ các ngăn lộ phải được đo bởi rơ le kỹ thuật số. Các dữ liệu này bao gồm điện năng, điện áp, dòng điện và các giá trị công suất tác dụng, công suất phản kháng tức thời...

Chức năng giám sát điều kiện làm việc của máy cắt phải được thực hiện bởi các rơ le kỹ thuật số. Nó bao gồm bộ đếm số lần làm việc của máy cắt, dòng điện sự cố trung bình và cực đại tích luỹ, phần trăm hao mòn tiếp điểm.

Các bản ghi sự cố phải được tự động tạo ra bởi các rơ le. Bất cứ khi nào sự cố xảy ra, rơ le đi cắt máy cắt, một bản ghi sự cố phải được tạo ra và ghi lại.

Hệ thống điều khiển giám sát gồm:

Hệ thống điều khiển và giám sát chính.

Hệ thống điều khiển và giám sát dự phòng.

Hệ thống điều khiển tại mức ngăn với các logic đi dây cứng.

Các chức năng điều khiển, giám sát và hiển thị số liệu được dự phòng bởi các rơ le số. Toàn bộ chức năng điều khiển và giám sát tại trạm có thể thực hiện thông qua hệ thống điều khiển kiểu đi dây truyền thống dùng khoá chuyển mạch, nút ấn và đèn chỉ thị trạng thái.

Các trang bị điều khiển, bảo vệ trang bị mới phải thuộc thế hệ tiên tiến trong đó các rơ le chính sẽ là loại rơ le số có bộ vi xử lý phù hợp với mọi phương thức điều khiển hiện tại và trong tương lai (là sản phẩm của một trong các nhà sản xuất: ABB, AREVA, SIEMENS, ALSTOM, SEL ...).

Nguồn điện thao tác cho mạch điều khiển và bảo vệ là nguồn 220V-DC

#### Thiết bị điều khiển

Tận dụng hệ thống điều khiển hiện có tại trạm trong đó: trạm được thực hiện điều khiển, giám sát ở 4 cấp

Điều khiển tại chỗ: thông qua các khoá điều khiển, nút bấm tại thiết bị.

Điều khiển và giám sát tại phòng điều khiển: thực hiện thông qua hệ thống điều khiển trạm là hệ thống máy tính.

Điều khiển tại hệ thống tủ điều khiển bảo vệ (ngăn lộ BCU, khóa điều khiển...) Phía trung áp sẽ được đặt tại các tủ trung áp trọn bộ.

Điều khiển và giám sát tại Trung tâm điều khiển xa tỉnh hoặc Điều khiển và giám sát tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện Miền Bắc.

##### Điều khiển tại chỗ

Điều khiển tại chỗ thông qua các khoá điều khiển, nút bấm đặt tại các thiết bị đóng cắt: Máy cắt, dao cách ly, tủ điều khiển bảo vệ tụ bù. Cấp điều khiển này thường được sử dụng trong trường hợp bảo trì và thử nghiệm cũng như trong trường hợp sự cố khẩn cấp khác.

##### Điều khiển và giám sát tại phòng điều khiển

Để thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm, tại phòng điều khiển sẽ lắp các tủ điều khiển sau:

Tủ điều khiển, bảo vệ cho ngăn tụ bù 110kV.

Mặt trước các tủ điều khiển có lắp các thiết bị kèm theo sơ đồ nổi để thực hiện các chức năng sau:

Điều khiển đóng cắt và chỉ thị vị trí các máy cắt, dao cách ly có điều khiển bằng động cơ điện.

Chỉ thị vị trí các dao nối đất.

##### Điều khiển và giám sát từ TTĐKX tỉnh hoặc từ Trung tâm điều độ Miền Bắc (A1)

Để thực hiện chức năng điều khiển và giám sát hoạt động của trạm 110kV Bá Thước từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc, trạm được trang bị các thiết bị: Bổ sung, mở rộng hệ thống SCADA.

Các chức năng SCADA của trạm được thực hiện bao gồm:

Đóng/cắt máy cắt, dao cách ly 110kV (theo thỏa thuận phân quyền điều khiển giữa A1 và NPC) có điều khiển bằng động cơ điện.

Đo lường các thông số: U, I, P, Q.

Báo tín hiệu vị trí, trạng thái: Đóng/cắt của máy cắt 110kV, dao cách ly 110kV, dao nối đất 110kV và vị trí bộ điều chỉnh điện áp.

Cảnh báo, báo động khi các bảo vệ chính tác động, máy cắt không sẵn sàng, sự cố của các rơ le bảo vệ.

#### Thiết bị bảo vệ

Phù hợp với Quy định của tập đoàn Điện lực Việt Nam, phương thức đặt rơ le bảo vệ cho các phần tử mở rộng trong đề án này được tận dụng lại hiện trạng, thay thế đấu nối lại hệ thống cáp nhị thứ liên quan.

Dàn tụ bù 110kV lắp mới được trang bị hệ thống bảo vệ, gồm:

Rơle bảo vệ quá dòng được tích hợp các chức năng:

Bảo vệ quá dòng có hướng 67/67N.

Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (F50/51).

Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50/51N).

Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF).

Bảo vệ điện áp (27/59).

Thiết bị ghi sự cố (FR) ...

Bảo vệ quá dòng không cân bằng được tích hợp các chức năng:

Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (F50/51).

Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50/51N).

Bảo vệ quá dòng không cân bằng (F50Ub).

Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF).

Thiết bị ghi sự cố (FR) ...

Trang bị 01 bộ điều khiển mức ngăn BCU phục vụ việc điều khiển giám sát toàn bộ thiết bị trong ngăn lộ tụ 110KV.

### NGUỒN ĐIỆN TỰ DÙNG

Giữ nguyên hiện trạng.

### BẢO VỆ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT

#### Hệ thống bảo vệ chống sét

Bổ sung 01 cột thu sét bảo vệ cho ngăn tụ bù lắp đặt mới.

#### Hệ thống nối đất

Hệ thống bảo vệ chống sét:Trạm biến áp 110kV Bá Thước được bảo vệ chống sét đánh thẳng bằng các kim thu sét dài 6m được đặt trên các đỉnh cột BTLT cao 18m. Bổ sung 01 cột thu sét , phạm vi bảo vệ chống sét được thể hiện trên bản vẽ.

Hệ thống nối đất:

Hệ thống tiếp đất của trạm vận hành hiện đã đảm bảo theo quy phạm hiện hành. Khi mở rộng trạm, lắp đặt thiết bị mới cần phải bổ sung thêm lưới tiếp địa, dây tiếp đất mới để nối từ thiết bị mới vào hệ thống chung của trạm bằng hàn điện.

Bổ sung cọc tiếp địa cho vị trí lắp đặt kim thu sét sử dụng cọc thép L63x63x6 dài 3m

Nối đất các thiết bị bổ sung cho các thiết bị lắp mới: Toàn bộ thiết bị được nối đất với hệ thống nối đất hiện có của trạm bằng dây nối đất.

### CHIẾU SÁNG TRONG TRẠM

Giữ nguyên hiện trạng.

## LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA

Chi tiết theo Tập 1.2: Hệ thống Scada

## LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

### CƠ SỞ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

Căn cứ mặt bằng và giải pháp phần điện.

Căn cứ vào mặt bằng hiện trạng của trạm.

### QUY MÔ XÂY DỰNG

Các hạng mục xây dựng tại TBA 110kV Bá Thước thuộc dự án :

Xây dựng móng trụ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van, móng cột pooctich bê tông ly tâm.

Lắp đặt trụ đỡ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van.

Lắp đặt xà pooctich: Xà pooctich bằng thép dài 9m.

Bổ sung mương cáp ngoài trời cho ngăn tụ bù.

Thu dọn, hoàn trả mặt bằng cảnh quan trạm.

### TỔNG MẶT BẰNG TRẠM

#### Tổng mặt bằng hiện trạng của trạm

Trạm được xây dựng theo kiểu nửa ngoài trời: Toàn bộ thiết bị phân phối 110kV, được bố trí ngoài trời, thiết bị điều khiển bảo vệ, thiết bị phân phối 22kV bố trí trong nhà điều khiển phân phối.

#### Tổng mặt bằng mới sau khi có dự án

Dự án Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa không làm ảnh hưởng đến tổng mặt bằng hiện trạng của trạm, mà nằm trên diện tích của trạm.

### CÁC GIẢI PHÁP PHẦN XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI

#### Móng và trụ đỡ thiết bị:

Trụ đỡ thiết bị bằng thép mạ kẽm, liên kết hàn. Trụ được chế tạo đồng bộ với thiết bị tương ứng có chiều cao đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy phạm, phù hợp với phần hiện có của trạm.

Móng trụ đúc tại chỗ bằng bê tông B20(M250), cốt thép loại CB240-T và CB300-V, lót móng bẳng bê tông B7.5(M100) dày 100mm.

#### Móng, cột, xà pooctich:

Móng trụ đúc tại chỗ bằng bê tông B20(M250), cốt thép loại CB240-T và CB300-V, lót móng bẳng bê tông B7.5(M100) dày 100mm.

Cột dùng cột bê tông ly tâm NPC.I-20-190-14, NPC.I-16-190-13.

Xà thép dài 9m bằng thép hình mạ kẽm.

#### Hệ thống mương cáp

Hệ thống mương cáp cải tạo thành và đáy mương cáp thường được xây bằng gạch bê tông đặc thường M7.5, vữa xi măng M75, trát trong và ngoài bằng vữa xi măng M75; Kích thước trong bản vẽ đã gồm lớp vữa trát.

Bê tông lót đáy mương cáp có mác M100 (B7.5), đá 1x2.

Tấm đan của mương cáp thường là loại tấm xi măng cemboard, dày 20mm. Mương cáp phải sử dụng thêm hệ giá đỡ tấm đan bằng thép hộp mạ kẽm hàn thành khung cố định, mối hàn phải được mạ kẽm hoặc sơn epoxy giàu kẽm. Kích thước khung giá đỡ tấm đan phải đảm bảo khả năng chịu trọng lượng tối thiểu gồm tấm đan và người đi lại bên trên.

Thép sản xuất thang cáp, thanh đỡ tấm đan, thanh tiếp đất có giới hạn chảy lớn hơn 2450kg/cm2/ theo TCVN 5709-1993, TCVN 1656-1993 hoặc tương đương.

Các thanh thép và bu lông được mạ kẽm nhúng nóng theo TCN18-04-92. Các loại bu lông mạ kẽm dày 50µm, các thanh khác được mạ kẽm dày 100µm.

#### Các giải pháp cấp thoát nước, thoát dầu

Giữ nguyên hệ thống thoát nước trạm, hệ thống mương cáp xây dựng mới được đánh dốc và thoát về các mương hiện có.

## LỰA CHỌN GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

### CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 40/2013/QH13 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2020/XD). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2023; Quy định thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy cho các dự án xây dựng công trình điện của Tập đoàn Điện lực Việt nam ban hành kèm theo quyết định số 708/QĐ-EVN ngày 22/10/2014.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3255-1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung.

TCVN 3991-2012: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa.

TCVN 4879-1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn.

TCVN 5738-2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3890-2023: Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí.

TCVN 4878:2009_ Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy.

TCVN 5760:1993_ Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

TCVN 4878:2009: Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy.

TCVN 5739:1993_ Thiết bị chữa cháy. Đầu nối.

TCVN 6379:1998: Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

Tiêu chuẩn NFPA.72 (National Fire Protection Association) Hiệp Hội Quốc Tế  PCCC: Hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy.

Và các quy chuẩn, quy định hiện hành khác...

### HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆN TRẠNG

#### Hệ thống bảo cháy tự động

Hiện trạng trạm biến áp 110kV Bá Thước đã được trang bị hệ thống báo cháy tự động bao gồm:

Tủ trung tâm báo cháy.

Hệ thống đầu báo cháy cho MBA và trong phòng điều khiển, phân phối.

Hệ thống chuông, đèn báo cháy.

Hệ thống chữa cháy bằng nước.

#### Hệ thống chữa cháy tại chỗ

Bảng tiêu lệnh phòng cháy.

Bình bột chữa cháy.

Bể cát cứu hỏa.

### QUY MÔ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trong dự án này giữ nguyên hệ thống phòng cháy và chữa cháy của trạm đã được thẩm duyệt của cơ quan thẩm quyền.

## ĐÁNH GIÁ TÁC DỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

### CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình được lập dựa trên các cơ sở sau:

Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội về Luật bảo vệ môi trường

Nghi định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT.

### CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG

#### Ảnh hưởng của trạm biến áp đến các công trình thông tin

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy gần khu vực xây dựng trạm không có đường dây thông tin. Do vậy trạm không làm ảnh hưởng đến các công trình thông tin của khu vực.

#### Ảnh hưởng của trạm biến áp đối với môi trường sinh thái

Vấn đề môi sinh, môi trường hiện nay đang được Nhà nước ta cũng như cả thế giới rất quan tâm bảo vệ. Song do việc xây dựng các công trình mới đi đôi với việc phát triển nền kinh tế quốc dân đều ít nhiều làm tổn hại tới môi trường sống và là điều không thể tránh khỏi.

Trạm được xây dựng trên mặt bằng quy hoạch, do vậy dự án không phải di dân cũng như phá dỡ các công trình quan trọng để giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng trong trạm không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái của khu vực song cũng không tránh khỏi những tác động đến môi trường xung quanh:

Quá trình thi công không thể tránh khỏi gây tiếng ồn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.

Trong thời gian thi công sẽ có một số tác động lên môi trường như bụi bặm, rơi vãi vật liệu xây dựng và chất thải do quá trình vận chuyển song có thể khắc phục và hạn chế được.

#### Ảnh hưởng của trạm biến áp đến con người

Dự án được thiết kế tuân thủ theo các quy định trong Quy phạm trang bị điện do Bộ công thương ban hành. Các thiết bị chính trong trạm đều được lựa chọn theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất do vậy bảo đảm an toàn cho con người trong quá trình vận hành cũng như sửa chửa, bảo dưỡng thiết bị.

### CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Để hạn chế và ngăn ngừa ảnh hưởng của trạm biến áp đến con người và môi trường, cần áp dụng một số biện pháp sau khi thi công, thiết kế, lắp đặt và vận hành.

Trong quá trình thi công: Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bởi các đơn vị thi công có kinh nghiệm, các xe chuyên dụng khi vận chuyển phải được bao bọc kỹ sao cho không gây bụi bặm do rơi vãi vật liệu. Các thiết bị thi công tiên tiến không gây tiếng ồn lớn ...

## TỔ CHỨC XÂY DỰNG

### CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG

#### Tài liệu

Phương án tổ chức xây dựng được lập trên cơ sở sau:

Đặc điểm của công trình, đặc điểm về địa dư hành chính, về khối lượng của công trình, về vấn đề đầu tư như đã nêu trên và các yêu cầu kỹ thuật.

Hồ sơ thiết kế thi công công trình.

Điều kiện thực tế về địa hình, địa chất thuỷ văn và giao thông... của khu vực xây dựng công trình.

Các quy định, tiêu chuẩn và quy trình tổ chức thi công xây lắp và nghiệm thu các công trình điện được Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành.

#### Cung cấp vật tư thi công

##### Điều kiện giao thông

Giao thông khá thuận lợi.

##### Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng

Các kết cấu thép, bulong neo và các phụ kiện khác được gia công tại các xí nghiệp hoặc các cơ sở gia công có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước và vận chuyển đến công trường.

Vật liệu cát, đá dùng trộn bê tông sẽ được mua tại khu vực lân cận. Cốt thép trong bê tông được mua từ các đại lý tại địa phương.

Các nguyên vật liệu khác dùng để xây dựng nhà máy dự kiến sử dụng rộng rãi từ các nguồn cung cấp tại địa phương và khu vực lân cận.

### TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

#### Công tác tiếp nhận bảo quản vật tư thiết bị mua sắm

Tiến hành bố trí 01 đơn vị thi công phụ trách. Đội thi công được bối trí gần các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ hoặc huyện lộ cho tiện việc đi lại và sinh hoạt. Tại các vị trí đóng quân sẽ bố trí kho bãi để chứa vật liệu cụ thể:

Công tác vận chuyển đường dài được tính cho các vật liệu lấy đến kho công trường.

Trước lúc thi công nhà thầu thi công và chủ công trình khảo sát các cung đoạn như đã nêu ở trên để tìm vị trí đặt ban chỉ huy công trường. Theo kinh nghiệm thi công và đặc thù của công việc thời gian thi công nhanh, các đơn vị thi công thường thuê các địa điểm của các tổ chức tại địa phương.

#### Kho bãi

Kho hở:Kho được làm bằng tranh tre nứa lá xung quanh có bao che, nền được tôn cao, có giá đỡ để tránh ẩm ướt. Thời gian sử dụng cho suốt thời gian thi công công trình. Kho hở để chứa ván khuôn, gia công cốt pha, cốt thép… Diện tích 01 vị trí x 100 m2

Bãi tập kết: Được rào tre nứa hoặc lưới B40 để bảo vệ và làm rãnh thoát nước xung quanh. Bãi để chứa vật liệu sắt thép, dây sứ phụ kiện, gia công ván khuôn, sửa chữa và gia công cốt thép. Diện tích 01 bãi x 200 m2

Kho kín: Dùng để chứa xi măng và phụ kiện quý hiếm. Diện tích 01 vị trí x 100 m2

### CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

#### Vận chuyển đường dài

##### Vận chuyển đổ thải và các cấu kiện thu hồi

Vận chuyển các hạng mục phá dỡ ra bãi thải trong cự ly bán kính 5km đối với TBA 110kV Bá Thước bằng ô tô tự đổ 5T. Phải có bạt che chắn tránh rơi vãi, bụi bay dọc đường.

Các cấu kiện thu hồi về kho của đơn vị quản lý cần được bốc xếp gọn gàng, tránh gây hỏng vỡ trong quá trình vận chuyển. Cự ly vận chuyển về kho bãi trong vòng bán kính 5km.

##### Vận chuyển và lắp dựng cốt thép

Công tác vận chuyển và lắp dựng cốt thép phải phù hợp với điều 4.6 của TCVN 4453:1995 và đảm bảo các quy định chung sau:

Thép đến hiện trường không bị cong vênh.

Trước khi lắp dựng thanh nào bị gỉ, bám bẩn phải được cạo, vệ sinh sạch sẽ.

Lắp đặt cốt thép đúng vị trí, đúng số lượng, quy cách theo thiết kế cụ thể cho từng kết cấu.

Đảm bảo khoảng cách giữa các lớp cốt thép (dùng trụ đỡ bằng bê tông hoặc cốt thép đuôi cá).

Với các thanh vượt ra ngoài khối đổ phải được cố định chắc chắn tránh rung động làm sai lệch vị trí.

Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tùy mật độ cốt thép nhưng không được lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê được đúc bằng vữa xi măng mác cao có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong các trường hợp khác, con kê được làm bằng các vật liệu không an mòn cốt thép, không phá huy bê tông và phải được Chủ đầu tư đồng ý. Với cốt thép sàn để đảm bảo khoảng cách giữa 2 lớp cốt thép phải dùng con kê bằng ngựa thép.

Trong mọi trường hợp các góc của các thanh thép đai với thép chịu lực được buộc toàn bộ.

Các thép chờ của các hạng mục còn lại, thép chờ cột để liên kết với tường xây phải để sẵn trước khi tiến hành đổ bê tông.

Các thiết bị vật liệu sẽ được vận chuyển từ vị trí cụ thể của kho nhà cấp hàng đến kho công trường bằng xe chuyên dụng. Vận chuyển lên xuống bằng cẩu 5 tấn.

##### Vận chuyển bê tông

Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn trộn đến nơi đổ cần đảm bảo các yêu cầu: Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, bị chảy nước xi măng và bị mất nước do gió nắng.

Sử dụng thiết bị, nhân lực hỗn hợp và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông.

Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển cần được xác định bằng thí nghiệm trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và phụ gia sử dụng. Nếu không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khảo các trị số ghi ở bảng dưới đây.

Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia:

| Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia | Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia |
| --- | --- |
| Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia | Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia |

Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng thủ công chỉ áp dụng với cự ly không xa quá 200m. Nếu hỗn hợp bê tông bị phân tầng cần trộn lại trước khi đổ vào cốp pha.

Khi dùng thùng treo để vận chuyển hỗn hợp bê tông thì hỗn hợp bê tông đổ vào thùng treo không vượt quá 90 - 95% dung tích của thùng.

Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng ô tô hoặc thiết bị chuyên dùng cần đảm bảo bảo các cầu sau:

Chiều dày lớp bê tông trong thùng xe cần lớn hơn 40cm nếu dùng ô tô ben tự đổ.

Nếu vận chuyển bằng thiết bị chuyên dùng vừa đi vừa trộn thì công nghệ vận chuyển được xác định theo các thông số kỹ thuật của thiết bị sử dụng.

Khi dùng máy bơm bê tông để vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thành phần và độ sụt của hỗn hợp bê tông cần được thử nghiệm và bơm thử nhằm đảm bảo chất lượng bê tông và điều kiện thi công, đồng thời phù hợp với tính năng kỹ thuật của thiết bị bơm.

Khi thi công trong thời tiết nóng, mặt ngoài ống cần che phủ hoặc sơn trắng để hạn chế bức xạ mặt trời làm nóng bê tông.

##### Các hàng hóa được vận chuyển như sau:

Các vật liệu cách điện, cáp điện có bao bì nhỏ, hàng nhận lẻ sẽ được vận chuyển đến công trường xây lắp bằng xe ôtô 5 tấn, bốc dỡ bằng thủ công.

Các dây dẫn điện có khối lượng lớn, vận chuyển tới công trường xây lắp bằng xe ôtô 5 tấn lên xuống bằng cần cẩu 5 tấn.

Các vật liệu khác như thanh cột thép, phụ kiện được khai thác từ thành phố Bến Tre vận chuyển đến công trường bằng xe 5 tấn bốc dỡ bằng thủ công.

Xi măng khai thác tại địa phương, được vận chuyển bằng xe 5 tấn bốc dỡ thủ công.

Cát, đá khai thác tại khu vực cách xa trên 10 km, vận chuyển bằng xe 5 tấn tự đổ, lên bằng thủ công.

#### Vận chuyển thủ công

Các cấu kiện thép hình, cát, đá, xi măng vận chuyển ngang tuyến bằng thủ công kết hợp cơ giới.

Các hạng mục phá dỡ, thu gom trong sân phân phối, nhà điều khiển phân phối vướng các thiết bị, hạng mục khác cần vận chuyển thủ công về khu vực tập kết.

Đối với TBA 110kV Bá Thước , bãi thải đổ gần khu vực trạm trong phạm vi khoảng 150m sẽ được vật chuyển toàn bộ bằng thủ công.

### PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

#### Biện pháp chung

Từ đặc điểm công trình, biện pháp thi công của công trình: bằng máy kết hợp thủ công.

#### Công tác xây lắp

Công tác thu gom, phá dỡ, thu hồi:

Toàn bộ sân phân phối được thu gom đá, bóc bỏ bề mặt, cắt dọn cỏ tiến hành bằng thủ công và phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân công khi các thiết bị phân phối vẫn đang vận hành.

Các hạng mục phá dỡ mương cáp hiện trạng, bể cát cứu hỏa, nhà điều khiển... tiến hành phá dỡ thủ công và cần có biện pháp đảm bảo an toàn với các cáp, thiết bị đang vận hành.

Công tác đào đắp đất:

Đào đất hố móng bằng thủ công: Đối với các hạng mục đào mở móng trong nhà, các hạng mục cải tạo, sửa chữa gần sát với các hạng mục xây dựng khác, diện tích đào chật hẹp;  không có mặt bằng đặt máy, lối đi để máy vào sẽ tiến hành đào đất thủ công.

Đào đất hố móng bằng máy: Đối với các hạng mục sát đường, có mặt bằng thuận tiện, diện tích đào đủ rộng sẽ tiến hành đào bằng máy.

Nền khu vực dự án là loại đất yếu nên đối với những móng có độ sâu ≤ 1.5m thì cho taluy đào là 1:0,25 và những móng có độ sâu > 2,0m thì cho taluy đào là 1:0.85. Đất đào hố móng phải được vận chuyển ra khỏi trạm và đổ đúng nơi quy định sau khi giữ lại một phần để đắp lại hố móng và nền móng sau này. Đáy hố móng phải có hố thu nước. Dùng máy bơm hút nước làm khô mặt đáy móng.

Công tác bê tông:

Bê tông đúc sẵn: Các cấu kiện bê tông đúc sẵn được đúc tại bãi bố trí công trường.

Bê tông tại chỗ: Các loại bê tông tại chỗ được trộn bằng máy trộn bê tông 250 lít di động, đầm bằng máy kết hợp với thủ công để làm chặt bê tông.

Công tác thép: Cốt thép trong bê tông đúc sẵn và bê tông tại chỗ được gia công tại công truờng.

Công tác ván khuôn: Ván khuôn của bê tông chủ yếu sử dụng ván khuôn gỗ, gia công tại công xưởng bố trí tại công trường.

Công tác lắp đặt cấu kiện xây dựng:

Cấu kiện xây dựng: Các cấu kiện bê tông đúc sẵn chủ yếu là tấm đan lắp dựng thủ công.

Các kết cấu thép: Cột, xà tổ hợp bằng thủ công, lắp dựng bằng cẩu kết hợp thủ công.

### CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

#### Quy định chung

Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (Đào móng, dựng cột, kéo dây, vận chuyển cáp, phụ kiện...) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn lao động bao gồm:

An toàn và vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí với những điều kiện cụ thể nhất là thi công vào ban đêm. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phơng pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.

Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ v.v... Các dụng cụ điện cầm tay trớc khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.

Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa vv... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi qui định.

Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với quy trình an toàn điện.

#### Biện pháp an toàn khi vận chuyển

Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không đợc chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

#### Giữ gìn vệ sinh môi trường

Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi qui định.

Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trờng đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.

Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

## TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

### TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quý IV năm 2025.

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Quý I năm 2025.

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Qúy I năm 2025.

Hoàn thành, đóng điện và đưa công trình vào sử dụng: Quý I năm 2025.

### HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” là công trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý.

Tổng công ty điện lực miền Bắc giao cho Công ty điện lực Thanh Hóa thay mặt Tổng công ty quản lý A. Công tác tư vấn lập BCKTKT được giao nhiệm vụ cho Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc – Xí nghiệp tư vấn.

Công ty điện lực Thanh Hóa có nhiệm vụ quản lý dự án từ khảo sát sơ bộ lập BCKTKT đến giai đoạn thi công, nghiệm thu đưa công trình vào vận hành. Để thực hiện nhiệm vụ ban quản lý có trách nhiệm:

Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập BCKTKT cho dự án.

Xem xét trình Tổng công ty duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập.

Tổ chức đấu thầu vật tư xây lắp công trình.

Tổ chức giám sát thi công trình trong giai đoạn thi công đúc móng.

Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ.

Đơn vị tư vấn được Tổng công ty giao nhiệm vụ tư vấn công trình có nhiệm vụ:

Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình theo kế hoạch của Tổng công ty.

### KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện theo quy trình xây dựng cơ bản:

Công tác thiết kế: Cơ quan tư vấn sẽ tiến hành lập BCKTKT theo tiến độ của Tổng Công ty đề ra. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thoả thuận và kiểm tra trước khi trình duyệt BCKTKT.

Công tác mua sắm vật tư thiết bị: Mua sắm vật tư thiết bị theo hình thức đấu thầu.

Các gói thầu xây lắp: Lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu.

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### KẾT LUẬN

Công trình điện Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” là hết sức cần thiết, sau khi đi vào vận hành sẽ giảm công suất phản kháng cho các MBA thuộc TBA 110kV Bá Thước, từ đấy tăng hiệu quả hoạt động của các thiết bị điện, giảm tải cho máy biến áp và cải thiện chất lượng điện áp cho lưới điện phân phối tỉnh Thanh Hóa.

### KIẾN NGHỊ

Đơn vị tư vấn kiến nghị đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” đưa vào vận hành quý II năm 2026.

Công ty điện lực Thanh Hóa xem xét phê duyệt dự án Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” làm cơ sở pháp lý tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án.

## PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

## CƠ SỞ PHÁP LÝ

## BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ - VẬT LIỆU