NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ ĐỀ ÁN

Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước tỉnh Thanh Hóa” được biên chế thành các tập như sau:

- Tập 1: Thuyết minh BCKTKT.

Tập 1.1: Thuyết minh – phụ lục tính toán

Tập 1.2: Hệ thống SCADA

- Tập 2: Các bản vẽ.

- Tập 3: Tổ chức xây dựng và dự toán.

- Tập 4: Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tập 5: Quy trình bảo trì công trình.

Tập 6: Báo cáo khảo sát

MỤC LỤC:

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG	4

CHƯƠNG 2: CÁC HẠNG MỤC CHÍNH	5

2.1. PHÍA 110KV:	5

2.2. PHẦN ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ:	5

2.3. HỆ THỐNG ĐO ĐẾM	5

2.4. HỆ THỐNG SCADA:	5

2.5. PHẦN HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT	5

2.6. PHẦN XÂY DỰNG:	5

CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG	6

3.1. NỘI DUNG	6

3.2. TIÊU CHUẨN	6

3.3. QUY ĐỊNH CHUNG	7

3.4. YÊU CẦU VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG	8

CHƯƠNG 4: CHUẨN BỊ THI CÔNG	19

CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC NỀN MÓNG	21

5.1. NỘI DUNG	21

5.2. TIÊU CHUẨN	21

5.3. TIÊU NƯỚC	21

5.4. ÐÀO HỐ MÓNG	21

5.5. ÐỔ BỎ ĐẤT THỪA	22

5.6. NGHIỆM THU	23

5.7. LẤP ĐẤT HỐ MÓNG	23

5.8. NGHIỆM THU	23

CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP	24

6.1. NỘI DUNG	24

6.2. TIÊU CHUẨN	24

6.3. CHUẨN BỊ	24

6.4. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC VÁN KHUÔN	25

CHƯƠNG 7: CÔNG TÁC XÂY TRÁT	27

7.1. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ	27

7.2. CÔNG TÁC XÂY	27

7.3. CÔNG TÁC LÁT GẠCH	29

7.4. CÔNG TÁC ỐP GẠCH ĐÁ:	31

CHƯƠNG 8: CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG TRỤ THÉP	32

8.1. QUY ĐỊNH CHUNG	32

8.2. BIỆN PHÁP THI CÔNG	33

CHƯƠNG 9: YÊU CẦU THIẾT BỊ	34

9.1. YÊU CẦU CHUNG	34

9.2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN NHẤT THỨ	35

9.3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN NHỊ THỨ	71

CHƯƠNG 10: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH	74

10.1. NỘI DUNG	74

10.2. TIÊU CHUẨN	74

10.3. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN	74

CHƯƠNG 11: CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HỆ THỐNG PCCC	82

CHƯƠNG 12: CÔNG TÁC THU DỌN VÀ VỆ SINH SAU KHI THI CÔNG	83

CHƯƠNG 13: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG	84

13.1. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	84

13.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	85

QUY ĐỊNH CHUNG

Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Chỉ dẫn kỹ thuật này phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

Phần đặc tính kỹ thuật cung cấp cho công việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, cung cấp và phân phối vật liệu & thiết bị cho dự án.

Vật tư thiết bị được cấp theo gói thầu này là loại chế tạo mới, việc thiết kế chế tạo sản phẩm phải tuân thủ các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng, đảm bảo yêu cầu về lắp đặt, sử dụng và vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả trong mọi tình huống vận hành.

Tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn Việt Nam  được sử dụng làm tiêu chuẩn trong phần yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hoá cung cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn này với ấn bản mới nhất. Trường hợp áp dụng các tiêu chuẩn khác thì Nhà thầu phải chứng minh các tiêu chuẩn áp dụng phải tương đương hoặc yêu cầu cao hơn so với các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại phần yêu cầu kỹ thuật.

Nhà thầu phải đệ trình trong HSDT đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư; thiết kế và đặc tính kỹ thuật, nhãn hiệu nhà sản xuất, catalogue, bản vẽ kĩ thuật,  biên bản thử nghiệm … của tất cả các vật tư thiết bị và phụ kiện để chứng minh sự tuân thủ của hàng hoá vật tư theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và sự phù hợp để lắp đặt vận hành

Trong phạm vi cung cấp ngoài các vật tư thiết bị chính được liệt kê trong phần “ Phạm vi cung cấp” nhà thầu còn phải có trách nhiệm cung cấp trọn bộ các vật tư thiết bị phụ khác liên quan đến việc lắp đặt và vận hành của thiết bị như: Vật tư thiết bị để nối đất, các vật tư thiết bị hạ thế như cáp lực, cáp điều khiển, cáp kiểm tra, MCCB, MCB, đầu cốt, dây thít, nhãn, cáp quang, bộ chuyển đổi quang điện O/E (cho các rơ le bảo vệ so lệch F87L cung cấp),… …

CÁC HẠNG MỤC CHÍNH

    - PHÍA 110KV:

Lắp đặt mới 1 ngăn tụ bù 110kV gồm:

03 bộ tụ bù 1 pha có tổng dung lượng 10MVAr .

03 bộ kháng điện 1 pha.

01 bộ biến dòng điện không cân bằng 1 pha.

03 bộ biến dòng điện 1 pha.

01 bộ máy cắt 3 pha.

01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp đất.

03 bộ chống sét van kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng dò.

Dây dẫn đấu nối thiết bị ngăn tụ bù sử dụng dây ACSR240/32.

    - PHẦN ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ:

Lắp đặt 01 tủ điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù.

Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.

Thí nghiệm lại toàn bộ các hạng mục liên quan.

    - HỆ THỐNG ĐO ĐẾM

Lắp 01 công tơ cho ngăn tụ bù.

    - HỆ THỐNG SCADA:

Sử dụng hệ thống thông tin SCADA/Gateway hiện có tại trạm.

Tận dụng lại toàn bộ thiết bị thông tin và kênh truyền hiện có.

Khai báo, cài đặt kết nối các BCU, rơle bảo vệ với hệ thống Gateway hiện có.

Khai báo các tín hiệu SCADA phạm vi dự án trên hệ thống Gateway hiện có và gửi hệ thống Trung tâm điều khiển xa theo quy định.

Thí nghiệm hiệu chỉnh các tín hiệu SCADA bổ sung theo quy định thuộc dự án.

    - PHẦN HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT

Bổ sung lưới tiếp địa cho ngăn tụ bù. Các thiết bị lắp mới đều được nối đất với hệ thống lưới xây mới bằng dây đồng mềm cách điện loại nhiều sợi M95 thông qua cờ tiếp địa.

    - PHẦN XÂY DỰNG:

Xây dựng móng trụ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van.

Lắp đặt trụ đỡ: tụ bù, kháng, biến dòng điện, máy cắt, dao cách ly và chống sét van.

Bổ sung mương cáp ngoài trời cho ngăn tụ bù.

Thu dọn, hoàn trả mặt bằng cảnh quan trạm.

VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG

NỘI DUNG

Nội dung này áp dụng đối với toàn bộ các loại vật liệu và chế phẩm dùng trong xây dựng công trình

TIÊU CHUẨN

Tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau ứng với từng loại vật liệu:

| Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-1:2008 TCVN 1651-2:2008 |
| --- | --- |
| Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709-1993 |
| Xi măng poóclăng | TCVN 2682-1999 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẩn sử dụng | TCXD 127:1985 |
| Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật | TCXDVN 302:2004 |
| Vật liệu ốp lát - yêu cầu kỹ thuật | TCVN6414:1998 TCVN6884:2001 TCVN4732:1989 TCVN6883:2001 |
| Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-2009 |
| Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-2009 |
| Gạch trang trí đất sét nung | TCXD 111-1983 |
| Gạch lát đất sét nung | TCXD 90-1981 |
| Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1452-1995 |
| Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-2002 |
| Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198-2002 |
| Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787-1989 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. | Từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 và các tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung thay thế: từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 |
| Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 239-2005 |
| Phụ gia hoá học cho bê tông | TCXDVN 325:2004 |
| Gạch xây - phương pháp thử | Từ TCVN 6355-1-2009 đến 6355-8-2009 |

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

QUY ĐỊNH CHUNG

Các vật liệu dùng trong xây dựng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung được ghi trong bản vẽ thiết kế và quy định kỹ thuật.

Nhà thầu phải đệ trình vật liệu xây dựng và thiết bị vật tư (kể cả thép mạ kẽm, bu lông, bu lông móng…) về chủng loại, quy cách, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất do mình cung cấp cho GSTCCÐT. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được GSTCCÐT xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng hoặc không có giấy chứng nhận nguồn gốc sẽ bị GSTCCÐT từ chối nghiệm thu, kể cả việc cấm lưu giữ tại kho công trường của Nhà thầu.

Nhà thầu cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của GSTCCÐT. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi công trường với chi phí do Nhà thầu chịu.

GSTCCÐT có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu, nguồn gốc đã đăng ký.

Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và thi công, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, Nhà thầu cần có ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.

Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại. GSTCCÐT có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình tại bất cứ nơi lưu giữ nào.

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT giấy chứng nhận chất lượng vật liệu, hồ sơ xuất xưởng và các kết quả thí nghiệm theo đúng các yêu cầu nêu ra trong quy định kỹ thuật.

Việc thử nghiệm vật liệu phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện.

Tùy theo yêu cầu của GSTCCÐT, việc lấy mẫu sẽ do Nhà thầu thực hiện dưới sự chứng kiến của GSTCCÐT rồi mang đến PTN, hoặc do PTN đó trực tiếp thực hiện. Việc lấy mẫu vật liệu đem thử nghiệm phải theo đúng các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại vật liệu.

Nhà Thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công, và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt. GSTCCÐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung khi có nghi ngờ.

Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được giữ ở công trường của Nhà Thầu. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Ban QLDA trước khi đưa vào sử dụng.

YÊU CẦU VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG

Thép xây dựng

Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như Thép Bắc Ninh= TISCO, thép Việt-Úc=V-UC, thép Việt-Sinh=NSV, thép Hòa Phát=DANI, thép Việt-Ý=VIS, thép Việt-Hàn=VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-2002 & TCVN 198-2002. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).

Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế không quy định cụ thể, kết cấu thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

Thép tấm có chiều dầy >= 16 mm, thép góc có mặt cắt từ L200x200x15 trở lên sử dụng loại thép SS55 (JIS) hoặc tương đương có giới hạn chảy tiêu chuẩn không nhỏ hơn 4000 kgf/cm2.

Thép tấm có chiều dầy < 16mm, các loại thép hình khác sử dụng loại thép SS41 (JIS) hoặc tương đương có giới hạn chảy tiêu chuẩn không nhỏ hơn 2500 kgf/cm2.

Que hàn dùng loại E42 hoặc tương đương.

Yêu cầu đối với bu lông

Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép cò độ bền lớp 5.6

Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:

Gia công bu lông theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1876-76.

Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1896-76.

Ren theo tiêu chuẩn 						: TCVN 2248-77.

Dung sai theo tiêu chuẩn 					: TCVN 1917-76.

Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1916-76.

Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn 		: TCVN 2061-77

Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 				: TCVN 134-77.

Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn 		: TCVN 130-77

Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn 	: TCVN 128-63

Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng hoặc điện phân. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m. đối với các thanh bu lông neo là 80m.

Thử nghiệm

Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:

Hình dạng, kích thước, khối lượng:

TCVN 1654-1975: Thép cán nóng-Thép chữ C- Cỡ, thông số kích thước

TCVN 1656-1993: Thép góc cạnh đều cán nóng- Cỡ, thông số kích thước

Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-2002: Kim loại Phương pháp thử kéo

Cường độ uốn: TCVN 198-2002: Kim loại-Phương pháp thử uốn

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt.

Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)

Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0.5m-0.8m.

Bảo quản

Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm, và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ.

Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.

Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước

Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.

Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.

Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng,

Thép cốt bê tông

Yêu cầu đối với vật liệu

Các loại thép nhãn hiệu khác sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-2002 và TCVN 198-2002, và được chủ đầu tư đồng ý.

Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.

Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:

Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng.

Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được chủ đầu tư đồng ý.

Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:

| Ngày cung cấp | Ðường kính | Thanh mẫu | Số chứng nhận lô | Số chứng chỉ thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất.

Thử nghiệm

Mỗi lô thép giao đến công trường có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0.5m-0.8m theo TCVN 197-2002 và TCVN 198-2002.

Các thông số cần kiểm tra là:

Hình dạng.

Trọng lượng riêng.

Diện tích tiết diện ngang tính toán.

Thành phần hóa học

Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền

Ðộ giãn dài tương đối.

Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được GSTCCÐT chấp thuận).

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Ban QLDA có quyền yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Các mẫu thử thêm được chỉ định tại công trường với số mẩu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô với chi phí do nhà thầu chịu.

Bảo quản

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.

Xi măng

Yêu cầu đối với vật liệu

Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2008, TCVN 6260-2008 các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng

Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất

Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.

Thử nghiệm

Nhà Thầu phải cung cấp cho Ban QLDA các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất).

Tuy nhiên, Ban QLDA có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng của mỗi lô hàng. Số mẩu thử không quá 3, nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí và phải vận chuyển toàn bộ lô hàng ra khỏi công trường mới được thi công tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2008, TCVN 6260-2008.

Bảo quản

Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2008 Xi măng Portland hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.

Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.

Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.

Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.

Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.

Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.

Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịụ.

Cát

Yêu cầu chung

Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.

Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.

Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.

Cát trộn bê tông và vữa xây

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | >2 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | >1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | <10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | <10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | <3% |

Cát dùng cho vữa tô

Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | >0.7 2 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | >1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0% |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | <35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | <10% |

Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn (mô đun độ lớn ML(2) và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1.5x1.5mm.

Cát san lấp

Cát dùng san lấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | >0.7 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | >1200 |

Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm và phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét sẽ do GSTCCÐT xem xét và quyết định.

Thử nghiệm

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN339-1986 đến TCVN343-1986, TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Bảo quản

Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất. Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

Ðá dăm

Yêu cầu đối với vật liệu

Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lương mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.

Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

Bảo quản

Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.

Nước

Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông.Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCXDVN 302:2004.

Phụ gia

Yêu cầu đối với vật liệu

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:

Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

Các kết quả thí nghiệm

Thử nghiệm

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà Thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà Thầu chịu.

Bảo quản

Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và lưu trữ ở nơi khô hoàn toàn, thông thoáng tốt, trong kho có mái che.

Gạch xây

Yêu cầu đối với vật liệu

Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại gạch được sử dụng (do nhà sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi đặt hàng cho nhà cung cấp.

Gạch dùng trong công tác xây phải thoả mãn tiêu chuẩn TCVN 1450:1998 & TCVN 1451:1998. Viên gạch phải cứng chắc, vuông vắn, đồng đều, không bị nứt hay bám bẩn. Gạch phải có đủ kích thước với sai lệch không quá sai lệch cho phép.

Bảo quản

Gạch khi vận chuyển đến phải xếp gọn không được chất đống, không được đổ thẳng xuống đất. Toàn bộ gạch phải được tưới ẩm trước khi xây.

Sơn

Vật liệu dùng trong công tác sơn phủ bề mặt (bao gồm sơn dầu, sơn nước) phải đúng chủng loại và màu sắc được chỉ định trong thiết kế, phải còn nguyên bao gói có kèm nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng.

Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng lọai vật liệu sơn được sử dụng (do xí nghiệp sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi tiến hành công tác sơn đầu tiên.

Vật liệu dùng làm matit cho sơn nước phải theo đúng chỉ định của GSTCCÐT.

Thiết kế cấp phối vật liệu

Thiết kế thành phần bê tông mác 150 trở lên

Thành phần vật liệu trong bê tông mác 150 trở lên phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm), lấy mẫu bê tông theo TCVN 4453-1995. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.

Cường độ nén của mẫu chuẩn được xác định bằng từ trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu chuẩn theo công thức sau:

R = Rn (1-1.64V)  		 (công thức 2.1- TCVN 5574:1991)

Trong đó

R: Cường độ chịu nén khối vuông

Rn : giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn

V=0.15: hệ số biến động về cường độ bê tông

Cụ thể

| Giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn Rn(kG/cm2) | 199 | 265 | 332 | 398 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cường độ chịu nén khối vuông R(kG/cm2) | 150 | 200 | 250 | 300 |

Thành phần vật liệu của mẫu thử chuẩn được xem như thỏa mãn yêu cầu thiết kế nếu cường độ chịu nén khối vuông R tương ứng không nhỏ hơn cường độ thiết kế, và sự khác biệt giữa cường độ giữa các viên mẫu không nhiều hơn 15% của giá trị trung bình Rn .

Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế:

Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy ít nhất một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo TCVN 3105-1993

Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.

Khi cần tăng độ sụt cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.

Thiết kế thành phần bê tông mác 100

Ðối với bê tông mác 100 có thể sử dụng bảng tính sẵn trong TCVN 4453-1995 như sau

Bảng thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông nặng mác 100 (dùng xi măng PC 30)

| Cốt liệu và quy cách | Xi măng (kg) | Cát (kg) | Ðá sỏi (kg) | Nước (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cát có ML=2.1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax=10mm | 265 | 615 | 1260 | 195 |
| Cát có ML=2.1-3.5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax=20mm | 245 | 665 | 1190 | 185 |
| Cát có ML=2.1-3.5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax=40mm | 224 | 680 | 1240 | 180 |
| Cát có ML=2.1-3.5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax=70mm | 219 | 725 | 1270 | 170 |

ML: Mô đun độ lớn

Dmax: Kích thước cạnh lớn nhất

Thiết kế thành phần vữa

Vữa phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng, thành phần phối hợp vật liệu vữa xi măng cát được tính toán theo mục 2.7.1- TCVN 4459-1987 hoặc tra theo định mức. Việc xác định thành phần pha trộn vữa để đảm bảo mác vữa phải được tiến hành trước khi tiến hành công tác xây đầu tiên và phải được sự đồng ý của GSTCCÐT. Trong trường hợp có nghi ngờ, GSTCCÐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành lấy mẫu vữa trộn tại công trường đi thí nghiệm xác định các đặc tính của vữa với chi phí do nhà thầu chịu. Việc thí nghiệm sẽ được tiến hành theo TCVN 3121:1993-Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng-Phương pháp thử cơ lý.

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây:

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 |
| Xi măng PC30 | kg | 213 | 296 | 385 |
| Cát vàng có mô đun độ lớn ML>2 | m3 | 1.15 | 1.12 | 1.09 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp lót (Cát có mô đun độ lớn ML=1.5-2)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 |
| Xi măng PC30 | Kg | 230.02 | 320.03 | 410.04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML=1.5-2 | m3 | 1.12 | 1.09 | 1.05 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp hoàn thiện (Cát có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 |
| Xi măng PC30 | kg | 261.03 | 360.04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5 | m3 | 1.13 | 1.05 |

CHUẨN BỊ THI CÔNG

Nhà thầu phải lập chương trình làm việc về biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường.

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.

Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh công trường theo Quyết định số 29/1999/QÐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

Nhà thầu phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện theo TCVN 4086-95 và Quy chuẩn xây dựng - 1996.

Công trường phải được che chắn bụi và vật tư rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức theo TCVN 3985-85, phòng chống cháy theo TCVN 3254-89, an toàn cháy nổ theo TCVN 3255-86 trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải lập biện pháp xây dựng trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. Lưu ý biện pháp thi công phải phù hợp với đặc tính riêng của công trình đang mang điện.

Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường luôn sạch sẽ.

Trước khi ký kết hợp đồng Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và phải tìm hiểu để biết tính chất của nền, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường ống nước, cáp quang, cống .v.v... có thể bị hư hỏng trong khu vực thi công.

Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, đặc biệt đối với đường điện cao thế nếu có.

GSTCCÐT không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

Công tác thỏa thuận với các bên liên quan phục vụ thi công ( như : giao chéo đường bộ, đường sắt, đường thủy, mượn đất thi công…) do nhà thầu thực hiện và mọi chi phí từ công tác này do nhà thầu chịu. Chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm đền bù phần diện tích đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo quy phạm.

CÔNG TÁC NỀN MÓNG

NỘI DUNG

Nội dung công tác đất bao gồm toàn bộ, nhưng không giới hạn trong các mục sau:

Ðào hố móng

Xây dựng móng

Lấp đất hố móng

Nội dung công tác này cần được sử dụng kết hợp với phần -Công tác bê tông và bê tông cốt thép

TIÊU CHUẨN

Việc tiến hành công tác hoàn thiện phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

| Thi công và nghiệm thu công tác nền móng | TCVN 9361-2012 |
| --- | --- |
| Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |

và các tiêu chuẩn , quy phạm khác có liên quan.

TIÊU NƯỚC

Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công.Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải bảo đảm thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.

Ðể phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế.

Chi phí cho công tác trên Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dụ thầu.

ÐÀO HỐ MÓNG

Công việc đào đất phải được thực hiện theo yêu cầu về chiều dài, độ sâu, độ nghiêng và độ cong cần thiết theo bản vẽ thiết kế. Dưới đáy móng san bằng cẩn thận, đúng cốt thiết kế.

Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng kết cấu, cộng với khoảng cách để đặt ván khuôn, neo chằng và tăng thêm 0.2m. Nếu hố móng có mái dốc thì khoảng cách giữa chân mái dốc và chân kết cấu móng ít nhất phải là 0.3m.

Ðược phép đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố trong trường hợp không có công trình ngầm bên cạnh và ở trên mực nước ngầm theo quy định sau đây:

Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố

| Loại đất | Chiều sâu hố móng không quá |
| --- | --- |
| Ðất cát, đá lẫn sỏi sạn | 1m |
| Ðất cát pha | 1.25m |
| Ðất thịt và đất sét | 1.5m |
| Ðất thịt chắc, đất sét chắc | 2m |

b. Ðộ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố

| Loại đất | Ðộ dốc lớn nhất cho phép |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hố móng sâu đến 1.5m |  | Hố móng sâu đến 3m |  | Hố móng sâu đến 5m |  |
| Ðất đắp | 56 | 1:0.67 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1.25 |
| Cát | 63 | 1:0.5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Cát pha | 76 | 1:0.25 | 56 | 1:0.67 | 50 | 1:0.85 |
| Ðất thịt | 90 | 1:0 | 63 | 1:0.5 | 53 | 1:0.75 |
| Sét | 90 | 1:0 | 76 | 1:0.25 | 63 | 1:0.5 |

Việc đào móng phải bắt đầu từ cao trình thấp nhất của nền. Các phần hoặc khối móng nằm cao hơn phải xây trên nền đã được đầm chặt của đất đắp.

Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của GSTCCÐT và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng Nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.

Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho GSTCCÐT.

Những chỗ đào sâu qúa cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 50mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông lót, xây).

Nếu trạng thái tự nhiên của đất nền có độ chặt không đạt yêu cầu của thiết kế thì phải đầm chặt thêm bằng các phương tiện đầm nén

Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

ÐỔ BỎ ĐẤT THỪA

Ðất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.

Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.

NGHIỆM THU

Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của GSTCCÐT trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác)

LẤP ĐẤT HỐ MÓNG

Lấp đất móng phải làm thành từng lớp rồi đầm chặt. Ðộ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy, chỉ cho phép sử dụng đầm thủ công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mỏ vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

NGHIỆM THU

Trước khi san lấp hố móng và các hạng mục khuất khác, Nhà thầu phải được sự đồng ý của GSTCCÐT bằng văn bản. Việc nghiệm thu lấp đất hố móng phải được lập thành văn bản.

CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

NỘI DUNG

Nội dung công tác bê tông và bê tông cốt thép bao gồm toàn bộ việc thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông thường được trộn ngay tại công trường hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông thương phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông.

Nội dung công tác này không bao gồm công tác thi công các kết cấu bê tông ứng suất trước.

TIÊU CHUẨN

Việc tiến hành công tác bê tông và bê tông cốt thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCXDVN 390:2007 |
| --- | --- |
| Bê tông-Kiểm tra và đánh giá độ bền. Quy định chung | TCVN 5440-1991 |
| Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước | TCVN 5718-1993 |
| Bê tông -Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391:2007 |
| Bê tông nặng- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-1993 |
| Bê tông nặng- Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106-1993 |
| Bê tông nặng- Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy | TCVN 9334-2012 |
| Bê tông- Phân mác theo cường độ nén | TCVN 6025-1995 |
| Bẽ tông nặng- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén | TCXD 9335-2012 |
| Bê tông nặng- Ðánh giá chất lượng-Chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm | TCXD 9357-2012 |
| Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình | TCXDVN 239:2006 |

và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

CHUẨN BỊ

Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà Thầu XD sẽ đệ trình cho GSTCCÐT các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:

Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.

Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.

Phương pháp đề nghị để lắp dựng ván khuôn, kể cả dàn giáo và cột chống.

Các kết quả thử mẫu vật liệu (thép, cát, đá, xi măng, nước)

Thiết kế cấp phối bê tông sơ khởi

Khi thi công kết cấu BTCT, Nhà thầu cần phối hợp các bản vẽ kết cấu với các bản vẽ thiết kế kiến trúc, điện, nước, điều hòa không khí .v.v. để thực hiện cho chính xác các kích thước và các chi tiết chôn sẵn trong bê tông theo thiết kế. Nếu có sự khác biệt giữa các bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu phải báo ngay cho GSTCCÐT và Thiết kế biết để xử lý.

YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC VÁN KHUÔN

Vật liệu dùng làm ván khuôn

Ván khuôn dùng đổ bê tông của các kết cấu chính trong công trình như: móng máy biến thế, sàn mái, tường chịu lực ... nên dùng bằng thép. Nếu dùng ván khuôn gỗ thì bề mặt tiếp xúc với bê tông của ván khuôn phải là ván ép, tôn phẳng hay formica để đảm bảo bề mặt bê tông sau khi dỡ ván khuôn bằng phẳng. Trong các kết cấu phụ khác Nhà thầu có thể đề nghị dùng gỗ hay vật liệu khác song phải có sự đồng ý của GSTCCÐT trước khi dùng.

Nếu dùng gỗ làm ván khuôn thì cần được hong khô tốt, không có mắt, và được bào kỹ tất cả các mặt. Bề mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông không được dính vữa, không có đinh, không nứt hay có rãnh và các khuyết tật khác.

Ván khuôn không dùng đến cần được vệ sinh, bôi dầu và cất giữ. Lưu ý giữ phẳng và bảo vệ tốt, tránh các biến dạng lớn do độ ẩm.

Dàn giáo bằng gỗ hay thép đều được chấp thuận.

Thiết kế ván khuôn và dàn giáo

Ván khuôn và dàn giáo cần được Nhà thầu thiết kế đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. Việc tính toán thiết kế cần được thực hiện theo phụ lục A- TCVN4453-1995.

Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Thi công ván khuôn

Khi lắp dựng ván khuôn cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim, trục và cao độ của kết cấu. Mực đổ bê tông cần được đánh dấu trên ván khuôn bằng đinh hay sơn trước khi tiến hành đổ bê tông.

Việc lắp ráp ván khuôn phải đảm bảo đủ cứng, đủ chặt, và khít để tránh thất thoát vữa từ bê tông trong suốt quá trình đổ, đầm nén bê tông. Việc bố trí ván khuôn thực hiện sao cho có thể tháo dỡ dễ dàng mà không gây rung động, xáo trộn hay hư hại cho bê tông. Ðối với các dầm và sàn, cần sắp xếp sao cho mặt dưới các tấm sàn và mặt bên dầm có thể tháo dỡ mà không gây hư hại cho ván khuôn và giá đỡ của mặt dưới dầm.

Ở các mối nối thi công, ván khuôn phải đóng kín sát vào bê-tông đã đông cứng từ những lần đổ trước để tránh tạo thành các bậc giật hay gờ cạnh trong bê-tông làm mất vữa bê-tông.

Ván khuôn và dàn giáo phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

Chêm và kẹp phải được dùng càng nhiều càng tốt thay vì đinh. Việc sử dụng bù lon, dây thép, miếng bít , thép cột, thép giữ hay bất kỳ phương tiện nào để chống đỡ ván khuôn đều được chấp nhận, nhưng phải giữ ở mức tối thiểu. Ván khuôn cho cột và tường phải được lắp đặt đủ bảo đảm việc đổ bê-tông tới độ cao đòi hỏi liên tục trong từng giai đoạn có chiều cao 1.5m.

Làm sạch ván khuôn

Khoảng trống để đổ bê-tông không được có chất bẩn, rác, vụng vạnh, mạc cưa, bụi, các dây kẽm nối kết, v.v... trước khi đổ bê-tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Cẩn thận không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép hay với bê-tông ở các mối nối liên kết khác. Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

Trong quá trình lắp dựng ván khuôn cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới để khi cọ rửa mặt nền, nước và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông, các lỗ này cần được bịt kín lại.

CÔNG TÁC XÂY TRÁT

YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

Nội dung

Nội dung chương này bao gồm việc thi công các khối xây bằng gạch đá (bao gồm gạch đất nung, gạch silicat, đá ,..) được dùng trong công trình.

Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác xây phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

TCVN 4085-1995: Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459-1987:  Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

TCVN 4314-1986: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

và các tiêu chuẩn , quy phạm có liên quan.

CÔNG TÁC XÂY

Vữa xây

Vữa cần được trộn bằng máy. Trộn cho đến khi vữa đồng nhất với thời gian trộn không nhỏ hơn 2 phút. Trường hợp không có điều kiện hoặc khối lượng vữa ít, có thể trộn thủ công với thời gian trộn không nhỏ hơn 3 phút.

Hỗn hợp vữa mới trộn phải đảm bảo độ lưu động yêu cầu và khả năng giữ nước. Ðối với vữa bị phân tầng do vận chuyển, trước khi dùng phải trộn lại tại chỗ thi công. Không cho phép dùng vữa đã đông cứng, vữa bị khô.

Thi công xây

Gạch đá khi vận chuyển đến phải xếp gọn không được chất đống, không được đổ thẳng xuống đất. Toàn bộ gạch phải được tưới ẩm trước khi xây.

Khối xây phải đảm bảo các yêu cầu sau: mạch ngang-bằng, mạch đứng-thẳng, phẳng, không trùng mạch. Chiều dày mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm.

Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng tường cạnh cửa, cột phải đầy vữa. Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

Ðối với khối xây tường dày 200, các hàng gạch giằng phải đặt theo kiểu ba dọc, một ngang. Mạch giữa 2 lớp gạch phải được chèn kín vữa.

Tường xây chèn khung phải được liên kết với cột khung bằng các râu thép chờ theo chỉ dẫn của thiết kế. Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế các râu thép này không thể hiện, dùng râu chờ là thép neo vào khối xây một đoạn 500mm với bước a=500mm. Hàng gạch trên cùng của khối xây chèn khung phải dùng gạch đinh, xây chèn nghiêng, mạch xây phải đầy vữa.

Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. Phải quét hồ dầu vào chỗ tiếp giáp giữa khối xây và bê tông trước khi xây.

Trong quá trình xây, phải chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống điện, nước, đường thông hơi hoặc những chỗ có lắp đặt thiết bị sau này. Những chỗ không quy định thì không được để lỗ rỗng làm yếu kết cấu.

Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới xây phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh.Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu hoặc đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công hoặc khối xây còn mới

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện vết nứt trên khối xây phải báo ngay cho GSTCCÐT và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.

Nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác xây phải tiến hành trước khi khi tiến hành công tác tô trát bề mặt. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

Các bản vẽ thiết kế

Nhật ký công trình

Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp)

Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác ( nếu có)

Nội dung nghiệm thu bao gồm:

Kiểm tra kích thước của khối xây

Kiểm tra chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc, các trường hợp trùng mạch…

Kiểm tra vị trí các hàng gạch chèn, việc đặt đúng và đủ các vị trí lỗ chừa sẵn để đặt đường ống, đường dây sau này.

Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn (nếu có)

Sai số cho phép

| Tên sai lệch | Trị số sai lệch cho phép (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Móng | Tường |
| 1. Sai lệch khối xây so với kích thước thiết kế - Bề dày - Cao độ của các khối xây - Chiều rộng tường giữa các cửa - Chiều rộng ở các ô cửa sổ cạnh nhau - Xê dịch các trục kết cấu | 15 15 - - 10 | +15&-10 15 -20 20 10 |
| 2. Sai lệch mặt phẳng và góc giừa mặt phẳng của khối xây so với phương thẳng đứng | - | 10 |
| 3. Ðộ lệch hàng khối xây trên chiều dài 10m so với phương ngang | 10 | 30 |
| 4. Ðộ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng khối xây (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m) | 20 | 20 |

Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công hay đập bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.

CÔNG TÁC LÁT GẠCH

Thi công lát gạch

Mặt bằng được láng lát phải được làm vệ sinh kỹ càng trước khi thực hiện láng lát. Các gờ nổi trên mặt bê tông phải được vạt bằng. Tẩy sạch dầu mỡ, sơn, bụi đất và rác rưởi bằng bàn chải sắt, nước sạch.Phải tưới ướt mặt nền thật ẩm đều trước thao tác láng, lát.

Ðối với sàn bê tông cốt thép, phải trét một lớp hồ xi măng nguyên chất mỏng trước khi trải hồ.

Phải làm công tác kiểm tra độ dốc, ghém, căng dây, cân đối lại cao độ của mặt bằng bằng các ống nước, thước nivô theo các cốt cao độ của thiết kế. Trong mọi trường hợp, nếu không có chỉ dẫn riêng trong thiết kế các mặt sàn sau khi hoàn thiện phải dốc đều về phía cửa hoặc phễu thu sàn. Mọi trường hợp xảy ra nước đọng ở chân tường đều không được chấp nhận.

Công tác lát gạch ceramic phải được tiến hành tuần tự như sau:

Dùng vữa xi măng cát cán mặt nền thật phẳng theo các mốc dẫn và dây căng.Trừ khi được chỉ định khác trong thiết kế, chiều dày lớp vữa lót không được vượt quá 15mm.

Ngay khi vữa còn ướt, dùng hồ xi măng nguyên chất (hồ dầu) trộn thật đều, tương đối loãng, rưới khắp mặt nền mới cán một lớp mỏng.

Ðặt gạch cần lát vào đúng vị trí gõ nhẹ cho viên gạch bám chắc vào mặt nền.Mạch giữa các viên gạch không quá 1.5mm

Trong trường hợp mặt nền quá rộng phải phân đoạn làm từng bước một, nếu lớp vữa láng phía dưới đã bị đóng cứng thì cần phải đục bỏ và thay thế vào một lớp vữa láng mới.

Giữa các viên gạch lát và sàn phải lót đầy vữa. Tuyệt đối nghiêm cấm việc trát vữa vào mặt sau viên gạch rồi mới dán lên sàn dẫn đến các góc của viên gạch bị thiếu vữa.

Việc kiểm tra mặt phẳng sẽ được tiến hành trước khi trét mạch bằng thước nhôm và thước thủy bình. Các viên gạch sau khi lát phải bằng phẳng. Mép của hai viên gạch kề cận nhau phải bằng nhau về mọi phía của viên gạch. Các viên bị chúi hay ngóc lên từng góc đều phải tháo ra làm lại.

Công tác trét mạch chỉ được tiến hành sau khi lát ít nhất 24 giờ. Việc trét phải tiến hành cẩn thận bằng hồ xi măng trắng, đảm bảo tất cả các mạch phải đầy, không bị rỗng, bộng. Xi măng trét mạch không được tràn khỏi mạch trét.

Bề mặt của viên gạch lát sau khi trét joint phải được lau kỹ bằng giẻ mềm, khô cho thật sạch, bóng và đảm bảo không có xi măng bám trên bề mặt.

Nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác lát phải được lập thành biên bản riêng, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa

Hồ sơ nghiệm thu gồm có:

Các bản vẽ thiết kế

Nhật ký công trình

Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp)

Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác ( nếu có)

Nội dung nghiệm thu gồm có.

Mật lát phải được thi công theo đúng thiết kế về màu sắc, hoa văn, đường viền trang trí.

Mặt lát phải phẳng, không gồ ghề, lồi lõm cục bộ. Khe hở giữa mặt lát và thước khi kiểm tra bằng thước 2m không quá 3mm

Chiều rộng quy định cho mạch giữa các viên gạch, đá lát nền là từ 1.5 đến 2mm. Các phần nền có mạch lớn hơn đều phải lột ra lát lại.

Kiểm tra độ dốc bẳng đổ nước thử  hay cho lăn viên bi thép có đường kính 10mm, nếu có chỗ lỏm tạo vũng đọng nước phải bóc lên lát lại

Kiểm tra độ chắc đặc của vữa liên kết bằng cách gõ nhẹ lên mặt lát, chỗ nào bị bộp thì bóc lên lát lại.

Nếu việc lát gạch không thỏa mãn các yêu cầu nêu trên đều phải được lột ra lát lại với mọi chi phí do nhà thầu chịu

CÔNG TÁC ỐP GẠCH ĐÁ:

Thi công ốp

Ðối với gạch men khu vệ sinh, chỉ được ốp gạch ngay khi lớp tô còn ướt. Dán bằng hồ dầu xi măng nguyên chất hoặc loại hồ đặc biệt dùng riêng cho dán gạch có thêm một số phụ gia.

Trước khi tiến hành dán gạch, phải lấy nivô chuẩn cách đều 50cm một đường ngay giáp vòng quanh toàn bộ mặt nhà để đảm bảo cho các đường joint tuyệt đối chính xác.

Dùng xi măng trắng nguyên chất để trét joint khu vệ sinh. Phải trét cho các joint đầy hồ xi măng, không lem lên mặt gạch. Phải chùi thật sạch bóng mặt gạch ngay sau khi trét joint, đảm bảo không có xi măng phủ bám.

Ðối với gạch ceramic, cần có sự tính toán để giữ nguyên khổ gạch, chẵn cho từng kích thước chiều ngang, chiều đứng của các mặt tường khu vệ sinh. Trường hợp hạn hữu có thể được cắt gạch thì các cạnh cắt phải thẳng

Nghiệm thu

Công tác ốp gạch của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Việc nghiệm thu công tác ốp lát cò thể làm chung với công tác lát gạch.

Hồ sơ nghiệm thu: tương tự công tác lát gạch.

Nội dung nghiệm thu: tương tự công tác lát gạch.

CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG TRỤ THÉP

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều kiện kỹ thuật này đề cập tới tiêu chuẩn cho các vật tư chế tạo bằng thép như xà cột thép, xà, giá đỡ cáp, trụ đỡ thép thiết bị...

Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN 198-1985.

Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

Lớp kẽm không bị tróc, dộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm: TCVN 1896-76

Bulông, đai ốc TCVN 5575-1991, TCVN 1876-76, TCVN 1896-76.

Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép TXD170-89

Không được phép hàn thép đã mạ trừ những nơi được chỉ ra trong Các bản vẽ hoặc Kỹ sư hướng dẫn.

Các mối nối cần được làm đầy, làm đều hoặc cắt gọt đánh bóng, nếu cần để bảo đảm liên kết kín và hoàn hảo. Tất cả các khung cần được cấp cùng với các liên kết giằng néo thích hợp. Tất cả các khung cần được cung cấp với việc giằng néo thích hợp để bảo đảm cố định hình dạng khi vận chuyển.

Tất cả mọi mối hàn phải là liên tục theo đường tiếp xúc, trừ những mối đinh bấm cấm hàn. Mọi mối hàn lộ cần phải mài cho trơn nhẵn.

Việc mạ và kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu của ASTM A123.

Vật liệu sẽ được mạ sau khi việc chế tạo, mài đánh bóng, và các công việc trong xưởng đã hoàn thiện, trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này.

Trước khi mạ, mọi vảy hàn rơi vãi, các vết hàn xù xì thô nhám, hoặc các vết sắc nhọn nhô ra sẽ phải tẩy sạch bằng cách đục bỏ và đánh bóng. Sau đó tất cả các đường hàn sẽ được làm sạch bằng phun thổi cát. Các bề mặt khác sẽ được làm sạch khỏi mọi vảy bụi, dầu, mỡ và các vảy hàn còn đọng lại căn cứ theo SSPC- SP6 - Làm sạch bằng Phun thổi Thương mại. Sau khi làm sạch, các mối hàn cần phải có một bề mặt liên tục, đều đặn, không bị bất cứ một vết rỗ nào và kín nước tuyệt đối.

Lớp mạ cần sạch sẽ, trơn nhẵn, đồng nhất và không có khuyết tật. Các chỗ rỗng, những chỗ lớp mạ bị gồ ghề và đọng thành các giọt mà có thể bị vỡ khi động chạm đến, sẽ không được Kỹ sư chấp nhận. Nếu trên 5% vật liệu bị loại bỏ, thì việc sản xuất sẽ phải ngừng lại và sửa đổi sao cho đạt đến được một sự thỏa mãn về công việc.

Việc mạ các bulông, ecu và các vòng đệm cần phải căn cứ theo ASTM A394. Các ecu sẽ được tiện ren sau khi mạ và các mối ren của ecu là trái chiều theo ASTM A394.

Nếu không có quy định khác thì tất cả sắt, thép sử dụng cho công trình và các khung thép ngoài trời sẽ được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn tất việc sản xuất. Kẽm mạ ngoài phải đồng bộ, sạch sẽ, mịn và tránh tối đa trang kim.

Ngoài các dây kim loại ra thì tất cả các vật bằng sắt, thép cũng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng và có trọng lượng kẽm mạ trung bình tối thiểu là 500 g/m2 đối với các bộ phận làm bằng thép và 350 g/m2 đối với các bulông, đai ốc và vượt qua các cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1460 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

Việc chuẩn bị mạ kẽm và quá trình mạ kẽm không được làm méo hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu.

Nếu phát hiện bất kỳ phần nào mạ chưa hoàn thiện thì phần đó sẽ phải được thay thế. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

Nếu khi phát hiện các bề mặt đã được mạ kẽm có hiện tượng bong mạ trong khi vận chuyển hay trong quá trình lưu kho trên hiện trường thì Tư vấn sẽ phê duyệt phương pháp cọ rửa hoặc sơn bảo vệ tại hiện trường hoặc ra lệnh thay thế bằng nguyên liệu mới.

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Trước khi lắp đặt thiết bị cần kiểm tra, lau chùi và vận chuyển vào vị trí, việc lắp đặt vật tư thiết bị được tiến hành bằng thủ công.

Cột, xà tổ hợp bằng thủ công, lắp dựng bằng cẩu kết hợp thủ công.

Trụ tổ hợp và lắp dựng bằng thủ công.

Các trụ đỡ phải được lắp đặt chắc chắn đúng hướng và không được nghiêng, lệch.

YÊU CẦU THIẾT BỊ

    - YÊU CẦU CHUNG

      - Tiêu chuẩn áp dụng:

Quy phạm trang bị điện: Ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ–BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

Thông tư số: 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Các tiêu chuẩn IEC dưới dây:

IEC 		Áp dụng

IEC 60071 	Cách điện

IEC 60529 	Cấp bảo vệ

IEC 600994-4 	Chống sét van

IEC 60282 	Cầu chì ống cao áp

IEC 60871 -1 	Tụ bù trung áp

IEC 61109 	Cách điện của đường dây trên không

IEC 61869-2 	Máy biến dòng điện

IEC 61869-3 	Máy biến điện áp kiểu cảm ứng

IEC 61869-5 	Máy biến điện áp kiểu tụ

IEC 62271 -1 	Tiêu chuẩn chung về thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp

IEC 62271 -100 	Máy cắt điện

IEC 62271 -102 	Dao cách ly, dao nối đất

IEC 62271 -103 	Cầu dao cắt tải

IEC 62271 -106 	Bộ đóng cắt chân không

IEC 62271 -111 	Thiết bị Recloser

IEC 62271 -200 	Tủ hợp bộ

      - Điều kiện môi trường:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

      - Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 | 10 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại | Trung tính cách ly |  |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (kV) | ≥ 121 | ≥ 38,5 | ≥ 24 | ≥ 11 | ≥ 6,6 |
| Tần số danh định (Hz) | 50 |  |  |  |  |

    - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN NHẤT THỨ

      - Tụ bù 110kV

Các yêu cầu đối với tụ bù

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1.1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C |
| 1.2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100 |
| 1.3 | Độ cao lắp đặt | m | ≥ 1000 |
| 1.4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000 |
| 1.5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2 |
| 1.6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp |
| II | Thông số kỹ thuật giàn tụ |  |  |
| 2.1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 550 |
| 2.2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 123 |
| 2.3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | 230 |
| 2.4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 10 |
| III | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ |
| 3.1 | Hãng/Nước sản xuất |  |  |
| 3.2 | Năm sản xuất |  |  |
| 3.3 | Loại (mã hiệu) |  |  |
| 3.4 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14,127(*) |
| 3.5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3.6 | Công suất định mức | kVAr | 254 (*) |
| 3.7 | Cách điện |  | Dầu |
| 3.8 | Chất điện môi |  | non-PCB |
| 3.9 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả) |
| 3.10 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh) |
| 3.11 | Cầu chì |  | Có cầu chì trong |
| 3.12 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ U = 1,2 Uđm: 5 phút U = 1,3 Uđm: 1phút |
| 3.13 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |
| 3.14 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ |
| 3.15 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 3.16 | Kích thước | mm |  |
| 3.17 | Trọng lượng | kg |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
| 4.1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 4.2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

(*) Tham khảo thông số nhà cung cấp phục vụ tính toán. Trong trường hợp sử dụng tụ dung lượng khác cần trao đổi với Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Các yêu cầu về biên bản thử nghiệm

Các biên bản thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60871-1 &60871-2:

Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Đo điện dung (Capacitance measurement).

Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).

Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).

Thử nghiệm chống rò rỉ vật liệu lỏng khỏi tụ (Sealing test).

Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).

Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).

Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).

Thử quá điện áp (Overvoltage test).

Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).

Thử phóng điện ngắn mạch (Short - circuit discharge test).

Thử nghiệm tuổi thọ vận hành tối thiểu 1000 giờ tại điện áp 1.4Un (Ageing test during 1000h at 1.4Un). (Hạng mục này tùy chọn theo nhu cầu người mua).

Các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type test) bắt buộc cung cấp biên bản thử nghiệm.

      - Kháng (thông số tham khảo nhà cấp hàng)

| TT | Miêu tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHÁNG ĐIỆN |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Xuất sứ |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC60076-6 |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Loại | Dry type, aircore |
|  | Điện kháng định mức | 225,2 mH |
|  | Dòng điện định mức | 150A |
|  | Điện áp định mức | 115kV |
| II | CÁC PHỤ KIỆN |  |
|  | +Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng | Đáp ứng |
|  | + Dây nối đất | Đáp ứng |
|  | + Kẹp cực | Đáp ứng |
|  | + Sứ đỡ | Đáp ứng |
|  | + Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv | Đáp ứng |

Máy cắt 110kV

        - Yêu cầu kỹ thuật chung

          - Máy cắt

Máy cắt 110kV có khả năng đóng cắt mạch điện trong chế độ vận hành bình thường và cắt mạch điện trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp 110kV; máy cắt có truyền động chung 3 pha, mỗi pha có 01 buồng dập hồ quang; phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành ngoài trời. Trường hợp đóng cắt giàn tụ điện, có thể sử dụng máy cắt truyền động 01 pha theo thiết kế, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100. Máy cắt có cách điện và dập hồ quang bằng khí SF6, phải đảm bảo yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 với mức rò khí < 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

Khí SF6 hoặc các vật liệu cách điện và dập hồ quang khác phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất mà nó có thể sinh ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng. Các trang bị thiết bị nạp khí phù hợp với máy cắt SF6.

Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí và có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức. Mức đầu tiên phải báo tín hiệu và mức thứ 2 phải khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout).

          - Tủ truyền động

Bộ truyền động

Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung; tủ truyền động có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt an toàn ít nhất là 10.000 lần.

Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

Trang bị các thiết bị sau đây tại tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt:

Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

Khóa thao tác đóng /cắt tại chổ máy cắt: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

Hàng kẹp nhị thứ phải mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Có dự phòng tối thiểu 20% các hàng kẹp đấu nối. Tiếp điểm hàng kẹp phải được thiết kế chắc chắn, không bị rỉ trong quá trình vận hành.

Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất.

Những yêu cầu thao tác:

Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: không đồng pha (cho máy cắt truyền động 1 pha), chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch lockout, alarm; có mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và khóa mạch động cơ tích năng khi có lỗi cơ khí.

        - Bố trí lắp đặt

Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

        - Thử nghiệm

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng:

Máy cắt phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

Biên bản thí nghiệm điển hình:

Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1).

Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests)..

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của máy cắt, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:.

| TT | Hạng thử nghiệm điển hình (Type tests) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định cấp bảo vệ (Verification of the degree of protection) | Theo các cấp IP (Assigned IP class) |
| 2 | Thử nghiệm độ kín (Tightness test) | Các hệ thống được kiểm soát, niêm phong, áp lực kín (Controlled, sealed or closed pressure systems) |
| 3 | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng trên các máy cắt đối với các điều kiện làm việc đặc biệt (Extended mechanical endurance tests on circuit breakers for special service conditions) | Theo định mức các cấp M2 (Class M2 rating assigned) |
| 4 | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Theo yêu cầu (As required) |
| 5 | Thử nghiệm độ ẩm (Humidity test) | Các đối tượng cách điện đến điện áp đánh thủng và trạng thái ngưng tụ (Insulation subject to voltage stress and condensation) |
| 6 | Thử nghiệm dòng điện tới hạn (Critical current tests) | Đặc tính của máy cắt đối với các tình trạng vận hành. (Circuit-breaker performance against conditions) |
| 7 | Thử nghiệm ngắn mạch đường dây ngắn (Short-line fault tests) | Trong trường hợp đấu nối trực tiếp vào đường dây trên không (In case of direct connection to overhead lines) |
| 8 | Thử nghiệm dòng đóng và cắt lệch pha (Out-of-phase making and breaking tests) | Theo độ lệch pha định mức (Out-of-phase rating assigned) |
| 9 | Thử nghiệm sự cố 1 pha (Single-phase fault test) | Hệ thống trung tính nối đất hiệu quả (Effectively earthed neutral systems) |
| 10 | Thử nghiệm đóng cắt dòng điện dung: - Thử nghiệm ngắt dòng trên đường dây - Thử nghiệm ngắt dòng dây cáp - Thử nghiệm đóng cắt tụ đơn - Thử nghiệm đóng cắt các dãy tụ song song (Capacitive current switching tests: – line-charging current breaking tests – cable-charging current breaking tests – single capacitor bank switching tests – back-to-back capacitor bank switching tests) | Theo đến định mức và phân loại C1 hoặc C2. (Relevant rating and classification (C1 or C2) assigned) |
| 11 | Thử nghiệm đóng cắt điện kháng shunt và động cơ (Switching of shunt reactors and motors) | Theo tiêu chuẩn IEC 62271-110 (As specified IEC 62271-110) |

        - Phụ kiện

Trang bị đi kèm với máy cắt bao gồm:

Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực máy cắt.

Các kẹp bu-lông phù hợp dây đồng/thanh dẫn nối đất.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo máy cắt (nếu có) theo quyết định của chủ đầu tư

        - Bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, truyền động.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, thí nghiêm, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng

        - Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (và các văn bản thay thế bổ sung), các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

        - Bảng thông số kỹ thuật chính của máy cắt điện ngoài trời lưới 110kV

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 |  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 |  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100 |
| 5 |  | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 |  | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6 |
| 7 |  | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank) |
| 8 |  | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 170 |
| 10 |  | Dòng điện định mức | A | ≥ 1.250 (Phụ thuộc vào tính toán thiết kế, lựa chọn thông so trong dày quy định tại IEC 60059) |
| 10 |  | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥31,5 |
| 12 |  | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥78,75 |
| 13 |  | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line - charging breaking current) | Arms | ≥31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 14 |  | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable - charging breaking current) | Arms | ≥140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 15 |  | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 16 |  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µ | Nêu cụ thể |
| 17 |  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nêu cụ thể |
| 18 |  | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 19 |  | Chu trình thao tác định mức |  | - 0-0,3 sec-CO- 3min-C0; - O-0,3sec-CO- lmin-CO; - O-0,3sec-CO- 15sec-CO (tùy theo nhu cầu vận hành, các đơn vị lựa chọn chu trình thao tác phù hợp) |
| 20 |  | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50pis) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kvpeak | ≥550 |
| 21 |  | Điện áp chịu đựng tan so công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | kVrms | ≥230 |
| 22 |  | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) |  | 1,5 |
| 23 |  | Sứ cách điện máy cắt: |  |  |
| 23.1 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương |
| 23.2 |  | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 23.3 |  | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kv | ≥ 25 |
| 23.4 |  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 23.5 |  | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể |
| 23.6 |  | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể |
| 24 |  | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha |
| 25 |  | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤35 |
| 26 |  | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤70 |
| 27 |  | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥1.100 |
| 28 |  | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥1.100 |
| 29 |  | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥2.500 |
| 30 |  | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể |
| 31 |  | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10.000 |
| 32 |  | Giá trị điện áp thao tác: |  |  |
| 32.1 |  | Động cơ tích năng | Vdc | 220/110 (+10%; -15%) |
| 32.2 |  | Mạch đóng | Vdc | 220/110 (+10%;-15%) |
| 32.3 | Mạch cắt |  | Vdc | 220/110 (+10%; -30%) |
| 32.4 | Sấy và chiếu sáng |  | Vac | 220 (+10%;-15%) |
| 33 | Số lượng tiếp điểm phụ: |  |  |  |
| 33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  |  | ≥ 12 NO |
| 33.2 | Tiếp điếm thường kín (NC) |  |  | ≥ 12 NC |
| 34 | Số lượng cuộn cắt |  | cuộn | 2 |
| 35 | Số lượng cuộn đóng |  | cuộn | 1 |
| 36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cat (On/Off Indicator) |  |  | Có |
| 37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động |  | dB | Nêu cụ thể |
| 38 | Tổng trọng lượng của máy cắt |  | kg | Nêu cụ thể |
| 39 | Tủ điều khiển tại chồ máy cắt: |  |  |  |
| 39.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 39.2 | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 39.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thế sơn phù họp với với đặc tính kỹ thuật chung |
| 39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  |  | IP55 |
| 39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  |  | Có |
| 39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  |  | Có |
| 39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  |  | Có |
| 39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng ...) |  |  | Có |
| 39.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  |  | Có |
| 39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  |  | Có |
| 39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  |  | Có |
| 39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiểu sáng |  |  | Có |
| 39.14 | Cơ cấu tích năng |  |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |
| 40 | Hệ thống khí SF6: |  |  |  |
| 40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  |  | - Loại bù nhiệt - Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2 |
| 40.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  |  | Có |
| 40.3 | Tỷ lệ rò khí SFô trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm |  | % | ≤ 0,5/năm |
| 40.4 | Độ tinh khiết |  | % | ≥98,5% thể tích |
| 40.5 | Nhiệt độ diêm sương |  | °C | Theo IEC 60376 |
| 40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) |  | kg | Nêu cụ thể |
| 40.7 | Mật độ khí SF6 định mức |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kểt giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông |
| 42 | Giá đỡ máy cắt: |  |  |  |
| 42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 42.1 | Vật liệu |  |  | Thép mạ kẽm |
| 43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  |  |  |
| 43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 43.2 | Vật liệu |  |  | Hợp kim nhôm |
| 43.3 | Kích thước |  |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế |
| 43.4 | Bu-lông kẹp cực |  |  | Bằng thép không gỉ hoặc vật liệu khác tùy theo nhu cầu của các đơn vị |
| 44 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

      - Dao cách ly 110kV

        - Yêu cầu kỹ thuật chung

          - Dao cách ly

Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc bằng động cơ điện.

Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay và/hoặc bằng động cơ điện. Chỉ được phép thao tác đóng cắt dao nối đất khi dao cách ly đã ở trị trí mở hoàn toàn.

          - Tủ chuyển động

Bộ truyển động:

Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55.

Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

Các yêu cầu thao tác:

DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép.

          - Bố trí lắp đặt

DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

          - Dao tiếp địa

Dao tiếp địa là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, vận hành đồng thời, được liên động cơ khí với dao cách ly. Chỉ được phép thao tác đóng cắt dao nối đất khi dao cách ly đã ở trị trí mở hoàn toàn.

          - Liên động

Dao cách ly, dao tiếp địa và máy cắt... phải được trang bị hệ thống liên động để đảm bảo thao tác an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành.

          - Yêu cầu về thử nghiệm

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

Thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:

Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Các thí nghiệm bổ sung mạch phụ trợ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 2 | Thí nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 3 | Thí nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 4 | Vận hành trong khi tải cơ khí định mức đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) | Theo tải cơ khí | x | x |
| 5 | Thí nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 6 | Thí nghiệm trên thiết bị liên động (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 7 | Thí nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn +40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 8 | Thí nghiệm xác minh việc làm việc chính xác của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 9 | Thí nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus-transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái (b) | x |  |
| 12 | Thí nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng (Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 13 | Thí nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

          - Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các mỡ bôi trơn.

Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

          - Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

          - Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

        - Bảng thông số ký thuật chính của dao cách ly ngoài trời 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang; - DCL có trang bị 01 DTĐ (tương ứng với DCL) |
| 6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 7 | Bộ truyền động |  |  |
| 7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250 |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5 |
| 13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550 |
| 15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630 |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265 |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | >= 25 |
| 18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 18.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha | mm | ≥ 1.100 |
| 19 | Nguồn tự dùng |  |  |
| 19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55 |
| 24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC) |
| 24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |
| 25 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Số lượng: theo bản vẽ |
| 26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

      - Biến dòng điện 110kV

        - Yêu cầu chung

          - Máy biến dòng

Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, ngâm trong dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

Máy biến dòng điện được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 9.

Phía mạch thứ cấp của CT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CT.

          - Thông số kỹ thuật chính

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu, bố trí kiểu cuộn dây ở đỉnh CT (“top core”) hoặc chân CT (“bottom core”) tùy chọn theo thiết kế |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Mức chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | > 31,5 |
| Thời gian chịu đựng ngắn mạch | > 01 giây |
| Khả năng quá dòng liên tục | > 1,2 lần dòng định mức phía cuộn sơ cấp |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Loại 1 (dùng cho ngăn tụ bù110kV): + Cuộn 1, 2: 200-400/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. + Cuộn 3, 4, 5: 200-400/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. - Loại 2 (dùng cho ngăn tụ bù110kV): + Cuộn 1: 1/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |

          - Thiết kế và kết cấu

Cuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.

Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

          - Bố trí lắp đặt

Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm

          - Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

          - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến dòng điện.

Bản vẽ mô tả kết cấu.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

          - Chứng nhận phê duyệt mẫu

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

          - Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

        - Bảng thông số kỹ thuật chính của biến dòng 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A |  |
|  | - Loại 1 |  | 200-400 |
|  | - Loại 2 |  | 1 |
| 14 | Tỉ số biến đổi |  |  |
|  | - Loại 1 |  | 200-400/1/1/1/1/1A |
|  | - Loại 2 |  | 1/1A |
| 15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 31,5 |
| 16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr) |
| 18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith |
| 19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể |
| 21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5 |
| 22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có |
| 23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác |  |  |
| 23.1 | Loại 1: |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 2 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 3 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 4 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 5 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
| 23.1 | Loại 2: |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 1/1A 20VA – 5P20 |
| 24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 |
| 25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp |
| 26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 28 | Sứ cách điện dùng cho CT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 29 | Giá đỡ CT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 30 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 02 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 31 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 32 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |
| 33 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp |

      - Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van

        - Yêu cầu kỹ thuật chung

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

        - Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét

        - Yêu cầu về thử nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

          - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục

Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

Đo điện áp dư (residual voltage).

Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test)

          - Thí nghiệm điển hình (Type test)

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4

        - Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

Đế lắp chống sét van.

Bộ đếm sét.

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

        - Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng

        - Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

        - Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của chống sét van 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 550 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 230 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

Dây ACSR240/32

Dây dẫn ACSR 240/32 có các đặc tính kĩ thuật như sau (Theo TCVN 6483-1999 hoặc các tiêu chuẩn tương đương).

| THÔNG SỐ DÂY DẪN-ACSR240/32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Các đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Mã hiệu |  | ACSR240/32 |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6483-1999; IEC 61089; IEC61597 |
| 3 | Kết cấu dây (nhôm + thép) | Số sợi/đường kính (mm) | 24/3.6+7/2.4 |
| 4 | Tiết diện tổng | mm2 | 275,7 |
| 4.1 | Tiết diện phần nhôm | mm2 | 244,1 |
| 4.2 | Tiết diện phần thép | mm3 | 31,6 |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 21,6 |
| 6 | Trọng lượng tổng | kg/km | 920 |
| 7 | Mô đun đàn hồi | daN/mm2 | 7050 |
| 8 | Hệ số giãn nở nhiệt | 1/0Cx10-6 | 19,4 |
| 9 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | daN | 7505 |
| 10 | Điện trở 1 chiều lớn nhất ở 200C | Ω/km | 0,1182 |

        - Yêu cầu về thử nghiệm

Dây dẫn điện phải được thực hiện các thử nghiệm theo yêu cầu tại các tiêu chuẩn đã nêu ở phần 9.2.9.1 , 9.2.9.2 hoặc tiêu chuẩn tương đương

        - Yêu cầu về đóng gói

Cáp điện sẽ được cuộn trong các ru lô bằng gỗ. Mỗi đoạn cáp sẽ được quấn trên một ru lô độc lập. Đường kính ngoài của trục ru lô phải đảm bảo đủ lớn để tránh gây nguy hiểm cho cáp trong suốt quá trình quấn cáp hoặc xả cáp.

Khung ru lô phải được chế tạo đủ bền và chắc chắn để tránh gây nguy hiểm đến cáp trong suốt quá trình vận chuyển và thao tác. Mỗi bành cáp phải có các tấm che phủ và các bộ phận phụ trợ khác bảo vệ cáp trong suốt quá trình vận chuyển cũng như lưu trữ trong kho.

Đinh và các vật nhọn kim loại khác sử dụng để đóng khung ru lô phải không được xê dịch đến các vị trí có thể gây nguy hiểm cho cáp. Các bành cáp không được sử dụng lại.

Các đầu cáp phải được bịt kín bằng đầu bịt cáp và có đai xiết không cho đầu cáp bung ra. Một tấm phủ bảo vệ bao phía ngoài lớp ngoài cùng của bành cáp. Tấm phủ này không được lấy ra cho đến khi cáp được lắp đặt.

Mỗi bành cáp phải được ghi đầy đủ thông tin như sau:

Loại và kích thước của cáp

Chiều dài cáp (mét)

Khối lượng tổng cộng

Số bành cáp

Tên nhà sản xuất

Năm sản xuất

Tên và số hiệu dự án

Mũi tên xác định chiều quay bành cáp.

      - Kẹp cực

        - Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1 – của Mỹ hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 – 1995 hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007.

        - Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 31,5kA với lưới điện 110kV |

        - Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất.

Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực.

        - Các yêu cầu về thử nghiệm

          - Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn  NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:

Kiểm tra ngoại quan.

Thử nghiệm lực kéo trượt.

Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức.

          - Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng kẹp cực trong một dự án (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 30 | i |
| p = 2 | 30 n < 100 | i, ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i, ii, iii |
| p=3 | n ≥ 200 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp cực dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp cực được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu và có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Kiểm tra ngoại quan.

Kiểm tra độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức.

Thử nghiệm ứng suất cơ khí của kẹp cực tại lực siết bulong của kẹp, sản phầm không có hiện tượng vỡ, nứt (Có thể thực hiện tại nhà sản xuất với sự chứng kiến của bên mua với điều kiện bên mua có đủ dụng cụ thử nghiệm, không cần qua phòng thí nghiệm độc lập).

        - Các tài liệu cần cung cấp

Nhà thầu cần phải cung cấp các tài liệu sau:

Bản vẽ ngoại hình kẹp cực với chi tiết về mã hiệu, kích thước, khối lượng, khả năng chịu ngắn mạch và các thông số khác như yêu cầu trong HSMT.

Mô tả phương pháp lắp đặt.

Mô tả về đặc tính kỹ thuật.

Biên bản thử nghiệm điển hình

        - Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu |  |
| 3 | Kiểu loại |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp |  |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

Tùy theo điều kiện cụ thể trong quá trình xét thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa để chủ đầu tư xem xét trước khi ký hợp đồng.

Các thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật cơ bản, tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể điều chỉnh, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật để có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN NHỊ THỨ

Cáp nhị thứ

Các tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm

IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

Yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn chung

Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

Lõi cáp: Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện: Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

Vỏ cáp

Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn

Mạch nguồn AC 3 pha :	2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

Mạch nguồn AC 1 pha :	2,5mm2

Mạch nguồn DC          :	 2,5mm2

Mạch điều khiển AC    : 2,5mm)

Mạch điều khiển DC    : 1,5mm2 tùy theo mạch

Mạch bảo vệ DC	         : 1,5mm2

Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: 4mm2

Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: 2,5 mm2

Mạch thứ cấp của biến điện áp	: 2,5mm2

Mạch sấy và chiếu sáng		: 2,5mm2

Cáp nối đất			: Vàng xanh (2,5mm2)

Phụ kiện bao gồm:

Đầu cốt, chi tiết cố định cáp vào khung tủ, các chi tiết để đánh số cáp, đánh số lõi cáp.

Trong bảng kê thiết bị đã đưa vào số lượng và các chức năng của các tủ điều khiển, bảo vệ và các tủ đấu dây... Riêng số lượng và chủng loại cáp hạ áp trong bảng kê thiết bị chỉ đưa vào con số tạm tính dùng để tính toán chi phí công trình. Số lượng và chủng loại cáp chuẩn xác sẽ được đưa ra khi lập đề án thi công.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH

NỘI DUNG

Nội dung công tác này bao gồm việc thi công lắp đặt toàn bộ công trình.

Phạm vi công việc chính như:

Thiết bị điện nhất thứ (TBNT): máy biến áp lực, các thiết bị phân phối ngoài trời, tủ bảng điện trung áp, hệ thống nối đất trạm, chiếu sáng, căng dây dẫn, lắp đặt các thiết bị điện…

Thiết bị điện nhị thứ: hệ thống điều khiển, bảo vệ; thi công và đấu dây cáp nhị thứ, các tủ bảng điều khiển bảo vệ, rải dây cáp lực và cáp điều khiển …

Hệ thống phóng cháy chữa cháy.

Công tác thí ngiệm hiệu chỉnh phục vụ công tác nghiệm tu đóng điện toàn công trình,..

TIÊU CHUẨN

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn sau:

| Qui phạm trang bị điện | 11TCN – xx – 2006 |
| --- | --- |
| Hướng dẫn xây dựng trạm biến áp | EVN |
| Qui trình kỹ thuật an toàn điện Số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 | EVN |
| Quy định tạm thời về công trình cáp quang phi kim loại đi cùng DDK và cáp ngầm điện lực của Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam | V/b: 3505/QÐ -EVN - KHCNMT&VT ngày 24/10/2002 |
| Ðặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng | TCXD 25:1991 |
| Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng | TCXD 27:1991 |
| Các tủ cấp nguồn điện phải tuân theo tiêu chuẩn IEC144 để có khả năng chịu dựng được các điều kiện tự nhiên. Các vật liệu khác phải phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. |  |

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguyên tắc chung

Công tác lắp đặt thiết bị do Nhà thầu thực hiện phải theo đúng tài liệu hướng dẫn lắp của Nhà chế tạo và các quy trình, quy phạm hiện hành.

Mọi hư hỏng thiết bị do việc lắp đặt Nhà thầu phải bồi thường và chịu phạt chậm tiến độ theo hợp đồng.

Nếu nhà chế tạo không hướng dẫn, có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây để thực hiện công tác lắp đặt một số loại vật tư thiết bị chủ yếu.

Các bước chuẩn bị

Nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế (BVTC) và catalogue của các loại máy móc thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt khác, kiểm kê đầy đủ các loại thiết bị và linh kiện kèm theo. Những thiết bị quan trọng như máy biến thế lực , máy cắt , dao cách ly .v..v công tác lắp đặt phải được thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của chuyên gia cung cấp thiết bị; trường hợp không có chuyên gia phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn và được sự co phép của Chủ Ðầu tư .

Tất cả thiết bị phải được bảo quản, vận chuyển đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất (độ nghiêng, nhiệt độ, độ ẩm v.v.). Khi nhận hàng, đơn vị thi công có trách nhiệm kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hoá theo phiếu kiểm hàng kèm theo (package list). Trong trường hợp phát hiện có hư hỏng, thiếu hụt, phải lập biên bản với Bên giao hàng có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và cơ quan do Chủ đầu tư mời.

Lắp đặt máy biến áp

Công việc lắp đặt chỉ được tiến hành khi đã nhận đầy đủ các bộ phận cũng như các điều kiện cần thiết tại công trường. Các bộ phận được kiểm tra phải đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng. Nếu có thiếu hụt hay hư hỏng phải báo ngay cho Bên A biết.

a. Kiểm tra áp suất khí Nitơ trong thùng máy biến áp. Nếu không có dấu hiệu rò rỉ là đạt yêu cầu.

b. Điền dầu vào máy biến áp lần đầu:

Khí Nitơ có thể được thoát ra thông qua van bơm khí bên trên nắp máy. Trong khi dầu được bơm thông qua van dầu phía dưới đáy máy biến áp. Công tác điền dầu được thực hiện không chậm hơn 8 giờ sau khi hoàn thành lắp ráp, dầu cần phải được bơm liên tục đến mức dầu yêu cầu.

Không được thực hiện các công việc ở bên trong máy biến áp trước khi bơm dầu lần đầu.

c. Lắp đặt biến dòng điện:

Biến dòng điện của máy biến áp nếu vận chuyển rời sẽ được lắp vào vị trí như đã chỉ ra trong hồ sơ máy biến áp. Trước khi lắp, phần chân sứ cần phải được làm sạch hoàn toàn bằng vải khô, mềm và sạch.

Mốc định vị lắp biến dòng được gắn ở trong biến dòng để theo dõi sự sai lệch.

Sau khi đã hoàn thành việc lắp đặt các bộ phận phía trong máy biến áp thì đầu phía trên của các ống làm mát và vỏ biến dòng sẽ được lắp đặt. Hướng dẫn lắp chi tiết và đấu nối các đầu dây của biến dòng được chỉ ra trong hồ sơ máy biến áp.

Việc đấu nối hộp cáp và dây của biến dòng được thực hiện và  định vị bởi ốc hãm hoặc ép chặt bằng dụng cụ chuyên dùng.

d. Lắp đặt hệ thống làm mát:

Khi hệ thống làm mát được lắp các van kiểu cánh bướm thì sẽ không cần phải rút dầu cho việc lắp các bộ phận làm mát. Việc lắp hệ thống làm mát được tiến hành theo hướng dẫn chi tiết tại bản vẽ hướng dẫn lắp trong hồ sơ máy biến áp. Công việc lắp đặt hệ thống làm mát bao gồm việc lắp các giá làm mát, cánh tản nhiệt, ống dẫn dầu, các van, các quạt mát và đồng hồ chỉ thị...

e. Lắp đặt thùng dầu phụ:

Thùng dầu phụ được cấp cùng với bộ chỉ báo mức dầu.  Bộ chỉ báo mức dầu sẽ được lắp sau khi đã gắn phao. Khi lắp phao cần phải cẩn thận để tránh bị dao động do trọng lực cũng như chống lại sự dao động do ngắt máy, trước đó phao đã được kiểm tra về độ kín. Thùng dầu phụ và giá của nó được lắp vào vị trí trên thân máy như đã chỉ ra trong bản vẽ lắp của nhà chế tạo. Sau đó có thể lắp đặt các rơ le hơi, van rút dầu, bình hút ẩm của thùng dầu phụ.

Van giảm áp cũng được cấp cùng máy biến áp. Van này cần phải được kiểm tra trước khi lắp vì những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.

f. Hệ thống ống dẫn:

Các ống dẫn sẽ được nối với thùng dầu phụ. Rơ le hơi và các van sập sẽ được ghép với các ống này.

Bình hút ẩm cũng được nối tới các ống dẫn. Các ống dẫn nối với thùng dầu phụ được định vị vào giá. Bình hút ẩm chỉ được lắp sau khi đã rút chân không và điểm cuối của bình hút ẩm được sử dụng tạm thời để bắt bộ kiểm tra chân không.

Các ống thoát khí được nối từ:

Đầu ống làm mát.

Ống lót sứ.

g. Bộ chỉ thị nhiệt độ:

Bộ chỉ thị nhiệt độ dầu và cuộn dây được lắp theo cách tương tự trên nắp hộp đấu dây.

Bộ chỉ thị nhận biết bọt khí được lắp trên nắp máy biến áp. Nó được đặt trong hộp và được lắp tại thời điểm máy xuất xưởng. Bộ chỉ báo bọt sẽ được đưa vào trong hộp bơm dầu và lắp vào đúng vị trí.

h. Lắp đặt bộ điều áp dưới tải:

Bộ điều áp dưới tải được cấp cùng máy và đã được lắp sẵn. Riêng động cơ và hộp (tủ) điều khiển được đóng gói riêng và lắp đặt tại công trường.

i. Bơm dầu:

Dầu bơm vào sẽ được thực hiện với áp suất là 759mmHg cho máy biến áp có điện áp từ 66kV trở lên. Sau khi rút dầu máy biến áp bơm lần đầu, cần phải hút chân không thông qua lỗ bơm dầu của thùng dầu chính. Trước khi hút chân không tất cả các chỗ ghép nối cần được kiểm tra lại. Các van bộ tản nhiệt cần được để ở vị trí mở.

Bộ chỉ thị mức dầu kiểu ống Vinyl được lắp giữa van mẫu cỡ 1/2 inch ở đáy và mặt bích cỡ 2 inch trong rơ le hơi bằng các ống phù hợp.

Yêu cầu độ chân không phải được duy trì trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó dầu được bơm qua van cho đến khi đạt tới nấc 3 của thùng dầu phụ. Các ống cao su mềm sẽ không được phép sử dụng vì lưu huỳnh trong cao su sẽ gây phản ứng với dầu.Sau đó van điền dầu sẽ được đóng và sau vài phút trạng thái chân không sẽ bị phá vỡ.

ống Vinyl có thể được tháo ra sau khi đóng van. Bộ xác định chân không cũng sẽ được tháo ra và bình hút ẩm sẽ được bắt vào giá.

k. Các công việc còn lại:

Lắp các tiếp địa vào các vị trí được chỉ ra trong bản vẽ cách lắp máy biến áp. Kiểm tra sự chắc chắn của tiếp địa nối từ mặt bên trên xuống phía dưới máy biến áp, từ máy biến áp tới lưới tiếp địa chung của trạm.

Cần xả hết khí trong Rơle hơi. Khoá thuỷ ngân trong Rơle hơi đang ở vị trí vận chuyển sẽ được chuyển sang trạng thái làm việc.

Việc xả khí ngưng trong cánh tản nhiệt được thực hiện bằng việc mở nút xả khí đặt ở trên đỉnh cánh tản nhiệt.

Các ống mao dẫn của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được bắt cẩn thận vào thùng dầu bằng các vấu bám. Chúng được xếp dọc theo từng tuyến và đã được chỉ ra ở bản vẽ đấu nối trong hồ sơ máy biến áp. Các tiếp điểm điều chỉnh được của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được điều chỉnh đến giá trị phù hợp.

Cần phải nghiên cứu kỹ bản vẽ đấu nối dây dẫn các loại trong máy biến áp trước khi tiến hành đấu nối dây của biến dòng.

Lắp tủ đấu dây máy biến áp.

Gắn các nhãn mác, ghi chú cần thiết.

l. Lắp cáp:

Cáp và các phụ kiện cần thiết cho đấu nối từ máy biến áp đến tủ đấu dây là cáp bọc do nhà cấp hàng cấp. Trước khi lắp cần kiểm tra khả năng cáp bị đứt ngầm ở bên trong bằng Ôm mét

Khi lắp cáp cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà chế tạo về trình tự thực hiện, dụng cụ chuyên dùng...

Nối đất máy biến áp phải thực hiện theo thiết kế và qui phạm.

Lắp đặt dao cách ly

Tổng quát:

Các phần bên trong của bộ truyền động như công tắc chuông báo động, các đầu tiếp xúc... không chịu được thời tiết ngoài trời do vậy chúng phải được bảo vệ chống lại hơi ẩm  trong khi lắp đặt.

Xử lý bề mặt tiếp xúc và bề mặt giao nhau:

a) Bề mặt tiếp xúc bằng các khớp gá:

Nhôm:

Bôi một lớp mỡ mỏng

Dùng bàn chải thép tẩy lớp ôxít cho đến khi bề mặt có mầu xám mờ (không sử dụng giấy ráp)

Tẩy sạch lớp mỡ bẩn ngay lập tức bằng vải xơ.

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm ngay lập tức.

Gá với nhau các bề mặt đã xử lý và bôi mỡ các chổ nối

Bề mặt tiếp xúc với kẽm:

Làm sạch bằng chất làm sạch nguội (không phá huỷ bề mặt kẽm)

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm.

Gá với nhau các bề mặt đã xử lý và bôi mỡ các chổ nối

Bề mặt tiếp xúc mạ:

Làm sạch bằng bàn chải thép

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm ngay lập tức.

Gá với nhau các bề mặt đã xử lý và bôi mỡ các chổ nối

Đồng:

Làm sạch bằng bàn chải đồng thau

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm ngay lập tức.

Gá với nhau các bề mặt đã xử lý và bôi mỡ các chỗ nối (Nếu đồng được gá với nhôm thì phải đặt một tấm nhôm mạ đồng giữa các bề mặt để đảm bảo rằng nó là đường nối vòng dưới đây: Cu-Cu, Al-Al)

b) Bề mặt tiếp xúc trượt:

Bề mặt tiếp xúc với kẽm:

Làm sạch bằng chất làm sạch nguội (không phá huỷ bề mặt kẽm)

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm.

Đồng:

Làm sạch bằng bàn chải đồng thau

Bôi một lớp mỡ dày xấp xỉ 1mm ngay lập tức.

c) Các bề mặt giao nhau:

Các phần thép: Mạ bằng kẽm nguội

Lắp đặt dao chính

Các cực của dao cách lý được lắp lên trên của giá đỡ bằng cách nâng trọn bộ cực đã được lắp đặt lên giá đỡ sau đó sắp đặt thẳng hàng và bắt chặt.

Lắp đặt bộ truyền động cho dao cách ly:

Phía lắp đặt bộ truyền động của dao cách ly phải được nhìn thấy rõ ràng từ vị trí thao tác dao cách ly.

Phải điều chỉnh bộ truyền động ở vị trí ON. Nếu ở vị trí OFF thì phải đưa về vị trí ON bằng cách sử dụng tay quay, các hoạt động kiểm tra chỉ được dùng tay quay.

Dao cách ly được nối với hệ thống nối đất chung và phải thực hiện theo thiết kế và qui phạm.

Lắp đặt chống sét van

Các trụ đỡ phải được lắp dựng chắc chắn không được nghiêng lệch.

Các pha của chống sét van phải được lắp đặt đúng thứ tự. Tất cả các pha của chống sét van phải có số se ri giống nhau.

Khi lắp đặt bộ ghi sét cần đảm bảo các điều kiện sau:

Dây nối giữa chống sét van và bộ ghi sét càng ngắn càng tốt (3 mét) và phải được bọc cách điện (U  15kV)

Hộp của bộ ghi sét phải nối đất.

Nối đất cho chống sét van được nối với hệ thống nối đất chung và phải thực hiện theo thiết kế và qui phạm, sẽ được chuẩn xác sau khi có qui cách thiết bị.

Lắp các kẹp đấu nối, kẹp cực thiết bị

Một số công việc trước khi lắp đặt:

Nếu dây dẫn bằng đồng chúng cần phải được làm sạch bụi bặm, các vết oxy hoá.Nếu dây dẫn bằng nhôm thì chúng cần phải được làm sạch bằng bàn chải chuyên dụng và sau đó phải được bôi mỡ ở bề mặt tiếp xúc.

Yêu cầu về mômen vặn chặt:

Các bulông khi lắp phải được vặn chặt tới giá trị mômen như sau:

| Đường kính định mức của bulông (mm) | Loại bulông |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AZ5GU | Loại không rỉ hoặc được mạ | UA9 |
| 8 10 12 14 16 | 10 21 36 55 70 | 20 37 60 80 120 | 10 21 36 55 70 |

Lắp đặt kẹp đấu nối kiểu ép:

Các kẹp đấu nối kiểu ép khi lắp đặt cần phải tuân thủ đúng theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Để lắp đặt các kẹp đấu nối này phải dùng các dụng cụ phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm không làm hư hỏng chầy xước....

Sau khi lắp đặt phải giũa hết các gờ sắc trên kẹp đấu nối.

Các màng bảo vệ bằng giấy hoặc bằng nhựa ở trên các bản cực chỉ nên bỏ đi trước khi lắp đặt, tuy nhiên không được phép bỏ lớp mỡ.

Chú ý rằng trong bất cứ trường hợp nào cũng nên làm thẳng các mối ghép trong quá trình lắp đặt.

Lắp đặt hệ thống thông tin SCADA

Thi công lắp đặt và đấu nối:

Lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm cáp liên quan hệ thống thông tin liên lạc.

Lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị thông tin,

Kiểm tra hiệu chỉnh thông số đưa thiết bị vào vận hành

Thử nghiệm các máy chủ tại các Trung tâm Điều độ, cập nhật các dữ liệu, lập hiển thị đồ họa hiệu chỉnh v.v…

Yêu cầu thiết bị đo lường

Phải có máy đo, hiệu chỉnh thiết bị thông tin chuyên dụng, dụng cụ kéo rải, hàn nối và thí nghiệm như transducers, relay v.v….

Định vị:

Nhà thầu phải xác định vị trí lắp đặt thiết bị thông tin trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

Tiêu chuẩn thi công

Nhà thầu phải tiến hành lắp, đấu nối, thí nghiệm, hiệu chỉnh và đưa vào vận hành các thiết bị cung cấp theo công trình này theo hướng dẫn nêu trong tài liệu cấp kèm theo thiết bị của nhà chế tạo. Ngoài ra Nhà thầu xây lắp cần phải có giải pháp thi công để không làm ảnh hưởng đến thiết bị và hệ thống hiện có; Và phải được đơn vị quản lý vận hành chấp thuận. Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt nhất. Các công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng thiết bị đều phải thể hiện bằng văn bản xác nhận có nội dung phù hợp với các quy định hiện hành hoặc đã được Đại diện bên mời thầu thống nhất trước. Nếu bên Nhà thầu thực tế thực hiện công việc nhưng không đủ văn bản hợp lệ chứng minh đã hoàn thành công việc thì khi dù cả công trình được nhất trí đưa vào vận hành nhưng những nội dung nói trên sẽ không được tính vào khối lượng được thanh toán. Còn như bên Nhà thầu thực sự cắt bớt công việc không thực hiện mà không được sự đồng ý trước của bên mời thầu thì sẽ bị coi là gian dối trong thực hiện hợp đồng và sẽ bị xử lý theo các quy định tương ứng của hợp đồng.

Công trình chỉ thực sự được coi là hoàn thành công tác xây lắp khi có đầy đủ các văn bản nghiệm thu theo quy định và được các bên có liên quan xác nhận.

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HỆ THỐNG PCCC

Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Qui phạm và qui trình về an toàn lắp đặt thiết bị điện và thiết bị PCCC trong môi trường có hoặc không mang điện.

Nhà thầu phải có biện pháp thi công nhằm làm hạn chế tối đa việc cắt điện khi thi công, chỉ được phép cắt điện trong thời gian thấp điểm.

Phải có biện pháp an toàn PCCC cho trạm trong quá trình thi công hệ thống PCCC.

Tất cả các thiết bị phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được công an PCCC tỉnh phê duyệt

Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị phải được trải qua các lớp đào tạo về các quy định về an toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện và thiết bị PCCC.

Tất cả các thiết bị, các kết cấu thép phải có hệ thống tiếp địa và được nối với hệ thống tiếp địa chung của toàn trạm; sau đó đo thử một vài điểm dể kiểm tra Rnđ.

Hệ thống chữa cháy:

a.Bảo dưỡng hàng tuần:

Kiểm tra mức nước của bể chứa nước cứu hỏa.

Kiểm tra tất cả các van trên đường ống có được đặt ở vị trí đóng hoặc mở theo yêu cầu của thiết kế.

b.Bảo dưỡng hàng tháng:

Tiến hành tất cả các công việc kiểm tra hàng tuần.

Kiểm tra sự làm việc của các lăng phun nước và trụ chữa cháy.

c.Bảo dưỡng hàng quý:

Thực hiện tất cả các công việc bảo dưỡng hàng tháng..

Kiểm tra sự liên động của các tủ điều khiển bơm nước.

Kiểm tra sự làm việc của các công tắc áp lực.

Kiểm tra, hiệu chỉnh các van an toàn, van xả áp đúng theo áp lực thiết kế.

Kiểm tra van 1 chiều.

Kiểm tra cầu dao, cầu chì, aptomat các tủ điều khiển.

Ngiệm thu:

Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên mời các bộ kiểm tra của phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh kiểm tra quá trình thi công và các trang bị PCCC trước khi lắp đặt.

Các thủ tục và hình thức nghiệm thu bao gồm nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ hệ thống PCCC theo qui định và biểu mẫu của phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh.

Thành phần nghiệm thu ngoài các bên A, B, tư vấn thiết kế nhất thiết phải có sự tham gia của phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh.

CÔNG TÁC THU DỌN VÀ VỆ SINH SAU KHI THI CÔNG

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

Các biện pháp an toàn trong thi công:

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số: 1157/EVN/KTAT ngày 19/12/2014 và các quy định an toàn khác của Nhà nước ban hành.

Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

Các quy phạm kỹ thuật, quy trình thi công cần được thực hiện nghiêm túc.

Những công nhân thi công khi thi công cần được nhắc nhở an toàn lao động với công tác được đảm nhiệm và được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ lao động.

Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn và dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có mưa, sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

An toàn phòng hoả trong công trường bố trí một số phương tiện phòng hoả đơn giản như bể nước, cát, bình cứu hoả và một số dụng cụ như xẻng, xô khi sấy dầu máy biến áp.

Khi kéo dây phải đảm bảo đúng quy trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và Ba-ri-e.

Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công:

Những thay đổi phát sinh tại hiện trường:

Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với hồ sơ thiết kế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn biết để có biện pháp sử lý kịp thời.

Đơn vị thi công không được tự ý dịch tuyến, sửa đổi các kết cấu, làm thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật cơ bản của công trình.

Những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công:

Có thể có những thay đổi địa hình và các yếu tố khác trên mặt bằng thi công: nhà cửa, công trình xây dựng khác.... được xây dựng sau thời điểm khảo sát.

Đường xá, cầu cống hư hỏng sau mỗi mùa mưa lũ.

Điều kiện thời tiết bất lợi: mưa bão, lũ.... làm sạt đường vận chuyển và việc vận chuyển trên đường trơn không bảo đảm an toàn...

Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

Khi gặp phải những thay đổi phát sinh tại hiện trường, những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công, đơn vị thi công phải nhanh chóng báo cáo với Chủ đầu tư tìm phương hướng giải quyết kịp thời.

Sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn sẽ có giải pháp tháo gỡ nếu như khó khăn vướng mắc nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị Tư vấn.

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án được thực hiện trong hàng rào trạm hiện có nên việc cải tạo nâng công suất trạm không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái của khu vực song cũng không tránh khỏi những tác động đến môi trường xung quanh như:

Quá trình thi công không thể tránh khỏi gây tiếng ồn, bụi ảnh hưởng tới khu vực lân cận.

Trong thời gian thi công sẽ có một số tác động lên môi trường như bụi bặm, rơi vãi vật liệu xây dựng và chất thải do quá trình vận chuyển song có thể khắc phục và hạn chế được.

Để hạn chế và ngăn ngừa ảnh hưởng của trạm biến áp đến con người và môi trường, cần áp dụng một số biện pháp sau khi thi công, thiết kế, lắp đặt và vận hành.

Trong quá trình thiết kế: đã thực hiện theo quy phạm trang bị điện, các thiết bị  được lựa chọn đều phải thoả mãn yêu cầu như độ ồn nằm trong phạm vi cho phép, xác suất sự cố nhỏ và không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái, các chất thải gây hại sẽ được xử lý trước theo hệ thống sử lý hiện tại của trạm khi thải ra môi trường bên ngoài đảm bảo không gây ô nhiễm...

Trong quá trình thi công: Việc vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng phải được thực hiện bởi các đơn vị thi công có kinh nghiệm, các xe chuyên dụng khi vận chuyển phải được bao bọc kỹ sao cho không gây bụi bặm do rơi vãi vật liệu. Các thiết bị thi công tiên tiến không gây tiếng ồn lớn, khi thi công phải thường xuyên tưới nước bằng các xe chuyên dùng, hạn chế bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh...

Trong quá trình vận hành: Các cán bộ vận hành phải tuân thủ các quy định về kế hoạch quản lý môi trường của địa phương. Kế hoạch này đã được sở khoa học công nghệ môi trường của tỉnh phê duyệt.