Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU/CÔNG TRÌNH

I. Thông tin về gói thầu

1. Mô tả khái quát về công trình:

- Tên công trình: Sửa chữa lớn năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói 25/SCL2026/PTC3: Sửa chữa hệ thống nối đất, biển báo và kè móng, mương thoát nước trên tuyến Đường dây 220kV thuộc Đội TTĐ Khánh Hòa QLVH.

- Công trình bao gồm:

- Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), hạng mục: Sửa chữa kè móng bị hư hỏng tại 02 vị trí.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sửa chữa mương thoát nước vị trí 139.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sữa chữa biển báo tại 89 vị trí cung đoạn 128-236A.

- Danh mục: Đường dây 220kV KrôngBuk - Nha Trang, mạch đơn, Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất.

- Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất.

- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3

- Tiến độ thi công: 120 ngày.

- Địa điểm xây dựng:

- Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), hạng mục: Sửa chữa kè móng bị hư hỏng tại 02 vị trí: Nằm trên địa bàn xã Nam Cam Ranh và xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sửa chữa mương thoát nước vị trí 139: Nằm trên địa bàn xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sữa chữa biển báo tại 89 vị trí cung đoạn 128-236A: Nằm trên địa bàn các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục: Đường dây 220kV KrôngBuk - Nha Trang, mạch đơn, Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất: Nằm trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất: Nằm trên địa bàn các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), Hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất: Nằm trên địa bàn các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định, Nam Ninh Hòa và phường Bắc Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

- Mục tiêu sửa chữa: Đảm bảo chất lượng, nâng cao tuổi thọ công trình.

2. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Phạm vi công việc được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A, Chương IV của E-HSMT.

- Vật tư đưa vào lắp đặt:

- Chủ đầu tư cung cấp biển số, biển tên, biển báo, thanh giằng và bu lông lắp đặt vào công trình danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), hạng mục: Sữa chữa biển báo tại 89 vị trí cung đoạn 128-236A.

- Tất cả vật tư, vật liệu lắp đặt vào công trình còn lại do nhà thầu cung cấp.

3. Yêu cầu về phạm vi chào thầu:

- Chủ đầu tư cung cấp biển số, biển tên, biển báo, thanh giằng và bu lông lắp đặt vào công trình danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), hạng mục: Sữa chữa biển báo tại 89 vị trí cung đoạn 128-236A. Nhà thầu chịu trách nhiệm tiếp nhận và bảo quản đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hỏng VTTB do Chủ đầu tư cấp trong quá trình bảo quản và thi công sửa chữa.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị đưa vào lắp đặt ngoài VTTB được Chủ đầu tư cung cấp được nêu ở trên đáp ứng theo yêu cầu về kỹ thuật trình bày ở Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính kỹ thuật, … vật tư đưa vào lắp đặt.

- Nhà thầu chỉ được tổ chức thi công trong phạm vi mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao.

- Nhà thầu có trách nhiệm thi công sửa chữa đáp ứng theo yêu cầu về kỹ thuật trình bày ở Chương V của E-HSMT.

- Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, tổ chức công trường như vận chuyển bộ máy thi công, vận chuyển vật tư thiết bị, đường vận chuyển, cự ly vận chuyển, kho bãi, lán trại tạm, công trình tạm thi công bao gồm cả công tác khôi phục, sửa chữa đường hiện có, ..., vận chuyển vật tư thu hồi ra khỏi hiện trường thi công, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động ĐTXD công trình (Nhà thầu thay Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng),... Nhà thầu tự tính toán và đưa toàn bộ vào giá chào thầu.

- Đối với đường thi công và mặt bằng thi công, nhà thầu phải tự làm việc với nhà dân và địa phương bằng chi phí của mình. Có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng thi công nếu như bị hư hỏng do quá trình thi công gây ra bằng kinh phí của nhà thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói 25/SCL2026/PTC3: Sửa chữa hệ thống nối đất, biển báo và kè móng, mương thoát nước trên tuyến Đường dây 220kV thuộc Đội TTĐ Khánh Hòa QLVH | Ngày hợp đồng có hiệu lực | Trong vòng 120 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công |

III. Yêu cầu về Bảo hiểm công trình: Thực hiện bảo hiểm công trình cho tất cả các hạng mục trong gói thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) theo quy định tại Chương IV - Mục 1: Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

- Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho tất cả tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng gói thầu do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những trách nhiệm được loại trừ theo quy định tại Điều 34 Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

- Dịch vụ cung cấp bảo hiểm công trình phải có giấy phép hoạt động do cơ quan chức năng cấp theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm.

IV. Giải pháp kỹ thuật chính

1. Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), hạng mục: Sửa chữa kè móng bị hư hỏng tại 02 vị trí:

- Vị trí 142:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công tạo mặt bằng tập kết dụng cụ thi công, vật liệu.

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (Khối lượng đá thu hồi sử dụng lại tạm tính 30%).

- Đào đất lớp lót móng kè.

- Rải đá 4x6, đầm chặt để làm lớp lót móng kè.

- Xây lại kè móng bằng đá hộc, sử dụng vữa xi măng M100.

- Đặt lại ống nhựa PVC f60, dài 0,5m để thoát nước trong lòng kè, 2 hàng cách nhau 0,5m, mỗi ống cùng hàng cách nhau 2m.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

- Vị trí 245

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công tạo mặt bằng tập kết dụng cụ thi công, vật liệu.

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng, tường chắn bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (Khối lượng đá thu hồi sử dụng lại tạm tính 30%).

- Đào đất lớp lót móng kè, tường chắn.

- Xây lại kè móng bằng đá hộc, sử dụng vữa xi măng M100.

- Xây lại tường chắn bằng đá hộc, sử dụng vữa xi măng M100

- Đặt lại ống nhựa PVC f60, dài 0,6m để thoát nước trong lòng kè, 2 hàng cách nhau 0,5m, mỗi ống cùng hàng cách nhau 2m.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

2. Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), hạng mục: Sửa chữa mương thoát nước vị trí 139:

- Công việc không phải cắt điện đường dây.

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần mương thoát nước bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để xếp rọ đá.

- Đào đất đáy mương và hai bên thành mương (đất cấp 3).

- Rải đá 4x6, đầm chặt để làm lớp lót đáy mương.

- Lắp cốp pha để đổ bê tông mương thoát nước.

- Đổ bê tông thành và đáy mương không cốt thép M200 đá 1x2cm.

- Đắp đất mương thoát nước bằng máy cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85.

- Mương thoát nước phải có độ dốc lòng mương không nhỏ hơn 5% để thoát nước nhanh.

- Cuối mương thoát nước được bố trí rọ thép xếp đá hộc để chống xói lở phần cuối mương, cả 2 phía (sử dụng lại đá hộc thu hồi).

- Chở xả bần đi đổ tại đúng nơi quy định.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

3. Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), hạng mục: Sữa chữa biển báo tại 89 vị trí cung đoạn 128-236A:

- Biển số, biển tên, biển báo, thanh giằng và bu lông do Chủ đầu tư cung cấp.

- Công việc không phải cắt điện đường dây.

- Tiếp nhận, bảo quản VTTB do Chủ đầu tư cấp; Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Tháo, thu hồi các biển báo hiện hữu (biển tên đường dây, biển báo số thứ tự cột).

- Kiểm tra biển số cột có đúng vị trí cần thi công, xác định hướng lắp biển tên đường dây. Xác định điểm bắt bulông và đột lỗ Φ14 trên thanh giằng ngang, thanh chính theo đúng yêu cầu.

- Thi công lắp đặt biển báo (biển tên đường dây, báo số thứ tự cột, biển cấm trèo) theo đúng quy định và thiết kế. Các vị trí không bố trí được điểm lắp đặt phải lắp đặt thanh thép V đáp ứng yêu cầu theo bản vẽ thiết kế.

- Thực hiện chụp lại hình ảnh trong quá trình thi công. Các hình ảnh này được đưa, cập nhật lên phần mềm PMIS để theo dõi, đánh giá chất lượng định kỳ hàng năm.

- Xử lý các nội dung biển cũ sơn trên cột bằng cách sơn phủ cùng màu cột thép.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

4. Danh mục: Đường dây 220kV KrôngBuk - Nha Trang, mạch đơn, hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất:

- Toàn bộ VTTB do Nhà thầu cung cấp đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt.

- Công việc không phải cắt điện đường dây.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ20-2K (6):

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 20m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Khoan giếng thả cọc tiếp địa: vị trí khoan giếng ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 6m, khoan sâu 6m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa) để thả cọc tiếp địa Φ42 xuống theo thiết kế, sử dụng bùn/đất sét kết hợp nước để lấp lỗ khoan.

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ25-3:

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 25m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Hàn liên kết dây nối đất mới với cờ tiếp địa hiện hữu bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Đóng cọc tiếp địa: vị trí đóng cọc ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 2,5m, cọc đóng sâu xuống 2,5m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa).

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

5. Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang (mạch đơn), hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất:

- Toàn bộ VTTB do Nhà thầu cung cấp đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt.

- Công việc không phải cắt điện đường dây.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ20-2K (8):

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 20m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Khoan giếng thả cọc tiếp địa: vị trí khoan giếng ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 8m, khoan sâu 8m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa) để thả cọc tiếp địa Φ42 xuống theo thiết kế, sử dụng bùn/đất sét kết hợp nước để lấp lỗ khoan.

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ25-3

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 25m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Đóng cọc tiếp địa: vị trí đóng cọc ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 5m, cọc đóng sâu xuống 2,5m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa).

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Đối với tiếp địa loại TĐ4x30

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 30m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Liên kết tia với tia của hệ thống nối đất được hàn điện với chiều cao đường hàn liên tục ≥ 6 mm, mặt tiếp xúc phải đạt 2/3 đường kính của tia và mối hàn được sơn mạ kẽm.

- Liên kết tấm nối cờ nối đất với thanh cánh chính của cột bằng bu lông, tối thiểu đạt 80% tiết diện bề mặt tấm nối.

- Lấp đất phải lấp thành từng lớp, mỗi lớp dày 20cm đầm chặt đạt hệ số đầm chặt k=0,85. Khi lấp đất trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành vét bùn trước khi lấp đất.

- Cắt bỏ cờ nối đất của hệ thống nối đất cũ.

- Thu dọn dụng cụ thi công.

- Đối với tiếp địa loại TĐ4x25-8

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 25m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Đóng cọc nối đất tại các vị trí đúng kích thước trên bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Khi đóng, cọc nối đất phải thẳng và được đóng sâu vào trong lòng đất dưới rãnh nối đất đã đào đến khi vừa hết cọc.

- Liên kết tia với tia, tia với cọc của hệ thống nối đất được hàn điện với chiều cao đường hàn liên tục ≥ 6 mm, mặt tiếp xúc phải đạt 2/3 đường kính của tia và mối hàn được sơn mạ kẽm.

- Liên kết tấm nối cờ nối đất với thanh cánh chính của cột bằng bu lông, tối thiểu đạt 80% tiết diện bề mặt tấm nối.

- Lấp đất phải lấp thành từng lớp, mỗi lớp dày 20cm đầm chặt đạt hệ số đầm chặt k=0,85. Khi lấp đất trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành vét bùn trước khi lấp đất.

- Cắt bỏ nối đất của hệ thống nối đất cũ.

- Thu dọn dụng cụ thi công.

6. Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang (mạch kép), hạng mục: Sửa chữa hệ thống nối đất:

- Toàn bộ VTTB do Nhà thầu cung cấp đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt.

- Công việc không phải cắt điện đường dây.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ20-2K (6):

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 20m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Khoan giếng thả cọc tiếp địa: vị trí khoan giếng ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 6m, khoan sâu 6m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa) để thả cọc tiếp địa Φ42 xuống theo thiết kế, sử dụng bùn/đất sét kết hợp nước để lấp lỗ khoan.

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ25-3, 4TĐ30-4, 4TĐ30-5:

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 25m (30m), hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Rải dây nối đất vào trong rãnh tiếp địa đã được đào.

- Đóng cọc tiếp địa: vị trí đóng cọc ưu tiên ở đầu tia và mỗi cọc cách nhau ít nhất 2,5m, cọc đóng sâu xuống 2,5m (độ sâu tính từ đáy rãnh tiếp địa).

- Hàn liên kết dây nối đất với cọc thông qua Eke liên kết (thép tròn 12) bằng hồ quang điện; vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

- Đối với tiếp địa loại 4TĐ35-GEM

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ thi công từ điểm tập kết đến vị trí thi công.

- Đào rãnh tiếp địa rộng 0,4m, sâu ≥1m, dài 35m, hướng đi ưu tiên đi dọc tuyến, trừ trường hợp không đi được dọc tuyến thì có thể đi sang hướng khác sao cho phù hợp với địa hình và giảm thiểu tối đa chi phí đền bù.

- Thi công rải dây tiếp địa có phủ GEM theo hướng dẫn của nhà cấp hàng. (Yêu cầu về kỹ thuật và thi công đối với GEM phải tuân thủ theo quy định tại văn bản 211/EVNNPT-KT+QLXD ngày 16/01/2019 về việc yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đối với hệ thống tiếp địa có sử dụng vật liệu giảm điện trở suất của đất).

- Sau khi rải GEM xong thì lấp 01 lớp đất dày khoảng 200 mm rồi đầm nhẹ sau đó tưới thêm nước lên lớp đất để liên kết tốt với GEM.

- Cắt loại bỏ hệ thống tiếp địa cũ, giữa lại phần cờ tiếp địa 3m đi trên mặt đất để hàn liên kết vào dây nối đất mới bằng phương pháp hồ quang điện, vệ sinh, sơn chống rỉ bằng sơn kẽm lạnh.

- Lấp dây nối đất, khi lấp phải lấp từng lớp dày 20cm và được tưới nước đầm kỹ.

B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Yêu cầu chung

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, vận chuyển thủ công vật liệu lên vị trí thi công, tiếp nhận, bảo quản vật tư, vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng..., chi phí về phục vụ thi công xây dựng như ván khuôn bê tông và phụ gia bê tông (nếu có), căng lưới an toàn, Vận chuyển đổ thải (bao gồm cả công tác thỏa thuận, xin phép), Công tác vệ sinh nền che chắn bụi di chuyển đồ các phòng phục vụ thi công và hoàn trả chống bụi bao che trong quá trình thi công, điện nước thi công, xin phép cắt điện đối với cơ quan điện lực và tự thỏa thuận đường ra vào đối với cơ quan quản lý giao thông (nếu có), bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động ĐTXD công trình (Nhà thầu thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu chỉ được tổ chức thi công trong phạm vi mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công trình theo thiết kế kỹ thuật.

- Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, gia công và xây lắp hoàn chỉnh. Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô”, “ trọn gói”, “ toàn bộ”, “ trọn bộ” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.

- Đơn giá vận chuyển thủ công, cốp pha, …Dựa vào thiết kế, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng trên để hoàn thành thiết kế được duyệt và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Đối với VTTB do Nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% (loại I) và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của HSMT, nhà thầu phải có Bảng chào nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có bảng này hoặc chào không đáp ứng các vật tư thiết bị hạng mục chính như thiết kế sẽ bị xem như không đáp ứng về mặt kỹ thuật.

- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan nhà nước và các bên liên quan theo qui định hiện hành. Toàn bộ chi phí tổ chức thi công và nghiệm thu, nghiệm thu chạy thử, thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận môi trường do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công, phương án kỹ thuật được phê duyệt. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng.

- Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và phải tìm hiểu để biết tính chất của công trình, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, đặc biệt đối với đường điện cao thế.

- Giám sát công trình không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

- Giá dự thầu nhà thầu chào là giá để hoàn thành thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Nếu trong quá trình kiểm tra, tính toán có phát hiện sai biệt giữa khối lượng từ bản vẽ E-HSMT và phần khối lượng mời thầu theo bảng khối lượng đính kèm E-HSMT thì nhà thầu phải chào giá theo bảng khối lượng đảm bảo đủ cho nhà thầu hoàn thành hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Khối lượng hồ sơ thiết kế khác với bảng khối lượng mời thầu mà nhà thầu chào riêng được xem là sai lệch thừa và sẽ được Chủ đầu tư hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định.

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

1.1. Các điều luật và quy định sau đây phải được tuân thủ:

- Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, có sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Nghị định 06/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Quyết định số 916/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh.v.v... đã được Nhà nước ban hành;

- Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác

1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm thi công, giám sát và nghiệm thu

| Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| --- | --- |
| Quản lí chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637:1991 |
| Kết cấu gạch đá tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085: 2011 |
| Công tác đất- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314: 2003 |
| Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506: 2012 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570 : 2006 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572-1÷20 : 2006 |
| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343 : 2012 |
| Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828 : 2012 |
| Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516:1988 |
| Sử dụng máy xây dựng - yêu cầu chung | TCVN 4087:1985 |
| Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - yêu cầu chung | TCVN 3147:1990 |
| Quy chuẩn an toàn quốc gia về kỹ thuật xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
| Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
| An toàn điện trong xây dựng | QCVN 01:2008/BCT |
| Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
| Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637:1991 |
| Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu | TCVN ISO 9001:2008 |
| Quản lý tổ chức để thành công bền vững. Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng | TCVN ISO 9004:2011 |

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị lắp đặt vào công trình nhà thầu cung cấp

2.1. Yêu cầu đối với bộ nối đất

2.1.1 Yêu cầu chung.

a. Các tiêu chuẩn:

- Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho gói thầu này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.

- Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm.

- Hàng hóa áp dụng tiêu chuẩn như quy định trong HSMT này. Nếu hàng hóa tuân theo tiêu chuẩn khác thì nhà thầu phải có trách nhiệm chứng minh các thuộc tính tương đương giữa các tiêu chuẩn áp dụng. Người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, bắt buộc phải là tiếng Việt.

b. Đóng gói:

- Nối đất được đóng gói phù hợp với công việc bốc dỡ và vận chuyển bằng cơ giới, chống chịu sự va đập.

- Nối đất phải đóng gói theo từng chủng loại, khối lượng được phân loại và đóng gói theo số lượng bộ và ghi đầy đủ thông tin về chủng loại, số lượng, và tên của các đơn vị nhận.

c. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với các bộ nối đất và dịch vụ liên quan và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.

- Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm công trình hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác. Trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này.

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú.

- Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này.

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.

- Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư.

d. Vật liệu và phụ kiện:

Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo gói thầu này phải mới 100%, có chất lượng cao nhất và có khả năng chịu được các ảnh hưởng cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không bị cong vênh, han rỉ, ….

e. Tài liệu kỹ thuật:

- Tất cả các bộ nối đất hoặc chi tiết sắt thép gia công phải thực hiện theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đi kèm hồ sơ mời thầu (HSMT) đính kèm mã hàng hóa để thuận lợi cho việc lựa chọn thi công. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa theo các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

- Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 02 bộ cung cấp đồng thời với hàng hóa.

2.1.2 Đặc tính kỹ thuật cơ bản của vật liệu gia công.

Sắt thép cung cấp phải đảm bảo theo yêu cầu sau:

- Mới 100% chưa qua sử dụng, không được gỉ thành lớp, không bị rỗ, không dính sơn hoặc hóa chất, cho phép gỉ ở dạng biến màu bụi phấn ô xýt bám trên bề mặt.

- Đúng quy cách, chủng loại và yêu cầu kỹ thuật như mô tả tại các bản vẽ thi công được phê duyệt.

- Tính cơ lý của thép phải đảm bảo các yêu cầu giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng chỉ kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất xưởng.

- Thép phải có chất lượng tốt, thép không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ kẽm nhúng nóng.

- Toàn bộ các thanh thép dùng để gia công, chế tạo dùng thanh nguyên chế tạo. Nhà thầu phải thực hiện việc lấy mẫu thép theo các quy định hiện hành để thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của thép, chi phí cho nội dung này bao gồm trong giá dự thầu. Cơ bản như sau:

+ Thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép.

+ Thí nghiệm cần được thực hiện sẽ bao gồm cường độ chịu uốn, cường độ kéo đứt và phần trăm độ dãn dài.

+ Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Nhà thầu phải cấp cho Chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng chế tạo thép và các đặc tính cơ bản của các loại thép.

- Chủ đầu tư có thể tổ chức lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thí nghiệm. Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm thì phải loại bỏ cả lô vật liệu đó.

- Nhà thầu chào chủng loại sắt thép đi kèm với khối lượng đơn vị đối với tất cả các loại thép L, thép ống, thép tròn và thép tấm.

a. Thép góc đều cạnh:

- Thép cácbon thông dụng, cán nóng, dùng trong xây dựng, qui cách tiêu chuẩn, thường gọi thép hình L (hoặc thép hình V).

- Loại thép L có mác thép SS400, tiêu chuẩn JIS G3101(hoặc tương đương), có giới hạn chảy 245N/mm2, độ bền kéo 400N/mm2.

- Nhà thầu chào sắt thép đúng chủng loại với bản vẽ yêu cầu đi kèm với khối lượng chi tiết (tính cho mỗi mét thép L).

b. Thép ống:

- Thép ống là loại thép cácbon phù hợp tiêu chuẩn ASTM A53 (hoặc tương đương), sản xuất bằng phương pháp hàn hoặc đúc. Qui cách mỗi ống: dài 6.000mm, đường kính ngoài (OD) 42mm, chiều dày thành ống 3mm, khối lượng trung bình 18,222kg/ống 6m. Nhà thầu chào sắt thép đúng chủng loại bản vẽ yêu cầu đi kèm với khối lượng chi tiết (tính cho mỗi mét ống).

- Mỗi ống được tiện ren ngoài cả hai đầu, khoảng tiện ren trong dãi từ 30 ÷ 35mm (ren được tiện sau khi mạ kẽm nhúng nóng, bôi mỡ bảo quản chống rỉ).

- Thực hiện liên kết giữa các ống thép mạ kẽm nhúng nóng tại hiện trường bằng măng sông nối theo bản vẽ thi công; hàn liên kết (tăng tiếp xúc) 02 đầu và bảo vệ mối hàn bằng sơn kẽm lạnh.

c. Măng sông nối ống 42:

Măng sông dùng nối các ống thép Ø42 bằng phương pháp nối ren. Măng sông làm bằng thép cácbon thông dụng, mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 100mm, chiều dày 3mm, đường kính (trong) danh nghĩa Ø40. Măng sông được tarô ren trong, khoảng ren phù hợp để vặn hết ren đầu ống ở trên (ren được tarô sau khi mạ kẽm nhúng nóng, bôi mỡ bảo quản chống rỉ). Quy cách nối giữa măng sông và ống 42 xem bản vẽ thi công chi tiết.

d. Thép tấm:

Thép cácbon thông dụng, cán nóng, dùng trong xây dựng, mác thép SS400, tiêu chuẩn JIS G3101 (hoặc tương đương), dày 10mm. Trong gói thầu này, Chủ đầu tư yêu cầu được cung cấp theo đúng qui cách thép theo phạm vi cung cấp.

e. Thép cuộn:

- Thép cácbon cán nóng, tròn trơn (nhóm A-I), đường kính 12mm. Khối lượng cơ sở 0,888kg/m.

- Nhà thầu chào sắt thép đúng chủng loại bản vẽ theo yêu cầu đi kèm với khối lượng chi tiết (tính cho mỗi mét dây).

- Mã hiệu CT3, theo TCVN 1651-2008 (hoặc tương đương). Được cung cấp ở dạng sợi dài liên tục, cuộn tròn, khối lượng cuộn trung bình từ 750kg đến 1300kg.

f. Các yêu cầu mạ kẽm nhúng nóng:

- Ngoại trừ trường hợp quy định khác, tất cả thép cung cấp trong gói thầu này phải được mạ kẽm nhúng nóng sau khi gia công ra qui cách qui định hoàn tất.

- Thép phải được mạ kẽm nhúng nóng, chất lượng theo tiêu chuẩn 18TCN04-92 đối với tất cả các chi tiết sắt thép; riêng thép ống 42 theo tiêu chuẩn 5408-2007. Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Độ dày và trọng lượng lớp mạ theo tiêu chuẩn 18TCN04-92 hoặc tương đương.

| TT | Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi tiết kết cấu có bề dày: < 6mm. ≥ 6mm. | 100 110 | 710 781 |
| 2 | Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 852 |
| 3 | Bulông, đai ốc và vòng đệm | 55 | 390 |

- Độ dày và trọng lượng lớp mạ thép ống trên mẫu không bị quay ly tâm theo TCVN5408-2007

| TT | Sản phẩm và chiều dày | Chiều dày lớp phủ cục bộ (nhỏ nhất) (µm) | Chiều dày lớp phủ trung bình (nhỏ nhất) (µm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép ≥ 3mm đến < 6mm. | 55 | 70 |

- Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng trên.

- Kẽm mạ phải đạt độ tinh khiết tối thiểu 98,5%, bề mặt phải đều, nhẵn, không rỗ khí, rỗ xỉ, vón cục… Nếu có cong vênh biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

- Tính đồng nhất của lớp kẽm mạ phải được kiểm tra bằng máy, lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác.

- Sau khi mạ, các vật liệu chế tạo cột thép sẽ được xử lý bằng dung dịch Sodium Dichromate hoặc dung dịch Preton W20 để chống sự hình thành gỉ màu trắng. Nếu có bằng chứng của lớp gỉ màu trắng rõ ràng trên các cấu kiện thép Bên mua sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện những thí nghiệm kiểm tra cần thiết để xác định mức độ hư hỏng nếu có và thực hiện các giải pháp khắc phục.

- Những vật liệu mà trên đó lớp mạ kẽm bị hư hỏng sẽ được nhúng kẽm trở lại trừ khi hư hỏng là cục bộ và có thể sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa lớp mạ. Trong trường hợp này, hợp chất sẽ được sử dụng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.

- Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị để kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm hoặc thống nhất với đơn vị mua một phương pháp thí nghiệm việc mạ kẽm được chấp thuận.

- Việc chuẩn bị cho mạ và quá trình mạ kẽm nhúng nóng không được làm ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu được mạ. Tất cả các bề mặt gia công phải được hoàn thiện và các gờ (bavia) phải được mài nhẵn trước khi tiến hành mạ kẽm.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển (kể cả các mối hàn liên kết các chi tiết tại hiện trường) phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120µm.

g. Bulông, đai ốc, vòng đệm:

Bulông, đai ốc loại đầu lục giác, ren suốt, hệ mét. Một bộ bu lông bao gồm: 01 bulông + 01 đai ốc + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh. Bulông, đai ốc có cấp bền tối thiểu 5.6; Bu lông, đai ốc, vòng đệm thỏa mãn tiêu chuẩn: TCVN 1916-1995, TCVN 1897-76, TCVN 130-77, TCVN 2061-77 (hoặc tương đương). Bulông, đai ốc, vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 55µm, phù hợp với tiêu chuẩn ngành 18TCN04-92 (hoặc tương đương).

h. Phương pháp thử và kiểm tra:

- Chất lượng của kẽm nóng chảy theo bảng trên và được kiểm tra bằng mắt thường.

- Độ dày lớp phủ theo bảng trên được xác định theo các phương pháp: Phương pháp từ tính và phương pháp hòa tan hóa học, phương pháp máy đo.

- Đánh giá kết quả: Độ dày lớp phủ được coi là đạt yêu cầu khi độ dày bằng hoặc lớn hơn độ dày quy định, nhưng không quá 200µm.

- Kiểm tra nghiệm thu lớp mạ được thực hiện theo 18TCN04-92 đối với tất cả các loại sắt thép; riêng thép ống f42 dày 3mm áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN5408-2007.

i. Bảng kê thông số kỹ thuật chính của thiết bị

Bảng 1

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các bộ nối đất thành phẩm |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhà sản xuất | ISO 9001:2015 |  |
| II | Đối với các vật liệu gia công |  |  |
| II.1 | Thép góc đều cạnh L63x63x6 (cọc tiếp địa) |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | SS400, CT38, SS540 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | JIS 3101 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách (mm) | L63x63x6 |  |
|  | + Chiều dài thanh (mm) | Lấy theo bản vẽ thi công đối với từng chủng loại tiếp địa |  |
|  | + Số lượng thanh | Cập nhật và lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | + Khối lượng cơ sở (kg/m, chưa mạ kẽm nhúng nóng) | Ghi rõ | Nhà thầu khẳng định chủng loại, khối lượng |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.2 | Ống thép tráng kẽm (OD) 42 dày 3mm (cọc tiếp địa): |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A53 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách |  |  |
|  | - Đường kính ngoài danh định (mm) | 42 |  |
|  | - Chiều dày thành ống (mm) | 3 |  |
|  | - Chiều dài mỗi ống (mm) | 6.000 |  |
|  | - Ren hai đầu (khoảng ren 30-35mm) | Có |  |
|  | - Kiểu bước ren | Ghi rõ |  |
|  | - Số lượng ống | Cập nhật và lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Khối lượng cơ sở (kg/m, chưa mạ kẽm nhúng nóng) | Ghi rõ | Nhà thầu khẳng định chủng loại, khối lượng |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.3 | Chụp ống có đường kính ngoài 42 dày 3mm |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A53 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách chụp ống 42 |  |  |
|  | - Đường kính ngoài danh định (mm) | 42 |  |
|  | - Độ dày (mm) | ≥3 |  |
|  | - Số lượng (cái) | Lấy theo phạm vi cung cấp và bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Khối lượng cơ sở (kg/cái, chưa mạ kẽm nhúng nóng) | Ghi rõ | Nhà thầu khẳng định chủng loại, khối lượng |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.4 | Dây tiếp địa - Thép tròn 12 (Dây tiếp địa): |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | CT3 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 1651-2008 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách | Thép tròn, trơn, dài liên tục |  |
|  | - Đường kính (mm) | 12 |  |
|  | - Khối lượng cơ sở (kg/m, chưa mạ kẽm nhúng nóng) | Ghi rõ | Nhà thầu khẳng định chủng loại, khối lượng |
|  | - Đóng gói | Theo cuộn |  |
|  | - Khối lượng cung cấp (kg) | Lấy theo phạm vi cung cấp và bản vẽ thiết kế thi công |  |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.5 | Măng sông nối ống thép tráng kẽm (OD) f42 dày 3mm |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A53 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách |  |  |
|  | - Đường kính định danh (mm) | Nối ống f42 |  |
|  | - Chiều dày (mm) | ≥3 |  |
|  | - Chiều dài (mm) | ≥100 |  |
|  | - Kiểu bước ren | Ghi rõ |  |
|  | - Số lượng | Cập nhật và lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Khối lượng cơ sở (kG/m) | Ghi rõ |  |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.6 | Thép tấm dày 10mm (tấm nối cho dây tiếp địa) |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất thép | Ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu (mác thép) | SS400 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A36, JIS G3101, EN 10025, GB/T1591 hoặc tương đương |  |
| 5 | Quy cách thép tấm dày 10mm |  |  |
|  | - Chiều rộng (mm) | Ghi rõ, kích thước cụ thể lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Chiều dài (mm) | Ghi rõ, kích thước cụ thể lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Độ dày (mm) | Ghi rõ, kích thước cụ thể lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Số lượng (cái) | Cập nhật và lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
|  | - Khối lượng cơ sở (kg/m, chưa mạ kẽm nhúng nóng) | Ghi rõ |  |
| 6 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép | Ghi rõ |  |
| II.7 | Bu lông, đai ốc và vòng đệm |  |  |
| 1 | Nhà chế tạo/nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn chế tạo bu lông | TCVN 1916-1995 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo đai ốc | TCVN 1897-76 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo vòng đệm phẳng | TCVN 2061-77 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |  |
| 7 | Tiêu chuẩn mạ kẽm | 18TCN04-92 (hoặc tương đương) |  |
| 8 | Quy cách bu lông (01 bu lông + 01 đai ốc + 01 vòng đệm vênh + 01 vòng đệm phẳng) | Phải đáp ứng, kích thước cụ thể lấy theo bản vẽ thiết kế thi công và phạm vi cung cấp |  |
| 9 | Cấp độ bền | 5.6 |  |
| 10 | Số lượng (bộ) | Cập nhật và lấy theo bản vẽ thiết kế thi công |  |
| 11 | Cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm | Ghi rõ |  |
| II.8 | Hóa chất giảm điện trở GEM |  |  |
| 1 | Nhà chế tạo/nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
| 3 | Công nghệ | Mô tả (Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong mương cáp tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài) |  |
| 4 | Độ bền vật liệu |  |  |
|  | - Rửa trôi | Không (Không bị rửa trôi) |  |
|  | - Bị phân hủy bởi thiên nhiên | Không (Không bị phân hủy) |  |
|  | - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2) | > 10kg/cm2 (Có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) | Có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền |
| 5 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. (Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)) | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 6 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% (Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)) | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 7 | Tính chất mùi | Không mùi |  |
| 8 | Bảo trì | Không cần bảo trì |  |
| 9 | Sử dụng | Dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất |  |
| 10 | Độ pH (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7) | > 12 (Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)) |  |
| 11 | Tỷ trọng (kg/m3) | Mô tả (Bắt buộc) |  |
| 12 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561- 7: 2011 (Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận)) |  |
| 13 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. (Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)) |  |
| III | Mạ kẽm nhúng nóng |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn mạ | Ghi rõ |  |
| 2 | Chiều dày tối thiểu lớp mạ | Theo yêu cầu HSMT |  |
| 3 | Đơn vị thực hiện mạ | Ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng Đơn vị thực hiện mạ | Ghi rõ |  |
| IV | Hồ sơ giao hàng |  |  |
| 1 | Phiếu kiểm nghiệm xuất xưởng thành phẩm (bao gồm cả công tác mạ kẽm) | Yêu cầu đáp ứng |  |
| 2 | Bản vẽ hoàn công cho từng loại thành phẩm | Yêu cầu đáp ứng |  |
| 3 | Kết quả thí nghiệm thép (cho tất cả các chủng loại sắt thép thành phẩm) | Yêu cầu đáp ứng |  |
| 4 | Kết quả thí nghiệm bulong (cho tất cả các chủng loại bulong) | Yêu cầu đáp ứng |  |

2.2. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu xây dựng phục vụ thi công:

- Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.

- Vật tư, vật liệu phải mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu phải có có bảng liệt kê danh mục vật tư, vật liệu đưa vào công trình, bao gồm: Tên chủng loại vật tư, vật liệu; Thông số kỹ thuật; Tiêu chuẩn áp dụng; Thương hiệu; Đơn vị cung cấp, theo yêu cầu tại Bảng dưới đây:

Bảng 2

| STT | Tên vật tư, vật liệu, thiết bị | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Cát xây | - Là cát sạch và không bị nhiễm mặn. - Đặc tính kỹ thuật cơ bản của cát sử dụng cho bê tông và vữa xây phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm (mỏ cất) do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn. |
|  | Xi măng | - Là xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (loại 1) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định. - Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định - Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất và phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất lượng sản phẩm xi măng PCB40 (loại 1) |
|  | Đá 4x6, đá 1x2, đá hộc | - Là đá sạch và không bị nhiễm mặn. - Đặc tính kỹ thuật cơ bản của đá sử dụng cho bê tông phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn. |
|  | Rọ thép xếp đá hộc | - Thép không có biến dạng do tác động cơ học, thép sạch - Dây thép làm rọ phải đúng chủng loại thiết kế, thép mạ kẽm, dây đan F3, dây viền F3,8, mắt lưới 8x10. - Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định - Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất. |
|  | Ống nước | - Ống và phụ kiện của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định. - Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế. - Đặc tính kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Ống nước và phụ kiện sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất và phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất lượng sản phẩm ống nước và phụ kiện của thương hiệu Bình Minh |
|  | Sơn kẽm lạnh | - Đặc tính kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Sơn kẽm lạnh để sơn phủ mối hàn điện có hàm lượng kẽm đến 95% cung cấp chức năng chống ăn mòn điện hoá. Ứng dụng trong việc hàn cắt kim loại, bù kẽm, sửa chữa lớp mạ kẽm. |

- Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.

- Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của vật tư vật liệu.

- Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành.Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

  - Yêu cầu chung:

- Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nhà thầu phải đảm bảo thi công công trình đúng với hồ sơ bản vẽ được giao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, số lượng, các quy định trong Hồ sơ mời thầu.

- Đảm bảo tiến độ thi công, thi công đúng tinh thần các quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình với thời gian hoàn thành không quá thời gian quy định trong Hồ sơ mời thầu. Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát với mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.

- Trường hợp nhà thầu là liên danh thì nhà thầu phải đảm bảo Chỉ huy trưởng Công trình, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công được nhà thầu đề xuất để thực hiện cho toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm của cả liên danh thông qua cam kết của các thành viên liên danh trong HSDT.

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải có người thay thế.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

  - Giám sát thi công

- Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công cụ thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư, nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể

  - Lối ra vào công trường

Lối ra vào công trường phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

  - Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu chủ động tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).

  - Dọn sạch mặt bằng

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

  - Định vị:

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc. Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

  - Cấu kiện hỏng và sai vị trí:

- Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗ” và Nhà thầu phải thay thế và tự chị trách nhiệm về kinh phí

- Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗ”. Cấu kiện lỗ sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí

  - Bảo hành khả năng của cấu kiện:

Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và các quy định hiện hành.

  - Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:

- Kích thước hình học theo thiết kế.

- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.

- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.

- Yêu cầu về máy móc, thiết bị

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, máy thi công kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Nhà thầu phải có thuyết minh, bảng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết phù hợp với tiến độ yêu cầu của E-HSMT:

- Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình.

- Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.

- Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.

- Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra.

- Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn, phải có bố trí một số kétchứa nước và lượng nước phải đảm bảo luôn đầy để đề phòng khi sự cố xảy ra.

- Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.

- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy; các tiêu chuẩn, quy chuẩn An toàn cháy; Phòng cháy; An toàn nổ;

- Không để sự cố cháy nổ xảy ra;

- Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chữa cháy thích hợp.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm môi trường không khí, môi trường nước biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.

- Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….

- Thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về kế hoạch bảo vệ môi trường đã được chủ đầu tư đăng ký với các cơ quan liên quan.

- Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.

- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.

- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.

- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng

- Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu phải lập dự thảo kế hoạch tổng thể an toàn theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP đầy đủ tất cả cá nội dung và phải được thuyết minh đầy đủ, chi tiết phù hợp với gói thầu. Dự thảo này sẽ được nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt khi nhà thầu trúng thầu và trao hợp đồng.

- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.

- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.

- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.

- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức, về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.

- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu

  - Huy động nhân sự:

- Nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự sẵn sàng huy động để bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng quy định tại của E-HSMT.

- Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề xuất tại E-HSDT hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.

- Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

- Nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất trong HSDT là để thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cho toàn bộ gói thầu của nhà thầu (là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp nhà thầu liên danh đề xuất nhân sự chủ chốt cho phạm vi công việc từng thành viên liên danh theo thỏa thuận liên danh thì nhân sự chủ chốt của từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT này và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong E-HSDT.

  - Thiết bị thi công

- Thiết bị thi công nhà thầu tự đề xuất để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng thi công công trình.

- Thiết bị thi công trên công trường do nhà thầu huy động phục vụ thi công phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không làm ô nhiễm môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư. Ngoài các thiết bị như đã yêu cầu, nhà thầu phải cam kết huy động đủ các loại thiết khác để phục vụ trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ đã đề xuất.

- Thiết bị thi công được nhà thầu để xuất trong E-HSDT là nhà thầu huy động để thực hiện hoàn thành gói thầu của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp từng thành viên liên danh đề xuất thiết bị thi công riêng thì phải phù hợp với phạm vi khối lượng trong thỏa thuận liên danh và biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong HSDT.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết

Nhà thầu phải có thuyết minh giải pháp và biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục.

10.1. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể

10.1.1. Tổ chức công trường

Nhà thầu phải bố trí tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

10.1.2. Bộ máy quản lý nhân sự

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường: Chỉ huy công trường, Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động.

- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.

- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

- Trường hợp các thành viên liên danh đề xuất bộ máy riêng, trong HSDT các thành viên liên danh phải thuyết minh riêng về bộ máy công trường, biện pháp tổ chức thi công công trình và phải thể hiện được mối liên quan giữa các thành viên trong liên danh với nhau và với chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và tư vấn giám sát theo thỏa thuận liên danh.

10.2. Biện pháp thi công chi tiết

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đơn vị sử dụng và môi trường xung quanh của khu vực thi công.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

- Cần thuyết minh biện pháp vận chuyển thủ công, bán thủ công hoặc cơ giới, dự kiến tuyến vận chuyển khả thi với điều kiện địa hình thi công. Phương án tổ chức nhân công vận chuyển và biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong công tác này đối với điều kiện địa hình khó như đồi dốc, cự ly vận chuyển dài… Thuyết minh về biện pháp bảo đảm tiến độ thi công phù hợp kế hoạch vận chuyển vật tư, vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực thi công.

- Nhà thầu đề xuất, thuyết minh chi tiết biện pháp thi công công trình sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công chi tiết cần được lập chi tiết đầy đủ 08 công tác chính cho 6 hạng mục công trình theo yêu cầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phù hợp và đầy đủ cho từng hạng mục công việc của gói thầu.

- Biện pháp tổ chức thi công chi tiết nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và tiến độ thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công kết hợp với tiến độ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp cận dự án/công trình của nhà thầu, nhằm quyết định xem các nhà thầu có khả năng thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ thời gian hoàn tất cho phép được hay không. Nhà thầu chú ý rằng các biện pháp thi công mà nhà thầu đã nêu ra trong Hồ sơ dự thầu sẽ là các biện pháp sử dụng khi trúng thầu, các biện pháp này là cơ sở để chủ đầu tư và tư vấn giám sát nghiệm thu. Do vậy, nhà thầu phải cân nhắc, tính toán cho phù hợp.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

  - Hệ thống Quản lý chất lượng của nhà thầu:

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải để hiện rõ nội dung:

- Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng.

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc và các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

  - Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:

Trong vòng 07 ngày, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp, cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.

  - Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:

- Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.

  - Khắc phục các vi phạm về chất lượng:

- Nếu Chủ đầu tư hoặc Kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.

- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.

  - Ghi chép trong quá trình thi công:

- Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.

- Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từ trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.

  - Chi phí cho thí nghiệm:

- Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.

- Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.

  - Công tác nghiệm thu

Nhà thầu phải tuân thủ quy trình nghiệm thu chuyển bước thi công theo Nghị Định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 916/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trường hợp những công việc chưa có mẫu thì đề xuất mẫu sao cho phù hợp với các yêu cầu nghiệm thu những vấn phải tuân theo quy định.

- Chứng chỉ chất lượng

- Chứng chỉ chất lượng chứng minh chất lượng của vật liệu, do Nhà sản xuất lập hoặc do cơ quan giám định, kiểm định cấp cho Nhà sản xuất.

- Các phiếu thí nghiệm mẫu thử phải so cơ quan giám định, kiểm định, trung tâm thí nghiệm tiến hành và cấp.

- Chứng chỉ chất lượng, kết quả thí nghiệm là một phần của hồ sơ pháp lý.

- Yêu cầu về bảo hành công trình

- Thời hạn bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày Nhà thầu và Chủ đầu tư ký nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải thuyết minh chính sách bảo hành công trình theo quy định.

IV. Các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT