## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Tụ bù
I | Tụ bù 35kV - 5MVAr (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Kháng
I | Kháng điện 3 pha 35kV-150A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Máy cắt
I | Máy cắt điện 3 pha SF6 72kV-630A-25kA/s ngoài trời ( kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Dao cách ly
I | Dao cách ly 3 pha-35kV-630A-25kA/1s-1TĐ ngoài trời (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị thanh cái tròn, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Biến dòng điện
I | Biến dòng điện 35kV 1 pha 100-200-400/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
II | Biến dòng điện 1 pha ngoài trời 35kV-5/1A -10VA-5P20 (bao gồm kẹp cực và phụ kiện khác kèm theo)
Chống sét van
I | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 35KV bao gồm kẹp cực và đầy đủ phụ kiện kèm theo
Dây cáp điện
I | Cáp lực 35kV: Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2
II | Cáp 4x2,5 mm2
III | Cáp 4x4 mm2
IV | Cáp 19x1,5 mm2
V | Dây dẫn nhôm trần ACSR-185
VI | Cáp nguồn cấp cho camera 2x1.5mm bọc PVC
VII | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
VIII | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2
IX | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2
Đầu cáp
I | Đầu cáp 1 pha ngoài trời: 35kV-1x120mm2
II | Đầu cáp 1 pha trong nhà: 35kV-1x120mm2
Kẹp cực
I | Kẹp T giữa dây ACSR-185 và dây ACSR185
Cáp quang
I | Cáp mạng CAT 6
II | Cáp quang multimode 4 lõi
Camera
I | Camera giám sát vận hành thiết bị ngoài trời (loại zoom ngang dọc tầm xa) kèm phần mềm bản quyền camera, phụ kiện lắp đặt trọn bộ.
Cột điện
I | Cột chiếu sáng cao 20m bằng bê tông ly tâm NPC.I-20-190-14
Tủ đấu dây ngoài trời
I | Tủ đấu dây ngoài trời
Tủ điều khiển, bảo vệ
I | Tủ điều khiển bảo vệ 01 ngăn tụ bù 35kV (Hợp bộ bảo vệ quá dòng cân bằng tích hợp BCU: 50/51, 50/51N, 50Ub, 27/59, 50BF, FL, FR; Rơ le giám sát mạch cắt : 01 bộ; Rơ le Trip/Lockout F86: 01 bộ; Mimic điều khiển: Trọn bộ; Bộ thử nghiệm: 2 bộ; Phụ kiện và vật liệu kèm theo (khóa điều khiển, đèn báo, bộ chỉ thị, ...)
Vật tư khác
I | Ống luồn cáp lực HDPE D85/65
II | Ống luồn cáp nhị thứ HDPE D32/25
III | Ống luồn cáp lực HDPE D40/30
IV | Hệ thống tiếp địa

## Tụ bù
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Tụ bù
I | Tụ bù 35kV - 5MVAr (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
I.1 | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9001
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
I.2 | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 190
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 40.5
3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | 80
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | Đảm bảo ≥ 5 MVAr
I.3 | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ
1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại (mã hiệu) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
5 | Tần số định mức | Hz | 50
6 | Công suất định mức | kVAr | 254
7 | Cách điện |  | Dầu
8 | Chất điện môi |  | non-PCB
9 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
10 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
12 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
13 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
14 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
15 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
16 | Kích thước | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
I.4 | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
Thử nghiệm điển hình: Các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type test) bắt buộc cung cấp biên bản thử nghiệm:
| - Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test). |  | Đáp ứng
| - Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tand) measurement at elevated temperature). |  | Đáp ứng
| - Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container). |  | Đáp ứng
| - Thử quá điện áp (Overvoltage test). |  | Đáp ứng
| - Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container). |  | Đáp ứng
| - Thử phóng điện ngắn mạch (Short - circuit discharge test). |  | Đáp ứng

## Kháng
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kháng
I | Kháng điện 3 pha 35kV-150A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
I.1 | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60076-6 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Loại |  | Đơn pha, ngoài trời, khô, lõi không khí
5 | Điện kháng định mức | mH | 25.02
6 | Dòng điện định mức | A | 150
7 | Điện áp định mức | kV | 38.5
I.2 | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
2 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
3 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
4 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
5 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng

## Máy cắt
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Máy cắt
I | Máy cắt điện 3 pha SF6 72kV-630A-25kA/s ngoài trời ( kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
4 | Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt (Type test) |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-100
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | Là loại 03 pha, lắp đặt ngoài trời
7 | Môi trường dập hồ quang |  | SF6
8 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
9 | Số lượng buồng dập hồ quang cho một pha |  | 01 buồng
10 | Điện áp danh định | kV | 72
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 72,5
12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
13 | Dòng điện đóng cắt định mức của tụ bù | A | ≥ 400
14 | Tần số định mức | Hz | 50
15 | Dòng cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng | kA rms | ≥ 25
16 | Dòng điện chịu đựng ngắn mạch tải dung kháng định mức | kA peak | ≥ 20
17 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 85
18 | Thời gian duy trì dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
19 | Chu trình đóng, cắt định mức |  | O-0.3sec -CO -3min -CO
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC62271-1: | kV peak | ≥ 325
+ Giữa pha với đất:
+ Qua khoang cắt khi mở:
+ Giữa các pha:
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: | kV rms | ≥ 140
+ Giữa pha với đất
+ Qua khoang cắt khi mở
+ Giữa các pha
22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) | pu | 1.5
23 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính (µΩ) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Các hệ thống trụ cực máy cắt |  | Đáp ứng
- Có bộ phận hút ẩm và bộ phận giải phóng áp lực cao bên trong;
- Liên kết giữa các bộ phận khác bằng bu-lông.
25 | Sứ cách điện máy cắt
a | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
b | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
c | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
d | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
e | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành (kN) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt (kN) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí | lần | ≥ 10.000
27 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500
28 | Số lần cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng định mức mà không đại tu | lần | ≥ 20
29 | Chủng loại cơ cấu tích năng |  | Lò xo
30 | Cấp bảo vệ tủ truyền động, tủ điều khiển |  | Tối thiểu IP55
31 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 60
32 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 80
33 | Số lượng tiếp điểm phụ
a | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 06 NO
b | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 06 NC
34 | Số lượng cuộn đóng |  | 01 cuộn
35 | Số lượng cuộn cắt |  | ≥ 01 cuộn
36 | Hệ thống khí SF6 |  | (Áp dụng đối với loại máy cắt có buồng dập hồ quang dùng khí SF6)
a | Đồng hồ đo áp lực khí |  | Loại bù nhiệt, có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung; có mạch báo khí SF6 cấp 1 (cảnh báo), cấp 2 (cảnh báo và khóa thao tác)
b | Van một chiều nạp và xả khí SF6 |  | Có
c | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm |  | ≤ 0,5%/năm
d | Độ tinh khiết |  | ≥ 98,5% thể tích
e | Nhiệt độ điểm sương |  | Theo IEC 60376
f | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) (kg) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Mật độ khí SF6 định mức(kg/m3) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
h | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 (kg/m3) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
i | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 (kg/m3) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
37 | Tủ điều khiển tại chỗ:
a | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
b | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
c | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
d | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
e | Cấp bảo vệ |  | Tối thiểu IP55 (theo IEC 60529)
f | Bảng thông số máy cắt |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của máy cắt
g | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
h | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có
i | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
j | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
k | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
l | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt |  | Có
m | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ theo thiết kế nhà chế tạo
38 | Điện áp thao tác
a | Động cơ tích năng |  | 220 VDC (+10%; -15%)
b | Mạch đóng |  | 220 VDC (+10%; -15%)
c | Mạch cắt |  | 220 VDC (+10%; -30%)
d | Sấy và chiếu sáng |  | 220 VDC (+10%; -15%)
39 | Giá đỡ máy cắt:
a | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
b | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
40 | Phụ kiện máy cắt
a | Kẹp cực:
- | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
- | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
- | Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
b | Cần tích năng lò xo bằng tay |  | Có
41 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/tiếng Anh
Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:
| Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests). |  | Đáp ứng

## Dao cách ly
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dao cách ly
I | Dao cách ly 3 pha-35kV-630A-25kA/1s-1TĐ (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị thanh cái tròn, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất, nước SX |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 3 pha lắp đặt ngoài trời, trang bị 01 dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động |  | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động
a | Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
b | Dao tiếp đất |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | kV | 35
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với Dao cách ly và Dao tiếp địa | kA | ≥ 25
| Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥01
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
a | Pha - đất | kV peak | ≥ 185
b | Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | kV peak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
a | Pha - đất | kVrms | ≥ 80
b | Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80
19 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính (µΩ) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
a | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
b | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
c | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/1kV | ≥ 25
d | Tổng chiều dài đường rò (mm) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
e | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly (kN) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Khoảng cách không khí: | mm
| - Pha - đất |  | ≥ 400
- Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt)
21 | Điện áp thao tác
a | Động cơ truyền động |  | 220VDC/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng vị trí lắp đặt)
b | Sấy, chiếu sáng |  | 220VAC(+10%; -15%)
c | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây |  | 220VDC/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng vị trí lắp đặt)
22 | Cần thao tác để đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa |  | Có
23 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa dao cách ly và dao tiếp địa |  | Có
24 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
25 | Tổng trọng lượng (kg) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26 | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa
a | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
b | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
c | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55
d | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
e | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (6NO+6NC)
f | Số tiếp điểm phụ của DTĐ (nếu dao điều khiển bằng động cơ) |  | ≥ (4NO+4NC)
g | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
h | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
i | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
j | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
k | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
l | Các liên động điện giữa dao cách ly và dao tiếp địa |  | Có
27 | Giá đỡ dao cách ly
a | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
b | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
28 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn
a | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng
b | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
c | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh
Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:
Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).
Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).
Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).
Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).
Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test)

## Biến dòng điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Biến dòng điện
I | Biến dòng điện 35kV 1 pha 100-200-400/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu
7 | Các thông số điện áp
a | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40.5
b | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | ≥ 190
c | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVp | ≥ 80
d | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVp | ≥ 3
8 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Tỷ số biến (Dòng điện định mức sơ cấp (Ir)/Dòng điện định mức thứ cấp) |  | 100-200-400/1/1A
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) |  | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) |  | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp |  | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn cho bảo vệ
15 | Cấp chính xác
a | Đo lường |  | 0.5
b | Bảo vệ |  | 5P20
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | ≥ 10
17 | Mức phóng điện cục bộ: Không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/sprt(3): Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
18 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
19 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện (CT lắp đặt ngoài trời) | mm/1kV | ≥ 31
20 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
21 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì
a | Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
b | Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm phong |  | Đáp ứng
22 | Nhãn đầu nối
a | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
| - Cuộn sơ cấp và thứ cấp; |  | Đáp ứng
| - Các đoạn của cuộn dây (nếu có); |  | Đáp ứng
| - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây; |  | Đáp ứng
| - Các nấc trung gian (nếu có). |  | Đáp ứng
b | Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: |  | Đáp ứng
| - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa; |  | Đáp ứng
| - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |  | Đáp ứng
23 | Nhãn thiết bị: Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
a | Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. |  | Đáp ứng
b | Mã hiệu; Số seri; Năm sản xuất. |  | Đáp ứng
c | Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức; Tần số định mức; Công suất định mức và cấp chính xác. |  | Đáp ứng
d | Điện áp lớn nhất của thiết bị; Mức cách điện định mức. |  | Đáp ứng
e | Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). |  | Đáp ứng
f | Cấp cách điện (nếu khác cấp A)
24 | Phụ kiện đi kèm
a | Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế |  | Đáp ứng
b | CT có dòng định mức phía sơ cấp đến 150 A: Sử dụng đầu cực kẹp dây |  | Đáp ứng
c | CT có dòng định mức phía sơ cấp từ 200 A trở lên sử dụng đầu cực phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép). |  | Đáp ứng
d | Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ |  | Đáp ứng
25 | Chứng nhận phê duyệt mẫu |  | Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ)
Thử nghiệm điển hình: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures). |  | Đáp ứng
II | Biến dòng điện 1 pha 35kV-5/1A -10VA-5P20 kèm kẹp cực
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40.5
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ir1) | A | 5
10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 1
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA như sau:
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho bảo vệ
15 | Cấp chính xác: - Bảo vệ |  | 5P20
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10
17 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190
18 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80
19 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  | ≥ 25
23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
27 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- Trụ thép đỡ biến dòng điện phù hợp với trụ đỡ tụ bù.
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

## Chống sét van
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Chống sét van
I | Chống sét van ngoài trời, 1 pha 35KV bao gồm phụ kiện và đầy đủ phụ kiện kèm theo
I.1 | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
I.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Cách ly
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
I.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
I.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
I.5 | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiển thị dòng rò |  | có
1.1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
1.2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
1.3 | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
1.4 | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
1.5 | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
1.6 | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
1.7 | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Giá đỡ
2.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
3.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
3.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
3.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Thử nghiệm điển hình: Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v… Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). |  | Đáp ứng
| - Điện áp dư (Residual voltage). |  | Đáp ứng
| - Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage). |  | Đáp ứng
| - Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand). |  | Đáp ứng
| - Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample). |  | Đáp ứng
| - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). |  | Đáp ứng
| - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ uốn (Bending test). |  | Đáp ứng
| - Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test). |  | Đáp ứng

## Dây dẫn và cáp điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp lực 35kV: Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935; IEC 60502-2: 2014 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 20/35
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 38.5
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x120
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn | sợi | ≥ 18
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤0,153
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 8.8
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 180
25 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
25.1 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | ≥1,2
25.2 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
26 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC loại ST2 định hình bằng phương pháp đùn
27 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài | mm | ≥1,8
28 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
29 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Đáp ứng
30 | Yêu cầu về thử nghiệm
30.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
30.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
II | Cáp 4x2,5 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x2,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 7,56
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
III | Cáp 4x4 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x4
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 4,7
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 1,0
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
IV | Cáp 19x1,5 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 19x1,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 12,2
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
V | Dây dẫn nhôm trần ACSR-185
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 185/29
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18, lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26x2,98
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x2,3
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± 0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 181.3
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 29.1
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,1591
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 18,9
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 62055
28 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Thử nghiệm điển hình:
| - Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| - Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| - Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 200C |  | Đáp ứng
| - Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| - Đường cong ứng suất - biến dạng |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép |  | Đáp ứng
| - Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| - Mối nối trong các sợi nhôm |  | Đáp ứng
| - Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). |  | Đáp ứng
| - Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt) |  | Đáp ứng
| - Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn |  | Đáp ứng
| - Nhiệt độ chảy giọt của mỡ |  | Đáp ứng
VI | Cáp nguồn cấp cho camera 2x1.5mm bọc PVC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x1,5
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x1,5
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 7,41
VII | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x2,5
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x2,5
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 7,41
VIII | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x10
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x10
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,83
IX | Cáp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 4x16
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 4x16
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,15

## Đầu cáp
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cáp 1 pha ngoài trời: 35kV-1x120mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại |  | Co nguội, sử dụng ngoài trời
4 | Hộp đầu cáp bao gồm: |  | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch |  | Đầy đủ
7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút
8 | Độ bền điện áp xung | kV | 180
9 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
11 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
12 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
13 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
14 | Phụ kiện |  | 3 đầu cốt đồng 120mm2
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 35kV 1x120
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 1 pha 35kV 1x120 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
II | Đầu cáp 1 pha trong nhà: 35kV-1x120mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại |  | Co nguội, sử dụng trong nhà
4 | Hộp đầu cáp bao gồm: |  | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch |  | Đầy đủ
7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút
8 | Độ bền điện áp xung | kV | 180
9 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
11 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
12 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
13 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
14 | Phụ kiện |  | 3 đầu cốt đồng 120mm2
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 35kV 1x120
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 1 pha 35kV 1x120 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng

## Kẹp cực
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kẹp cực
I | Kẹp T giữa dây ACSR-185 và dây ACSR185
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Kẹp T nhôm
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối
| Phía dây dẫn |  | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn
Phía thiết bị/Dây dẫn
6 | Vật liệu chế tạo
| Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp
| Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
Tấm lưỡng kim (nếu có)
7 | Dòng điện định mức |  | Theo dòng định mức của ngăn lộ
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | < 90oC
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
Thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:
| - Kiểm tra ngoại quan. |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm lực kéo trượt. |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức. |  | Đáp ứng

## Cáp quang
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Cáp quang
I | Cáp mạng CAT 6
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Lõi dẫn (Conductor) |  | Dây đồng đặc hoặc đồng nhiều sợi, đường kính 23 AWG (≈ 0.57 mm)
4 | Số lõi |  | 8 sợi đồng, xoắn thành 4 cặp (Pair)
5 | Màu dây chuẩn T568A/B |  | Cam – Trắng cam, Xanh lá – Trắng xanh lá, Xanh dương – Trắng xanh dương, Nâu – Trắng nâu
6 | Lớp cách điện (Insulation) |  | HDPE (High Density Polyethylene)
7 | Lớp chống nhiễu (tùy loại) |  | Có hoặc không: UTP (không chống nhiễu), FTP (bọc nhôm tổng), SFTP (bọc nhôm + lưới đồng)
8 | Vỏ ngoài (Jacket) |  | PVC hoặc LSZH (Low Smoke Zero Halogen – ít khói, chống cháy, an toàn môi trường)
9 | Đường kính tổng | mm | Khoảng 6.0 – 6.5
10 | Dải nhiệt độ hoạt động | ° C | -20°C → +75°C
II | Cáp quang multimode 4 lõi
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Đường kính lõi/vỏ |  | 50/125 µm (cho các loại OM2, OM3, OM4, OM5) và 62.5/125 µm (cho OM1)
4 | Bước sóng |  | 850 nm và 1300 nm (phù hợp với cổng quang thiết bị)
5 | Nguồn sáng |  | LED hoặc laser VCSELs (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers)
6 | Bán kính cong tối thiểu |  | 20 lần đường kính ngoài (khi lắp đặt), 10 lần (sau lắp đặt)
7 | Lực kéo tối đa |  | ~2700N (lắp đặt), ~1300N (làm việc)
8 | Lực nén |  | ~2000N/100mm
9 | Nhiệt độ làm việc |  | -30°C đến +60°C

## Camera
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Camera
I | Camera giám sát vận hành thiết bị ngoài trời (loại zoom ngang dọc tầm xa) kèm phần mềm bản quyền camera, phụ kiện lắp đặt trọn bộ.
1 | Cảm biến hình ảnh: |  | Công nghệ Progressive scan CMOS 1/2.8”
2 | Độ phân giải: |  | 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180
3 | Tỉ số phóng quang học: |  | ≥ 25 lần (25X optical zoom)
4 | Tỉ số phóng kỹ thuật số: |  | ≥ 12 lần (12X digital zoom)
| Chức năng quan sát ngày/đêm, quan sát sương mù và mưa |  | Đáp ứng
5 | Độ nhạy sáng (độ sáng tối thiểu cho hình ảnh chấp nhận được):
Màu:
| Đơn sắc |  | ≤ 0,005
| Khi đèn hồng ngoại bật: |  | ≤ 0,0005 lux (đen trắng)
0 lux
6 | Ống kính tích hợp
| Tiêu cự nhỏ nhất: |  | ≤ 4,4 mm (F1.6)
| Tiêu cự lớn nhất : |  | ≥ 140,8 mm (F4.9)
| Góc quan sát: |  | 2.24° (tele) to 63.68° (wide)
7 | Góc quay ngang |  | 360 độ không giới hạn
8 | Góc quay đứng |  | - 90 độ đến + 90 độ
9 | Tốc độ quay ngang: |  | 0,2 độ/s ÷120 độ/sec
| Bộ nhớ |  | 512 MB RAM, 256 MB Flash
| Âm thanh |  | Hỗ trợ âm thanh 2 chiều chuẩn: AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
| Khả năng cài đặt vị trí : |  | 100 vị trí
| Chuẩn nén: |  | hỗ trợ MPEG4, JPEG, Zipstream.
| Chuẩn đáp ứng |  | EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Part 15 Subpart B Class A+B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR22 Class B, KCC KN22 Class B, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ONVIF, VAPIX.
| Độ bền cơ học |  | Thiết bị: 100.000 giờ, Moto quay, quét: 500.000 lần, mô tơ zoom: 500.000 lần.
| Cổng kết nối |  | RJ45, Ethernet 10/100 BaseT
| Giao thức mạng |  | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP.
| Hỗ trợ phần mềm quản lý video: |  | Có
| Báo động |  | Hỗ trợ 4 cổng I/O cảnh báo ra loa, đèn, còi…
| Hỗ trợ giao diện phát triển phần mềm ứng dụng theo yêu cầu người dùng: |  | Có
| Điều kiện làm việc |  | Nhiệt độ -50 °C tới 50 °C, độ ẩm 10–90% RH (không đọng sương)
10 | Chiếu sáng hồng ngoại |  | tích hợp
| Công nghệ |  | LED, 850nm
| Tầm chiếu xa nhất |  | 120m
| Góc chiếu |  | 20 độ
| Điều khiển |  | Quay cùng hướng và tốc độ với camera mô đun
11 | Tỷ số tín hiệu/nhiễu |  | 50dB
18 | Hỗ trợ nhiều kết nối |  | Có
19 | Cấu hình qua trình duyệt |  | Có
23 | Hỗ trợ trình duyệt |  | Có, IE, Firefox, Chrome
25 | Tương thích với thiết bị ghi hình: |  | Tương thích hoàn toàn, được xác nhận bởi nhà sản xuất.
26 | Điều khiển PTZ |  | Từ bàn điều khiển chuyên dụng, trình duyệt, phần mềm, chuột. Cho phép điều khiển PTZ nhanh chỉ bằng một nút nhấn chuột trên màn hình quan sát hoặc bản đồ.
| Nguồn cung cấp |  | 20-24VAC/12-28VDC
27 | Vỏ bảo vệ |  | IP66, IK10, NEMA 4X-rated hoặc tương đương

## Cột điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Cột điện
I | Cột chiếu sáng cao 20m bằng bê tông ly tâm NPC.I-20-190-14
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 20
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 14,0

## Tủ đấu dây ngoài trời
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tủ đấu dây ngoài trời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
4 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP55
5 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển |  | IEC 144
6 | Kích thước tủ bảng |  | Theo thiết kế
7 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | mm | ³ 2
8 | Vật liệu vỏ tủ |  | Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính
9 | Màu sơn |  | RAL 7032
10 | Kiểu sơn |  | Sơn tĩnh điện
11 | Cửa |  | Cửa trước và cửa sau
12 | Góc mở của cửa |  | 135°
13 | Cửa có tay cầm |  | Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở
14 | Thanh nối đất |  | Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất
15 | Tấm đáy |  | Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu
16 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ |  | Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC – 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V – 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống
17 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% và được bố trí trong tủ hợp lý,thiết kế những khoảng trống dự phòng cho mở rộng trong tương lai (≥20%) |  | Đáp ứng
18 | Các thiết bị đấu nối trong tủ phải làm việc bình thường trong môi trường -10°C đến 70°C. Tủ được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ trong tủ luôn đạt ≤45°C

## Tủ điều khiển, bảo vệ
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Tủ điều khiển, bảo vệ
I | Tủ điều khiển bảo vệ 01 ngăn tụ bù 35kV (Hợp bộ bảo vệ quá dòng cân bằng tích hợp BCU: 50/51, 50/51N, 50Ub, 27/59, 50BF, FL, FR; Rơ le giám sát mạch cắt : 01 bộ; Rơ le Trip/Lockout F86: 01 bộ; Mimic điều khiển: Trọn bộ; Bộ thử nghiệm: 2 bộ; Phụ kiện và vật liệu kèm theo (khóa điều khiển, đèn báo, bộ chỉ thị, ...)
I.1 | Tủ điều khiển, bảo vệ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Kiểu |  | Tủ tự đứng
4 | Điều kiện vận hành |  | Trong nhà
5 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP41
6 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển
7 | Kích thước tủ bảng
| Cao | mm | 2200
| Rộng | mm | 800
| Sâu | mm | 800
8 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | mm | ≥2
9 | Màu sơn |  | RAL 7032 hoặc tương đương
10 | Kiểu sơn |  | Sơn tĩnh điện
11 | Cửa |  | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)
12 | Góc mở của cửa |  | 135 0
13 | Cửa có tay cầm |  | Tay cầm có khóa
14 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi |  | Đáp ứng
15 | Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển |  | Đáp ứng
15.1 | Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển. |  | Đáp ứng
15.2 | Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic |  | Đáp ứng
15.3 | Màu sắc quy định như sau
| Phía 110kV |  | Màu đỏ
| Phía 35kV |  | Màu vàng
| Phía 22kV |  | Màu xanh
15.4 | Kích thước thanh Mimic | mm
| Cao |  | 10
| Bề dày |  | 2
15.5 | Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất) | mm | 1100
16 | Nhãn tủ
16.1 | Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:
| Kích thước nhãn (cao x rộng x sâu) | mm | 50x200x1
| Chiều cao chữ | mm | 20
16.2 | Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn |  | Đáp ứng
16.3 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật
17 | Thanh nối đất |  | Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất
18 | Tấm đáy |  | Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp
19 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ |  | Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống
20 | Đèn tín hiệu
| Kiểu đèn |  | Pilot có d ≥20mm
| Màu chỉ báo hiệu |  | Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường
21 | Mạch điều khiển |  | Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC
22 | Màu & tiết diện của dây dẫn
23 | Mạch điều khiển AC |  | Đen ( ≥ 2,5mm2)
| Mạch điều khiển DC |  | Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)
| Cáp nối đất |  | Vàng xanh (≥2,5mm2)
| Mạch thứ cấp của biến dòng |  | Đen (4mm2)
| Mạch thứ cấp của biến điện áp |  | Đen (2,5mm2)
| Mạch sấy và chiếu sáng |  | Đen (2,5mm2)
| Mạch tín hiệu & các mạch khác |  | Đen (1,0 hoặc 1,5mm2)
24 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%. |  | Đáp ứng
25 | Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt |  | Đáp ứng
26 | Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn |  | Đáp ứng
27 | Hàng kẹp đấu dây các loại
| Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112 |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập |  | Đáp ứng
| Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt |  | Đáp ứng
| Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A |  | Đáp ứng
| Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng |  | Đáp ứng
| Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. |  | Đáp ứng
| Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. |  | Đáp ứng
| Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại |  | Đáp ứng
28 | Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ |  | Đáp ứng
I.2 | Rơ le bảo vệ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp |  | 150 – 240VDC
6 | Tần số |  | 50 Hz
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un |  | 100 – 120VAC
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
10 | Các chức năng bảo vệ:
| Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
Bảo vệ quá dòng pha không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao (67Ns)
| Bảo vệ dòng không cân bằng (50Ub) |  | Yêu cầu
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại (79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Bảo vệ chạm đất (F59N) |  | Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ tần số |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động
+ Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha)
+ Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s
+ Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt)
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể
11 | Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
12 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
13 | Đầu vào nhị phân (BI)
13.1 | + Số lượng |  | ≥ 45 và lập trình được
13.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
13.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
14 | Số lượng đầu ra (BO)
14.1 | Số lượng |  | ≥18 và lập trình được
14.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
14.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
14.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
14.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
15 | Giao thức truyền thông
15.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
15.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
15.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
15.4 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
15.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
15.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
16 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
I.3 | Khối thử nghiệm (Test blocks)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
6 | Khả năng mang dòng |  | 20A liên tục, 400A /1s
7 | Điện áp làm việc |  | 300VAC và DC
8 | Cách điện |  | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
I.4 | MCB
MCB DC 2P OUTGOING
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
5 | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
6 | Dòng định mức | A | 10A hoặc theo thiết kế
7 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
8 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10kA hoặc theo thiết kế
9 | Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
MCB AC 2P;3P
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
5 | Loại |  | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.
6 | Dòng định mức | A | 2A hoặc theo thiết kế
7 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
8 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 6kA
9 | Điện áp làm việc | VAC | 380V
10 | Tần số | Hz | 50
I.5 | Rơ le quá áp, kém áp AC, DC
RƠ LE ĐIỆN ÁP 27/59 AC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 - 6 hoặc tương đương
3 | Loại |  | - Điện tử.
- Loại 3 pha 3 dây, giám sát điện áp 3 pha.
- Tự động hoặc reset bằng tay.
- Nguồn 415V± 20%.
- Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm.
- Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập.
- Số tiếp điểm: 03 CO cấu hình được
4 | Điện áp làm việc | V | 380-440VAC
5 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | V | 300-430VAC
6 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | V | 420-480VAC
7 | Điện áp làm việc | VAC | 250VDC
RƠ LE ĐIỆN ÁP 72/59 DC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Điện tử.
- Giám sát điện áp DC.
- Tự động hoặc reset bằng tay.
- Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm.
- Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập
- Số tiếp điểm: 03 CO cấu hình được
5 | Điện áp làm việc | V | 60-240V AC/DC
6 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | V | 80-220V DC
7 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | V | 100-260V DC
RƠ LE ĐIỆN ÁP BẢO VỆ CHẠM ĐẤT DC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Điện tử.
- Giám sát chạm đất DC online độ nhạy cao.
- Giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo IEC61557-8 và IEC61557-9
- Tối thiểu có hai ngưỡng cảnh báo
- Số lượng ngõ ra: 02 C/O
5 | Điện áp làm việc | V | 24-240V AC/DC
6 | Ngưỡng điều chỉnh | kΩ | 2026-10-01
I.6 | Hàng kẹp đấu nối
HÀNG KẸP MẠCH DÒNG
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 50A
7 | Điện áp làm việc | V | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
HÀNG KẸP MẠCH ÁP
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30A
7 | Điện áp làm việc | V | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
HÀNG KẸP NGUỒN
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 50
7 | Điện áp làm việc | V | 1000 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
HÀNG KẸP ĐIỀU KHIỂN
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -4.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30A
7 | Điện áp làm việc | V | 1000 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
HÀNG KẸP CÓ THANH CÁCH LY
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30
7 | Điện áp làm việc | V | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám

## Vật tư khác
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Ống luồn cáp lực HDPE D85/65
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Đường kính trong | mm | 65 ± 2,5
3 | Đường kính ngoài danh nghĩa | mm | 85 ± 2,5
4 | Độ dày thành ống | mm | 2 ± 0,3
5 | Bước ren | mm | 21± 1,0
II | Ống luồn cáp nhị thứ HDPE D32/25
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Đường kính trong | mm | 25 ± 2,0
3 | Đường kính ngoài danh nghĩa | mm | 32 ± 2,0
4 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,3
5 | Bước ren | mm | 8 ± 0,5
III | Ống luồn cáp lực HDPE D40/30
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Đường kính trong | mm | 30 ± 2,0
3 | Đường kính ngoài danh nghĩa | mm | 40 ± 2,0
4 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,3
5 | Bước ren | mm | 10 ± 0,5
IV | Hệ thống tiếp địa
1 | Xuất xứ thép (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm