Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm : SXKD điện năm 2026;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02HH-SCL-2026: Mua sắm vật tư thiết bị cơ khí phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4 và hệ thống thiết bị khác NMTĐ Đồng Nai 3,4.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Tại NMTĐ Đồng Nai 3, xã Bảo Lâm 4,  tỉnh Lâm Đồng và  NMTĐ Đồng Nai 4, xã  Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Trong đó thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và 30 ngày thời gian làm thủ tục thanh quyết toán hợp đồng).

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

+ Mua sắm vật tư thiết bị cơ khí phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4 và hệ thống thiết bị khác NMTĐ Đồng Nai 3, 4 năm 2026.

+ Thông số kỹ thuật thiết bị liên liên quan đến gói thầu: Không

-  Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Vật tư SCL Tổ máy H2-ĐN4 |  |  |
|  | Bạc cạnh vành điều khiển DN4 | Bản vẽ " Bạc cạnh vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4” | X |
|  | Bạc cổ piston servo cánh hướng DN4 | Bản vẽ "Bạc cổ piston cánh hướng Nhà máy Đồng Nai” |  |
|  | Vòng bi 6208-2Z | 6208-2Z/ SKF |  |
|  | Vòng bi 6313-2Z | 6313-2Z/ SKF |  |
|  | Vòng bi 6313 | 6313/ SKF |  |
|  | Bạc đáy vành điều khiển DN4 | Bản vẽ " Bạc cạnh vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4" | X |
|  | Bạc lót cánh tay biên phi 70 mm | G100114018/ Thordon | X |
|  | Bạc trục dưới cánh hướng DN4 | 210216126CBM-S/ GGB | X |
|  | Bạc trục giữa cánh hướng DN4 | 210216150CBM-S/ GGB | X |
|  | Bạc trục trên cánh hướng DN4 | 200206119CBM-S/ GGB | X |
|  | Bạc vai dưới cánh hướng DN4 | F100613024/Thordon | X |
|  | Bạc vai trên cánh hướng DN4 | F100613023/Thordon | X |
|  | Bộ lò xo ép đệm kín trục DN4 | Chi tiết số 10: 4S2357/ DEC Chi tiết số 11: 4S2358/ DEC | X |
|  | Lò xo van phá chân không DN4 | Chi tiết " SPRING OF AIR VALVE" tại bản vẽ "DEC-DFEM- DN4-G-001" và "CHIDI-DN4-AM-304" / DEC | X |
|  | Bộ lọc thô điều tốc 20 µm | 0500 D 020 BH-3HC/ Hydac |  |
|  | Bộ lọc tinh dầu điều tốc 12µm | HC4704FKS-8H/ Pall |  |
|  | Bộ mũi khoan kim loại 1.0-6.5mm | D-54019/ Makita |  |
|  | Bơm chìm 11kW | SWQ40-45-11/ LEO | X |
|  | Bu lông cấy M16x65 mm |  |  |
|  | Bu lông lục giác chìm M12x25 mm |  |  |
|  | Bu lông lục giác chìm M16x60 mm |  |  |
|  | Bu lông M10x20 mm |  |  |
|  | Bu lông M16x60 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x120 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x160 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x70 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x95 mm |  |  |
|  | Bu lông M24x70 mm |  |  |
|  | Bu lông M30x80 mm |  |  |
|  | Bu lông M42x140 mm |  |  |
|  | Giảm chấn khớp nối động cơ bơm nước kỹ thuật 31x27mm | 4080011/ AB TRASMISSIONI |  |
|  | Van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | ADC3E03 C/Aron | X |
|  | Cụm van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | Van điện từ: ADC3E03 C/Aron Van thủy lực: ADH7CO3IE/Aron | X |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M36 | Bản vẽ "ĐẦU NỐI SỐ 1 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH" |  |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M24 | Bản vẽ "ĐẦU NỐI SỐ 1 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH" |  |
|  | Dầu turbine | Perfecto X 46/ Castrol | X |
|  | Đệm kín trục bằng cao su DN4 | Bản vẽ chế tạo đệm kín trục DN4 số 01 và 2 |  |
|  | Giảm chấn khớp nối bơm dầu điều tốc ID 80mm | T150 |  |
|  | Khớp nối mềm inox DN100 | Bản vẽ "KHỚP MỀM INOK DN100" |  |
|  | Lõi lọc dầu hệ thống dầu van chính 20 µm | FAX- 630x20/ LEEMIN |  |
|  | Ống inox DN350 |  |  |
|  | Ống thép DN50 |  |  |
|  | Phớt làm kín trục dưới và trên cánh hướng DN4 | E59100613006/ Thordon | X |
|  | Tấm chèn inox 0.03mm | Shim 304SS, Size 0.03mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.04mm | Shim 304SS, Size 0.04 mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.05mm | Shim 304SS, Size 0.05mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.06mm | Shim 304SS, Size 0.06mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.07mm | Shim 304SS, Size 0.07mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.08mm | Shim 304SS, Size 0.08mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.09mm | Shim 304SS, Size 0.09mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm chèn inok 0.1mm | Shim 304SS, Size 0.1mm x 305mm x 2540mm / Accushim | X |
|  | Tấm đệm làm kín vai dưới cánh hướng | E100613007/ Thordon | X |
|  | Tấm đệm làm kín vai trên cánh hướng | E100613007/ Thordon | X |
|  | Thép hình I 200 |  |  |
|  | Thép hình U100 |  |  |
|  | Thép hình U125 |  |  |
|  | Thép hình V40 |  |  |
|  | Thép hình V50 |  |  |
|  | Thước nhét 300mm | AK-0142/ ASAKI |  |
|  | Van thủy lực 1 chiều có điều khiển 350 bar | AM3UPAB1003/ Aron | X |
|  | Van 1 chiều đầu vào bộ lọc tinh DN50, PN16 | SCVX-0050/ Shin yi |  |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc thô DN100 | EXH200- 10FCTB-100A/ Kitz | X |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc tinh DN50 | EXH200-10FCTB-50A/Kitz | X |
|  | Van thủy lực 4/2 điều khiển bằng điện từ và chân đế kèm theo | Van: 4WE 10 D33/ OFCG220N9K4/ Rexroth Chân đế: G10A4- 1X/G1/2 / Rexroth | X |
|  | Van điện từ khí nén 4/2- 3/4" | 6623A-251-PM-692DA / MAC | X |
|  | Van tay DN350 | DN350 Class 15 cast steel gate valve / Sedelon | X |
|  | Van chặn thủy lực DN20, PN 31.5 MPa | JZFS-J20LTM/ Detina | X |
|  | Van tay thủy lực 2/2 | KHP-10-1114-04A/ Hydac |  |
|  | Van tay DN20, PN100 | DN20-J41H- 100C/ HENGNUO |  |
|  | Van tiết lưu thủy lực 350 bar | AM3QFABC004/Aron | X |
|  | Van xả khí 1/2" | 461 015000L / FARG |  |
|  | Vòng bi 6208 | 6208/ SKF |  |
|  | Vòng bi NU 1022 ML | NU 1022 ML/ SKF |  |
| B | Vật tư SCL hệ thống khác ĐN3 |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10930/ Perkins |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10931/ Perkins |  |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10929/ Perkins |  |
|  | Bơm ly tâm trục đứng 5.5 kW | KQDP50-12- 94/ KAIQUAN | X |
|  | Bu lông M16x250 mm |  |  |
|  | Dầu bôi trơn máy phát Diesel | CRB TURBOMAX 15W-40 CI-4/ Castrol |  |
|  | Dầu bôi trơn bánh răng | SP 220/ Castrol |  |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | P2582A3CDH1433/ Wise |  |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | P2586A3CDH0523/ Wise |  |
|  | Mỡ bạc đạn | LGHP 2/1/ SKF |  |
|  | Ống thép DN100 |  |  |
|  | Van bi 3/8'' | BK 201-size 3/8"/ BUENO |  |
|  | Van bi 1/2'' | BK 201-size 1/2"/ BUENO |  |
|  | Van bi 1/4'' | BK 201-size 1/4"/ BUENO |  |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | EXH200- 10FCTB-80A/ Kitz | X |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | FHIA-0065-16-D2R/ Shin yi |  |
|  | Van xả tràn DN150 | Size DN150 - DV-5A Deluge Valve/ Tyco | X |
|  | Van xả tràn DN80 | Size DN80 - DV- 5A Deluge Valve/ Tyco | X |
|  | Van xả tự động 1/2" | Size 1/2"- AD-1/ Tyco |  |
| C | Vật tư SCL hệ thống khác ĐN4 |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10930/ Perkins |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10931/ Perkins |  |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin | CH10929/ Perkins |  |
|  | Bu lông M16x250 mm |  |  |
|  | Dây đai inox 16x0.3 mm |  |  |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | P2582A3CDH1433/ Wise |  |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | P2586A3CDH0523/ Wise |  |
|  | Bộ siết đai 20mm | S240/ YBICO |  |
|  | Nước làm mát động cơ diesel | EC-503/ ABRO |  |
|  | Van bi 3/8'' | BK 201-size 3/8"/ BUENO |  |
|  | Van bi 1/2'' | BK 201-size 1/2"/ BUENO |  |
|  | Van bi 1/4'' | BK 201-size 1/4"/ BUENO |  |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | EXH200- 10FCTB-80A/ Kitz | X |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | FHIA-0065-16-D2R/ Shin yi |  |
|  | Van xả tràn DN150 | Size DN150 - DV- 5A Deluge Valve / Tyco | X |
|  | Van xả tràn DN80 | Size DN80 - DV- 5A Deluge Valve/ Tyco | X |
|  | Van xả tự động 1/2" | Size 1/2"- AD- 1/ Tyco |  |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải chào hàng hóa đáp ứng chủng loại và thông số kỹ thuật như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tương đương hoặc tốt hơn; Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm mã hiệu, tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.

- Hàng hóa do Nhà thầu chào phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ rõ ràng và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Về chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) của các mục hàng hóa khác: Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT việc cung cấp CO, CQ của hàng hóa chào thầu theo yêu cầu dưới đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Chứng từ kèm theo | Yêu cầu bảo hành |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Sửa chữa lớn tổ máy H2-ĐN4 |  |  |
|  | Bạc cạnh vành điều khiển DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc cổ piston servo cánh hướng DN4 | CO, CQ, Test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Vòng bi 6208-2Z | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Vòng bi 6313 - 2Z | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Vòng bi 6313 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc đáy vành điều khiển DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc lót cánh tay biên phi 70 mm | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc trục dưới cánh hướng DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc trục giữa cánh hướng DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 Tháng |
|  | Bạc trục trên cánh hướng DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc vai dưới cánh hướng DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bạc vai trên cánh hướng DN4 | CO. CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Bộ lò xo ép đệm kín trục DN4 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Lò xo van phá chân không DN4 | CO, CQ - Test report hoặc Bản test thể hiện thông số kỹ thuật của lò xo, lực nén của lò xo theo hành trình làm việc từ mở - đóng (105 mm) do trung tâm thí nghiệm độc lập có chức năng tại Việt Nam cấp. | ≥ 12 tháng |
|  | Bộ lọc thô điều tốc 20 µm |  |  |
|  | Bộ lọc tinh dầu điều tốc 12µm |  |  |
|  | Bộ mũi khoan kim loại 1.0-6.5mm |  |  |
|  | Bơm chìm 11kW | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Bu lông cấy M16x65 mm |  |  |
|  | Bu lông lục giác chìm M12x25 mm |  |  |
|  | Bu lông lục giác chìm M16x60 mm |  |  |
|  | Bu lông M10x20 mm |  |  |
|  | Bu lông M16x60 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x120 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x160 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x70 mm |  |  |
|  | Bu lông M20x95 mm |  |  |
|  | Bu lông M24x70 mm |  |  |
|  | Bu lông M30x80 mm |  |  |
|  | Bu lông M42x140 mm |  |  |
|  | Giảm chấn khớp nối động cơ bơm nước kỹ thuật 31x27mm |  |  |
|  | Van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Cụm van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M36 |  | ≥ 12 tháng |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M24 |  | ≥ 12 tháng |
|  | Dầu turbine | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Đệm kín trục bằng cao su DN4 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Giảm chấn khớp nối bơm dầu điều tốc ID 80mm |  |  |
|  | Khớp nối mềm inox DN100 |  | ≥ 12 tháng |
|  | Lõi lọc dầu hệ thống dầu van chính 20 µm |  |  |
|  | Ống inox DN350 |  |  |
|  | Ống thép DN50 |  |  |
|  | Phớt làm kín trục dưới và trên cánh hướng DN4 | CO, CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inox 0.03mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.04mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.05mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.06mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.07mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.08mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.09mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm chèn inok 0.1mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm đệm làm kín vai dưới cánh hướng | CO, CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Tấm đệm làm kín vai trên cánh hướng | CO, CQ, test report vật liệu (bản gốc) | ≥ 12 tháng |
|  | Thép hình I 200 |  |  |
|  | Thép hình U100 |  |  |
|  | Thép hình U125 |  |  |
|  | Thép hình V40 |  |  |
|  | Thép hình V50 |  |  |
|  | Thước nhét 300mm |  |  |
|  | Van thủy lực 1 chiều có điều khiển 350 bar | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van 1 chiều đầu vào bộ lọc tinh DN50, PN16 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc thô DN100 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc tinh DN50 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van thủy lực 4/2 điều khiển bằng điện từ và chân đế kèm theo | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van điện từ khí nén 4/2- 3/4" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van tay DN350 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van chặn thủy lực DN20, PN 31.5 MPa | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van tay thủy lực 2/2 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van tay DN20, PN100 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van tiết lưu thủy lực 350 bar | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả khí 1/2" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Vòng bi 6208 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Vòng bi NU 1022 ML | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| B | Vật tư SCL hệ thống khác ĐN3 |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bơm ly tâm trục đứng 5.5 kW | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Bu lông M16x250 mm |  |  |
|  | Dầu bôi trơn máy phát Diesel |  |  |
|  | Dầu bôi trơn bánh răng |  |  |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Mỡ bạc đạn |  |  |
|  | Ống thép DN100 |  |  |
|  | Van bi 3/8'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi 1/2'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi 1/4'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tràn DN150 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tràn DN80 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tự động 1/2" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| C | Vật tư SCL hệ thống khác ĐN4 |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin |  |  |
|  | Bu lông M16x250 mm |  |  |
|  | Dây đai inox 16x0.3 mm |  |  |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Bộ siết đai 20mm |  |  |
|  | Nước làm mát động cơ diesel |  |  |
|  | Van bi 3/8'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi 1/2'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi 1/4'' |  | ≥ 12 tháng |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tràn DN150 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tràn DN80 | CO, CQ, Gấy chứng nhận kiểm định PCCC (bản gốc hoặc sao y công chứng) | ≥ 12 tháng |
|  | Van xả tự động 1/2" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |

- Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, Tờ khai hải quan, và các giấy tờ sau khi có yêu cầu: Thông báo hàng về, Vận đơn đường biển hoặc hàng không (bản gốc hoặc bản sao y), Hóa đơn thương mại, Bảng kê đóng gói (Packing list), các tài liệu kỹ thuật khác (nếu có)…

- Đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài được cung ứng theo hợp đồng trong nước, hồ sơ tài liệu gồm có: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, bản gốc/bản sao y công chứng hợp đồng thương mại hàng hóa (áp dụng với đơn vị khác nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng thể hiện mối liên hệ giữa nhà thầu, đơn vị cấp hàng trung gian (nếu có) và đơn vị nhập khẩu trực tiếp).

- Nếu sản xuất trong nước cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ), hoặc các giấy tờ khác tương đương.

- Đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra thị trường khi có yêu cầu (nếu có).

- Yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa cung cấp phải có tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn tại các mục trong E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT không đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt (Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bản dịch).

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đối với hàng hóa mà nhà thầu chào hàng hóa thay thế hoặc tương đương với hàng hóa quy định trong E-HSMT:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(a) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ (của nhà sản xuất) đối với hàng hóa nhà thầu chào, bản vẽ lắp ghép kết hợp chi tiết số 11-52, 12-53 của nhà sản xuất.

- Các yêu cầu tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu chào thể hiện không đủ thông số kỹ thuật so với yêu cầu hoặc sử dụng tiêu chuẩn thử nghiệm khác so với yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm đối với các phép thử còn thiếu, khác tiêu chuẩn theo yêu cầu của HSMT (đối với mục 7, 11, 12, 43, 52, 53).

- Đối với mục số 14 yêu cầu cung cấp bản vẽ chế tạo của nhà sản xuất.

(b) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư (Đối với mục số: 1, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 32, 33, 36, 43, 52, 53, 60, 64, 65).

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hóa.

- Bảo hành: Đáp ứng thời gian bảo hành các mục hàng hóa quy định tại “Bảng yêu cầu kỹ thuật”.

+ Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn trong “Bảng yêu cầu kỹ thuật”.

BẢNG YÊU CẨU KỸ THUẬT

Gói thầu số 02HH-SCL-2026: Mua sắm vật tư thiết bị cơ khí phục vụ SCL Tổ máy H2 NMTĐ Đồng Nai 4 và hệ thống thiết bị khác NMTĐ Đồng Nai 3,4

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| A | Sửa chữa lớn tổ máy H2-ĐN4 |  |
|  | Bạc cạnh vành điều khiển DN4 | - Hình dạng, kích thước, dung sai: Tuân thủ bản vẽ " Bạc cạnh vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4" _ Đính kèm E-HSMT - Vật liệu: GGB-CBM412 hoặc tương đương, đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: + Loại bạc: Bạc tự bôi trơn. + Cấu tạo: Gồm 2 lớp, lớp đế (Backing) bằng kim loại 1.4301 (EN 10088-2) ; lớp trượt (Sliding layer) làm từ hợp kim đồng, có chất bôi trơn Graphite - Đặc tính cơ học: + Độ bền kéo (lớp đế)/ Tensile Strength (Rm) (MPa): 500 ÷700 + Độ bền nén (lớp trượt)/ Compressive Strength (MPa): ≥300 + Tốc độ trượt/ sliding speed (m/s): ≥ 0.25 + Hệ số ma sát (khô)/Coefficient of friction - dry: ≤ 0.20 + Hệ số ma sát– ướt/ Coefficient of friction - wet: ≤ 0.16 + Nhiệt độ (°C): -150 ÷280 + Tải trọng tĩnh (MPa): ≥250 + Tải trọng động (MPa): ≥80 - Kèm theo: Bộ vít M10x20 thép đen cấp bền 8.1 tiêu chuẩn GB/T 68 phù hợp với bạc - Cung cấp bản vẽ chế tạo của Nhà sản xuất kèm tài liệu thể hiện đặc tính của vật liêu -đính kèm EHSDT |
|  | Bạc cổ piston servo cánh hướng DN4 | - Hình dạng, kích thước, dung sai tuân thủ bản vẽ "Bạc cổ piston cánh hướng Nhà máy Đồng Nai 4" - Đính kèm HSMT - Đường kính ngoài: Ø210 (s6) mm - Đường kính trong: Ø180 (H7) mm - Chiều cao: 170 mm - Vật liệu: Đồng thau |
|  | Vòng bi 6208-2Z | - Mã hiệu: 6208-2Z/SKF hoặc tương đương - Loại: Ổ bi cầu 1 dãy có nắp che bụi - Đường kính lỗ: d = 40 mm - Đường kính ngoài D= 80 mm - Chiều rộng: B =18 mm - Quy cách: Trên vòng bi có dập nổi số hiệu và hãng sản xuất. - Tải động: Max 32.5 kN - Tải tĩnh: Max 19 kN - Tốc độ: Max 9000 r/min |
|  | Vòng bi 6313 - 2Z | - Mã hiệu: 6313-2Z/ SKF hoặc tương đương - Loại: Ổ bi cầu 1 dãy/Deep groove ball bearing - Kiểu: có nắp che bụi - Đường kính lỗ: d =65 mm - Đường kính ngoài D=140 mm - Chiều rộng: B =33 mm - Quy cách: Trên vòng bi có dập nổi số hiệu và hãng sản xuất. - Tải động: Max 97.5 kN - Tải tĩnh: Max 60 kN - Tốc độ: Max 5300 r/min |
|  | Vòng bi 6313 | - Mã hiệu: 6313/ SKF hoặc tương đương - Loại: Ổ bi cầu 1 dãy/Deep groove ball bearing - Đường kính lỗ: d =65 mm - Đường kính ngoài D=140 mm - Chiều rộng: B =33 mm - Quy cách: Trên vòng bi có dập nổi số hiệu và hãng sản xuất. - Tải động: Max 97.5 kN - Tải tĩnh: Max 60 kN - Tốc độ: Max 5300 r/min |
|  | Bạc đáy vành điều khiển DN4 | - Hình dạng, kích thước, dung sai: Tuân thủ bản vẽ " Bạc cạnh vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4" _ Đính kèm E-HSMT - Vật liệu: GGB-CBM412 hoặc tương đương, đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: + Loại bạc: Bạc tự bôi trơn. + Cấu tạo: Gồm 2 lớp, lớp đế (Backing) bằng kim loại 1.4301 (EN 10088-2) ; lớp trượt (Sliding layer) làm từ hợp kim đồng, có chất bôi trơn Graphite - Đặc tính cơ học: + Độ bền kéo (lớp đế)/ Tensile Strength (Rm) (MPa): 500 ÷700 + Độ bền nén (lớp trượt)/ Compressive Strength (MPa): ≥300 + Tốc độ trượt/ sliding speed (m/s): ≥ 0.25 + Hệ số ma sát (khô)/Coefficient of friction - dry: ≤ 0.20 + Hệ số ma sát– ướt/ Coefficient of friction - wet: ≤0.16 + Nhiệt độ (°C): -150 ÷280 + Tải trọng tĩnh (MPa): ≥250 + Tải trọng động (MPa): ≥80 - Kèm theo: Bộ vít M10x20 thép đen cấp bền 8.1 tiêu chuẩn GB/T 68 phù hợp với bạc - Cung cấp bản vẽ chế tạo của Nhà sản xuất kèm tài liệu thể hiện đặc tính của vật liệu - đính kèm EHSDT |
|  | Bạc lót cánh tay biên phi 70 mm | - Mã hiệu: G100114018/ Thordon hoặc tương đương - Mô tả. +Chi tiết được lắp tại khớp nối tay biên cánh hướng. +Tính cơ học: Chịu nén, chịu mài mòn, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường làm việc, tự bôi trơn. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số của bản vẽ kỹ thuật “TG-18995” đính kèm E-HSMT - Vật liệu chế tạo: Yêu cầu đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: +Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric). +Yêu cầu vật liệu gia công chế tạo được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các đặc tính sau: +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity: 1.35÷1.4 +Độ cứng/ Hardness (ASTM D2240) (Shore-D): ≥ 83 +Độ bền kéo/ Ultimate Tensile Strength (ASTM D638) (Mpa): ≥ 65 +Độ giãn dài/ Elongation at Break (%): ≥ 8 +Mô đun đàn hồi/ Tensile Modulus of Elasticity (ASTM D638) (Mpa): ≥ 2000 +Ứng suất nén tại điểm chảy/ Compressive Stress at Yield (2% offset) (ASTM D695) (MPa): ≥ 91 +Mô đun nén đàn hồi/Compressive Young's Modulus of Elasticity (ASTM D695) (Mpa): ≥ 2200 +Độ bền va đập/ Notched Impact Resistance (ASTM D256) (J/m): ≥ 30 +Hệ số ma sát/ Coefficient of Friction (ASTM D3702), môi trường khô/ Dry: 0.15÷0.30 +Mức độ chịu mài mòn đối với trục quay/ Abrasive Wear (Rotary Drum Dry Abrasion) (ASTM D5963) (mm3): ≤ 220 +Hệ số giãn nở nhiệt/ Coefficient of Thermal Expansion (Từ -20°C đến 100°C) cmm/cmm/°C (ASTM D696): ≤ 4.6x10-5 +Tỉ lệ hập thụ nước/ Absorption % in Water (tại 22°C; 24-hr) (ASTM 570) (Vol %): ≤ 0.11 +Nhiệt độ nóng chảy/ Melting Temperature: (°C): ≥250 +Nhiệt độ vận hành/Operating Temperatures (Min/ Max.), môi trường ma sát khô/ Dry (°C): -50/110 - Yêu cầu về quá trình gia công chế tạo: - Hướng dẫn lắp đặt và xử lý tại hiện trường lắp đặt, nghiệm thu hàng hóa: Nhà thầu có cam kết hướng dẫn Chủ đầu tư lắp đặt và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hàng hóa. |
|  | Bạc trục dưới cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: 210216126 CBM-S/ GGB hoặc tương đương - Hình dạng, kích thước, dung sai: Tuân thủ bản vẽ "210216126 CBM-S" _ Đính kèm E-HSMT - Vật liệu đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: + Loại bạc: Bạc tự bôi trơn. + Cấu tạo: Gồm 2 lớp, lớp đế (Backing) bằng kim loại 1.4301 (EN 10088-2) ; lớp trượt (Sliding layer) làm từ hợp kim đồng, có chất bôi trơn Graphite - Đặc tính cơ học: + Độ bền kéo (lớp đế)/ Tensile Strength (Rm) (MPa): 500 ÷700 + Độ bền nén (lớp trượt)/ Compressive Strength (MPa): ≥300 + Tốc độ trượt/ sliding speed (m/s): ≥ 0.25 + Hệ số ma sát (khô)/Coefficient of friction - dry: ≤ 0.20 + Hệ số ma sát– ướt/ Coefficient of friction - wet: ≤0.16 + Nhiệt độ (°C): -150 ÷280 + Tải trọng tĩnh (MPa): ≥250 + Tải trọng động (MPa): ≥80 |
|  | Bạc trục giữa cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: 210216150 CBM-S/ GGB hoặc tương đương - Hình dạng, kích thước, dung sai: Tuân thủ bản vẽ "210216150 CBM-S" _ Đính kèm E-HSMT - Vật liệu đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: + Loại bạc: Bạc tự bôi trơn. + Cấu tạo: Gồm 2 lớp, lớp đế (Backing) bằng kim loại 1.4301 (EN 10088-2) ; lớp trượt (Sliding layer) làm từ hợp kim đồng, có chất bôi trơn Graphite - Đặc tính cơ học: + Độ bền kéo (lớp đế)/ Tensile Strength (Rm) (MPa): 500 ÷700 + Độ bền nén (lớp trượt)/ Compressive Strength (MPa): ≥300 + Tốc độ trượt/ sliding speed (m/s): ≥ 0.25 + Hệ số ma sát (khô)/Coefficient of friction - dry: ≤ 0.20 + Hệ số ma sát– ướt/ Coefficient of friction - wet: ≤0.16 + Nhiệt độ (°C): -150 ÷280 + Tải trọng tĩnh (MPa): ≥250 + Tải trọng động (MPa): ≥80 |
|  | Bạc trục trên cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: 200206119 CBM-S / GGB hoặc tương đương - Hình dạng, kích thước, dung sai: Tuân thủ bản vẽ "200206119 CBM-S" _ Đính kèm E-HSMT - Vật liệu đáp ứng các thông số và yêu cầu sau: + Loại bạc: Bạc tự bôi trơn. + Cấu tạo: Gồm 2 lớp, lớp đế (Backing) bằng kim loại 1.4301 (EN 10088-2) ; lớp trượt (Sliding layer) làm từ hợp kim đồng, có chất bôi trơn Graphite - Đặc tính cơ học: + Độ bền kéo (lớp đế)/ Tensile Strength (Rm) (MPa): 500 ÷700 + Độ bền nén (lớp trượt)/ Compressive Strength (MPa): ≥300 + Tốc độ trượt/ sliding speed (m/s): ≥ 0.25 + Hệ số ma sát (khô)/Coefficient of friction - dry: ≤ 0.20 + Hệ số ma sát– ướt/ Coefficient of friction - wet: ≤ 0.16 + Nhiệt độ (°C): -150 ÷280 + Tải trọng tĩnh (MPa): ≥250 + Tải trọng động (MPa): ≥80 |
|  | Bạc vai dưới cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: F100613024 / Thordon hoặc tương đương - Mô tả. +Chi tiết có chức năng làm kín vai trên cánh hướng khi đóng. +Môi trường làm việc: ngập nước +Tính cơ học: Chịu nén, chịu mài mòn ; không cần bôi trơn, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường làm việc. +Chi tiết được tính toán và thiết kế đồng bộ với chi tiết tại mục số 52 (Tấm đệm bạc vai dưới cánh hướng NMTĐ Đồng Nai 4) trên cơ sở thông số kỹ thuật cột áp, lưu lượng, kết cấu cánh hướng của Turbine NMTĐ Đồng Nai 4. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số của bản vẽ kỹ thuật “TG-37001” đính kèm E-HSMT - Vật liệu chế tạo: - Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric). - Yêu cầu vật liệu gia công chế tạo được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các đặc tính sau: +Độ bền kéo/ Ultimate Tensile Strength (ASTM D-638) (Mpa): ≥37.5 +Độ giãn dài/ Elongation (ASTM D-638) (%): ≥150 +Độ cứng/ Hardness Value Shore D (ASTM D-2240): ≥ 65 +Mô đun đàn hồi/Young’s Modulus (Mpa): ≥ 605 +Độ bền va đập/ Izod Impact – notched (ASTM D-256) (Joules/m): ≥ 500 +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity: 1.16 ÷ 1.2 +Hệ số giãn nở nhiệt/ [Coefficient of Thermal Expansion Strain x 10-5 (°C)] tại điều kiện vận hành (0°C < T < 30°C): ≤15.1 +Độ trương nở tại môi trường nước/ (Volumetric Swell) tại 20°C (68°F) (%): ≤1.3 +Hệ số ma sát/ Coefficient of Friction: - . Môi trường khô, ma sát tĩnh (Dry – static): 0.25 ÷ 0.35 - . Môi trường khô, ma sát động (Dry – dynamic): 0.10 ÷ 0.20 - . Môi trường ướt, ma sát tĩnh (wet – static): 0.25 ÷ 0.35 - . Môi trường ướt, ma sát động (wet – dynamic): 0.10 ÷ 0.20 +Nhiệt độ vận hành/ Operating Temperature (Min/Max) - . Môi trường khô/Dry (°C): -60/107 - . Môi trường nước/ water (°C): -7/60 - Hướng dẫn lắp đặt và xử lý tại hiện trường lắp đặt, nghiệm thu hàng hóa: Nhà thầu có cam kết hướng dẫn Chủ đầu tư lắp đặt và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hàng hóa. |
|  | Bạc vai trên cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: F100613023 / Thordon hoặc tương đương - Mô tả. +Chi tiết có chức năng làm kín vai trên cánh hướng khi đóng. +Môi trường làm việc: ngập nước +Tính cơ học: Chịu nén, chịu mài mòn; không cần bôi trơn, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường làm việc. +Chi tiết được tính toán và thiết kế đồng bộ với chi tiết tại mục số 53 (Tấm đệm bạc vai trên cánh hướng NMTĐ Đồng Nai 4) trên cơ sở thông số kỹ thuật cột áp, lưu lượng, kết cấu cánh hướng của Turbine NMTĐ Đồng Nai 4. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số của bản vẽ kỹ thuật “TG-37000” đính kèm E-HSMT. - Vật liệu chế tạo: - Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric). - Yêu cầu vật liệu gia công chế tạo được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các đặc tính sau: +Độ bền kéo/ Ultimate Tensile Strength (ASTM D-638) (Mpa): ≥37.5 +Độ giãn dài/ Elongation (ASTM D-638) (%): ≥150 +Độ cứng/ Hardness Value Shore D (ASTM D-2240): ≥ 65 +Mô đun đàn hồi/Young’s Modulus (Mpa): ≥ 605 +Độ bền va đập/ Izod Impact – notched (ASTM D-256) (Joules/m): ≥ 500 +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity: 1.16 ÷ 1.2 +Hệ số giãn nở nhiệt/ [Coefficient of Thermal Expansion Strain x 10-5 (°C)] tại điều kiện vận hành (0°C < T < 30°C): ≤15.1 +Độ trương nở tại môi trường nước/ (Volumetric Swell) tại 20°C (68°F) (%): ≤1.3 +Hệ số ma sát/ Coefficient of Friction: - . Môi trường khô, ma sát tĩnh (Dry – static): 0.25 ÷ 0.35 - . Môi trường khô, ma sát động (Dry – dynamic): 0.10 ÷ 0.20 - . Môi trường ướt, ma sát tĩnh (wet – static): 0.25 ÷ 0.35 - . Môi trường ướt, ma sát động (wet – dynamic): 0.10 ÷ 0.20 +Nhiệt độ vận hành/ Operating Temperature (Min/Max) - . Môi trường khô/Dry (°C): -60/107 - . Môi trường nước/ water (°C): -7/60 - Hướng dẫn lắp đặt và xử lý tại hiện trường lắp đặt, nghiệm thu hàng hóa: Nhà thầu có cam kết hướng dẫn Chủ đầu tư lắp đặt và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hàng hóa. |
|  | Bộ lò xo ép đệm kín trục DN4 | - Gồm 2 chi tiết: + Chi tiết số 10- Spring - Mã hiệu 4S2357/ DEC hoặc tương đương + Chi tiết số 11- SPRING PLUG SCREW - Mã hiệu 4S2358 / DEC hoặc tương đương - Thông số chung yêu cầu khi lắp đặt tổ hợp vào đệm kín trục: + Áp lực nước cấp: 0.2 ÷ 0.6 MPa + Lưu lượng nước cấp: 2÷6 L/s + Đệm kín bào gồm 24 chi tiết số 10 và 24 chi tiết số 11. + Đường kính tâm các chi tiết số 10 và 11: Ø1482 mm - Lò xo/ Spring + Vị trí lắp: Chi tiết số 10- Bản vẽ DEC-DFEM-DN4-T-017 đính kèm E-HSMT + Số lượng: 24 cái/bộ + Phù hợp với điệm kín trục Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 - Bu lông khóa lò xo/Spring plug crew + Vị trí lắp: Chi tiết số 11- Bản vẽ DEC-DFEM-DN4-T-017 đính kèm E-HSMT + Số lượng: 24 cái/bộ + Phù hợp với điệm kín trục Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 |
|  | Lò xo van phá chân không DN4 | - Mô tả: Chi tiết " SPRING OF AIR VALVE" tại bản vẽ "DEC-DFEM-DN4-G-001" và "CHIDI-DN4-AM-304" đính kèm E-HSMT - Lực nén lò xo mở van: 3275N - Lực nén lò xo khi đóng van: 6344 N - Hành trình lò xo nén từ đóng - mở van: 105 mm - Thông số kích thước nhà thầu tham khảo thông số chủ đầu tư đo được như sau: + Chiều dài tự nhiên: 437 mm + Đường kính ngoài: 146 mm + Đường kính sợi: Ø 16 mm - Tương thích: Phù hợp với van phá chân không NMTĐ Đồng Nai 4 |
|  | Bộ lọc thô điều tốc 20 µm | - Mã hiệu: 0500 D 020 BH-3HC/ Hydac hoặc tương đương - Loại: Lọc dầu áp lực/ Pressure filterelements - Kích thước bộ lọc: + Đường kính ngoài: Ø90 mm + Đường kính trong: Ø48 mm + Đường kính ngoài gờ lắp: Ø57mm + Chiều cao phần nhô gờ lắp: 6 mm + Chiều dài bộ lọc trừ phần nhô gờ lắp: 249 mm + Kích cỡ/Size: 0500 - Kiểu loại/ Type: D, lọc áp suất - Độ lọc min: đạt 020 µm - Nhiệt độ làm việc: -30 °C÷ 100 °C - Vật liệu lọc: gồm nhiều lớp lưới lọc xếp lại |
|  | Bộ lọc tinh dầu điều tốc 12µm | - Mã hiệu: HC4704FKS-8H/Pall hoặc tương đương - Kích thước chính của bộ lọc: + Đường kính ngoài: 080 mm + Đường kính trong: 050.5 mm + Đường kính ngoài gờ lắp: 61mm + Chiều cao phần nhô gờ lắp: 21 mm + Chiều dài bộ lọc trừ phần nhô gờ lắp: 197 mm - Loại: HC; Lọc dầu thủy lực/ Lube Filter Cartridge - Hộp lọc/ Filter Cartridge: F - Cấp lọc mịn/Media Grade: độ lọc mịn đạt 12µm - Giá trị định mức/Rating for h Value: h = 1000 - Chiều dài danh nghĩa/ Nominal Length (Imperial): 8 inches - Vật liệu seal làm kín (O-ring làm kín phần nhô gờ lắp): Loại H, NBR; -43°C ÷ 107°C - Áp lực: Max 207 bar |
|  | Bộ mũi khoan kim loại 1.0-6.5mm | - Mã hiệu: D-54019/ Makita hoặc tương đương - Loại: Mũi khoan kim loại - Vật liệu: thép HSS-G - Đầu khoan thiết kế góc: 118º - Kích thước: Tiêu chuẩn DIN338 - Bộ gồm 13 mũi, đường kính mũi khoan từ 1.5÷6.5 mm - Bao gồm các mũi sau: 1.5mm, 2mm, 2.5mm; 3mm; 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4,5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm; 6mm, 6.5mm - Quy cách: Các mũi được gá trong khay, có hộp bao |
|  | Bơm chìm 11kW | - Mã hiệu: SWQ40-45-11/ LEO hoặc tương đương - Loại bơm: Bơm chìm nước thải/Submersible Sewage Pump - Nguồn cấp: 3 pha; 380V; 50 Hz - Công suất động cơ: 11kW - Cột áp định mức: 45 m - Lưu lượng định mức: ≥ 40 m3/h - Đường kính ống xả: 65 mm - Vật liệu bơm: Thép không rỉ (pump cover, base, oil chamber, pump body, pump base, shaft) - Kích thước: + Tổng chiều cao H ≤ 844mm + Tổng chiều rộng F ≤ 345.5mm + Đường kính ngoài buồng bơm: B1+ B2 ≤ 288.6 mm - Mặt bích kết nối: 4 lỗ D14mm - Kèm 01 mặt bích tương ứng và bu lông kết nối. - Tương thích: Bơm lắp đặt và kết nối phù hợp với hệ thống có sẵn và kích thước head coverd NMTĐ Đồng Nai 4 |
|  | Bu lông cấy M16x65 mm | - Loại: Bu lông cấy 2 đầu ren/ Double End Studs - Tiêu chuẩn: DIN 939 - Kích thước: M16x65mm - Bước ren: 2mm - Vật liệu: Inox 304 - Chiều dài tổng 65mm - Quy cách: Đầu ren 1: 20 mm, đầu ren 2: 38mm, ở giữa trơn không ren. - Kèm theo: Đai ốc+ vòng đệm phẳng (01 bộ/bu lông) |
|  | Bu lông lục giác chìm M12x25 mm | - Loại: Bu lông đầu trụ tròn, lục giác chìm (Hexagon Socket Head Cap Screws ) - Kích thước: M12x25 - Tiêu chuẩn: GB/T 70.1 - Vật liệu: Inox 304 - Bước ren 1.75 mm - Kèm theo: 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông lục giác chìm M16x60 mm | - Loại: Bu lông đầu trụ tròn, lục giác chìm (Hexagon Socket Head Cap Screws ) - Tiêu chuẩn: DIN 912 - Kích cỡ: M16x60 mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét - Chiều dài phần ren: 44 mm - Bước ren: 2 mm - Kèm theo: 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M10x20 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (Hexagon set screws ) - Tiêu chuẩn: DIN 933 - Kích cỡ: M10x20 mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren thông suốt chiều dài, hệ mét - Bước ren: 1.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M16x60 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M16x60mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 38mm - Bước ren: 1.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M20x120 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M20x120mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 46 mm - Bước ren: 2.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M20x160 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M20x160mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 52 mm - Bước ren: 2.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M20x70 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M20x70mm - Vật liệu: Inox 304 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 46 mm - Bước ren: 2.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M20x95 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M20x95mm - Vật liệu: Inox 304 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 46 mm - Bước ren: 2.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M24x70 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M24x70 mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 54 mm - Bước ren: 3.0 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M30x80 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M30x80 mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 66 mm - Bước ren: 3.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Bu lông M42x140 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M30x80 mm - Vật liệu: Thép đen, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren lửng, hệ mét, chiều dài ren 96 mm - Bước ren: 4.5 mm - Kèm theo: 01 đai ốc, 01 vòng đệm phẳng, 01 vòng đệm vênh tương ứng. |
|  | Giảm chấn khớp nối động cơ bơm nước kỹ thuật 31x27mm | - Mã hiệu: 4080011/ AB TRASMISSIONI hoặc tương đương - Loại: Giảm chấn lắp cho khớp nối động cơ. - Kiểu: T22 - Vật liệu: Cao su - Độ cứng (sh A3): 75 ± 5 - Độ giãn dài tối thiểu khi đứt: 360 % - Độ bền xé tối thiểu: 30 N/mm - Nhiệt độ làm việc: -25 ÷70 °C - Kích thước: + Chiều cao: H = 31mm + Chiều dài L = 27mm |
|  | Van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | - Mã hiệu: ADC3E03 C Aron hoặc tương đương - Loại: Van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ - Kiểu: Van định hướng /Directional valve - Kích thước tiêu chuẩn: CETOP 3/NG6 - Chế độ điều khiển: Điều khiển bằng điện từ/ Electrical operator - Con trượt/ Spoon: loại 03 theo tiêu chuẩn CETOP 3/NG6 - Kiểu lắp/ Mounting: Loại C theo tiêu chuẩn CETOP 3/NG6 - Điện áp/ Voltage : 24 Vdc - Áp suất tối đa tại các cổng P / A / B / T: 250 bar - Lưu lượng tối đa: 30 l/min - Tần số kích thích tối đa: 3 Hz - Chu kỳ làm việc: 100% ED - Độ nhớt dầu: 10 ÷ 500 mm²/s - Nhiệt độ chất lỏng: –25°C ÷ 75°C - Nhiệt độ môi trường: –25°C ÷ 60°C - Kèm theo: Bu lông cố định UNI 5931 M5×30, cấp bền 8.8. |
|  | Cụm van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ | - Bao gồm: Van điện từ + Van thủy lực - Nguyên lý: Van điện từ điều khiển đóng mở van thủy lực. - Van điện từ: + Mã hiệu: ADC3E03 C/ Aron hoặc tương đương + Loại: Van thủy lực 4/3 điều khiển bằng điện từ + Kiểu: Van định hướng /Directional valve + Kích thước tiêu chuẩn: CETOP 3/NG6 + Chế độ điều khiển: Điều khiển bằng điện từ/ Electrical operator + Con trượt/ Spoon: loại 03 theo tiêu chuẩn CETOP 3/NG6 + Kiểu lắp/ Mounting: Loại C theo tiêu chuẩn CETOP 3/NG6 + Điện áp/ Voltage : 24 Vdc + Áp suất tối đa tại các cổng P / A / B / T: 250 bar + Lưu lượng tối đa: 30 l/min +Tần số kích thích tối đa: 3 Hz + Chu kỳ làm việc: 100% ED + Độ nhớt dầu: 10 ÷ 500 mm²/s + Nhiệt độ chất lỏng: –25°C ÷ 75°C + Nhiệt độ môi trường: –25°C ÷ 60°C + Kèm theo: Bu lông cố định UNI 5931 M5×30, cấp bền 8.8. - Van thủy lưc + Mã hiệu: ADH7CO3IE/Aron hoặc tương đương + Tương thích: Kết nối phù hợp với van điện từ như trên. + Loại van: Van điều khiển gián tiếp (piloted valve) + Kích thước tiêu chuẩn: CETOP 7/NG16 + Chế độ điều khiển: Điều khiển bằng điện từ/ Electrical operator + Kiểu lắp/ Mounting: Loại C theo tiêu chuẩn CETOP 7/NG16 + Con trượt/ Spoon: loại 03 theo tiêu chuẩn CETOP 7/NG16 + Kiểu điều khiển và xả/ Piloting and draining: X internal / Y external + Áp suất làm việc tối đa tại các cổng P / A / B: 350 bar + Áp suất làm việc tối đa tại cổng T (xả trong): 160 bar + Áp suất làm việc tối đa tại cổng T (xả ngoài): 250 bar + Áp suất điều khiển tối đa: 210 bar + Áp suất điều khiển tối thiểu: 12 bar + Lưu lượng tối đa: 300 l/min + Dầu thủy lực: DIN 51524 |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M36 | - Kích thước M36 - Vật liệu: Inox 304 - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm E-HSMT (ĐẦU NỐI SỐ 1 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH) |
|  | Đầu nối cảm biến van phân phối chính M24 | - Kích thước M24 - Vật liệu: Đồng - Chi tiết theo bản vẽ "ĐẦU NỐI SỐ 1 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH" đính kèm E-HSMT |
|  | Dầu turbine | - Mã hiệu: Perfecto X 46/ Castrol hoặc tương đương - Khối lượng riêng tại 15°C, ASTM D4052, kg/m³: 860 - Độ nhớt động học tại 40°C, ASTM D445, mm²/s: 46 - Độ nhớt động học tại 100°C, ASTM D445, mm²/s: 7.1 - Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270: 112 - Độ tách khí tại 50°C, ASTM D3427, phút: 2 - Độ tách nước, IP 19, sec: 90 - Điểm rót chảy, ASTM D97 , °C: -18 - Điểm chớp cháy cốc hở, ASTM D92: 234 - Độ a-xít, ASTM D664 , mgKOH/g: 0,05 - Độ bền ô-xi hóa TOST, ASTM D943, giờ: >10000 - Quy cách: Dầu phải trộn lẫn được với dầu Turbine tại các gối trục- NMTĐ Đồng Nai 4 đang sử dụng, không làm mất đặc tính kỹ thuật của dầu. |
|  | Đệm kín trục bằng cao su DN4 | - Yêu cầu kỹ thuật theo " Bản vẽ chế tạo đệm kín trục DN4 số 01 và 2" đính kèm tại E-HSMT - Chiều dài một nửa chu vi: 2800 mm, dung sai - 2mm - Tổng chu vi (2 nửa) đệm kín: 5601 0mm, dung sai - 4mm - Van nạp chính giữa tâm - 1 bộ gồm 2 nửa ghép lại - Sức kháng rạn nứt: ≥ 70 kg/cm2 - Độ cứng: ≥ 70 shore - Độ tương đương nở trong nước: sau 24h ≤ 2% - Môi trường làm việc: Tiếp xúc nước - Áp lực làm việc: 10 bar |
|  | Giảm chấn khớp nối bơm dầu điều tốc ID 80mm | - Mã hiệu: T150 hoặc tương đương - Ứng dụng: Giảm chấn cho khớp nối T - Nhiệt độ: - 40 ÷ 100 ° C - Mô-men xoắn: 22.4-2500 Nm - Vật liệu : TPU - Độ cứng: 92 Shore A - Đường kính ngoài: OD 150mm - Đường kính lỗ: ID 80mm - Bề dày: H 26 mm |
|  | Khớp nối mềm inox DN100 | - Đường kính danh nghĩa: DN100 - Áp suất danh nghĩa: PN16 - Kích thước và các yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ " KHỚP MỀM INOK DN100" tại HSMT đính kèm |
|  | Lõi lọc dầu hệ thống dầu van chính 20 µm | - Mã hiệu: FAX-630x20/LEEMIN hoặc tương đương - Kích thước: + Đường kính ngoài: 135.75mm + Đường kính trong: 74.65mm + Chiều dài: 472mm - Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, lưới thép không gỉ - Vật liệu nắp dầu: Thép cacbon / thép không gỉ - Kích thước lọc: 20 µm |
|  | Ống inox DN350 | - Loại: Ống đúc, không hàn chắp. - Vật liệu: Inox 304, tiêu chuẩn ASTM (A312) - Đường kính danh nghĩa: DN350 - Độ dày thành ống: SCH10 - Chiều dài: 6000mm/ Ống |
|  | Ống thép DN50 | - Loại: Ống đúc, không hàn chắp. - Vật liệu: Thép đen mạ kẽm - Đường kính danh nghĩa: DN50 - Độ dày thành ống: SCH10 - Chiều dài: 6000mm/ Ống |
|  | Phớt làm kín trục dưới và trên cánh hướng DN4 | - Mã hiệu: E59100613006/ Thordon hoặc tương đương - Mô tả. + Chi tiết được lắp đặt tại cổ trục cánh hướng + Môi trường làm việc: Ngập nước + Tính cơ học: Chịu áp, có độ đàn hồ đàn hồi, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường nước. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số cơ bản của bản vẽ kỹ thuật “TG-38299” đính kèm E-HSMT - Áp suất làm việc: 0 ÷ 103 MPa - Nhiệt độ làm việc (1): -50°C ÷ 90°C - Vật liệu chế tạo: +Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric) +Tiêu chuẩn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các thông số như sau: +Độ cứng / Hardness (shore Durometer) (ASTM-D2240): ≥ 95A (≥48D) +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity (ASTM-D792): 1.13 ÷ 1.21 +Độ bền/ Tensile Strength (Psi (MPa)) (ASTM-D412): ≥ 7100 (≥ 49) +Độ căng tại 100% / Stress @100% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 2300(≥ 15.9) +Độ căng tại 300%/ Stress @300% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 5800 (≥ 40) +Độ giãn dài/ Elongation (ASTM-D412), (%): ≥ 350 +Độ bền nén/Tear Strength (ASTM-D470), (lb/in (kN/m)): ≥ 140 (≥ 24.5) +Modun xoắn/Torsional Modulus (ASTM-D1043), Psi (MPa) tại 24 0C: ≥ 2400 (≥ 16.8) +Độ đàn hồi/ Bashore Rebound (ASTM-D2632) (%): ≥ 40 +Độ nén/Compression Set 70oC/22hrs; (ASTM-D395) (%): 36÷40 +Điểm giòn/Brittleness Temp, (ASTM-D746), (oC): ≤ -70 +Chỉ số mòn/NBS Abrasion Index (ASTM-D1630), (%): ≥ 300 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 20oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.60 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 40oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.65 |
|  | Tấm chèn inox 0.03mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.03mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại: tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.03mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.04 mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.04 mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.04mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ.H46 |
|  | Tấm chèn inok 0.05 mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.05mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.05mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.06 mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.06mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.06mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.07 mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.07mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.07mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.08 mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.08mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.08mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.09mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.09mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.09mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm chèn inok 0.1mm | - Mã hiệu: Shim 304SS, Size 0.1mm x 305mm x 2540mm / Accushim hoặc tương đương - Loại tấm chèn - Ứng dụng trong việc cân chỉnh những động cơ, thiết bị máy móc nhà máy. - Vật liệu: inox 304SS - Kích thước của tấm chèn: (dày x ngang x dài) 0.1mm x 305mm x 2540mm - Quy cách: Tấm shim được đóng gói trong hộp đựng và độ dày được ghi rõ trên hộp đựng, thể hiện đầy đủ nhãn, mã QR Code để phục vụ công tác kiểm tra xuất xứ. |
|  | Tấm đệm làm kín vai dưới cánh hướng | - Mã hiệu: E100613007/ Thordon hoặc tương đương - Mô tả: +Chi tiết được lắp đặt phía dưới bạc vai dưới cánh hướng +Môi trường làm việc: Ngập nước +Tính cơ học: Chịu nén, có độ đàn hồ đàn hồi; Tuổi thọ cao, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường nước. +Chi tiết được tính toán và thiết kế đồng bộ với chi tiết tại mục số 11 (Bạc vai dưới cánh hướng NMTĐ Đồng Nai 4) trên cơ sở thông số kỹ thuật cột áp, lưu lượng, kết cấu cánh hướng của Turbine NMTĐ Đồng Nai 4. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số cơ bản của bản vẽ kỹ thuật “TG-37002” đính kèm E- HSMT - Vật liệu chế tạo: +Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric) +Tiêu chuẩn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các thông số như sau: +Độ cứng / Hardness (shore Durometer) (ASTM-D2240): ≥ 95A (≥48D) +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity (ASTM-D792): 1.13 ÷ 1.21 +Độ bền/ Tensile Strength (Psi (MPa)) (ASTM-D412): ≥ 7100 (≥ 49) +Độ căng tại 100% / Stress @100% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 2300(≥ 15.9) +Độ căng tại 300%/ Stress @300% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 5800 (≥ 40) +Độ giãn dài/ Elongation (ASTM-D412), (%): ≥ 350 +Độ bền nén/Tear Strength (ASTM-D470), (lb/in (kN/m)): ≥ 140 (≥ 24.5) +Modun xoắn/Torsional Modulus (ASTM-D1043), Psi (MPa): - Tại 24 0C: ≥ 2400 (≥ 16.8) +Độ đàn hồi/ Bashore Rebound (ASTM-D2632) (%): ≥ 40 +Độ nén/Compression Set 70oC/22hrs; (ASTM-D395) (%): 36÷40 +Điểm giòn/Brittleness Temp, (ASTM-D746), (oC): ≤-70 +Chỉ số mòn/NBS Abrasion Index (ASTM-D1630), (%): ≥ 300 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 20oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.60 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 40oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.65 - Hướng dẫn lắp đặt và xử lý tại hiện trường lắp đặt, nghiệm thu hàng hóa: Nhà thầu có cam kết hướng dẫn Chủ đầu tư lắp đặt và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hàng hóa. |
|  | Tấm đệm làm kín vai trên cánh hướng | - Mã hiệu: E100613007/ Thordon hoặc tương đương - Mô tả: +Chi tiết được lắp đặt phía dưới bạc vai dưới cánh hướng +Môi trường làm việc: Ngập nước +Tính cơ học: Chịu nén, có độ đàn hồ đàn hồi; Tuổi thọ cao, ít bị mất cơ tính, hóa tính trong môi trường nước. +Chi tiết được tính toán và thiết kế đồng bộ với chi tiết tại mục số 12 (Bạc vai trên cánh hướng NMTĐ Đồng Nai 4) trên cơ sở thông số kỹ thuật cột áp, lưu lượng, kết cấu cánh hướng của Turbine NMTĐ Đồng Nai 4. - Yêu cầu kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt gia công: Tuân thủ theo các thông số cơ bản của bản vẽ kỹ thuật “TG-37002” đính kèm E- HSMT - Vật liệu chế tạo: +Loại vật liệu: Nhựa đàn hồi (elastomeric) +Tiêu chuẩn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM với các thông số như sau: +Độ cứng / Hardness (shore Durometer) (ASTM-D2240): ≥ 95A (≥48D) +Trọng lượng riêng/ Specific Gravity (ASTM-D792): 1.13 ÷ 1.21 +Độ bền/ Tensile Strength (Psi (MPa)) (ASTM-D412): ≥ 7100 (≥ 49) +Độ căng tại 100% / Stress @100% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 2300(≥ 15.9) +Độ căng tại 300%/ Stress @300% strain (ASTM-D412), (Psi (MPa)): ≥ 5800 (≥ 40) +Độ giãn dài/ Elongation (ASTM-D412), (%): ≥ 350 +Độ bền nén/Tear Strength (ASTM-D470), (lb/in (kN/m)): ≥ 140 (≥ 24.5) +Modun xoắn/Torsional Modulus (ASTM-D1043), Psi (MPa): - Tại 24 0C: ≥ 2400 (≥ 16.8) +Độ đàn hồi/ Bashore Rebound (ASTM-D2632) (%): ≥ 40 +Độ nén/Compression Set 70oC/22hrs; (ASTM-D395) (%): 36÷40 +Điểm giòn/Brittleness Temp, (ASTM-D746), (oC): ≤-70 +Chỉ số mòn/NBS Abrasion Index (ASTM-D1630), (%): ≥ 300 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 20oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.60 +Chỉ số hấp thụ nước/Water Absorption (tại 40oC), (ASTM-D570), wt%: ≤1.65 - Hướng dẫn lắp đặt và xử lý tại hiện trường lắp đặt, nghiệm thu hàng hóa: Nhà thầu có cam kết hướng dẫn Chủ đầu tư lắp đặt và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hàng hóa. |
|  | Thép hình I 200 | - Loại thép: Thép chữ I cán nóng. - Mác thép: SS400 hoặc tương đương. - Kích thước (TCVN 7571-15:2019) (HxB): 200x100 mm, dài 6 m/cây - Quy cách: Thép cán nguyên cây, không hàn chắp nối |
|  | Thép hình U100 | - Loại thép: Thép chữ U cán nóng. - Mác thép: SS400 hoặc tương đương. - Kích thước (TCVN 7571 -1 :2019) (HxB): 100x50 mm, dài 6m/cây - Quy cách: Thép cán nguyên cây, không hàn chắp nối |
|  | Thép hình U125 | - Loại thép: Thép chữ U cán nóng. - Mác thép: SS400 hoặc tương đương. - Kích thước (TCVN 7571 -1 :2019) (HxB): 125x65 mm, dài 6m/cây - Quy cách: Thép cán nguyên cây, không hàn chắp nối |
|  | Thép hình V40 | - Loại thép: Thép chữ V cán nóng. - Mác thép: SS400 hoặc tương đương. - Kích thước (TCVN 7571 -1 :2019) (HxB): 40x40 mm, dày 4mm, dài 6m/cây - Quy cách: Thép cán nguyên cây, không hàn chắp nối |
|  | Thép hình V50 | - Loại thép: Thép chữ V cán nóng. - Mác thép: SS400 hoặc tương đương. - Kích thước (TCVN 7571 -1 :2019) (HxB): 50x50 mm, dày 5 mm, dài 6m/cây - Quy cách: Thép cán nguyên cây, không hàn chắp nối |
|  | Thước nhét 300mm | - Mã hiệu: AK-0142/ASAKI hoặc tương đương - Loại: 17 lá - Chiều dày các lá (mm): 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 /0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25/ 0.3 / 0.35/ 0.4 / 0.5 / 0.75 /1.0 - Chiều dài các lá: 300 mm - Vật liệu: Thép không rỉ |
|  | Van thủy lực 1 chiều có điều khiển 350 bar | - Mã hiệu AM3UPAB1003 / Aron hoặc tương đương - Loại van: pilot operated check valves - Kiểu: Mô đun/ Modular valve - Tiêu chuẩn kích thước: CETOP 3/ NG 6 - Chế độ: Có điều khiển/Piloted check valve - Cổng kiểm soát/ Control on lines : AB - Áp suất mở tối thiểu với lò xo: 1 bar - Áp suất làm việc tối đa: Max 350 bar - Lưu lượng: Max 40 l/min - Chất lỏng thủy lực: Dầu khoáng theo tiêu chuẩn DIN 51524 - Độ nhớt chất lỏng: 10 ÷ 500 mm²/s - Nhiệt độ chất lỏng: -25°C ÷ 75°C - Nhiệt độ môi trường: -25°C ÷ 60°C - Tương thích: Phù hợp với hệ thống dầu thủy lực điều khiển van chính NMTĐ Đồng Nai 4 |
|  | Van 1 chiều đầu vào bộ lọc tinh DN50, PN16 | - Mã hiệu: SCVX-0050/ Shin yi hoặc tương đương - Loại: Van 1 chiều lò xo - Kích thước: DN 50 - Áp lực: PN16 - Nhiệt độ làm việc: -10÷80o C - Vật liệu: + Thân van: Gang + Đĩa van: Gang + Cao su + Trục, lò xo: Thép không gỉ. - Đường kính ngoài mặt bích: 150mm, 4 lỗ Ø 19 mm - Chiều dài: 165 mm - Kèm theo: 01 cặp mặt bích rời inox, loại mặt bích hàn tương ứng van; Bộ bu lông thép đen cấp bền 8.1 kết nối van với mặt bích. |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc thô DN100 | - Mã hiệu: EXH200-10FCTB-100A/ Kitz hoặc tương đương - Loại: Van bi điều khiển bằng động cơ điện/ Actuators valves - Kiểu: Van bi, lỗ thông 2 cửa (Ball Valve, Full bore type) - Tiêu chuẩn van JIS 10K - Áp lực: 10 K - Kích thước/ Size: 100mm - Vật liệu: Thân van gang FC200; bi van SUS304; đệm bi van PTFE - Ứng dụng: hệ thống nước - Góc biến đổi/ angle of revolution 90 độ - Kểu kết nối với đường ống: Mặt bích 2 đầu van - Kích thước: + Chiều dài 2 đầu mặt bích van: L=230 mm + Chiều cao từ tâm lỗ van đến đỉnh động cơ: H ≤ 441.5mm - Động cơ: + Điện áp: 200VAC±10% (50Hz) + Dòng điện định mức: 0.6A + Moment đầu ra định mức: 196 N.m + Công suất đầu ra định mức: 26W - Quy cách: Động cơ và van phải đồng bộ theo thiết kế của nhà sản xuất van. - Phụ kiện kèm theo: 01 cặp mặt bích rời (inok) kết nối phù hợp với van; bộ bu lông thép đen 8.1 kết nối phù hợp với 2 đầu mặt bích van. |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc tinh DN50 | - Mã hiệu: EXH200-10FCTB-50A/ Kitz hoặc tương đương - Loại: Van bi điều khiển bằng động cơ điện/ Actuators valves - Kiểu: Van bi, lỗ thông 2 cửa (Ball Valve, Full bore type) - Tiêu chuẩn van JIS 10K - Áp lực: 10 K - Kích thước/Size: 50 mm - Vật liệu: Thân van gang FC200; bi van SUS304; đệm bi van PTFE - Ứng dụng: hệ thống nước - Góc biến đổi/ angle of revolution 90 độ - Kích thước: + Chiều dài 2 đầu mặt bích van: L=180mm + Chiều cao từ tâm lỗ van đến đỉnh động cơ: H ≤ 339 mm - Kểu kết nối với đường ống: Mặt bích 2 đầu van - Động cơ: + Điện áp: 200VAC±10% (50Hz) + Dòng điện định mức: 0.35A + Moment đầu ra định mức: 49 N.m + Công suất đầu ra định mức: 13W - Quy cách: Động cơ và van phải đồng bộ theo thiết kế của nhà sản xuất van. - Phụ kiện kèm theo: 01 cặp mặt bích rời (inox) kết nối phù hợp với van; bộ bu lông thép đen 8.1 kết nối phù hợp với 2 đầu mặt bích van. |
|  | Van thủy lực 4/2 điều khiển bằng điện từ và chân đế kèm theo | - Bao gồm van điện tư + chân đế - Van điện từ: + Mã hiệu: 4WE 10 D33/OFCG220N9K4/ Rexroth + Loại van: Van thủy lực 4/2 điều khiển bằng điện từ/Directional Spool Valve 4/2 + Cách thức điểu khiển: Điều khiển trực tiếp (Direct actuated), van được điều khiển từ cuộn dây điện từ (solenoid) hoặc tác động nút nhấn cơ học 2 đầu nều cần thiết. + Ứng dụng: Dùng trong hệ thống dầu thủy lực. + Áp lực vận hành: Max 315 bar + Lưu lượng vận hành: Max 120 l/min + Số cổng: 4 (main ports) + Loại: Van phân phối/ Directional valve + Kích cơ/ size: 10 tiều chuẩn ISO 4401-05-04-0-05 + Ký hiệu thủy lực/Symbols: D tiêu chuẩn DIN ISO 1219-1. + Phiên bản sản xuất/Component series: 33 hoặc tương đương + Không có lò xo hồi vị/ Without spring return with detent + Cuộn coil có thể tháo rời. + Nguồn cấp: AC voltage 220 V 50/60 Hz + Có nút tác động tay ẩn (trang bị tiêu chuẩn) + Kèm theo: Bộ bulong kết nối chân đế, bộ o-ring làm kín với mặt bích van - Chân đế: + Mã hiệu: G10A4-1X/G1/2 Rexroth hoặc tương đương. + Loại: Tấm/ Subplate theo tiêu chuẩn ISO 4401 + Kích cỡ/ Size: NG10 theo tiêu chuẩn ISO 4401 + Kiểu bố trí cổng/Porting pattern: Bố trí phù hợp với van phân phối như trên ( Loại van phân phối 1 cổng xả/3 Directional valves with one tank port) + Số cổng chính/Number of main ports: 4 cổng P, A, B, T + Phiên bản sản xuất/Component series: 1X hoặc tương đương + Kết nối các cổng/Actuator ports P, A, B, T: Ren G1/2 + Kích thước: Theo tiêu chuẩn ISO 4401 size NG10 - Tương thích: Van điện từ kết hợp phù hợp với chân đế |
|  | Van điện từ khí nén 4/2- 3/4" | - Mã hiệu: 6623A-251-PM-692DA / MAC hoặc tương đương - Loại van: Van khí nén điều khiển bằng điện từ 4/2 - Chức năng van/Function: Điều khiển đóng mở bằng 2 cuộn Solenoil (Double solenoid) - Loại thân van/body type: 3 - Phiên bản kỹ thuật/Revision Level: A - Kích cỡ cổng/ port size: 3/4" base - Điều khiển đường khí / Pilot Air: Solenoid đấu nối trực tiếp/ Solenoid Non Plug-In, BSPP respectively - Kiểu cổng/porting options: áp suất đơn/ Single pressure - Cổng xả/ Pilot exhaust: PM - Solenoil: Cấp cách điện A, làm việc liên tục, Điện áp: 220 VDC/50 Hz - Môi chất làm việc: Khí nén, chân không, khí trơ - Dải áp suất: 10 ÷ 150 PSI - Dải nhiệt độ hoạt động: (-18°C to 50°C) - Quy cách: Van được tổ hợp sãn cùng với đế van - Kích thước: Theo bản vẽ "Bản vẽ kích thước van điện từ 4/2 cấp khí thắng" Đính kèm E-HSMT |
|  | Van tay DN350 | - Mã hiệu: DN350, Class 15 cast steel gate valve / Sedelon hoặc tương đương - Loại: Van cửa bằng thép/ cast steel gate valve - Kích thước tiêu chuẩn: DN350 (14 inch) - Cấp áp suất: Class 150 - Phương thức vận hành: Vận hành bằng vông lăng thông qua hộp giảm tốc (Gear operation) - Tiêu chuẩn mặt bích: RF ASME B16.5 - Kích thước: Chiều dài 2 đầu mặt bích L = 381mm, đường kính lỗ thông thủy d = 337 mm, chiều cao tâm lỗ đến đỉnh van H1 ≤ 1580 - Thân van (Body): ASTM A216 WCB - Gioăng làm kín (Gasket): Soft Iron+ Graphite - Vòng ghế (Seat ring): ASTM A105 + 13Cr - Cánh van (Gate): ASTM A216 WCB + 13Cr - Trục van (Stem): ASTM A182 F6a |
|  | Van chặn thủy lực DN20, PN 31.5 MPa | - Mã hiệu: Van JZFS-J20LTM/Detina hoặc tương đương - Loại van: Stop valve - Vận hành bằng tay với vô lăng vặn. - Áp lực vận hành bình thường: 31.5 Mpa - Áp suất test: 48MPa - Nhiệt độ làm việc: -20 ÷80℃ - Đường kính thông thủy/ Nominal Diamater: 20mm - Kiểu kết nối: Ren / Traight metric fine thread (LTM) - Loại ren: M27x2 - Kích thước: + Chiều dài: L = 115mm + Đường kính ngoài đầu nối: F = 50 mm + Chiều cao tính từ tâm lỗ: H=151÷158 mm |
|  | Van tay thủy lực 2/2 | - Mã hiệu KHP-10-1114-04A/ Hydac hoặc tương đương - Loại: Van bi 2 cửa, 2 vị trí/ 2/2-way manifold mounted ball valve - Kích thước tiêu chuẩn: DN10 - Áp lực tiêu chuẩn: 35 MPa - Nhiệt độ vận hành: -10 °C ÷80 °C - Chất lỏng vận hành: Dầu thủy lực DIN 51524 - Vật liệu: + Thân van, bóng van, trục: Thép + Đệm kín van/ ball seal: POW (polyacetal) + Gioăng mềm/ Soft seal: FKM (Viton) - Kiểu vận hành: Tay gạt bắt vít bằng hợp kim kẽm đúc - Loại kết nối: Kết nối qua đế lắp/ Subplate connection - Kểu kết nối: Cố định bằng ren/ Fixed thread - Kích thước: + Dài x Rộng x Cao: 80x55x45 mm + Tâm 2 cổng: L6 = 44 mm + Kích thước cổng D2: 2 lỗ Ø9.5 mm - Kèm theo: Bộ bu lông kết nối tương ứng, bộ Seal kits tương ứng |
|  | Van tay DN20, PN100 | - Mã hiệu: DN20-J41H-100C/HENGNUO hoặc tương đương - Loại : Van chặn, làm đóng mở kiểu piston. - Áp lực: 100 bar - Kích thước: DN20 - Chiều dài van: 190 mm - Vật liệu: thép WCB - Tim lỗ bulong: 90 mm - Số lỗ bulong: 4xØ18 mm - Tiêu chuẩn mặt bích: ANSI B16.5 Class 900 - Kèm theo: - 01 cặp mặt bích rời Inok phù hợp với van. - Bộ bu lông thép đen cấp bền 8.1 phù hợp với van |
|  | Van tiết lưu thủy lực 350 bar | - Mã hiệu: AM3QFABC004/ Aron hoặc tương đương - Loại van: van điều chỉnh lưu lượng dạng mô-đun/ModulAr Flow regulAtor - Tiêu chuẩn kích thước: CETOP 3/NG6 - Chế độ: Không bù áp/ Non-compensated throttle valve - Cổng kiểm soát/ Control on lines : AB - Cơ cấu điều chỉnh tiết diện đóng mở: Vít chỉnh/ Grub screw - Áp suất làm việc tối đa: 350 bar - Áp suất điều chỉnh tối đa: 250 bar - Điều chỉnh lưu lượng: trong phạm vi 8 vòng vít chỉnh - Lưu lượng tối đa: 40 l/min - Chất lỏng thủy lực: Dầu khoáng theo DIN 51524 - Độ nhớt chất lỏng: 10 ÷ 500 mm²/s - Nhiệt độ chất lỏng: -25°C ÷ 75°C - Nhiệt độ môi trường: -25°C ÷ 60°C - Kèm theo: Bộ o-ring làm kín tương ứng van - Tương thích: Phù hợp với hệ thống dầu thủy lực điều khiển van chính NMTĐ Đồng Nai 4 |
|  | Van xả khí 1/2" | - Mã hiệu: 461 015000L / FARG hoặc tương đương - Loại: Van xả khí tự động (Automatic air vent valve) - Kích cỡ: DN 15, PN10 - Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 95 độ C - Áp xuất làm việc: Max 10 bar - Môi trường làm vệc: Nước - Vật liệu: + Thân van: Đồng + Vật liệu làm kín: NBR + Float (Phao) : Polypropylene - Kết nối đầu vào: ren ngoài 1/2" - Kích thước: + Chiều cao: ≤ 60 mm + Đường kính: ≤ 46 mm |
|  | Vòng bi 6208 | - Mã hiệu: 6208/SKF hoặc tương đương - Loại: Ổ bi cầu 1 dãy - Đường kính lỗ: d = 40 mm - Đường kính ngoài D= 80 mm - Chiều rộng: B =18 mm - Quy cách: Trên vòng bi có dập nổi số hiệu và hãng sản xuất. - Tải động: Max 32.5 kN - Tải tĩnh: Max 19 kN - Tốc độ: Max 11 000 r/min |
|  | Vòng bi NU 1022 ML | - Mã hiệu: NU 1022 ML/ SKF hoặc tương đương - Loại: Ổ bi đũa 1 dãy - Đường kính lỗ: d = 110 mm - Đường kính ngoài D= 170 mm - Chiều rộng: B = 28 mm - Quy cách: Trên vòng bi có dập nổi số hiệu và hãng sản xuất. - Tải động: Max 146 kN - Tải tĩnh: Max 166 kN - Tốc độ: Max 7000 r/min |
|  | Vật tư SCL hệ thốngkhác ĐN3 |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu: CH10930/ Perkins hoặc tương đương - Chủng loại: Lọc dầu/ Pre-Fuel Filter - Chiều dày/ Width: 130 mm - Chiều cao/ Height: 125 mm - Chiều sâu/ Depth: 250 mm - Trọng lượng/ Weight: ≤ 0.52 kg - Độ lọc mịn: ≤10 µm - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu : CH10931/Perkin hoặc tương đương - Chủng loại: Lọc dầu/ Fuel Filter - Chiều dày/ Width: 140 mm - Chiều cao/ Height: 135 mm - Chiều sâu/ Depth: 270 mm - Trọng lượng/ Weight: ≤0.69 kg - Độ lọc mịn: ≤10 µm - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu: CH10929/ Perkin hoặc tương đương - Loại: Lọc nhớt - Ứng dụng: Dùng cho động cơ máy phát diesel Perkins - Đường kính ngoài: 124.46 mm - Đường kính trong: 43.69 mm - Chiều cao tổng thể: 270.50 mm - Kiểu kết nối với động cơ: Kiểu ren. - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bơm ly tâm trục đứng 5.5 kW | - Mã hiệu: KQDP50-12-94/KAIQUAN hoặc tương đương - Loại bơm: Bơm ly tâm nhiều cấp dạng đứng/Light Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump - Cột áp tính toán: tại 94 m , lưu lượng đạt ≥12 m³/h - Cột áp max: ≥104 m - Lưu lượng max: ≥15 m³/h - Công suất động cơ: 5.5 kW - Tiêu chuẩn mặt bích 2 đầu bơm: GB/T17241.6-2008 PN2.5Mpa - Nguồn cấp cho động cơ: 3 pha, 380 Vac, 50 Hz - Đường kinh danh nghĩa đầu vào-ra: Ø50 mm - Khoảng cách 2 đầu mặt bích bơm: 300 mm - Chiều cao tổng thể của bơm (gồm cả động cơ): ≤ 1004 mm - Vật liệu đế bơm/ Support: ASTM25B - Chèn trục/Shaft seal: SIC/C/FPM - Vật liệu cánh: AISI304 - Vật liệu trục bơm: AISI304 - Vật liệu thân bơm: ASTM25B - Vật liệu vỏ bơm: ASTM25B - Bơm được kiểm định phòng cháy chữa cháy theo quy định Phòng cháy chữa cháy hiện hành của Việt Nam |
|  | Bu lông M16x250 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M16x250 mm - Vật liệu: Thép đen mạ kẽm, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren thông - Bước ren: 1.5 mm - Kèm theo: 1 bu lông, 2 đai ốc, 2 long đèn hình vuông dày 5 mm |
|  | Dầu bôi trơn máy phát Diesel | - Mã hiệu: CRB TURBOMAX 15W-40 CI-4/ Castrol hoặc tương đương - Loại: CRB TURBOMAX 15W-40 CI-4 - Khối lượng riêng ở 15°C ASTM D4052 (g/ml): 0.874 - Độ nhớt động học ở 40°C ASTM D445 (mm²/s): 110 - Độ nhớt động học ở 100°C ASTM D445 (mm²/s): 14.5 - Chỉ số độ nhớt ASTM D2270: 134 - Độ nhớt khởi động lạnh @ -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP): 5800 - Độ kiềm tổng ASTM D2896 (mg KOH/g): 8.1 - Điểm rót chảy ASTM D97 (°C): -39 - Điểm chớp cháy cốc kín ASTM D93 (°C): 210 |
|  | Dầu bôi trơn bánh răng | - Mã hiệu: SP 220/ Castrol hoặc tương đương - Độ nhớt theo ISO: 220 - Khối lượng riêng ở 15°C ISO 12185 / ASTM D4052: 890 - Độ nhớt động học ở 40°C ISO 3104 /ASTM D445 (mm²/s): 220 - Độ nhớt động học ở 100°C (mm²/s): 18.7 - Điểm rót chảy: ISO 3016 /ASTM D97 (°C): -15 - Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 /ASTM D92 (°C): 225 |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | - Mã hiệu: P2582A3CDH1433/Wise hoặc tương đương - Loại: Đồng hồ áp suất có chứa chất lỏng - Kích cỡ mặt: 63 mm - Kiểu lắp đặt/ Type of mounting: Kết nối đáy, lắp trực tiếp Bottom connection, direct - Độ chính xác/Accuracy: ±1.0 % - Chân kết nối: 1/4"NPT - Đơn vị hiển thị: Bar - Dải đo: 0 ÷ 16 Bar - Vật liệu: 316SS - Nhiệt độ chất lỏng đo: Max 100 °C |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | - Mã hiệu: P2586A3CDH0523/Wise hoặc tương đương - Loại: Đồng hồ áp suất có chứa chất lỏng - Kích cỡ mặt: 160 mm - Kiểu lắp đặt/ Type of mounting: Kết nối đáy, lắp trực tiếp Bottom connection, direct - Độ chính xác/Accuracy: ±1.0 % - Chân kết nối: 1/4"NPT - Đơn vị hiển thị: Bar - Dải đo: 0 ÷ 25 Bar - Vật liệu: 316SS - Nhiệt độ chất lỏng đo: Max 100 °C |
|  | Mỡ bạc đạn | - Mã hiệu: LGHP 2/1/ SKF hoặc tương đương - Dải nhiệt độ làm việc: -40 ÷150 °C - Điểm chảy nhỏ giọt (phút) ISO 2176: 240 °C - Độ xuyên kim DIN ISO 2137: 245 ÷ 275 - Độ tách dầu DIN 51817, 40°C, %: 3 max - Độ đặc theo NLGI: 2÷3 - Độ nhờn của dầu gốc DIN 51562 tại 100 °C: 10.5 mm²/s - Tốc độ (tối đa) n x dm (x 1000): 300 - Chất làm đặc: Polyurea |
|  | Ống thép DN100 | - Loại: Ống đúc, không hàn chắp. - Vật liệu: Thép đen mạ kẽm - Đường kính danh nghĩa: DN100 (Ø114mm) - Độ dày thành ống: SCH10 - Chiều dài: 6000 mm/ Ống |
|  | Van bi 3/8'' | - Mã hiệu: BK 201-size 3/8"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 3/8'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - Áp xuất làm việc: 1000 Psi - Nhiệt độ làm việc:- 20o to 450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi 1/2'' | - Mã hiệu: BK 201-size 1/2"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 1/2'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - Áp xuất làm việc: 1000 Psi - Nhiệt độ làm việc:- 20o to 450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi 1/4'' | - Mã hiệu: BK 201-size 1/4"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 1/4'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - Áp xuất làm việc: 1000 Psi - Nhiệt độ làm việc:- 20o to 450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | - Mã hiệu: EXH200-10FCTB-80A/ Kitz hoặc tương đương - Loại: Van bi điều khiển bằng động cơ điện/ Actuators valves - Kiểu: Van bi, lỗ thông 2 cửa (Ball Valve, Full bore type) - Tiêu chuẩn van JIS 10K - Áp lực: 10 K - Kích thước/Size: 80 mm - Vật liệu: Thân van gang FC200; bi van SUS304; đệm bi van PTFE - Ứng dụng: hệ thống nước - Góc biến đổi/ angle of revolution 90 độ - Kích thước: + Chiều dài 2 đầu mặt bích van: L=200 mm + Chiều cao từ tâm lỗ van đến đỉnh động cơ: H ≤ 418.5 mm - Kểu kết nối với đường ống: Mặt bích 2 đầu van - Động cơ: + Điện áp: 200VAC±10% (50Hz) + Dòng điện định mức: 0.6A + Moment đầu ra định mức: 196 N.m + Công suất đầu ra định mức: 26W - Quy cách: Động cơ và van phải đồng bộ theo thiết kế của nhà sản xuất. - Phụ kiện kèm theo: 01 cặp mặt bích rời (inox) kết nối phù hợp với van; bộ bu lông thép đen 8.1 kết nối phù hợp với 2 đầu mặt bích van. |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | - Mã hiệu: FHIA-0065-16-D2R/ Shin Yi hoặc tương đương - Loại: van góc Phòng cháy chữa cháy - Kiểu: góc, kết nối cuộn vòi bằng ngàm - Kích thước: DN65 - Áp suất: 16 bar - Tiêu chuẩn: TCVN 5739-1993 - Mà sắc sơn: Đỏ - Kết nối: Ren Rc 2 1/2 - Vật liệu: thân gang cầu (ASTM A536), đĩa gang cầu (ASTM A536), trục thép không gỉ (ASTM A176 ) - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tràn DN150 | - Mã hiệu: Size DN150 - DV-5A Deluge Valve/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van điều khiển xả tự động kiểu màng/ Deluge Valve - Ứng dụng: Hệ thống phòng cháy bằng nước. - Kích cỡ tiêu chuẩn: DN150 - Áp lực tiêu chuẩn: 17.2 bar - Cấu tạo gồm các bộ phận chính: + Thân van: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. + Màng van/Diaphragm: Cao su tự nhiên gia cường bằng vải nylon, theo ASTM D2000 + Nắp: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. - Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu tiêu chuẩn ISO 7005-2 (PN16), đường kính tâm lỗ bu lông 240mm, đường kính lỗ 23 mm, số lỗ bu lông 8 lỗ - Chiều dài 2 đầu mặt bích: 460 mm - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tràn DN80 | - Mã hiệu: Size DN80 - DV-5A Deluge Valve/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van điều khiển xả tự động kiểu màng/ Deluge Valve - Ứng dụng: Hệ thống phòng cháy bằng nước. - Kích cỡ tiêu chuẩn: DN80 - Áp lực tiêu chuẩn: 17.2 bar - Cấu tạo gồm các bộ phận chính: + Thân van: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. + Màng van/Diaphragm: Cao su tự nhiên gia cường bằng vải nylon, theo ASTM D2000 + Nắp: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. - Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu tiêu chuẩn ISO 7005-2 (PN16), đường kính tâm lỗ bu lông160 mm, đường kính lỗ 18 mm, số lỗ bu lông 8 lỗ - Chiều dài 2 đầu mặt bích: 324 mm - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tự động 1/2" | - Mã hiệu: Size 1/2"- AD-1/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van xả tự động/Automatic Drain Valve Trim Component - Ứng dụng: Lắp cho Deluge Valve để điều chỉnh áp lực. - Áp lực tiêu chuẩn: Max 17.2 bar - Áp lực max: 250 psi (17,2 bar) - Kích thước: 1/2 inch - Kích thước lỗ ren đầu vào: INLET 1/2'' NPT |
| C | Vật tư SCL hệ thốngkhác ĐN4 |  |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 1 động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu: CH10930/Perkins hoặc tương đương - Chủng loại: Lọc dầu/ Pre-Fuel Filter - Chiều dày/ Width: 130 mm - Chiều cao/ Height: 125 mm - Chiều sâu/ Depth: 250 mm - Trọng lượng/ Weight: ≤ 0.52 kg - Độ lọc mịn: ≤10 µm - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bộ lọc nhiên liệu số 2 động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu : CH10931/Perkin hoặc tương đương - Chủng loại: Lọc dầu/ Fuel Filter - Chiều dày/ Width: 140 mm - Chiều cao/ Height: 135 mm - Chiều sâu/ Depth: 270 mm - Trọng lượng/ Weight: ≤0.69 kg - Độ lọc mịn: ≤10µm - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bộ lọc nhớt động cơ Diesel 2800 Perkin | - Mã hiệu: CH10929/ Perkin hoặc tương đương - Loại: Lọc nhớt - Ứng dụng: Dùng cho động cơ máy phát diesel Perkins - Đường kính ngoài: 124.46 mm - Đường kính trong: 43.69 mm - Chiều cao tổng thể: 270.50 mm - Kiểu kết nối với động cơ: Kiểu ren. - Tương thích: Sử dụng phù hợp với động cơ Diesel 2800 Series/ Perkin |
|  | Bu lông M16x250 mm | - Loại: Bu lông đầu lục giác ngoài (hexagonal head bolts ) - Tiêu chuẩn: DIN 931 - Kích cỡ: M16x250 mm - Vật liệu: Thép đen mạ kẽm, cấp bền 8.8 - Loại ren: Ren thông - Bước ren: 1.5 mm - Kèm theo: 1 bu lông, 2 đai ốc, 2 long đèn hình vuông dày 5mm |
|  | Dây đai inox 16x0.3 mm | - Loại: Dây đai inox - Vật liệu: nox 304 - Chiều rộng: 16 mm - Chiều dày: 0.3 mm - Chiều dài: 30m/cuộn - Phụ kiện kèm theo: khóa đai 100 cái/cuộn |
|  | Đồng hồ áp suất 63 mm | - Mã hiệu: P2582A3CDH1433/Wise hoặc tương đương - Loại: Đồng hồ áp suất có chứa chất lỏng - Kích cỡ mặt: 63 mm - Kiểu lắp đặt/ Type of mounting: Kết nối đáy, lắp trực tiếp Bottom connection, direct - Độ chính xác/Accuracy: ±1.0 % - Chân kết nối: 1/4"NPT - Đơn vị hiển thị: Bar - Dải đo: 0 ÷ 16 Bar - Vật liệu: 316SS - Nhiệt độ chất lỏng đo: Max 100 °C |
|  | Đồng hồ áp suất 160 mm | - Mã hiệu: P2586A3CDH0523/Wise hoặc tương đương - Loại: Đồng hồ áp suất có chứa chất lỏng - Kích cỡ mặt: 160 mm - Kiểu lắp đặt/ Type of mounting: Kết nối đáy, lắp trực tiếp Bottom connection, direct - Độ chính xác/Accuracy: ±1.0 % - Chân kết nối: 1/4"NPT - Đơn vị hiển thị: Bar - Dải đo: 0 ÷ 25 Bar - Vật liệu: 316SS - Nhiệt độ chất lỏng đo: Max 100 °C |
|  | Bộ siết đai 20mm | - Mã hiệu: S240/ YBICO hoặc tương đương - Loại: siết đai inox - Ứng dụng: Dùng cho dây đai inox /dây đai thép /dây đai sắt - Chất liệu: Inox 304 - Độ mở tối đa: ≥ 20mm - Phương thức đai: Bằng tay và kẹp bọ - Độ rộng dây đai: 9mm÷ 20mm - Độ dày dây đai: ≤ 0.8 mm - Trọng lượng: ≤ 170g |
|  | Nước làm mát động cơ diesel | - Mã hiệu: EC-503/ ABRO hoặc tương đương - Loại: Nước làm mát làm mát cho động cơ diesel - Màu: Đỏ . - Điểm sôi: ≥120 ° C - Điểm đóng băng: ≤-35 ° C - Mức pH: 7.5 ÷ 10 - Có thể đổ trực tiếp không cần pha ( hoặc có thể pha thêm 1:1 với nước ) |
|  | Van bi 3/8'' | - Mã hiệu: BK 201-size 3/8"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 3/8'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - -Áp xuất làm việc: 1000 Psi - -Nhiệt độ làm việc:- 20o to 450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi 1/2'' | - Mã hiệu: BK 201-size 1/2"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 1/2'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - Áp xuất làm việc: 1000 Psi - Nhiệt độ làm việc:- 20o to 450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi 1/4'' | - Mã hiệu: BK 201-size 1/4"/BUENO hoặc tương đương - Loại: Van bi tay gạt - Kích cỡ/Size: 1/4'' - Kết nối: 2 đầu ren tiêu chuần BS - Áp xuất làm việc: 1000 Psi - Nhiệt độ làm việc:- 20o ÷450oF - Vật liệu: Thân van, bi van, trục van ASTM A351 |
|  | Van bi xả đáy bộ lọc nước chữa cháy DN80 | - Mã hiệu: EXH200-10FCTB-80A/ Kitz hoặc tương đương - Loại: Van bi điều khiển bằng động cơ điện/ Actuators valves - Kiểu: Van bi, lỗ thông 2 cửa (Ball Valve, Full bore type) - Tiêu chuẩn van JIS 10K - Áp lực: 10 K - Kích thước/Size: 80mm - Vật liệu: Thân van gang FC200; bi van SUS304; đệm bi van PTFE - Ứng dụng: hệ thống nước - Góc biến đổi/ angle of revolution 90 độ - Kích thước: + Chiều dài 2 đầu mặt bích van: L=200 mm + Chiều cao từ tâm lỗ van đến đỉnh động cơ: H ≤ 418.5mm - Kểu kết nối với đường ống: Mặt bích 2 đầu van - Động cơ: + Điện áp: 200VAC±10% (50Hz) + Dòng điện định mức: 0.6A + Moment đầu ra định mức: 196 N.m + Công suất đầu ra định mức: 26W - Quy cách: Động cơ và van phải đồng bộ theo thiết kế của nhà sản xuất. - Phụ kiện kèm theo: 01 cặp mặt bích rời (inox) kết nối phù hợp với van; bộ bu lông thép đen 8.1 kết nối phù hợp với 2 đầu mặt bích van. |
|  | Van họng chữa cháy DN65 | - Mã hiệu: FHIA-0065-16-D2R/ Shin Yi hoặc tương đương - Loại: van góc Phòng cháy chữa cháy - Kiểu: góc, kết nối cuộn vòi bằng ngàm - Kích thước: DN65 - Áp suất: 16 bar - Tiêu chuẩn: TCVN 5739-1993 - Mà sắc sơn: Đỏ - Kết nối: Ren Rc 2 1/2 - Vật liệu: thân gang cầu (ASTM A536), đĩa gang cầu (ASTM A536), trục thép không gỉ (ASTM A176 ) - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tràn DN150 | - Mã hiệu: Size DN150 - DV-5A DelugeValve/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van điều khiển xả tự động kiểu màng/ Deluge Valve - Ứng dụng: Hệ thống phòng cháy bằng nước. - Kích cỡ tiêu chuẩn: DN150 - Áp lực tiêu chuẩn: 17.2 bar - Cấu tạo gồm các bộ phận chính: + Thân van: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. + Màng van/Diaphragm: Cao su tự nhiên gia cường bằng vải nylon, theo ASTM D2000 + Nắp: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. - Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu tiêu chuẩn ISO 7005-2 (PN16), đường kính tâm lỗ bu lông 240mm, đường kính lỗ 23 mm, số lỗ bu lông 8 lỗ - Chiều dài 2 đầu mặt bích: 460 mm - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tràn DN80 | - Mã hiệu: Size DN80 - DV-5A DelugeValve/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van điều khiển xả tự động kiểu màng/ Deluge Valve - Ứng dụng: Hệ thống phòng cháy bằng nước. - Kích cỡ tiêu chuẩn: DN80 - Áp lực tiêu chuẩn: 17.2 bar - Cấu tạo gồm các bộ phận chính: + Thân van: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. + Màng van/Diaphragm: Cao su tự nhiên gia cường bằng vải nylon, theo ASTM D2000 + Nắp: Gang dẻo tiêu chuẩn ASTM A536-77, Grade 65-45-12. - Kiểu kết nối: Mặt bích 2 đầu tiêu chuẩn ISO 7005-2 (PN16), đường kính tâm lỗ bu lông160 mm, đường kính lỗ 18 mm, số lỗ bu lông 8 lỗ - Chiều dài 2 đầu mặt bích: 324 mm - Van được kiểm định Phòng cháy chữa cháy theo quy định của Việt Nam hiện hành |
|  | Van xả tự động 1/2" | - Mã hiệu: Size 1/2"- AD-1/ Tyco hoặc tương đương - Loại: Van xả tự động/Automatic Drain Valve Trim Component - Ứng dụng: Lắp cho DelugeValve để điều chỉnh áp lực. - Áp lực tiêu chuẩn: Max 17.2 bar - Áp lực max: 250psi (17,2 bar) - Kích thước: 1/2 inch - Kích thước lỗ ren đầu vào: INLET 1/2'' NPT |

1.3 Các yêu cầu khác: Không

- Mục 2. Bản vẽ

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
|  | - Bản vẽ " Bạc cạnh vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4” | - Sử dụng cho mục số 1 |
|  | - Bản vẽ "Bạc cổ piston cánh hướng Nhà máy Đồng Nai” | - Sử dụng cho mục số 2 |
|  | - Bản vẽ " Bạc đáy vành điều khiển cánh hướng Đồng Nai 4" | - Sử dụng cho mục số 6 |
|  | - Bản vẽ “TG-18995” | - Sử dụng cho mục số 7 |
|  | - Bản vẽ "210216126 CBM-S" | - Sử dụng cho mục số 8 |
|  | - Bản vẽ "210216150 CBM-S" | - Sử dụng cho mục số 9 |
|  | - Bản vẽ "200206119 CBM-S” | - Sử dụng cho mục số 10 |
|  | - Bản vẽ: “TG-37001” | - Sử dụng cho mục số 11 |
|  | - Bản vẽ thuật “TG-37000” | - Sử dụng cho mục số 12 |
|  | - Bản vẽ DEC-DFEM-DN4-T-017 | - Sử dụng cho mục số 13 |
|  | - Bản vẽ “DEC-DFEM-DN4-G-001" và "CHIDI-DN4-AM-304" | - Sử dụng cho mục số 14 |
|  | - Bản vẽ “ĐẦU NỐI SỐ 1 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH” | - Sử dụng cho mục số 34 |
|  | - Bản vẽ "ĐẦU NỐI SỐ 2 VAN PHÂN PHỐI CHÍNH" | - Sử dụng cho mục số 35 |
|  | - Bản vẽ chế tạo đệm kín trục DN4 số 01 và 2 | - Sử dụng cho mục số 37 |
|  | - Bản vẽ " KHỚP MỀM INOK DN100" | - Sử dụng cho mục số 38 |
|  | - Bản vẽ “TG-38299” | - Sử dụng cho mục số 43 |
|  | - Bản vẽ “TG-37002” | - Sử dụng cho mục số 52, 53 |
|  | - Bản vẽ kích thước van điện từ 4/2 cấp khí thắng | - Sử dụng cho mục số 65 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm: Kho vật tư Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 và hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng.

Thành phần kiểm tra bao gồm đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu, hàng hóa trong hợp đồng đáp ứng kiểm tra và thử nghiệm khi đáp ứng các nội dung sau:

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa: đáp ứng khi hàng hóa phải là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, tình trạng nguyên vẹn, không móp méo;

- Kiểm tra về số lượng và thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm cả kích thước lắp đặt tương thích với thiết bị hiện hữu tại nhà máy), name plate phải đúng với hàng hóa chào thầu;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của hàng hóa trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ tờ khai hải quan (bản gốc hoặc bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu) của hàng hóa nhập khẩu trong hợp đồng;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: thí nghiệm xuất xưởng (Factory Acceptance Test), hướng dẫn lắp đặt (nếu có);

- Thí nghiệm đo kiểm thông số, vận hành thử thiết bị, vật tư (nếu cần).

- Các thiết bị, vật tư lẻ cũng như bộ phận máy móc chưa thể kiểm tra vận hành ngay được thì tiến hành kiểm tra tình trạng bên ngoài, đảm bảo không có bất thường theo quy cách của nhà sản xuất. Việc thử nghiệm, đánh giá chất lượng thiết bị sẽ tiến hành sau trong thời gian sớm nhất, nếu có bất thường sẽ thông báo cho nhà thầu.

- Trong trường hợp có sự khác biệt về số lượng và chất lượng của hàng hoá so với quy định trong Hợp đồng, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp bổ sung số hàng hóa thiếu và thay thế hàng hóa không phù hợp (với chi phí của Nhà thầu) trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu chịu tất cả các chi phí liên quan (vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa), và bị phạt chậm tiến độ nếu hàng hóa không đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm.