Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói 03 – Xây lắp.

- Tên dự án: Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên.

- Quy mô xây dựng: Cải tạo 2,255km đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây dẫn ACCC367.

- Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Hào -  tỉnh Hưng Yên.

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:

- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ban hành ngày 10/6/2025: Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ qui định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Điện lực;

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế  ban hành kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2023 của Bộ khoa học và công nghệ.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170 : 2007.

- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS G 3101.

- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1876-1976 và 1896-1976.

- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18 TCN 04-92.

- Cột bê tông ly tâm được chế tạo theo tiêu chuẩn: TCVN 5847-2016.

- Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2012.

2. Thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

## 2.1. Dây dẫn siêu nhiệt ACCC367

## 2.1.1. Các tiêu chuẩn áp dụng

- Dây dẫn ACCC367 là dây dẫn siêu nhiệt, được chế tạo theo TCVN 8090:2009, TCVN 6483-1999, IEC 61089:1991.

- Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.

- Văn bản 799/EVNNPC-KT+ĐT ngày 25/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng đối với dây và cáp điện nhập khẩu.

2.1.2.Yêu cầu về thử nghiệm:

+ Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng (văn bản 799/EVNNPC-KT+ĐT ngày 25/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc):

- Kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu, xuất xứ và chất lượng hàng hóa
(CO, CQ, …) của hàng hóa theo quy định.

- Kiểm tra các Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, yêu cầu các biên bản phải thử nghiệm đúng hàng hóa của hợp đồng và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn liên quan.

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

+ Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng (văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015của Tổng công ty Điện lực miền Bắc):

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu

(Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm  mẫu là  một phần của hồ sơ nghiệm thu  và thanh quyết toán hợp đồng.

+ Bước 3:  Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015của Tổng công ty Điện lực miền Bắc):

-Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản (Xem chi tiết ở Mục II).

-Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

-Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

Chi phí lấy mẫu, kiểm tra thử nghiệm do nhà thầu chịu trách nhiệm.

## 2.1.3. Yêu cầu về đóng gói

## Dây dẫn sẽ được cuộn trong các ru lô bằng gỗ. Mỗi đoạn dây sẽ được quấn trên một ru lô độc lập. Đường kính ngoài của trục ru lô phải đảm bảo đủ lớn để tránh gây nguy hiểm cho dây trong suốt quá trình quấn dây hoặc xả dây.

Khung ru lô phải được chế tạo đủ bền và chắc chắn để tránh gây nguy hiểm đến dây trong suốt quá trình vận chuyển và thao tác. Mỗi bành cáp phải có các tấm che phủ và các bộ phận phụ trợ khác bảo vệ cáp trong suốt quá trình vận chuyển cũng như lưu trữ trong kho.

Đinh và các vật nhọn kim loại khác sử dụng để đóng khung ru lô phải không được xê dịch đến các vị trí có thể gây nguy hiểm cho cáp. Các bành cáp không được sử dụng lại.

Các đầu cáp phải được bịt kín bằng đầu bịt cáp và có đai xiết không cho đầu cáp bung ra. Một tấm phủ bảo vệ bao phía ngoài lớp ngoài cùng của bành cáp. Tấm phủ này không được lấy ra cho đến khi cáp được lắp đặt.

Mỗi bành cáp phải được ghi đầy đủ thông tin như sau:

-  Loại và kích thước của cáp

- Chiều dài cáp (mét)

- Khối lượng tổng cộng

- Số bành cáp

- Tên nhà sản xuất

- Năm sản xuất

- Tên và số hiệu dự án

- Mũi tên xác định chiều quay bành cáp.

Dây dẫn ACCC367 có các đặc tính kĩ thuật như sau:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | - | * Nhà thầu cung cấp |  |
| 2 | Nhà sản xuất | - | * Nhà thầu cung cấp |  |
|  | + Dây thành phẩm |  | * Nhà thầu cung cấp |  |
|  | + Phần nhôm dẫn điện |  | * Nhà thầu cung cấp |  |
|  | + Phần lõi composite |  | * Nhà thầu cung cấp |  |
| 3 | Nước sản xuất | - | * Nhà thầu cung cấp |  |
| 4 | Loại dây dẫn |  | Dây hợp kim nhôm siêu nhiệt, lõi composite |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62219; EN 50182; ASTM B 193; IEC 61395; ASTM B987/B987M-14; ASTM B609; ASTM B 857; IEEE-738-2006 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm 1350-O |  |
| 7 | Mặt cắt danh định |  | Nhà thầu cung cấp |  |
|  | +Nhôm | mm² | * |  |
|  | +Lõi composite | mm² | * |  |
|  | +Toàn dây dẫn | mm² | 414.5 ± 2% |  |
| 8 | Đóng gói và ký hiệu |  | Đáp ứng yêu cầu HSMT |  |
| 9 | Cấu trúc dây (số sợi/đường kính): |  | Nhà thầu cung cấp |  |
|  | +2nd layer | Nos/mm | * |  |
|  | +1st layer | Nos/mm | * |  |
|  | +Core | Nos/mm | * |  |
| 10 | Đường kính ngoài của dây dẫn | mm | 23.55 ± 1% |  |
| 11 | Đường kính lõi composite | mm |  |  |
| 12 | Trọng lượng |  | Nhà thầu cung cấp |  |
|  | +Nhôm | kg/ km | * |  |
|  | +Lõi composite | kg/ km | * |  |
|  | +Toàn dây dẫn | kg/ km | 1101.3 ± 2% |  |
| 13 | Lực kéo đứt tới hạn của toàn bộ dây dẫn (UTS) | daN | > 12065 |  |
| 14 | Lực kéo đứt mức lõi composite | daN/ mm2 | > 10065 |  |
| 15 | Mô đun đàn hồi |  | Nhà thầu cung cấp |  |
|  | Tổng (Dưới nhiệt độ chuyển tiếp) | daN/ mm2 | 6420 ± 2% |  |
|  | Lõi (Trên nhiệt độ chuyển tiếp) | daN/ mm2 | 11230 ± 2% |  |
| 16 | Hệ số dãn nở nhiệt |  |  |  |
|  | Tổng (Dưới nhiệt độ chuyển tiếp) | / oC | < 18.8 x 10–6 +5% |  |
|  | Lõi (Trên nhiệt độ chuyển tiếp) | / oC | < 1.61 x 10–6 +5% |  |
| 17 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | oC | 180 |  |
| 18 | Nhiệt độ làm việc ngắn hạn | oC | 200 |  |
| 19 | Điện trở lớn nhất đối với dòng điện 1 chiều ở 20oC | W/ km | Nhà thầu cung cấp |  |
| 20 | Điện trở lớn nhất đối với dòng điện xoay chiều (AC) ở nhiệt độ vận hành 25oC | W/ km | Nhà thầu cung cấp |  |
| 21 | Điện trở lớn nhất đối với dòng điện xoay chiều (AC) ở nhiệt độ vận hành 75oC | W/ km | Nhà thầu cung cấp |  |
| 22 | Điện trở lớn nhất đối với dòng điện xoay chiều (AC) ở nhiệt độ vận hành 180oC | W/ km | Nhà thầu cung cấp |  |
| 23 | Dòng điện liên tục cho phép làm việc ở 1800C (nhiệt độ môi trường xung quanh 400C, vận tốc gió 0.6m/s) | A | > 1442 |  |
| 24 | Chiều dài dây trên 1 bành cáp | m | > 3000 |  |
| 25 | Lõi Composite |  | Được chế tạo và thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ASTM B987/B987M-14 |  |
| 26 | Tải trọng cho phép lớn nhất tương ứng với các khoảng cột đại biểu trong điều kiện tính toán sau: - Nhiệt độ: T = 25°C, - Áp lực gió: Qmax = 94daN/m2 - Ứng suất tính toán USmax≤ 45%UTS, USmax≤ 25%UTS |  |  |  |
|  | 300m | daN | ≤3627 |  |
|  | 400m | daN | ≤3872 |  |
|  | 500m | daN | ≤4084 |  |
|  | 600m | daN | ≤4265 |  |
| 27 | Độ cho phép lớn nhất ở trạng thái sau khi rão (After creep) thời gian tính là 10 năm tương ứng với các khoảng cột đại biểu và trong điều kiện tính toán sau: - Nhiệt độ: T = 180°C, - Áp lực gió: Qmax = 0 daN/m2 - Ứng suất tính toán USmax≤ 45%UTS, USmax≤ 25%UTS |  |  |  |
|  | 300m | m | ≤ 6.22 |  |
|  | 400m | m | ≤ 10.33 |  |
|  | 500m | m | ≤15.30 |  |
|  | 600m | m | ≤ 21.10 |  |
| 28 | Nhiệt độ chuyển tiếp | ⁰C | * |  |
| 29 | Các hệ số của phương trình đường cong ứng suất cho phần vỏ nhôm ở chế độ khởi tạo (initial): σoi = ao+a1.є2+a2.є23+a3.є33 +a4.є44 |  |  |  |
|  | Hằng số ao |  | (*) |  |
|  | Hằng số a1 |  | (*) |  |
|  | Hằng số a2 |  | (*) |  |
|  | Hằng số a3 |  | (*) |  |
|  | Hằng số a4 |  | (*) |  |
|  | Các hệ số của phương trình đường cong ứng suất phần vỏ nhôm sau khi rão (after creep) thời gian tính là 10 năm: σoc = co+c1.є2+c2.є23+c3.є33 +c4.є44 |  |  |  |
|  | Hằng số co |  | (*) |  |
|  | Hằng số c1 |  | (*) |  |
|  | Hằng số c2 |  | (*) |  |
|  | Hằng số c3 |  | (*) |  |
|  | Hằng số c4 |  | (*) |  |
|  | Các hệ số của phương trình đường cong ứng suất cho phần lõi ở chế độ khởi tạo (initial): σci = bo+b1.є2+b2.є23+b3.є33 +b4.є44 |  |  |  |
|  | Hằng số bo |  | (*) |  |
|  | Hằng số b1 |  | (*) |  |
|  | Hằng số b2 |  | (*) |  |
|  | Hằng số b3 |  | (*) |  |
|  | Hằng số b4 |  | (*) |  |
|  | Các hệ số của phương trình đường cong ứng suất cho phần lõi ở chế độ sau khi rão (after creep) thời gian tính là 10 năm: σcc = do+d1.є2+d2.є23+d3.є33 +d4.є44 |  |  |  |
|  | Hằng số do |  | (*) |  |
|  | Hằng số d1 |  | (*) |  |
|  | Hằng số d2 |  | (*) |  |
|  | Hằng số d3 |  | (*) |  |
|  | Hằng số d4 |  | (*) |  |
| 30 | Nhiệt độ các thông số của phương trình đường cong ứng suất biến dạng đạt được theo thực nghiệm |  | (*) |  |
| 31 | Mô đun đàn hồi phần vỏ nhôm | daN/ mm2 | (*) |  |
| 32 | Hệ số dãn nở dài phần vỏ nhôm | /oC | (*) |  |

## 2.2. Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/48:

Thông số kỹ thuật của dây cáp quang OPGW57/48

| STT | Các thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiết diện chịu lực | mm2 | 57 |
| 2 | Đường kính | mm | 11 |
| 3 | Trọng lượng riêng | kg/km | 350 |
| 4 | Mô đun đàn hồi | daN/mm2 | 14400 |
| 5 | Hệ số giãn nở dài | 1/0C. | 13,2x10-6 |
| 6 | Điện trở một chiều | /km | 0,82 |
| 7 | Lực kéo đứt | daN | 6800 |
| 8 | Khả năng chịu xung lượng nhiệt của dòng ngắn mạch một pha ở 40oC | kA2s | 36 |

          - Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật cho sợi cáp quang

Sợi cáp quang được lựa chọn cho cáp quang trên đường dây chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật ITU-TG-652D. Đây là loại sợi cáp quang tối ưu hoá ở bước sóng 1330 nm, có độ tổn hao tín hiệu thấp và độ tán sắc ở bước sóng 1330 nm thấp. Ngoài ra, sợi quang này còn được sử dụng ở cả bước sóng 1550 nm.

Tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 60794-4-1 do Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về cáp quang trên đường dây cao thế OPGW.

IEC 60793 do Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về yêu cầu kỹ thuật của sợi quang.

ITU-TG-652 do Liên minh viễn thông quốc tế ITU ban hành khuyến nghị về sợi quang đơn mốt SM.

Đặc tính kỹ thuật:

Đặc tính cơ, nhiệt, điện của dây cáp quang OPGW phải đảm bảo chức năng là dây chống sét cho đường dây.

Đặc tính cơ của cáp quang được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo khoảng cách dây dẫn - dây chống sét theo quy phạm, kiểm tra theo điều kiện ổn định nhiệt trong chế độ ngắn mạch một pha dây dẫn tại cột đầu trạm.

Trên cơ sở các yêu cầu trên, cùng các tiêu chuẩn cáp quang thông dụng hiện nay, lựa chọn dây cáp quang OPGW 57 cho đường dây. Dây cáp quang OPGW 57 có các đặc tính kỹ thuật như sau:

| TT | Tham số kỹ thuật | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số sợi quang | 48 sợi | đơn mốt |
| 2 | Tiêu chuẩn sợi quang | ITU-T G. 652D |  |
| 3 | Đường kính trường mốt: |  | tại 1330 nm |
|  | - Giá trị danh định | (8, 6 9, 5)m |  |
|  | - Sai số so với giá trị danh định | 0, 6 m |  |
| 4 | Đường kính vỏ: |  |  |
|  | - Giá trị danh định | 125 m |  |
|  | - Sai số so với giá trị danh định | 1 m |  |
| 5 | Sai số không đồng tâm của lõi | 0, 6 m |  |
| 6 | Độ không tròn đều của vỏ | 1% |  |
| 7 | Bước sóng cắt của sợi quang khi đã bên thành cáp | 1260 nm |  |
| 8 | Suy hao tăng lên do bị uốn cong: - Số vòng quấn: 300 vòng - Bán kính cong: 30 mm | < 0, 1 dB | tại 1625 nm |
| 9 | Khả năng chịu nén | 0, 69 GPa |  |
| 30 | Hệ số tán sắc CD: | 0, 092 pS/nm2 x km |  |
|  | - 0min: | 1300 nm |  |
|  | - 0max: | 1324 nm |  |
| 11 | Hệ số suy hao: |  |  |
|  | - Vùng bước sóng (1330 1625)nm: | 0, 4 dB/km |  |
|  | - Tại bước sóng 1550 nm: | 0, 3 dB/km |  |
| 12 | Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD | 0, 2 ps/km |  |
| 13 | Nhiệt độ hoạt động cho phép | -20oC +85oC |  |

- Ngoài ra, các sợi quang phải được đánh dấu bằng lớp phủ màu khác nhau với mã màu theo tiêu chuẩn EIA/TIA 598. Màu của sợi quang phải không bị phai khi nhiệt độ thay đổi, không bị lem cũng như dính chặt vào nhau khi nằm kế nhau. Trong đề án này chỉ đề cập đến phần lựa chọn dây cáp quang trên đường dây 110kV. Phần thiết bị đầu cuối tại trạm được tính toán lựa chọn trong dự án khác.

        - Phụ kiện treo dây, hộp nối cáp quang

- Phụ kiện treo dây cáp quang cung cấp đồng bộ với cáp. Các phụ kiện treo cáp phải phù hợp với lực căng của cáp và đảm bảo hệ số an toàn cơ  2,5.

- Dây cáp quang OPGW phải được bố trí treo tạ chống rung trên toàn tuyến để đảm bảo không bị rung dẫn đến hiện tượng mỏi, đứt dây. Cáp quang OPGW được nối đất trên toàn tuyến bằng 1 dây nối đất mắc song song với khoá treo để đảm bảo an toàn cho khoá và phụ kiện.

- Việc nối cáp quang được thực hiện trên các cột néo với chiều dài cuộn cáp lựa chọn không quá 5000m. Tại các cột nối, dây cáp quang sẽ được dẫn xuống để đưa vào hộp nối đặt ở độ cao 5m trên cột.

## 2.3. Chuỗi cách điện đường dây:

1. Mô tả chung:

- Vât liêu chế tao: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

- Chất lương bề măt cach điên treo: Bề măt cach điên treo không đươc co cac khuyết tât như cac nếp nhăn ro rêt, cac tap chất la, bot hơ, vết ran, nưt, rô va vơ.

- Phụ kiện chuỗi cách điện:

+ Các phụ kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điên treo phải đươc mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không đươc nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiên đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hơp với lực phá huỷ cơ hoc của cách điên.

+ Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

+ Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

+ Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo-lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

+ Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoăc bằng dây bao vê hơp kim nhôm (Armour Rod). Đối vơi khóa néo dây (loai bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

+ Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

- Các loại bát cách điện:

+ Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

+ Bảng Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |
| U160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |
| U160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |
| U160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |

+ Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

+ Bảng Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 471 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 C | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 70 CP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 100 C | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 100 CP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 120 C | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 C |
| U 120 CP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 C |
| U 160 C | 160 | 280 | 170 | 340 | 19 C |
| U 160 CP | 160 | 330 | 170 | 525 | 19 C |
| U 210 C | 210 | 300 | 178 | 370 | 22 C |
| U 210 CP | 210 | 330 | 178 | 525 | 22 C |

- Các loại bát cách điện trong 2 bảng trên được kí hiệu:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn

+ Phần số: chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (KN)

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

- Tiêu chuẩn chế tạo: Cach điên treo đươc chế tao theo tiêu chuân TCVN7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc cac tiêu chuân tương đương.

- Yêu cầu về thí nghiệm:

+ Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau :

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho Ceramic material.

Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1)

cho Ceramic material.

Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Bảng số lượng tối thiểu các bát cách điện trong 1 chuỗi cho TBA 110kV:

| STT | Cấp điện áp | 110kV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuỗi đỡ | 11 |

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của 1 bát cách điện tiêu chuẩn:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc cac tiêu chuân tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn |
|  |  |  | (Ball and Socket, IEC 60120) hoặc (ii) Khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue, IEC 60471) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy): |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Gu-dông treo chuỗi |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Móc treo chữ U |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa đỡ dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |

## 2.4. Phụ kiện chuỗi cách điện

Phụ kiện chuỗi cách điện bao gồm các chi tiết đồng bộ cần thiết để treo/néo dây dẫn trên cột thông qua chuỗi cách điện.

Phụ kiện chuỗi néo và chuỗi đỡ hoàn chỉnh với các kẹp, phụ kiện, vòng phóng điện hồ quang / vòng corona,… được chế tạo theo IEC 60383-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Các phụ kiện không được có khuyết tật như bị nứt, co ngót, bị rỗ,… mép ngoài của các phụ kiện không được thô nhám để giảm tối đa các hiện tượng tập trung điện trường và gây nhiễu sóng vô tuyến.Tất cả bề mặt chịu tải phải nhẳn, đồng nhất để phân bố đều tải trọng.

## 2.4.1 Các yêu cầu khóa néo, ống nối, ống vá dây dẫn

Khóa néo kiểu ép phải phù hợp với đặc tính dây dẫn

Các khóa néo và đầu cose đấu dây lèo có độ bền tương ứng không nhỏ hơn 90% và 30% lực kéo đứt của dây dẫn và có độ dẫn điện không nhỏ hơn độ dẫn điện của dây dẫn; không có khuyết tật; không làm hư hỏng dây dẫn khi lắp ráp. Vị trí ép được đánh dấu rõ trên bề mặt của từng khóa và đầu cose đấu lèo. Bộ phận bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng.

Ống nối và ống nối sửa chữa dây dẫn và dây chống sét phải là loại ống nối ép, kích thước phù hợp với loại dây đã nêu trong mục 2.1 và 2.2 ở trên.

Một bộ ống nối bao gồm: Ống nối ép bằng thép dùng cho lõi thép. Ống nối ép bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dùng cho dây dẫn hoàn tất và nút nhôm dùng để trám lỗ phụ gia trên ống ép bằng nhôm.

Ống nối phải đảm bảo sao cho sau khi nối xong, điện trở mối nối phải nhỏ hơn điện trở của đoạn dây dẫn cùng chiều dài với mối nối và lực kéo đứt mối nối không dưới 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

## 2.4.2. Yêu cầu về mạ kẽm

Mạ kẽm được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, BS 729 hoặc tương đương. Mạ kẽm được thực hiện bằng phương pháp nhúng nóng và phải đạt độ dày của lớp phủ kẽm không ít hơn 610g/m2 đối với bề mặt phẳng (trên các thanh sắt, tấm, phần và phụ kiện) và 305g/m2 đối với các bề mặt ren.

Lớp mạ phải đồng đều, sạch sẽ, mịn màng và càng tránh tạo vảy càng tốt. Bulông phải được mạ sao cho các không gây kênh, kẹt khi lắp đai ốc.

Trừ trường hợp có quy định khác, tất cả các phụ kiện chỉ được mạ kẽm sau khi các việc khác như cưa, cắt, khoan, đục lỗ, uốn cong và gia công được hoàn thành.

Tất cả các vật liệu sẽ được xử lý với giải pháp dicromat natri ngay lập tức sau khi mạ kẽm.

Chuẩn bị cho việc mạ kẽm.

Tất cả các chi tiết được mạ phải được làm sạch các vết rỉ sét, bụi bẩn, dầu, mỡ, và các tạp chất khác, đặc biệt là xỉ của các mối hàn. Công tác chuẩn bị và quá trình mạ kẽm không được gây biến dạng hoặc làm xấu tính chất cơ học của vật liệu làm phụ kiện.

Sau khi mạ, các lỗ hổng trên phụ kiện sẽ được kẽm lấp đầy.

2.4.3. Kiểm tra và thử nghiệm

Cách điện và phụ kiện phải được thực hiện các thử nghiệm theo yêu cầu tại các tiêu chuẩn đã nêu ở mục 2.4.1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

2.4.4. Đóng gói

Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ và đảm bảo cách điện và các phụ kiện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và lưu kho.

Tất cả các vỏ thùng, bao bì, v.v.. phải được ghi rõ ràng ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải,… và có dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

## + Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- Nhà sản xuất, xuất xứ của cách điện, phụ kiện.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất cách điện, phụ kiện của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật tổng thể và từng chi tiết phụ kiện.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại cách điện và phụ kiện, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

- Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất cách điện, phụ kiện ít nhất 03 năm.

2.5. Các yêu cầu về chế tạo cột thép

a. Hệ thống kiểm soát chất lượng

Tất cả hàng hóa và dịch vụ đi kèm cung cấp cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu Việt Nam. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo luôn duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

b. Các tiêu chuẩn.

Chỉ tiêu kỹ thuật, qui định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

Ngôn ngữ được sử dụng trong các qui định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt.

c.  Gia công cơ khí

Việc chế tạo kết cấu thép được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.

Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối để Bên A xem xét quyết định.

Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn < 60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

Cắt thép bằng phương pháp cơ khí. Tất cả các lỗ trong chi tiết kết cấu thép  đều phải khoan.Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải đảm bảo chính xác để việc lắp dựng ở công trường được dễ dàng.

Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ 850  950oC, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

Bản đế được ráp tổ hợp theo dưỡng và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức bằng hàn điện hồ quang và hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt,các đường hàn phải đều, đủ chiều cao và nhẵn, đường hàn không rỗ và có bọt khí. Hàn và kiểm tra mối hàn theo tiêu chuẩn 20 TCN 170-89,các đường hàn sau khi hàn xong được kiểm tra lại bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận đạt kết quả yêu cầu.

Tất cả các chi tiết (thanh cột, đế, bản mã) sau khi gia công đạt yêu cầu đều được đóng dấu chìm chỉ rõ là một chi tiết trong một kết cấu nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ thiết kế. Đóng dấu chìm ở vị trí lắp ráp không bị che khuất, không bị mờ sau khi mạ và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

d.  Mạ kẽm

Việc mạ kẽm chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công tác gia công cơ khí. Các chi tiết cần mạ phải riêng biệt, mạ bằng phương pháp nhúng nóng, mọi chi tiết biến dạng hoặc cong vênh sau khi mạ phải được sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi đóng gói giao hàng. Việc mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

Trong quá trình mạ kẽm thường xuyên kiểm tra tính đồng chất của lớp mạ kẽm bằng máy đo chiều dày lớp mạ. Kiểm tra độ dính chặt, nhẵn và không có khuyết tật như: rộp, cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axit,xỉ hoặc các khuyết tật khác.

e. Khả năng đáp ứng của hàng hoá theo đúng yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu về chất lượng và tính năng kỹ thuật:

Quy cách, kết cấu, chủng loại thép của các cột phải được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của bản vẽ thiết kế chế tạo. Tất cả các chủng loại thép chế tạo cột phải có đầy đủ mã mác, xuất xứ.

Toàn bộ các cột thép được chế tạo bằng thép hình và thép tấm liên kết bằng bu lông và hàn điện, toàn bộ cột đều được mạ kẽm.

- Thép chế tạo cột có các thông số theo tiêu chuẩn JISG3101; JISG3106; TCVN 7571:2006 hoặc tương đương.

+ Với thép thường – SS400 :

| Giới hạn chảy: σchảy | ≥ 2450 daN/cm2 |
| --- | --- |
| Giới hạn bền: σbền | ≥ 4000 daN/cm2 |

+ Với thép cường độ cao – SS540 (hoặc loại thép có cường độ tương đương)

| Khi t≤16mm: |  |
| --- | --- |
| Giới hạn chảy: σchảy | ≥ 4000 daN/cm2 |
| Giới hạn bền: σbền | ≥ 5400 daN/cm2 |
| Khi t>16mm: |  |
| Giới hạn chảy: σchảy | ≥ 3900 daN/cm2 |
| Giới hạn bền: σbền | ≥ 5400 daN/cm2 |

- Bu lông đai ốc chế tạo theo TCVN 1876-76, 1889-76, 1916-76, 1896-76, 1897-76, 1896-77, 2061-77, 130-77  hoặc tương đương có cấp độ bền 4.6, 5.6, 6.6.

- Hàn điện dùng loại que hàn N42, N50 hoặc loại có đặc tính kỹ thuật tương đương. Tất cả các mối hàn phải được kiểm tra thử nghiệm bằng siêu âm.

- Cột thép được chế tạo theo Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003, toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN-04-92, chiều dày lớp mạ kẽm với tất cả các chi tiết cột có chiều dày < 6mm là 100µm, chiều dày >6mm là 110µm, chi tiết chôn dưới đất là 120µm và chiều dày lớp mạ kẽm với tất cả bulông, đai ốc, vòng đệm là 55 µm.

- Các cột cao từ 50 m trở lên phải sơn cảnh báo trắng, đỏ theo quy định, các cột cao trên 50m phải lắp đèn cảnh báo theo thiết kế được duyệt.

- Phần cột thép, trước khi giao hàng phải được lắp thử và nghiệm thu tại xưởng. Sau đó, cột đem mạ kẽm nhúng nóng.

- Các chi tiết sản phẩm cột thép của từng đơn vị cần phải được đánh dấu ký hiệu tên nhà sản xuất và đánh dấu chìm số mã hiệu thanh, các chủng loại bulông lắp ráp cột thép cũng phải được đánh dấu ký hiệu tên nhà sản xuất. Các đơn vị chế tạo có trách nhiệm lấy mẫu đi thử nghiệm tại các trung tâm kiểm tra chất lượng của Việt Nam, có so sánh đối chứng với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và được đi kèm trong Hồ sơ dự thầu.

- Mọi điều kiện kỹ thuật khác trong việc gia công chế tạo cột phải tuân thủ đúng theo hồ sơ thiết kế của từng loại cột.

- Vật liệu để chế tạo thép chế tạo cột, bu lông phải có nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và phải đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định của thiết kế, không được rỗ, rỉ, cong, vênh.

- Tất cả các loại thép, bulông phải có kết quả thử nghiệm do một cơ quan có thẩm quyền tại Việt nam hoặc nước ngoài.

f. Tài liệu kỹ thuật

- Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo biên bản nghiệm thu kiểm tra, bản vẽ hoàn công, cụ thể là:

- Bản thử nghiệm tại nhà máy sản xuất: hàng hoá phải được kiểm tra tại nhà máy sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Bao gồm nghiệm thu mộc và thử nghiệm xuất xưởng.

- Bản thử nghiệm do một cơ quan có thẩm quyền tại Việt nam hoặc nước ngoài phát hành cho loại hàng hoá nhà thầu chào.

g. Kiểm tra, nghiệm thu

Trong quá trình kiểm tra nghiệm thu kết cấu, Nhà thầu cần trình các chứng chỉ về chất lượng vật liệu, chất lượng đường hàn, chất lượng và chiều dày lớp mạ kẽm do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thí nghiệm và chứng kiến thí nghiệm:

- Cột thép trước khi mạ phải được nghiệm thu mộc với sự chứng kiến của chủ đầu tư.

- Hàng hoá trước khi thí nghiệm xuất xưởng, nhà thầu phải thông báo trước cho bên mời thầu 07 ngày để Bên mời thầu có kế hoạch chứng kiến và yêu cầu thí nghiệm các thông số kỹ thuật khác nếu thấy cần thiết.

Chú ý: Quy trình thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột thép phải tuân theo quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bằng bu lông cấp điện áp đến 500kV (Ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003).

## 2.6. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu xây dựng

| TT | Tên vật tư, thiết bị | Nhãn hàng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép hình | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 2 | Thép xây dựng | Do các nhà sản xuất có chứng chi hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 3 | Xi măng | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |
| 4 | Cát | Theo TCVN |  |
| 5 | Đá | Sản xuất bàng máy |  |

## 2.7. Cấu kiện kim loại:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất thép | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị gia công kim loại | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị mạ kẽm | Nhà thầu khai báo |
|  | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5:2006; TCVN 5408 - 91 |
|  | Yêu cầu thép |  |
|  | Dung sai chiều dày: |  |
|  | Sắt V | ± 0,5 mm |
|  | Sắt Dẹt | ± 0,2 mm |
|  | Sắt U | ± 0,4 mm |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo đúng bản vẽ thiết kế |
|  | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² |
|  | Yêu cầu lớp mạ kẽm |  |
|  | Bề mặt | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | > 80µm |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng

Với các vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:

- Thí nghiệm điển hình (Type test), thí nghiệm thiết kế (Design test), thí nghiệm xuất xưởng (Rountine test), thí nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

- Chứng chỉ ISO 9001 của nhà sản xuất.

- Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công.

- Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

4. Đấu thầu bền vững:

4.1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định chuyên ngành về kỹ thuật điện, xây dựng và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật công trình được phê duyệt:

4.1.1. Những công việc ban đầu

- Sau khi nhận các mốc cao độ và toạ độ chuẩn do Công ty Điện lực và Tư vấn thiết kế giao, nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Công ty Điện lực Hưng Yên và tư vấn thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

4.1.2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật

- Công tác định vị đường dây: Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp sử lý.

- Công tác vận chuyển: Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

+ Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

+ Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

+ Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

+ Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

- Công tác làm móng:

+ Định vị công trình

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v .... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc trong quá trình thi công.

- Công tác đào đất

Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công .

Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ,...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng (đổ bê-tông, xây).

Khi đào hố móng phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

Kể từ khi đào móng đến khi thi công dựng cột, lắp xà, sứ,.... Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, cảnh báo, cảnh giới, treo biển tên công trình,... nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình và người qua lại.

- Công tác đắp đất

Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế quy định.

Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

- Công tác bê tông

+  Vật liệu:

Xi măng: Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng và phải được thử nghiệm theo TCVN hoặc tương tương. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng.

Cát, sỏi (đá): Cỡ hạt của cát, sỏi (đá) phải theo đúng TCVN hoặc tương đương. Nguồn cung cấp cát, sỏi (đá) phải được Nhà thầu nêu rõ trong Hồ sơ dự thầu.

Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại, phù hợp với TCVN.

Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN.

+ Chứa xi măng: Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách ly với mặt đất.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

- Công tác dựng cột: Công tác dựng cột phải tiến hành theo quy trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng. Trước khi dựng cột nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá quy định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong quy định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa xi măng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với quy định cho phép.

- Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa: Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa,... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế. Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột và các trạm biến áp, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành. Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ xung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan tư vấn thiết kế.

- Công tác rải căng dây dẫn: Nhà thầu phải có dụng cụ nâng rulô dây để ra dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế. Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

- Công tác lắp đặt cách điện: Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện cách điện, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

- Công tác thí nghiệm: Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền. Nhà thầu phải tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị, hạng mục Dự án trong quá trình thi công đến khi đóng điện theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm. Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

+ Thí nghiệm phần xây dựng

+ Thí nghiệm phần điện

+ Công tác thí nghiệm phải do đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực thí nghiệm theo quy định.

- Các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thi công, đảm bảo tính liên tục. Đặc biệt trong thi công chuyển đổi lưới điện nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thời gian mất điện.

- Các nội dung khác như, lắp đặt hệ đo đếm, làm hộp đầu cáp,... theo đúng quy định hiện hành.

- Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công: Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

+ Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

- Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 10 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.

4.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

4.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định. Các hố móng phải được san lấp và vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt chú ý các vị trí hố móng đã đào nhưng chưa dựng cột phải có biển báo hoặc san lấp tạm sau khi đã đổ móng. Mọi chi phí do nhà thầu tự lo.

- Nhà thầu phải có các biện pháp hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải có các biện pháp quản lý, kiểm soát tiếng ồn, bụi khói, rung, nước thải, các hóa chất có nguy hại đến môi trường, như dầu, mỡ,... theo đúng các quy định hiện hành.

4.5. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình được duyệt.

4.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Dự án, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...

4.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.

4.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được phê duyệt.

IV. Các bản vẽ (TKBVTC: Tập 2 - Các bản vẽ thi công).