## 1. LBS 22kV
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | * Có Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự: - Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương; - Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình sau đây, đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL): + Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests); + Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
7 | Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS | Có Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối LBS phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với chuẩn giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (IEC 60870-5-104)
8 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
B.I | Dao cắt tải LBS 22 kV
1 | Loại thiết bị | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6; tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía; lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
2 | Điện áp định mức | ≥ 24 kV
3 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
4 | Tần số định mức | 50 Hz
5 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | ≥ 12,5 kArms
6 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | ≥ 1giây
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | ≥ 125 kVp
8 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | ≥ 50 kVrms
9 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | ≥ 16 A
10 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | ≥ 1,5 A
11 | Biến dòng điện đo lường | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
12 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía
13 | Cơ cấu đóng/cắt | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác; - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển; - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
14 | Độ bền tiếp điểm chính | * ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì; * ≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1).
15 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
16 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
17 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | ≥ 25mm/kV
18 | Phụ kiện theo kèm thiết bị
18.1 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS | Có
18.2 | Kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tiết diện tới 240 mm2; Bao gồm cả chụp đầu cực LBS | 6 cái
18.3 | Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác | Có
18.4 | Bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất | Có
18.5 | Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6) | Có
18.6 | Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
18.7 | Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
B.II | Tủ điều khiển (kèm theo Dao cắt tải LBS 22 kV)
1 | Mã hiệu tủ | Nêu rõ
2 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA
3 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
4 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện
5 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
5.1 | Khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA | Thiết bị phải có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ
5.2 | Tủ điều khiển có thể chứa các thiết bị SCADA | Như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v.
5.3 | Tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v | Đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS; Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45
5.4 | Số cổng kết nối của Tủ điều khiển với Modem | Phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet)
6 | Danh sách dữ liệu SCADA (Datalist) phải đáp ứng tối thiểu như sau:
6.1 | Tín hiệu trạng thái 02 bit | Vị trí đóng/cắt của LBS
6.2 | Tín hiệu cảnh báo 01 bit | Mất nguồn AC; Ắc quy bị lỗi; Vị trí khóa (từ xa, tại chỗ); Hư hỏng nội bộ; Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha); cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu sử dụng buồng dập hồ quang SF6)
6.3 | Tín hiệu điều khiển 02 bit | Đóng/cắt LBS
6.4 | Tín hiệu điều khiển 01 bit | Reset từ xa tín hiệu sự cố
6.5 | Tín hiệu đo lường (analog) | Dòng điện 3 pha; Điện áp 3 pha; Các giá trị P, Q, cosf
7 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
8 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS
9 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
10 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn; - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp; - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54.
11 | Khóa bảo vệ tủ | Có
12 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | 220 VAC (-10% ÷ +10%)
13 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp 24 VDC và phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
14 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
14.1 | Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
14.2 | Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m | Có
14.3 | Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối | Có
14.4 | Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
14.5 | Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End” | Có
Note on A2: Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Văn bản số 4489 ngày 29/9/2023 của NPC
Note on C11: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C12: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 2. UPS
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bộ lưu điện UPS đa năng (2200VA/1200W)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Bộ lưu điện UPS đa năng (2200VA/1200W) |  |  | Bộ lưu điện UPS SANTAK BLAZER-2200 PRO 2200VA (1200W)
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Nguồn vào
| Điện áp danh định | 230 VAC
| Ngưỡng điện áp | 170 ~ 280 VAC
| Số pha | 1 pha (2 dây)
| Tần số danh định | 50 Hz/60 Hz
4 | Nguồn ra
| Công suất | 2200VA/ 1200W
| Điện áp | 220 VAC ± 10%
| Số pha | 1 pha (2 dây)
| Dạng sóng (chế độ ắc qui) | Sóng sin mô phỏng (ở chế độ ắc quy)
| Tần số | 50 Hz/60 Hz
| Cấp điện ngõ ra | ≥ 2 ổ cắm chuẩn NEMA
5 | Ắc quy
| Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng
| Cấu hình | 12V x 9Ah x 2
| Thời gian sạc | 2-4 giờ đạt 90% dung lượng
| Thời gian lưu điện với tải 100W | 50 phút
6 | Giao diện
| Cổng giao tiếp | USB-HID
| Hiển thị trạng thái | Màn hình LCD
7 | Môi trường hoạt động
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.

## 3. CDCL 22
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 22 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 22 kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
12 | Dòng điện định mức
| Cầu dao cách ly 22 kV-630A | 630A
| Cầu dao cách ly 22 kV-1250A | 1250A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 125kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 125kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 50 kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 50 kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có

## 4. FCO 22
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 1 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 22 kV
8 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) |  24 kV
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức |  100A
11 | Định mức dòng cắt không đối xứng | ≥ 12 kArms
12 | Định mức dòng cắt đối xứng | ≥ 8 kArms
13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s) |  125 kVp
14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  50 kV
15 | Phụ kiện đi kèm FCO
15.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25mm/1kV
15.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì
15.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15.5 | Dây chì đi kèm FCO | do Chủ đầu tư cấp
16 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
18 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | Có
Note on A2: Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 4429 ngày 26/9/2023 của NPC
Note on C22: Văn bản 4429 ngày 26/9/2023 của NPC

## 5. CSV 22
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 18 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 13,97 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth đối với ZnO-22 kV | ≥ 1,1 C
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs đối với ZnO-22 kV | ≥ 0,4 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 125 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 50 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 6. Tủ điện 0,4kV
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ điện hạ thế: 150A 02 lộ ra (2x100A) treo trên cột TBA
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Có 2 lớp cánh; Có ngăn chống tổn thất riêng; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Điện áp danh định của lưới điện | 0,4 kV
6 | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây
7 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
II | Yêu cầu chi tiết Tủ điện hạ thế: 150A 02 lộ ra (2x100A) treo trên cột TBA
1 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ điện lắp vào cột BTLT TBA (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
2 | Yêu cầu kỹ thuật Áp tô mát (MCCB)
2.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2.2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
2.3 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
2.4 | Số cực | 03 cực
2.5 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
2.6 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | 230/400 VAC
2.7 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | ≥ 800 VAC
2.8 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | ≥ 8 kVp
2.9 | Tần số định mức | 50 Hz
2.10 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
2.11 | Số lượng Áp tô mát trong tủ và Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
a | Áp tô mát tổng | 1 cái x 150A
b | Áp tô mát nhánh | 2 cái x 100A
2.12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | ≥ 36 kA
2.13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | Ics = 100% Icu (kA)
2.14 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | (không tải/có tải ở dòng định mức)
a | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 lần
3 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
3.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
3.2 | Tần số, Điện áp định mức | 50 Hz, 600 V
3.3 | Cấp chính xác | 0,5
3.4 | Tỷ số biến dòng | 150/5
4 | Công tơ điện tử 3x5 A, 380 V có chức năng đo xa | Số lượng: 01 cái
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2). Toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 75A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2).
Note on B14: Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC
Note on C21: Văn bản số 4489 ngày 29/09/2023 của NPC

## 7A. Day bọc AC70, 120
Bảng 7A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013; TCVN 5064/SĐ1:1995; IEC60502-2
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Điện áp hệ thống cao nhất | 24 kV
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
III | Phần lõi dẫn điện ACSR 120/19
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 120/19 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,244 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra)
| Lớp 1 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 18
| Lớp 2 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần lõi thép | Nhỏ nhất 14, lớn nhất 28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
6 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 26/2,40 mm
7 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,03 mm
8 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 7/1,85 mm
9 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,06 mm
10 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 117,6 mm2
11 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 18,8 mm2
12 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 175 N/mm2
13 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,5 %
14 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1.313 N/mm2
15 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1.166 N/mm2
16 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
17 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 190 g/m2
18 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 41.521 N
IV | Phần Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn; - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện; - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | ≥ 0,3 mm
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | 1.000 Ωm
V | Phần Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn; - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm.
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | 2,5 mm
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | ≥ 2,2 mm
VI | Phần Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | 1,8 mm
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | ≥ 1,4
VII | Các chỉ tiêu chung
1 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
- | Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
- | Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
2 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | 22kV/ 1 phút
Note on A2: Văn bản số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 7B. Cap van xoan
Bảng 7B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
2 | Lõi dẫn điện | Nhôm
3 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | 2 kV
5 | Điện áp chịu xung | 20kV với dây >35 mm2; 15kV với dây ≤ 35 mm2
6 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 4x120 mm2
7 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | 19 sợi
8 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | 12,8/13,5 mm
9 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20 độ C | ≤ 0,253 W/km
10 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | 16,8 kN
11 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | 1,7 mm
12 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1,43 mm
13 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | 2,3 mm
14 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 17,5 mm
15 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | ≤ 4.500 kg
16 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
Note on A2: Văn bản 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025

## 7C. Cáp đồng 1 pha
Bảng 7C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2; 1x95 mm2; 1x150 mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
B | Yêu cầu cụ thể
I | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x50mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 7,7 ÷ 8,6mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,0 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,387Ω/km
II | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x95 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x95 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x95mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 11 ÷ 12mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,5 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,193Ω/km
III | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150 mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x150mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 13,7 ÷ 15mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,4 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,6 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,124 Ω/km

## 8A. C.dien đứng
Bảng 8A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
II | Yê cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 24 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện |  |  | 600
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 600 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 962 mm
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 85kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 65 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 150 kVpeak
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng đối với Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ
| Sứ đứng gốm 22kV | 20 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
13 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E15: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 8B. C.dien chuỗi
Bảng 8B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 22, 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 22, 35 kV
1 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 24 kV
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 38,5 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 130 kVrms
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 180 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 100 kVrms
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 145 kVrms
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 190 kVpeak
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 280 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn (hoặc kép) cách điện Polymer 22 kV (khóa néo loại Giáp níu dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE; AC120/19- XLPE 2,5/HDPE)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Giáp níu phù hợp tương ứng với dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE hoặc AC120/19- XLPE 2,5/HDPE
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện giáp níu | Giáp níu được tạo dạng trước (preformed) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành
b | Vật liệu cấu tạo giáp níu | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế
c | Các phụ kiện bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ | Đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng
e | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút
III | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 22 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
e | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
f | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
IV | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
e | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
f | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 9. Đầu cốt
Bảng 9. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50, M95, M150
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
3.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
3.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ
3.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | 1
5.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
6.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
7.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
8.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
9.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
9.2 | Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
9.3 | Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70, AM95, AM120, AM150 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
4.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 lỗ
4.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 lỗ
4.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 lỗ
4.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
5.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
5.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
6.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
7.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
7.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4.3 kA/2s
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
8.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
8.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9.3 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
III | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95; AM120 (hạ thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 10. Xà kết cấu thép
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 11. Cột Bê tông
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)