Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Sửa chữa 19 MBA phân phối ngoài lưới.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa 19 MBA của PC Hưng Yên | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 30 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

+ Tập 5: Kiểm định trạng bị hệ thống điện.

+ Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ thế.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

| - Tổ chức thi công | TCVN-4055-85 |
| --- | --- |
| - Tiêu chuẩn nghành điện | 11TCN-19-84 |
| - Qui phạm thi công các công trình điện | 11TCN-01-84 |

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của cán bộ giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình.

c. Chủ đầu tư, cán bộ giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra.

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng.

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công.

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

3.1. Yêu cầu chung:

Tất cả các vật tư thiết bị, vật liệu chính cung cấp cho công trình phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng Quốc gia bao gồm: Dầu MBA , dây đồng, ty sứ ca, hạ thế, phụ kiện ……….(Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị và vật liệu theo đề án thiết kế được duyệt).

3.2. Các yêu cầu sửa chữa MBA:

1. MBA 250kVA- 10(22)/0,4kV Nam Hải 5 (Số chế tạo: 14200)

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 849W; Pk ≤ 4420W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả sứ 24kV cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh, tận dụng lại; xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Thay 04 bộ sứ cách điện hạ thế đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Ty sứ hạ áp: Thay 04 ty sứ Φ20, bổ sung 01 đầu cốt đồng M20 cho mỗi ty sứ; bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Cốc hạt chống ẩm: thay cốc chống ẩm mới, thay 03 bộ ecu bu long 6x30

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Báo dầu: thay đồng hồ báo dầu mới,

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu cách điện hiện trạng. Khối lượng dầu cần thay mới là 280kg (337 lít) và 16kg (19 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh 296 kg (356 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 02 bộ chuyển nấc mới gồm 01 bộ nấc phân áp 1 tầng 5 tiếp điểm và 01 bộ nấc phân áp 1 tầng 6 tiếp điểm.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

2. MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Nam Thắng 9 (số chế tạo: 028-1603)

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 846W; Pk ≤ 4418W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả sứ 24kV cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Tận dụng lại, vệ sinh bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt M20 cho mỗi ty sứ, bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Cốc hạt chống ẩm: thay cốc chống ẩm mới, thay 03 bộ ecu bu long 6x30

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Báo dầu: vệ sinh tận dụng lại đồng hồ báo dầu.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 55 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 316 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 02 bộ chuyển nấc mới gồm: 01 bộ nấc phân áp 2 tầng 5 tiếp điểm và 01 bộ nấc phần áp 2 tầng 6 tiếp điểm.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

3. MBA 250kVA-10(22)/0,4kV Số 2 Phú Xuân (Số chế tạo: 08460709)

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 843W; Pk ≤ 4395W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả sứ 24kV cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt cho mỗi ty sứ, bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Báo dầu: Thay phao báo dầu kiểu kín mới.

- Van phòng nổ: Thay van an toàn áp lực mới.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 50 bộ êcu bulông Φ10x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu mới. Khối lượng dầu cần thay mới là 265 kg (319 lít) và 16 kg (19 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh là 281 kg (338 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới 1 tầng (có 05 nấc điều chỉnh điện áp).

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

4. MBA 320kVA-22/0,4kV Vũ Hội 12 (Số chế tạo: 06931120)

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 959W; Pk ≤ 5380W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả sứ 24kV cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh, tận dụng lại; xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiêp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh, tận dụng lại; xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt đồng M20 cho mỗi ty sứ; bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiêp, thay 03 bộ ecu bu long 6x30.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Báo dầu: thay đồng hồ báo dầu mới.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 59 bộ êcu bulông Φ10x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu mới. Khối lượng dầu cần thay mới là 335kg (404 lít) và 18 kg (22 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh 353 kg (426 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ chuyển nấc mới gồm  01 bộ nấc phân áp 1 tầng 6 tiếp điểm điện áp 22 kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 134kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ

5. MBA 400kVA-35(22)/0,4kV Bao Hàm 3 (Số chế tạo: 11211753):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 1082W; Pk ≤ 6490W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả sứ cách điện cao thế cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt đồng M20 cho mỗi ty sứ, bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Van phòng nổ: Vệ sinh tận dụng lại.

- Cốc chông ẩm: vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp. thay 03 ecu bulong 6x30 mới

- Báo dầu: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp đồng hồ báo dầu

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 51 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 360 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ 02 chuyển nấc mới : Loại 1 tầng 6 tiếp điểm và 2 tầng 5 tiếp điểm 35kV

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 241kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

6. MBA 400kVA-35(22)/0,4kV Cam Đông 1, Thụy Liên TT (Số chế tạo: 196-1604)

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 1075W; Pk ≤ 6482W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt đồng M20 cho mỗi ty sứ, bổ sung 02 ecu bulong 8x30 cho mỗi đầu cốt.

- Cốc chông ẩm: vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp. thay 03 ecu bulong 6x30 mới.

- Báo dầu: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp đồng hồ báo dầu.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 57 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu mới. Khối lượng dầu cần thay mới là 400 kg (482 lít) và 21 kg (25 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh 421 kg (507 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 02 bộ chuyển nấc mới: loại 1 tầng 6 tiếp điểm và loại 2 tầng 5 tiếp điểm.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 241kg, thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

7. MBA 560kVA 35(22)/0,4kV Bờ Nam Sông Kiên Giang Tân Lập VT (Số chế tạo: 11211753):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 1446W; Pk ≤ 8170W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế cùng phụ kiện kèm theo (03 kẹp chân sứ; 12 củ nhôm; 12 bộ ecu, long đen 10x40 chân sứ).

- Ty sứ cao áp: Thay 03 bộ ty sứ Φ12 mới các pha gồm 02 ecu+long đen đồng cho mỗi ty sứ để phù hợp với sứ cao thế mới.

- Sứ hạ áp: thay 04 bộ Sứ cách điện hạ thế.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại, xử lý tiếp xúc các pha, bổ sung 01 đầu cốt đồng M30 cho mỗi ty sứ, bổ sung 02 ecu bulong 10x40 cho mỗi đầu cốt.

- Ống phòng nổ: đánh rỉ sơn lại, thay 12 ecu bulong 10x40.

- Cốc chống ẩm: vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp. thay 03 ecu bulong 6x30 mới.

- Báo dầu: Thay kính báo dầu dẹt mới, thay 06 ecu bulong 6x30 mới.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 47 bộ êcu bulông Φ10x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 530 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới loại 1 tầng 6 tiếp điểm và 2 tầng 3 tiếp điểm.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 289kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

8. MBA 250kVA-35(22)/0,4kV  (Số chế tạo: 1406182):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 856W; Pk ≤ 4430W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 281 kg, bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Thay mới các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới gồm 01 bộ 1 tầng (có 05 nấc điều chỉnh điện áp) và 01 bộ Điều chỉnh đổi nối Y/Δ (3 vị trí).

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 125kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

9. MBA 250 kVA-35(10)/0,4 kV (Số chế tạo: 17041375):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 839W; Pk ≤ 4390W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 361 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới gồm 01 bộ 1 tầng 6 tiếp điểm .

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 120kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

10. MBA 250 kVA-35(10)/0,4 kV (Số chế tạo: 17041376):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 835W; Pk ≤ 4290W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 361 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 35kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 120kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

11. MBA 250 kVA-35/0,4 kV (Số chế tạo:01130212):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 846W; Pk ≤ 4390W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Thay 03 ty sứ cao thế M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 246 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Thay mới các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới bộ 1 tầng 6 tiếp điểm 35kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay thế 119 kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng và cấp điện áp 35/0,4 kV. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

12. MBA 250kVA-22/0,4kV (Số chế tạo: 03810312):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 835W; Pk ≤ 4400W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 209 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 22 kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 116kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

13. MBA 250 kVA-35/0,4 kV (Số chế tạo: 0114895):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 842W; Pk ≤ 4412W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Thay 01 bộ Sứ cách điện hạ thế pha n, các pha còn lại vệ sinh tận dụng.

- Ty sứ hạ áp: Thay ty sứ hạ thế pha n, a, b bằng ty sứ đồng hạ thế M20 có đầu cốt, bổ sung 01 đầu cốt đồng M20 cho pha C.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu mới. Khối lượng dầu cần thay mới là 380 kg (458 lít) và 16 kg (19 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh là 396 kg (477 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 35 kV 30A.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

14. MBA 250 kVA-35/0,4 kV (Số chế tạo: 00560212):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 832W; Pk ≤ 4390W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ cao áp: Thay 03 ty sứ cao thế M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 242 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Thay mới các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới bộ 1 tầng 6 tiếp điểm 35kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 118kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Dỡ 03 cuộn dây hạ áp cũ vào lô, thay cách điện bằng giấy cách điện mới, quấn lại 03 bối dây hạ áp pha a, b, c bằng dây đồng cũ; ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

15. MBA 400kVA-22/0,4kV (Số chế tạo: 0114734):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 1071W; Pk ≤ 6476W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: bổ sung 02 quả sứ pha A, B thay 01 quả sứ pha C bằng Sứ cách điện cao thế 24kV.

- Ty sứ cao áp: bổ sung 02 ty sứ pha A,B thay 01 ty sứ pha C bằng ty sứ cao thế M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: Thay đồng hồ báo dầu.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Thay dầu mới. Khối lượng dầu cần thay mới là 410 kg (494 lít) và 21 kg (25 lít) tráng rửa. Tổng khối lượng dầu cần bổ sung và tráng rửa, vệ sinh là 431 kg (519 lít).

* Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 22 kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 155kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

16. MBA 560 kVA-35/0,4 kV (Số chế tạo: 02840312):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 1430W; Pk ≤ 8157W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại.

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu long đen đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng.

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 48 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 431 kg và bổ sung khối lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Thay mới các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA.

- Bộ chuyển nấc: Thay bộ chuyển nấc mới bộ 1 tầng 6 tiếp điểm 35kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 235kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Dỡ 03 cuộn dây hạ áp cũ vào lô, thay cách điện bằng giấy cách điện mới, quấn lại 03 bối dây hạ áp pha a, b, c bằng dây đồng cũ; ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

17. MBA 250KVA-10(22)/0,4KV (Số chế tạo: 10501111):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 843W; Pk ≤ 4400W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 264 kg và bổ sung lượng dầu còn thiếu đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 22 kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 110kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Dỡ 03 cuộn dây hạ áp cũ vào lô, thay cách điện bằng giấy cách điện mới, quấn lại 03 bối dây hạ áp pha a, b, c bằng dây đồng cũ; ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

18. MBA 320KVA-35/0,4kV (Số chế tạo: 0114938):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 958W; Pk ≤ 5650W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: Đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: Thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 06 ecu long đen đồng M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: Vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 361 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

*. Ruột máy:

- Gông từ: Vệ sinh lõi thép, kiểm tra tu sửa các mạch từ, kiểm tra cách điện mạch từ.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 35 kV.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 130kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Vệ sinh, căn chỉnh tăng cường cách điện, ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

19. MBA 320KVA-35/0,4kV (Số chế tạo: 02770312):

* MBA sau sửa chữa có Po ≤ Po hiện trạng và Pk ≤ Pk hiện trạng, cụ thể: Po ≤ 950W; Pk ≤ 5594W.

* Vỏ máy và các phụ kiện:

- Vỏ máy: Đánh rỉ và sơn lại toàn bộ vỏ MBA, nắn lại những chỗ cong vênh.

- Bình dầu phụ: đánh rỉ sơn lại

- Sứ cao áp: thay 03 quả Sứ cách điện cao thế.

- Ty sứ cao áp: Thay 03 ty sứ cao thế M12.

- Sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng lại bằng cồn công nghiệp.

- Ty sứ hạ áp: Vệ sinh tận dụng, bổ sung 04 đầu cốt đồng M20.

- Cốc hạt chống ẩm: Vệ sinh tận dụng.

- Hạt chống ẩm: Thay hạt chống ẩm mới cho MBA.

- Đồng hồ báo dầu: Vệ sinh tận dụng

- Ê cu bulông mặt MBA: Thay 42 bộ êcu bulông Φ12x40.

* Dầu cách điện:

- Lọc lại dầu cũ còn lại 315 kg và bổ sung lượng dầu thiếu hụt đảm bảo yêu cầu vận hành.

* Ruột máy:

- Gông từ: Thay gông từ mới phù với công suất, điện áp của máy.

- Hệ thống phíp cách điện, mâm đỡ, …: Vệ sinh, sửa chữa các căn đệm, vành guốc cách điện và các phụ kiện bên trong MBA. Thay mới các cách điện, phụ kiện bị hỏng.

- Bộ chuyển nấc: Thay 01 bộ Điều chỉnh 1 tầng phân áp 35 kV 30A.

- Hệ thống gioăng chịu dầu: Thay mới gioăng mặt máy, gioăng quả bàng, gioăng chân sứ, các gioăng chịu dầu khác.

- Bối dây cao áp: Quấn lại 03 bối dây cao áp pha A, B, C bằng dây đồng tráng men mới, khối lượng dây thay mới 135kg; thay cách điện bằng giấy cách điện mới. Quấn phù hợp với công suất máy biến áp hiện trạng. Dỡ 03 cuộn dây cao áp cũ vào lô.

- Bối dây hạ áp: Dỡ 03 cuộn dây hạ áp cũ vào lô, thay cách điện bằng giấy cách điện mới, quấn lại 03 bối dây hạ áp pha a, b, c bằng dây đồng cũ; ép nén, sơn tẩm cách điện 03 cuộn dây cũ.

3.3. Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

3.3.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- Quy trình An toàn áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-EVNNPC ngày 28/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

- Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, ký hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 01:2023/EVN hoặc tương đương.

3.3.2. Giải pháp kỹ thuật

3.3.2.1. Điều kiện môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Quốc gia để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

3.3.2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống:

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3.3.2.3. Yêu cầu kỹ thuật sửa chữa

* Yêu cầu chung:

- Về tổn hao: MBA sau sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu tại mục 3.2.

- Các thông số kỹ thuật khác: Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (TCCS 01:2023/EVN hoặc tương đương).

- Gắn mác thông số MBA sau sửa chữa bên cạnh mác máy cũ.

*  Yêu cầu về năng lực đơn vị sửa chữa MBA:

- Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thực hiện đầy đủ các hạng mục xuất xưởng MBA tại nhà xưởng với các thiết bị thử nghiệm được cơ quan thẩm quyền cấp chứng nhận hiệu chuẩn.

3.3. 2.4. Yêu cầu về thí nghiệm MBA sửa chữa

3.3.2.4.1. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

c. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

d. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

e. Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

f. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

g. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

h. Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

3.3.2.4.2. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

- Toàn bộ 100% các MBA phải được thí nghiệm tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po, Pk) bởi đơn vị thí nghiệm độc lập có chứng chỉ ISO 17025 hoặc tương đương (với hạng mục Po, Pk) được chủ đầu tư chấp thuận. Giá trị Po, Pk không được vượt quá giá trị Po, Pk trước sửa chữa của các MBA đó. Các MBA có giá trị Po, Pk không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này thì đơn vị sửa chữa phải tiếp tục xử lý sửa chữa đảm bảo các MBA thí nghiệm đạt.

- Sau khi MBA đã được sửa chữa tập kết ở kho của Nhà thầu và được Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng sau sửa chữa, Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để tổ chức thí nghiệm Po, Pk tại đơn vị thử nghiệm độc lập. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

- Đối vật tư vật tư, thiết bị phục vụ gói thầu:

Tất cả các vật liệu, vật tư thay thế phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

3.3.2.5. Thông số kỹ thuật của Máy biến áp phân phối 3 pha 22kV:

3.3.2.5.1. Yêu cầu chung

- MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được sửa chữa phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

- Tất cả vật liệu, công nghệ sửa chữa, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ sau sửa chữa.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

3.3.2.5.2. Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được sửa chữa đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được sửa chữa đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1 hoặc tương đương, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046 hoặc tương đương).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007 hoặc tương đương. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

  - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008 hoặc tương đương).

  - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013 hoặc tương đương).

  - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007 hoặc tương đương).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- 3.3.2.5.3. Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- 3.3.2.5.4. Dầu máy biến áp:

- Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 hoặc tương đương |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | < 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

- 3.3.2.5.5. Sứ xuyên

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng dưới.

- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

- Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31 mm/kV).

- Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug hoặc tương đương.

MBA phải được sửa chữa và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,23 (0,4) | - | 3 | - |

- 3.3.2.5.6. Bộ điều chỉnh điện áp:

- Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

- Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- 3.3.2.5.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

3.3.2.5.8. Nhãn mác

- MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

  - Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

- 3.3.2.5.9. Quy định về niêm phong:

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

- 3.3.2.5.10. Ký hiệu và đánh dấu:

- Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

- 3.3.2.5.11. Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076 hoặc tương đương. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 (kVA).

- 3.3.2.5.12. Khả năng chịu quá tải:

- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

- Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

- 3.3.2.5.13. Tổ đấu dây

Các MBA phân phối 3 pha  22/0,4 (kV) sau khi sửa chữa có tổ đấu dây là Δ/Yo-11.

- 3.3.2.5.14. Mức cách điện

MBA phải được thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- 3.3.2.5.15. Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 180 | 55 |  |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10 hoặc tương đương.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- 3.3.2.5.16. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2 hoặc tương đương.

3.3.2.6. Thông số kỹ thuật của Máy biến áp phân phối 3 pha 35kV:

3.3.2.6.1. Yêu cầu chung

- MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 35 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên.

- Máy được sửa chữa, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ sửa chữa.

- Sửa chữa phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

- 3.3.2.6.2. Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- 3.3.2.6.3. Dầu máy biến áp:

- Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 hoặc tương đương |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | < 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

- 3.3.2.6.4. Sứ xuyên

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng dưới.

- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

- Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31 mm/kV).

- Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

MBA phải được sửa chữa và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
|  | 40,5 Áp dụng đối với các MBA 35 kV lắp đặt tại các TBA đầu nguồn hoặc TBA của các nhà máy phát điện lên lưới điện 35 kV | 80 | 190 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- 3.3.2.6.5. Bộ điều chỉnh điện áp:

1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- 3.3.2.6.6. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

1. Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

2. Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

3.3.2.6.7. Nhãn mác

- MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

  - Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

- 3.3.2.6.8. Quy định về niêm phong:

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

- 3.3.2.6.9. Ký hiệu và đánh dấu:

- Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

- 3.3.2.6.10. Dãy công suất định mức:

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha 35/0,4 (kV) nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 (kVA).

- 3.3.2.6.11. Khả năng chịu quá tải:

1. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

- 3.3.2.6.12. Tổ đấu dây

Các MBA phân phối 3 pha, 35/0,4 (kV) sau khi sửa chữa có tổ đấu dây là Δ/Yo-11.

- 3.3.2.6.13. Mức cách điện

MBA phải được thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
|  | 40,5 Áp dụng đối với các MBA 35 kV lắp đặt tại các TBA đầu nguồn hoặc TBA của các nhà máy phát điện lên lưới điện 35 kV | 80 | 190 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- 3.3.2.6.14. Độ ồn:

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 180 | 55 |  |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10 hoặc tương đương.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- 3.3.2.6.15. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2 hoặc tương đương.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

a. Công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa:

Trước khi sửa chữa máy biến áp, tiến hành kiểm tra ngoại quan để xác định các hư hỏng, chất lượng của máy, kiểm tra bên ngoài máy biến áp, làm vệ sinh, tập hợp các số liệu và lý lịch máy, lập khối lượng sửa chữa, dự trù vật liệu trang bị dụng cụ, nhân lực và kế hoạch sửa chữa máy.

  - Chuẩn bị mặt bằng sửa chữa đủ để bố trí các thiết bị thi công, các dung tích chứa dầu, mặt bằng để rút ruột máy.

  - Xác định khả năng và phương pháp xử lý lượng dầu cần thiết.

  - Chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, nguyên vật liệu, thiết bị, thiết bị công nghệ, kích kéo, cầu trục, chuẩn bị đầy đủ khay tôn để đặt ruột máy, chuẩn bị đầy đủ các khay, chậu tôn đựng các bộ phận máy khi thảo ra (nêm, lá thép, bulong, ecu…) và để hứng dầu không để dầu rơi rớt ra xung quanh.

  - Xác định khối lượng và trình tự thực hiện các thao tác sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh cần tiến hành.

  - Lập tiến độ cho các bước công nghệ, xác định số lượng, thành phần, tay nghề cần thiết của đội sửa chữa. Kiểm tra bên ngoài máy, làm vệ sinh, tập hợp các số liệu và lý lịch máy, các khuyết tật đã quan sát thấy trong quá trình vận hành, các dạng sửa chữa hoặc cải tạo mà máy đã trải qua.

  - Chuẩn bị nguồn điện, nguồn nước thi công căn cứ vào nhu cầu của các thiết bị công nghệ và nhu cầu sấy máy biến áp.

  - Chuẩn bị phương án phòng chống cháy nổ, phổ biến phương án này và các quy trình đại tu, quy trình kỹ thuật an toàn cho toàn thể đội sửa chữa.

b.Kiểm tra xem xét bên ngoài máy:

  - Kiểm tra bề mặt các chỗ lắp nối có chỗ nào bị rò rỉ

  - Kiểm tra sứ xem có nứt vỡ hay các vết bẩn

  - Kiểm tra vỏ thùng và các cánh dầu có bị phình, méo, có bị rò rỉ dầu.

  - Kiểm tra hư hỏng ở thùng dầu phụ, ống chỉ thị dầu, bình hút ẩm và tất cả các bộ phận khác có thể kiểm tra được.

  - Đồng thời đo đạc, thiết kế bản vẽ bình dầu phụ để chuyển cho đơn vị cơ khí tiến hành chế tạo.

  - Sau khi kiểm tra, vệ sinh phía ngoài máy. Đối với các vết bẩn, rỉ bám chắc có thể dùng dao, bàn chải sắt để đánh, sau đó dùng giẻ thấm xăng hoặc các dung môi khác lau sạch. Cần làm sạch nắp máy trước khi tháo, còn các bộ phận khác có thể tiến hành vệ sinh khi sửa chữa từng cái.

c. Cơ khí và sơn:

  - Sửa chữa bên ngoài: gò nắn cánh tản nhiệt bị phồng

  - Chuyển thiết kế bản vẽ bình dầu phụ để chuyển cho đơn vị cơ khí tiến hành chế tạo. Đối với các mặt nắp, sau khi vệ sinh, tiến hành khoét lỗ và guzon bắt bình dầu phụ.

  - Hoàn thiện: sơn lại toàn bộ vỏ máy bằng 2 lớp sơn chống rỉ + 3 lớp sơn màu.

d. Rút ruột máy:

  - Việc rút ruột máy tiến hành trong nhà xưởng sạch sẽ, khô ráo tránh bụi, hơi ẩm, mưa, sương… có thể rơi vào ruột máy.

  - Rút dầu đến mức 150-200mm cách mặt máy đồng thời kiểm tra sự hoạt động của ống thủy, phao chỉ thị dầu….

  - Đặt máy cân bằng. Rút toàn bộ dầu ra khỏi máy.

  - Tháo sứ đầu vào, ra MBA phải tháo nhẹ nhàng, tránh va đập làm sứt, mẻ cách điện sau khi tháo ra phải được đặt ở vị trí bẳng phẳng và tránh bị va chạm vào nhau.

  - Tháo đều theo chu vi các bulong mặt máy. Nhấc ruột máy đặt lên tấm kê bằng gỗ, bên dưới ruột máy đặt khay tôn hứng dầu. Chỗ kê đặt ruột máy phải vững chắc, thăng bằng.

  - Cáp cẩu phải móc đúng vị trí quy định, góc của cáp hợp thành tại móc cẩu phải đúng như trong bản vẽ của nhà chế tạo (thông thường không nên lớn hơn 300)

  - Khi nhấc ruột máy phải chú ý sao cho khe hở giữa ruột máy và vỏ đều nhau theo suốt chu vi máy, phải đảm bảo phần ruột không va chạm vào vỏ thùng hay bất kỳ vật gì, tránh các tác động cơ học mạnh đễ làm hỏng mạch từ, cuộn dây, sứ và các bộ phần khác. Cầu trục phải hoạt động nhẹ nhàng, tránh lắc, giật.

  - Vệ sinh cuộn dây, gông từ.

e. Sấy MBA:

- Bố trí trục sấy MBA cả 6 ca liên tục (mỗi ca 02 người). Việc sấy MBA phải thực hiện liên tục kể cả ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật.

- Trang bị bình cứu hỏa CO2 gần vị trí sấy.

- Lập sổ nhật ký sấy MBA. Trong khi sấy cần theo dõi, ghi sổ các thông số sau:

+ Mỗi giời một lần: nhiệt độ ở các điểm trên máy, dòng điện sấy.

+ Kiểm tra điện trở cách điện trước và sau khi sấy.

+ Ghi chép nội dung thao tác trên các thiết bị sấy và các hiện tượng bất thường diễn ra khác (nếu có).

- Việc đo điện trở cách điện thực hiện bằng Megommet 2500V, trước khi đo phải cắt nguồn sây MBA đồng thời kiểm tra tích điện tại các cực MBA.

- Thường xuyên duy trì nhiệt độ sấy của MBA tại các điểm đo không quá 800C.

- Chỉ tiến hành sấy MBA khi ruột máy đã được vệ sinh sạch sẽ, khô dầu.

- Khi có cháy xảy ra các ca trực phải nhanh chóng cách ly đám cháy và xử lý theo đúng quy định về PCCC.

- Nghiêm cấm hút thuốc, mang các vật có lửa vào gần hoặc kiểm tra MBA và các thiết bị sấy.

- Không được để các vật dễ bắt lửa, phát sinh ra tia lửa gần nơi sấy máy.

- Khi đấu nguồn chiếu sáng phải lưu ý phải tách riêng ra khỏi nguồn sấy máy.

- Xung quanh khu vực sấy máy phải để dụng cụ, thiết bị gọn gàng thuận lợi cho việc đi lại, kiểm tra, xử lý sự cố trong toàn bộ quá trình sấy máy.

f. Lắp ráp hoàn chỉnh:

- Sau khi sấy ruột MBA đạt quy trình sẽ tiến hành lắp lại ruột máy vào vỏ.

- Lắp sứ đầu vào, ra MBA. Tiến hành lắp nhẹ nhành, tránh va đập làm sứt mẻ cách điện.

- Lắp đặt bình dầu phụ và các phụ kiện.

g. Bơm dầu vào máy:

- Lọc dầu tuần hoàn, hút dầu chân không, sau đó bơm điền đầy dầu vào máy.

- Không để nhiệt độ dầu cao hơn nhiệt độ ruột máy.

- Tất cả các điểm để xả khi phía trên mặt máy đều phải mở hết.

- Dầu được bơm vào từ phía trên của máy để khi phun vào ruột máy sẽ thạo thành các dòng dầu nhỏ tạo thuận lợi cho các khí và nước thải thoát ra ngoài.

- Bơm dầu vào với tốc độ không quá 3 tấn/giờ cho tới khi dầu xuất hiện ở các điểm xả khí thì đậy các nút xả khí lại.

- Khi mức dầu trong bình dầu phụ cao hơn mức vận hành từ 30-40mm thì ngừng bơm dầu vào máy.

- Để dầu trong máy ổn định sau đó lại tiến hành xả khí một lần nữa để xả khí còn sót lại.

- Cấm hút thuốc, mang các vật dễ cháy, dễ bắt lửa lại gần khu vực bươm dầu. Các chất dễ bắt lửa, các công việc sử dụng hàn phải cách xa khu vực bơm dầu ít nhất 5m.

IV. Các bản vẽ

Không áp dụng.