Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

5.1.	GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU	5

5.1.1.	Mục tiêu xây dựng công trình	5

5.1.2.	Địa điểm xây dựng	5

5.1.3.	Quy mô công trình	5

5.1.3.1.	Quy mô phần Trạm biến áp	5

5.1.3.1.1	Phần điện nhị thứ	6

5.1.3.1.2	Phần xây dựng	7

5.1.3.1.3	Phần thông tin liên lạc	7

5.1.3.1.4	Quy mô phần hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)	8

5.1.3.2.	Quy mô phần đường dây đấu nối	8

5.1.4.	Đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của công trình Trạm biến áp	9

5.1.4.1.	Địa điểm xây dựng và bố trí tổng mặt bằng	9

5.1.4.1.1	Địa điểm xây dựng	9

5.1.4.1.2	Tổng mặt bằng trạm	9

5.1.4.2.	Điều kiện tự nhiên của khu vực	10

5.1.4.2.1	Điều kiện về địa lý, địa hình:	10

5.1.4.2.2	Địa chất	10

5.1.4.2.3	Khí tượng thủy văn:	11

5.1.4.2.4	Các hiện tượng địa chất động lực – động đất	12

5.1.5.	Đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của công trình đường dây 220kV đấu nối	13

5.1.5.1.	Điều kiện địa chất công trình	13

5.1.5.2.	Đặc điểm địa chất thủy văn	14

5.1.5.3.	Các hiện tượng địa chất động lực, động đất	15

5.1.5.4.	Vật liệu xây dựng tự nhiên	16

5.1.5.5.	Điều kiện khí tượng công trình	19

5.1.5.6.	Đặc điểm thủy văn công trình.	21

5.1.6.	Giới thiệu về gói thầu	23

5.1.6.1.	Phân chia gói thầu	23

5.1.6.2.	Nội dung công việc chính gói thầu	23

5.2.	YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP	25

5.2.1.	Tổng quan	25

5.2.1.1.	Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình	25

5.2.1.2.	Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát	30

5.2.1.3.	Yêu cầu chung về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị	30

5.2.2.	Yêu cầu kỹ thuật vật liệu sử dụng	30

5.2.3	Yêu cầu kỹ thuật thi công	44

5.2.4	Nguồn vật liệu chính dự kiến của công trình	56

5.2.5	Công tác bê tông và bê tông cốt thép	58

5.2.6	Nội dung nghiệm thu công tác cốt thép	84

5.2.7	Công tác đào hố móng	96

5.2.8	Công tác đắp trả hố móng	98

5.2.9	Công tác xây trát	98

5.2.10	Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép	107

5.2.11	Đường trong trạm	115

5.2.12	Lắp đặt phần điện nhất thứ	119

5.2.13	Lắp đặt phần điện nhị thứ	163

5.2.14	Lắp đặt hệ thống thông tin	165

5.3.	YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG	187

5.3.1.	Nội dung các công việc chính cần thực hiện	187

5.3.2.	Đặc tính kỹ thuật MBA tự dùng 250kVA	187

5.3.3.	Lắp đặt máy biến áp tự dùng 250kVA	188

5.4.	YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC	188

5.4.1.	Quy chuẩn tiêu chuẩn về PCCC	188

5.4.2.	Quy định về kiểm định nghiệm thu PCCC	191

5.4.3.	Quy định về lắp đặt - thử nghiệm - kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy	191

5.4.4.	Quy định về công tác an toàn lắp đặt – biện pháp thi công	194

5.4.5.	Phương án về phòng cháy và chữa cháy:	197

5.4.6.	Yêu cầu về tài liệu:	198

5.4.7.	Yêu cầu kỹ thuật về phương tiện thiết bị phòng cháy và chữa cháy:	199

5.4.7.1.	Thiết bị báo cháy:	199

5.4.7.1.1	Tủ trung tâm báo cháy	199

5.4.7.1.2	Tủ Module điều khiển phòng cháy chữa cháy	200

5.4.7.1.3	Module cách ly	200

5.4.7.1.4	Module đầu vào cho đầu báo thường:	201

5.4.7.1.5	Module đầu ra điều khiển có điện áp	201

5.4.7.1.6	Module địa chỉ điều khiển không có điện áp	201

5.4.7.1.7	Module địa chỉ đầu vào giám sát	201

5.4.7.1.8	Đầu báo nhiệt địa chỉ loại máy biến thế:	202

5.4.7.1.9	Đầu báo nhiệt địa chỉ loại trong nhà	202

5.4.7.1.10	Đầu báo khói quang địa chỉ trong nhà	202

5.4.7.1.11	Đầu báo khói quang thường	203

5.4.7.1.12	Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp trong nhà)	203

5.4.7.1.13	Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp ngoài trời)	203

5.4.7.1.14	Còi/đèn chớp báo cháy (lắp trong nhà)	203

5.4.7.1.15	Chuông báo cháy	203

5.4.7.1.16	Nút nhấn kích hoạt chữa cháy	204

5.4.7.1.17	Dây dẫn	204

5.4.7.1.18	Đèn chỉ dẫn thoát nạn:	204

5.4.7.2.	Thiết bị chữa cháy:	205

5.4.7.2.1	Bơm chữa cháy:	205

o	Cột áp máy bơm ứng với lưu lượng bằng không: 140 m ≥ H ≥ 101 m cột nước.	205

o	Cột áp máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế: H ≥ 65 m cột nước.	205

o	Cột áp máy bơm ứng với lưu lượng bằng không: 140 m ≥ H ≥ 101 m cột nước.	206

o	Cột áp máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế: H ≥ 65 m cột nước.	206

5.4.7.2.2	Van điều áp:	209

5.4.7.2.3	Công tắc dòng chảy:	209

5.4.7.2.4	Bình chứa khí nén HFC-227ea (FM200):	209

5.4.7.2.5	Bình CO2 loại 5kg/bình:	210

5.4.7.2.6	Bình bột ABC loại 8kg/bình:	210

5.4.7.2.7	Bình CO2 loại 24kg/bình (xe đẩy):	210

5.4.7.2.8	Bình bột ABC xe đẩy loại 35kg/bình:	211

5.4.7.2.9	Lăng phun:	211

5.4.7.2.10	Vòi chữa cháy:	211

5.4.7.2.11	Van đường kính D80 đến D200:	211

5.4.7.2.12	Van đường kính từ D15 đến D65:	212

5.4.7.2.13	Đường ống:	212

5.4.7.2.14	Phụ kiện đường ống đường kính từ 65mm đến 150mm:	212

5.4.7.2.15	Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 50mm:	212

5.4.7.2.16	Van cổng (chặn) đường kính D150:	212

5.4.7.2.17	Van bướm đường kính D100:	213

5.4.7.2.18	Khớp nối mềm từ D50 đến D200:	213

5.4.7.2.19	Trụ nước chữa cháy:	213

5.4.7.2.20	Van góc Dn50:	213

5.4.7.2.21	Đầu phun sương:	214

5.4.7.2.22	Van Deluge:	214

5.4.7.2.23	Bảng dữ liệu:	214

5.4.7.2.24	Tủ trung tâm báo cháy	215

5.4.7.2.25	Tủ module báo cháy	217

5.4.7.2.26	Đầu Module cách ly	219

5.4.7.2.27	Đầu Module địa chỉ đầu vào cho đầu báo thường	220

5.4.7.2.28	Đầu Module đầu ra điều khiển có điện áp:	220

5.4.7.2.29	Đầu Module đầu ra điều khiển không có điện áp:	221

5.4.7.2.30	Đầu Module giám sát:	222

5.4.7.2.31	Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ loại máy biến thế	224

5.4.7.2.32	Đầu báo nhiệt địa chỉ trong nhà:	225

5.4.7.2.33	Đầu báo khói quang địa chỉ trong nhà:	225

5.4.7.2.34	Đầu báo khói quang thường:	226

5.4.7.2.35	Đầu báo khói quang địa chỉ chống nổ:	227

5.4.7.2.36	Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp trong nhà)	228

5.4.7.2.37	Hộp nút ấn báo cháy (ngoài trời)	228

5.4.7.2.38	Còi đèn báo cháy trong nhà	230

5.4.7.2.39	Còi đèn báo cháy ngoài trời	230

5.4.7.2.40	Nút nhấn kích hoạt chữa cháy	231

5.4.7.2.41	Cáp báo cháy	233

5.4.7.2.42	Ống luồn cáp, phụ kiện	235

5.4.7.2.43	Đèn chỉ dẫn thoát nạn	236

5.4.7.2.44	Cáp lực, phụ kiện cáp	237

5.4.7.2.45	Bình khí chữa cháy xách tay CO2	239

5.4.7.2.46	Bình bột chữa cháy xách tay ABC	240

5.4.7.2.47	Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC	241

5.4.7.2.48	Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2	242

5.4.7.3.	Bình chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200)	243

5.4.7.4.	Đầu phun xả khí DN50	244

5.4.7.5.	Máy bơm chữa cháy	245

5.4.7.6.	Máy bơm duy trì áp lực	248

5.4.7.7.	Đường ống đường kính từ 25mm đến 200mm	249

5.4.7.8.	Phụ kiện đường ống đường kính từ 65mm đến 200mm	250

5.4.7.9.	Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 50mm	250

5.4.7.10.	Van: đường kính từ D50 đến D200	251

5.4.7.11.	Van: đường kính từ D15 đến D25	252

5.4.7.11.1	Van góc Dn50:	252

5.4.7.12.	Khớp nối mềm	253

5.4.7.13.	Đầu phun sương	254

5.4.7.14.	Van Deluge	255

5.4.7.15.	Trụ nước chữa cháy	256

5.4.7.16.	Vòi chữa cháy	257

5.4.7.17.	Lăng chữa cháy	258

5.4.7.18.	Tủ vòi, lăng chữa cháy ngoài trời	259

## GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

### Mục tiêu xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Lục Yên và đấu nối nhằm mục tiêu:

- Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất nguồn điện khu vực tỉnh Lào Cai.

- Hỗ trợ giảm công suất truyền tải các thủy điện nhỏ và vừa vào lưới điện quốc gia qua TBA 220kV Bảo Thắng.

- Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.

- Hạn chế đáng kể tổn thất công suất trên lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

### Địa điểm xây dựng

Địa điểm xây dựng Trạm biến áp 220kV Lục Yên và đấu nối xây mới trên khu đất trồng cây quế xen lẫn cây bụi tại thông làng Mường, xã Khánh Hòa, tỉnh lào Cai (địa chỉ cũ trước khi sát nhập là thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Vị trí trạm biến áp 220kV Lục Yên và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối đã được UBND tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) thỏa thuận tại văn bản số 2497/UBND-CN ngày 05/08/2022, chấp thuận hiệu chỉnh tại văn bản số 3850/UBND-CN ngày 14/11/2023.

### Quy mô công trình

### Quy mô phần Trạm biến áp

Công suất trạm

Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ bao gồm 02 máy biến áp 220kV-125MVA.

Sơ đồ nối điện chính và số ngăn phía 220kV

- Thiết kế đầy đủ theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng bao gồm 12 ngăn lộ giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ nên lựa chọn sơ đồ vận hành theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 02 ngăn máy biến áp AT1, AT2 220/110kV-125MVA

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Lào Cai

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Bắc Quang

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Yên Bái

- 01 ngăn liên lạc

- 01 ngăn mạch vòng

- 02 ngăn dự phòng phát triển trong tương lai;

Sơ đồ nối điện chính và số ngăn phía 110kV:

- Thiết kế đầy đủ theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng bao gồm 19 ngăn lộ giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn lộ bao nên lựa chọn sơ đồ vận hành theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 02 ngăn máy biến áp AT1, AT2  220/110kV-125MVA.

- 01 ngăn liên lạc.

- 01 ngăn mạch vòng.

- 07 ngăn đường dây (01 ngăn đi TBA 110kV Yên Thế, 01 ngăn đi TBA 110kV Văn Yên, 01 ngăn đi TBA 110kV Bảo Yên, 02 ngăn đi TBA 110kV Lục Yên, 01 ngăn đi TBA 110kV Yên Bái và 01 ngăn đi TBA 110kV Phúc Long).

- Dự phòng 06 ngăn đường dây (02 ngăn đi TBA 110kV TĐ Tân Lĩnh và 04 ngăn cho phát triển trong tương lai).

- Dự phòng 02 ngăn tụ bù

Phía 22kV và 35kV

- Phía 22kV thiết kế theo sơ đồ khối lấy điện từ cuộn tam giác của máy biến áp 220/110/22kV-125MVA, bao gồm lắp đặt các dao cách ly, máy cắt, biến dòng điện, biến điện áp loại ngoài trời để cấp điện cho 01 máy biến áp tự dùng 22/0,4kV-250kVA.

- Phía 35kV thiết kế theo sơ đồ khối dạng trạm treo nhận điện từ lưới điện địa phương.

### Phần điện nhị thứ

Phù hợp với sơ đồ điện chính và để đáp ứng được các yêu cầu về vận hành an toàn, tin cậy đối với hệ thống điện, đề án xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:

- 06 ngăn đường dây 220kV.

- 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA AT1, AT2.

- 01 ngăn liên lạc 220kV.

- 01 ngăn mạch vòng 220kV.

- 02 MBA 220/110/22kV AT1, AT2.

- 02 ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT1, AT2.

- 01 ngăn lộ tổng 22kV của MBA AT1.

- 07 ngăn đường dây 110kV.

- 01 ngăn liên lạc 110kV.

- 01 ngăn mạch vòng 110kV.

- Tự dùng 0,4 kV -TN1 nhận điện từ phía 22kV MBA AT1.

- Tự dùng 0,4kV-TN2 nhận điện từ lưới điện địa phương 35kV.

Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (Trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN, Ethernet Switch...) được trang bị có cấu hình phù hợp với phương thức vận hành của TBA không người trực trong tương lai, đảm bảo cho cả các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch.

### Phần xây dựng

Các hạng mục xây dựng:

- San nền, xây dựng tường chắn, tường rào, cổng trạm, đường vào trạm, hệ thống thoát nước, đường hoàn trả,...

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống cột, xà thép, móng thiết bị, mương cáp…

- Xây dựng các nhà chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành trạm:

  - Nhà điều khiển trung tâm: kích thước 38,5m x 14,0m

  - Nhà trạm bơm cứu hỏa: kích thước 6,0m x 5,0m

  - Nhà thường trực: kích thước 7,5m x 4,5m

  - Nhà nghỉ ca: kích thước 6,6m x 5,6m

  - Nhà kho: kích thước 5,0m x 4,0m

- Xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước, đường trong trạm.

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

### Phần thông tin liên lạc

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống rơ le bảo vệ các đường dây 220kV

Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ , 02 ĐZ Lục Yên – TBA 220kV Bắc Quang, 02 ĐZ Lục Yên – TBA 220kV Yên Bái, 02 ĐZ Lục Yên – TBA 220kv Lào Cai và đường dây 220kV TBA 500kV Lào Cai – TBA 220kV Yên Bái sau khi đấu nối hoàn trả, các tín hiệu bảo vệ cần trao đổi bao gồm:

  - Bộ bảo vệ 1: Bảo vệ so lệch, bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng và tín hiệu cắt liên động (3 tín hiệu).

  - Bộ bảo vệ 2: Bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng và tín hiệu cắt liên động (3 tín hiệu).

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ các đường dây 110kV

Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ 07 ĐZ-110kV (02 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TBA 110kV Lục Yên, 01 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TBA 110kV Yên Thế, 01 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TBA 110kV Văn Yên, 01 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TBA 110kV Bảo Yên, 01 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TBA 110kV Yên Bái và 01 đường dây TBA 220kV Lục Yên – TĐ Phúc Long).

  - Tín hiệu bảo vệ cần trao đổi cho mỗi đường dây gồm: Bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ chống chạm đất có hướng và cắt liên động (4 tín hiệu).

- Phục vụ hệ thống điều khiển, điều độ

TBA-220kV Lục Yên được trang bị hệ thống điều khiển máy tính 1+1, có gateway liên lạc với Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) -11 Cửa Bắc (đường truyền chính - main) và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) -18 Trần Nguyên Hãn (đường truyền dự phòng- backup). Do vậy, hệ thống thông tin cần phải đảm bảo kênh truyền cung cấp các dịch vụ sau:

  - Trang bị 02 kênh truyền số liệu SCADA/EMS theo giao thức IEC 60870-5-104 giữa TBA-220/110kV Lục Yên và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) tại 11 Cửa Bắc (đường truyền chính-main) và 18 Trần Nguyên Hãn (đường truyền dự phòng-backup)

  - Trang bị 02 kênh điện thoại hotline giữa TBA-220/110kV Lục Yên và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) tại 11 Cửa Bắc (đường truyền chính - main) và 18 Trần Nguyên Hãn (đường truyền dự phòng-backup).

  - Ngoài ra dự án cũng thiết lập 2 kênh FE (kênh chính và kênh dự phòng) lease line kết nối từ TBA 220kV Lục Yên đến B01 - Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT phục vụ SCADA, an toàn thông tin và truy cập từ xa.

- Phục vụ quản lí, chỉ đạo phát điện, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện

  - Cung cấp các kênh liên lạc thoại, fax, kênh kết nối mạng máy tính và kết nối các thuê bao tại TBA 220kV Lục Yên với mạng tổng đài IP-PBX tại TBA-500kV Việt Trì.

  - Cung cấp kênh truyền để kết nối TBA 220kV Lục Yên vào hệ thống mạng WAN hiện có của EVN, NPT để phục vụ nhu cầu giám sát, quản lý của EVNNPT và các công ty truyền tải điện.

  - Cung cấp kênh thông tin truyền dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng từ TBA 220kV Lục Yên về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và EVNNPT để phục vụ các yêu cầu mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

  - Trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập tại TBA 220kV Lục Yên có dự phòng kết nối về B01 để thực hiện chức năng giám sát, điều khiển khi trạm vận hành với phương thức không người trực khi có nhu cầu.

- Thiết lập 2 kênh FE, dung lượng 2Mbps bao gồm kênh chính và dự phòng tín hiệu SCADA, an toàn thông tin (ATTT) và truy suất từ xa kết nối về B01/PTC1 phục vụ công tác giám sát các hoạt động trên hệ thống điều khiển máy tính;

### Quy mô phần hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

  - Trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC theo các quy định hiện hành và Quy chế PCCC trong EVN được ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của EVN.

  - Trang bị hệ thống báo cháy và hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bằng thép theo các tiêu chuẩn hiện hành.

  - Sử dụng 02 bể chứa nước cứu hỏa cấp nước chữa cháy.

  - Sử dụng 02 bơm chữa cháy (01 động cơ điện và 01 động cơ diesel) và 1 bơm bù áp.

  - Hệ thống chữa cháy bằng khí HFC 227ea (FM200) cho khu vực phòng kỹ thuật đi cáp.

  - Trang thiết bị chữa cháy: bình khí CO2, và các dụng cụ chữa cháy thông thường khác được trang bị trong các khu vực trạm và các phòng chức năng.

  - Hệ thống thải dầu sự cố của MBA được thu gom vào bể dầu sự cố.

  - Tủ điều khiển trung tâm của hệ thống PCCC (báo cháy và điều khiển van tràn) được sử dụng loại có cổng giao tiếp theo địa chỉ IP và được trang bị đủ thiết bị sẵn sàng cho các kết nối tới cả các MBA cũng như các nhà bayhousing sẽ được trang bị và xây dựng trong tương lai.

  - Tín hiệu cảnh báo của hệ thống PCCC được tích hợp vào hệ thống camera giám sát, sẵn sàng để truyền tín hiệu về PTC1 trong tương lai.

  - Tín hiệu báo cháy tại trạm được chuẩn bị sẵn sàng để truyền về Đội chữa cháy chuyên nghiệp của Cảnh sát PCCC địa phương.

  - Hệ thống PCCC đã được Công an PCCC thẩm định theo quy định.

### Quy mô phần đường dây đấu nối

        - Phần đường dây 220kV

Nhánh 1: Đường dây 220kV chuyển tiếp trên đường dây 220kV mạch kép Yên Bái – Lào Cai

- Cấp điện áp		: 220kV.

- Số mạch		: 02 mạch (về TBA 220kV Lào Cai)

- Điểm đầu		: Pooctich 220kV Trạm 220kV Lục Yên .

- Điểm cuối		: Cột trồng giữa tim tuyến khoảng cột VT148-VT149 của đường dây 220kV Yên Bái – Lào Cai hiện hữu

- Chiều dài tuyến	: 3,03km

- Số góc lái		: 6 góc

- Đoạn tuyến thuộc địa bàn các xã Tô Mậu và An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Khánh Hòa – tỉnh Lào Cai)

- Dây dẫn		: Dây dẫn ACSR400/51.

- Dây chống sét	: PHLOX75 và dây cáp quang OPGW80.

- Cách điện 		: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC

- Cột 			: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng

- Móng 			: Móng trụ chiều sâu đặt móng dự kiến từ 3-5m

- Tiếp đất 		: Kiểu cọc – tia kết hợp, một số vị trí có điện trở suất cao sử dụng tiếp địa cọc – giếng – tia kết hợp

- Chiều dài khoảng cột trung bình dự kiến: 200-300m

Nhánh 2: Đường dây 220kV chuyển tiếp trên đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Bắc Quang

- Cấp điện áp		: 220kV.

- Số mạch		: 04 mạch (2 mạch về TBA 220kV Yên Bái, 2 mạch về TBA 220kV Bắc Quang)

- Điểm đầu		: Pooctich 220kV Trạm 220kV Lục Yên .

- Điểm cuối		: Cột trồng giữa tim tuyến khoảng cột VT12-VT13 đường dây 220kV đấu nối về TBA 220kV Bắc Quang.

- Chiều dài tuyến	: khoảng 3,7km.

- Số góc lái		: 7 góc

- Đoạn tuyến thuộc địa phân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Khánh Hòa – tỉnh Lào Cai)

- Dây dẫn		: Dây dẫn 2xACSR400/51.

- Dây chống sét	: Sử dụng 2 dây cáp quang OPGW80.

- Cách điện		: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC

- Cột 			: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng

- Móng 			: Móng trụ chiều sâu đặt móng dự kiến từ 3-5m

- Tiếp đất 		: Kiểu cọc – tia kết hợp, một số vị trí có điện trở suất cao sử dụng tiếp địa cọc – giếng – tia kết hợp

- Chiều dài khoảng cột trung bình dự kiến: 200-300m

Ghi chú:

-	Để tuyến đường dây 220kv đấu nối TBA 220kV Lục Yên chuyển tiếp trên đường dây 220kV Yên Bái – Lào Cai, trồng thêm 1 cột néo vào tim tuyến đường dây 220kV Yên Bái - Lào Cai đoạn tuyến từ G1 - ĐĐ của đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Bắc Quang.

Phần đường dây 35kV cấp điện tự dùng

Tuyến đường dây 35kV có các thông số kỹ thuật như sau:

- Cấp điện áp		: 35 kV.

- Dây dẫn		: ACSR95/16

- Chiều dài 		: 960m

- Điểm đầu		 : Đường dây 35kV hiện trạng

- Cách điện		 : Sứ treo và sứ đứng.

- Cột			: Cột bê tông li tâm

- Móng 			: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ

### Đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của công trình Trạm biến áp

### Địa điểm xây dựng và bố trí tổng mặt bằng

### Địa điểm xây dựng

Địa điểm xây dựng Trạm biến áp 220kV Lục Yên và đấu nối xây mới trên khu đất trồng cây quế xen lẫn cây bụi tại thông làng Mường, xã Khánh Hòa, tỉnh lào Cai.

Khu vực dự kiến đặt trạm nằm chếch theo hướng Đông Bắc của thị trấn Lục Yên có địa hình tương đối bằng phẳng, thoáng đãng. Cao độ tự nhiên của khu vực từ 80÷110m so với mặt nước biển. Gần vị trí trạm biến áp có đưởng hiện có đi vào thôn Làng Mường.

### Tổng mặt bằng trạm

Trạm được phân làm 2 khu vực riêng biệt:

- Khu phân phối 220kV nằm ở phía  Đông của trạm.

- Khu phân phối 110kV nằm ở phía Tây của trạm.

- Các máy biến áp 220kV được bố trí giữa sân phân phối 220kV và 110kV.

Nhà điều khiển trung tâm, trạm bơm cứu hỏa, bể nước cứu hỏa nằm ở phía Đông của trạm.

Nhà bảo vệ bố trí ngay cạnh cổng trạm.

### Điều kiện tự nhiên của khu vực

### Điều kiện về địa lý, địa hình:

- Trạm biến áp 220kV Lục yên được đặt trên khu đồi, núi cao trung bình, cây phủ bề mặt gồm chủ yếu là cây keo, cây quế, bụi rậm và cây gỗ tạp, thuộc địa phận xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

- Phía Đông: giáp đồi trồng cây keo, mỡ, bồ đề xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

- Phía Tây: giáp đồng trồng cây, ruộng lúa và khu dân cư thuộc xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

- Phía Nam: giáp đồi trồng cây keo, mỡ, cạnh đường tỉnh 171 và đường dây 110kV thuộc xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

- Phía Bắc: giáp đồi cây tạp xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

- Khu vực trạm biến áp 220kV Lục Yên dự kiến xây dựng trên khu đồi, núi, thuộc dạng địa hình bóc mòn, bị chia cắt mạnh bởi các khe, suối, thung lũng. Đất đá cấu tạo nên dạng địa hình này chủ yếu là: Sét, á sét, đất dăm sạn có nguồn gốc sườn tích, tàn tích (edQ), nằm trên nền đá gốc là đá phiến gneis-biotit Hệ tầng Ngòi Chi (PR1nc), đá phong hóa mạnh-vừa

### Địa chất

a. Lớp 1: Đất thổ nhưỡng (tQ):

Sét, á sét màu nâu nhạt, xám vàng, xen lẫn rễ cây, mùn thực vật, trạng thái dẻo, xốp, ẩm. Lớp đất thổ nhưỡng phủ trên toàn bộ bề mặt khu vực TBA, bề dày lớp 0.3m.

Lớp này không lấy mẫu thí nghiệm, kiến nghị bóc bỏ khi thi công.

b. Lớp 18: Sét dẻo cứng - nửa cứng (edQ):

Sét màu nâu nhạt, nâu vàng, xám nâu, lẫn sạn dăm, mảnh, hòn của đá gốc phong hóa sót. Trạng thái nửa cứng đến cứng, chặt vừa, ẩm. Lớp 18 phân bố ngay dưới lớp 1 gặp ở tất cả các hố khoan HK1 – HK7. Bề dày lớp thay đổi từ 2.6-11.7m, đã khoan hết lớp.

Các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán trạng thái tự nhiên, bão hòa của lớp 18  được trình bày trong bảng 3.1, bảng 3.2 và các giá trị kiến nghị TT của lớp trong bảng 3.7.

c. Lớp 19: Á sét nửa cứng - cứng (edQ):

Á sét màu nâu nhạt, nâu vàng, xám vàng đốm nâu đỏ lẫn dăm sạn, chứa hòn, tảng đá gốc phong hóa sót. Trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng, chặt vừa, ẩm. Lớp 19 phân bố dưới lớp 18, nằm trên lớp 25 gặp tại HK2 – HK7. Bề dày lớp thay đổi từ 1.9 – 10.7m, đã khoan hết lớp.

Các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán, trạng thái tự nhiên, bão hòa của lớp 19 được trình bày trong bảng 3.1, bảng 3.2 và các giá trị kiến nghị TT của lớp trong bảng 3.8.

d. Lớp 25: Đất dăm sạn lẫn á sét, cứng (IA1):

Đất dăm sạn lẫn á sét màu nâu vàng, xám nâu đôi chỗ gặp hòn, tảng của đá gốc phong hóa sót, tỉ lệ hòn tảng tăng theo độ sâu. Trạng thái cứng, chặt, ẩm. Lớp 25 phân bố ngay dưới lớp 18, lớp 19 gặp ở tất cả các hố khoan trong khu vực TBA. Bề dày lớp thay đổi từ 1.0 – 3.2m, chưa khoan hết lớp ở HK7.

Các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán, trạng thái tự nhiên, của lớp 25 được trình bày trong bảng 3.1, bảng 3.2 và các giá trị kiến nghị TT của lớp trong bảng 3.8

e. Lớp 29: Đá phiến gneis-biotit (IA2)

Đá phiến gneis-biotit màu xám nâu, xám xanh, phong hóa mạnh đến phong hóa vừa, tạo hòn tảng khá cứng chắc. Lớp 29 nằm ngay dưới lớp 25, gặp ở các hố khoan từ HK1 – HK5. Bề dày lớp thay đổi từ 0.8-7.2m, khoan chưa hết lớpp.

### Khí tượng thủy văn:

Tổng quan về tình hình thuỷ văn, sông ngòi gần khu vực xây dựng trạm và tuyến đường dây:

+ Sông Chảy: Bắt nguồn từ sườn Tây nam đỉnh Tây Côn Lĩnh (2.419 m) và sườn Đông bắc đỉnh Kiều Liêu Ti (2402 m) trên khối núi thượng nguồn sông Chảy, phía tây bắc tỉnh Hà Giang cũ, vượt qua các tỉnh Lào Cai rồi chảy vào sông Lô ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sông Chảy dài 303 km với diện tích lưu vực 4.527 km². Sông Chảy chảy qua huyện Lục Yên dài 65km với nhiều chi lưu lớn như ngòi Trúc Lâu, ngòi Vàn, ngòi Đại Cại, ngòi Biệc. Trên dòng chính sông Chảy hiện có 11 nhà máy thủy điện.

Khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp nằm trên phần đồi trồng cây tạp, và tuyến đường dây đấu nối chủ yếu cắt qua vùng đồi núi với độ cao trên 68m, bên cạnh đó có cắt qua 1 vài con suối nhỏ, vào mỗi đợt mưa nhiều do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, đặc biệt là khi các đợt mưa bão kết hợp với điều kiện thời tiết có không khí lạnh, khu vực tuyến đường dây cắt qua các vùng đồi núi có thể bị sạt lở, nước ở các con suối xung quanh có thể dâng lên nhanh chóng. Khu vực xây dựng trạm ở vị trí đồi cao, khe tụ thủy là các con suối xung quanh, nên khu vực xây dựng trạm không bị hiện tượng ngập úng nước.

### Các hiện tượng địa chất động lực – động đất

        - Các hiện tượng địa chất động lực

TBA 220kV Lục yên và các ĐDK 220kV đấu nối chủ yếu trên sườn và đỉnh đồi núi cao địa hình khá dốc, hiện tượng phong hóa đá đã và đang xảy ra từ từ chậm chạp.

Trong mùa mưa cần phải chú ý và có biện pháp phòng tránh hiện tượng rửa trôi đất đá; hiện tượng trượt, sạt lở, mương xói, rãnh xói xảy ra ở một số nơi trên các mái taluy âm, dương và sườn núi có độ dốc lớn. Các hiện tượng kể trên xảy ra rất nhanh sau đợt mưa to kéo dài, cường độ mạnh, trên diện rộng.

Động đất

Căn cứ tiêu chuẩn Quốc gia phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam (TCVN 9386:2012) do Viện KHCNXD thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, TBA 220kV Lục Yên và các đường dây 220kV đấu nối, nằm trong vùng có thể xảy ra động đất theo thang động đất MSK-64, như sau:

TT. Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái: Gia tốc nền 0.1086g ứng với cấp VII.

Tính chất cơ lý của đất đá

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

MẪU ĐẤT ĐẦM NỆN + CHẾ BỊ

| STT | Các chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn v ị | Lớp 18,19 (HK5 – NCKT) | GẦN HK7 (TKKT) | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL riêng | >5 | g/cm3 | 2.89 | 2.77 |  |
| 2 | Giới hạn chảy | WL | % | 78.9 | 41.6 |  |
| 3 | Giới hạn dẻo | Wp | % | 49.8 | 23.4 |  |
| 4 | Chỉ số dẻo | Ip |  | 0.29 | 0.18 |  |
| 5 | Độ ẩm tốt nhất | WTN | % | 33.8 | 19.8 |  |
| 6 | KLTT khô lớn nhất | cLN | g/cm3 | 1.37 | 1.69 |  |
| 7 | Độ ẩm chế bị | Wcb | % | 33.7 | 19.8 |  |
| 8 | Độ ẩm bão hòa | Wbh | % | 39.8 | 24.2 |  |
| 9 | KL TT chế bị | cb | g/cm3 | 1.74 | 1.92 |  |
| 10 | KL TT bão hòa | bh | g/cm3 | 1.82 | 1.99 |  |
| 11 | KL TT khô | c | g/cm3 | 1.30 | 1.60 |  |
| 12 | Độ no nước tự nhiên | GTN | % | 0.80 | 0.76 |  |
| 13 | Độ no nước bão hòa | Gbh | % | 0.94 | 0.93 |  |
| 14 | Hệ số rỗng |  |  | 1.221 | 0.716 |  |
| 15 | Độ rỗng | n | % | 55.0 | 41.7 |  |
| 16 | Hệ số nén lún chế bị | a | kPa-1 | 1.801 | 0.977 |  |
| 17 | Góc ma sát trong chế bị |  | (o) | 23 | 26 |  |
| 18 | Lực dính kết chế bị | C | kG/cm2 | 0.45 | 0.45 |  |
| 19 | Góc ma sát trong bão hòa | bh | (o) | 20 | 23 |  |
| 20 | Lực dính kết bão hòa | Cbh | kG/cm2 | 0.33 | 0.39 |  |
| 21 | Hệ số nén lún bão hòa | abh | kPa-1 | 3.456 | 1.147 |  |
| 22 | Hệ số thấm thẳng đứng | K | cm/s | 2.82x10-5 | 2.36x10-5 |  |
| 23 | Độ tan rã (%/thời gian) |  | % | 100/10’ | 80/24h |  |
| 24 | Độ trương nở |  | % | 3.6 | 0.9 |  |
| 25 | Hàm lượng hữu cơ |  | % | 6.12 | 2.43 |  |
| 26 | Hàm lượng muối hòa tan |  | % | 0.06 | 0.03 |  |

Điện trở suất của đất

Theo kết quả đo sâu điện trở suất 5 điểm, đo lân cận các hố khoan tại vị trí TBA. Đo theo phương pháp Wenner, giá trị điện trở suất của các lớp đất nền đã được chỉnh lý bằng phần mềm IPI2win (IP), như sau:

Giá trị điện trở suất :

h1 = 3.85 – 9.57m	;	1 = 469 – 1075 Ωm

2 = 376 – 1548 Ωm

### Đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của công trình đường dây 220kV đấu nối

### Điều kiện địa chất công trình

Căn cứ tài liệu thu thập được ngoài thực địa trong khu vực khảo sát, tài liệu địa chất thu thập được tại các HK ở giai đoạn trước và giai đoạn TKKT - BVTC, căn cứ vào kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng, địa tầng địa chất khu vực tuyến đường dây ĐDK 220kV đấu nối gồm các lớp đất, đá theo thứ tự từ trên xuống như sau:

- Sét màu nâu nhạt, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo mềm – dẻo nhão, bão hòa. Ký hiệu lớp 9.1.

- Á sét màu xám nâu, xám ghi lẫn sạn sỏi đôi khi gặp cuội tảng trạng thái dẻo mềm, ít chặt, bão hòa. Ký hiệu lớp 11.1.

- Cát hạt thô màu xám nâu, xám ghi lẫn cuội sỏi đôi khi gặp hòn tảng trạng thái chặt vừa, bão hòa. Ký hiệu lớp 15.1.

- Sét màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn dăm sạn, hòn tảng trạng thái nửa cứng – cứng, chặt vừa – chặt, ẩm. Ký hiệu lớp 18.1.

- Á sét màu nâu vàng phớt đỏ lẫn dăm sạn, đôi khi gặp hòn tảng của đá gốc phong hóa sót trạng thái nửa cứng – cứng, chặt vừa, ẩm. Ký hiệu lớp 19.1.

- Dăm sạn lẫn á sét màu nâu vàng, nâu đỏ đôi khi gặp hòn tảng đá gốc phong hóa sót trạng thái cứng, chặt, ẩm. Ký hiệu lớp 25.1.

- Đá gốc gồm các đá: đá cát kết, sét kết màu nâu nhạt, xám nâu phong hóa mãnh liệt – mạnh. Ký kiệu lớp 28.1.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT

| STT | Các chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 9.1 | Lớp 11.1 | Lớp 18.1 | Lớp 19.1 | Lớp 25.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt sét |  | % | 25.0 | 13.7 | 26.1 | 20.7 | 4.0 |
| 2 | KLriêng |  | g/cm3 | 2.73 | 2.84 | 2.77 | 2.77 | 2.82 |
| 3 | KLTT tự nhiên | TN | g/cm3 | 1.60 | 2.08 | 1.66 | 1.85 | 1.94 |
| 4 | KLTT khô | ck | g/cm3 | 1.09 | 1.68 | 1.20 | 1.52 | 1.75 |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 47.2 | 23.6 | 38.4 | 21.7 | 10.6 |
| 6 | Độ bão hoà | G |  | 0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.73 |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0.78 | 0.56 | 0.12 | -0.18 | -1.15 |
| 8 | Giới hạn chảy | WL | % | 52.6 | 28.1 | 58.3 | 38.7 | 47.3 |
| 9 | Giới hạn dẻo | Wp | % | 28.2 | 17.8 | 35.7 | 24.4 | 30.2 |
| 10 | Chỉ số dẻo | Ip |  | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.14 | 0.17 |
| 11 | Hệ số rỗng | o |  | 1.512 | 0.688 | 1.318 | 0.828 | 1.000 |
| 12 | Độ rỗng | n | % | 60.2 | 40.7 | 56.9 | 45.3 | 50.0 |
| 13 | Hệ số nén lún | a | kPa-1 | 8.612 | 8.612 | 5.794 | 4.331 | 3.200 |
| 14 | Góc ma sát trong | φ | (o) | 10 | 18 | 18 | 23 | 21 |
| 15 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | 29 | 135 | 56 | 108 | 116 |
| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | 0.66-0.81 | 1.42-1.82 | 1.50-2.01 | 1.76-2.38 | 2.0-2.3 |

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ TIÊU CHUẨN

CỦA CÁC LỚP ĐÁ

| STT | Các chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 28.1 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLTT khô gió | 0 | g/cm3 | 2.69 |  |
| 2 | KLTT khô tuyệt đối | ck | g/cm3 | 2.66 |  |
| 3 | KL riêng |  | g/cm3 | 2.84 |  |
| 4 | Độ ẩm khô gió | W0 | % | 1.13 |  |
| 5 | Độ bão hòa tự do | G0 |  | 0.49 |  |
| 6 | Độ rỗng | n | % | 6.17 |  |
| 7 | Hệ số bền vững khô gió | f0 |  | 2.7 |  |
| 8 | Cường độ kháng nén khô gió | c | kG/cm2 | 233 |  |
| 9 | Cường độ kháng nén bão hòa | cbh | kG/cm2 | 167 |  |
| 10 | Cường độ kháng kéo khô gió | P | kG/cm2 | 17 |  |
| 11 | Cường độ kháng kéo bão hòa | Pbh | kG/cm2 | 14 |  |
| 12 | Hệ số mềm hóa | K |  | 0.72 |  |
| 13 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | >3.0 |  |

Căn cứ vào tài liệu thu thập tại thực địa, ở các HK móng, mái dốc tại vị trí các móng cột đặt trên sườn dốc ≥ 20o dọc theo đoạn tuyến ĐDK 220kV.

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng và các mẫu đá.

Tham khảo tài liệu khảo sát địa chất công trình các vị trí móng dọc tuyến ĐDK;

Dựa vào thành phần, mức độ biến đổi của đá về cường độ, về độ nứt nẻ, quá trình phong hoá. Đất đá phân bố tại 16 vị trí móng khảo sát phục vụ tính toán ổn định mái dốc, được phân chia theo đới phong hoá, từ trên xuống dưới đến độ sâu 12m, như sau:

+ Lớp edQ: Lớp đất sườn tàn tích

Sét, á sét (edQ) màu vàng, nâu vàng, nâu đỏ lẫn dăm, sạn, mảnh đá, đôi khi gặp hòn, tảng. Đất ở trạng thái nửa cứng - cứng, chặt vừa đến chặt, ẩm, hầu hết phân bố ngay trên bề mặt địa hình.

+ Đới IA1: Phong hoá mãnh liệt

Đất dăm, sạn hòn tảng lẫn sét, á sét màu nâu vàng, nâu đỏ; dăm mãnh, hòn tảng của đá gốc phong hoá mãnh liệt còn sót. Đất ở trạng thái cứng, chặt, ẩm vừa, phân bố dưới lớp sét hoặc á sét.

+ Đới IA2: Phong hoá mạnh

Đá cát kết, sét kết màu nâu nhạt, xám nâu phong hóa mãnh liệt – mạnh. Đá cứng chắc yếu – trung bình. Đới đá phong hoá mạnh phân bố ngay dưới đới phong hoá mãnh liệt (IA1). Độ sâu thay đổi từ 5.0-12.0m trở xuống.

Các hố khoan hầu hết đều chưa khoan qua đới phong hoá mạnh IA2, ranh giới của đới trên mặt cắt được nội suy và giả định theo các tài liệu thu thập các hố khoan, lộ trình, đo vẽ ĐCCT trong khu vực.

Phân cấp theo bảng phân cấp đất đá cho công tác thi công đá thuộc cấp 4 đối với đới đá (IA2).

Dựa trên tổng hợp các giá trị tiêu chuẩn các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất, đá ở trạng thái tự nhiên và trạng thái bão hòa. Các giá trị chỉ tiêu từ các mẫu đã được thực hiện thí nghiệm trong điều kiện bão hoà hoàn toàn mô phỏng vị trí móng cột làm việc trong điều kiện các lớp đất nền ngập nước trong thời gian dài. Trong thực tế, các vị trí cột nằm trên sườn dốc, các hố khoan được thực kiện cùng với công tác lấy mẫu tại từng thời điểm nhất định. Vị trí móng cột đặt trên sườn dốc có điều kiện thực tế làm việc phụ thuộc vào thời gian thực hiện, thời tiết tại thời điểm thực hiện, điều kiện nước ngầm tại khu vực sườn dốc đặt vị trí móng. Do đó, trên cơ sở kết quả thí nghiệm mẫu, theo TCVN 9153:2012 chỉ tiêu chống cắt kiến nghị theo từng lớp đất đá (với hệ số K= 0.90-1.10, Kc= 0.90-1.25), phản ánh điều kiện làm việc thực tế của các lớp đất nền, chỉ tiêu của các lớp đất phục vụ tính toán ổn định sườn dốc và thiết kế móng cột, các chỉ tiêu kiến nghị tính toán ổn định mái dốc được tổng hợp cho từng vị trí và theo đới phong hóa, đới IA2 (Lớp 28.1 (IA2*): chỉ tiêu kiến nghị tính toán tham khảo công trình ĐDK 220 kV Than Uyên – 500 kV Lào Cai)

### Đặc điểm địa chất thủy văn

Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất thủy văn thu thập được ở công trình trong giai đoạn BCNCKT ĐTXD năm 2024 và tài liệu khảo sát TKKT năm 2025: Công trình TBA 220kV Lục Yên và đấu nối có đặc điểm ĐCTV:

- Nước mặt:

Khu vực dự kiến xây dựng TBA 220kV Lục Yên và dọc tuyến ĐDK 220kV đấu nối, chủ yếu tuyến đi trên sườn và đỉnh đồi núi đều thuộc dạng địa hình bóc mòn, địa hình khá cao, dốc, do đó chỉ gặp nước mặt trong mùa mưa tại một số nơi dưới thung lũng sâu, tuyến cắt qua nhiều suối nhỏ dòng chảy không đáng kể, qua một số ao nuôi thả cá dưới chân đồi của dân.

Theo kết quả phân tích mẫu nước lấy tại ao, cạnh hố khoan (HK03) giai đoạn DAĐT trên mặt bằng TBA cho thấy;

Công thức Cuốc Lôp:

| M 0.15 | HC03- (87) | pH 7.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca2+(53) Mg2+(26) K, Na+(21) |  |

Nước có tên gọi: Bicacbonnat - Canxi - Magiê: Nước không có nguy cơ ăn mòn (X0), theo TCVN 12041-2017.

- Nước dưới đất:

Khu vực xây dựng TBA cũng như trên dọc tuyến ĐDK 220kV đấu nối do địa hình khá cao nên các hố khoan hầu như không gặp nước. Theo kết quả phân tích mẫu nước lấy tại hố khoan K1.3(G1.3) ở độ sâu 0.8m giai đoạn DAĐT trên tuyến đường dây đấu nối cho thấy;

Công thức Cuốc Lôp:

| M 0.14 | HC03- (87) | pH 7.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca2+(54) Mg2+(30) K, Na+(16) |  |

Nước có tên gọi: Bicacbonnat - Canxi – Magiê: Nước không có nguy cơ ăn mòn (X0), theo TCVN 12041-2017.

Nhìn chung nước mặt và nước dưới đất ít ảnh hưởng đến công trình TBA 220kV Lục Yên và các tuyến đường dây 220kV đấu nối trong mùa khô.

Trong mùa mưa lũ nước mặt và nước ngầm là tác nhân chính gây ra hiện tượng trượt lở tại các sườn dốc; trong mùa mưa nước mưa từ các sườn núi đổ dồn về các khe suối với khối lượng lớn các dòng chảy mạnh với lưu tốc cao, cuốn theo đất, đá sinh ra hiện tượng mương xói, rảnh xói và trượt sạt. Mặt khác nước mưa ngấm dần xuống đất cung cấp cho nước ngầm làm cho nước ngầm phong phú hơn, ngấm vào các khe, hốc của các lớp đá, lúc này các hạt sét sẽ bị trương nở làm giảm lực hấp dẫn gắn kết giữa các hạt đất với nhau; lực dính giữa đất và đá cũng bị giảm đi; dung trọng của các khối đất tăng lên. Quá trình trên diễn ra liên tục lâu dài đến lúc nào đó thế cân bằng nghiêng về trọng lực sẽ sinh ra hiện tượng trượt lở, sạt

### Các hiện tượng địa chất động lực, động đất

        - Các hiện tượng địa chất vật lý.

TBA 220kV Lục yên và các ĐDK 220kV đấu nối chủ yếu trên sườn và đỉnh đồi núi cao địa hình khá dốc, hiện tượng phong hóa đá đã và đang xảy ra từ từ chậm chạp.

Trong mùa mưa cần phải chú ý và có biện pháp phòng tránh hiện tượng rửa trôi đất đá; hiện tượng trượt, sạt lở, mương xói, rãnh xói xảy ra ở một số nơi trên các mái taluy âm, dương và sườn núi có độ dốc lớn. Các hiện tượng kể trên xảy ra rất nhanh sau đợt mưa to kéo dài, cường độ mạnh, trên diện rộng.

        - Động đất.

Căn cứ tiêu chuẩn Quốc gia phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam (TCVN 9386:2012) do Viện KHCNXD thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, TBA 220kV Lục Yên và các đường dây 220kV đấu nối, nằm trong vùng có thể xảy ra động đất theo thang động đất MSK-64, như sau:

Xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai (trước là TT. Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái): Gia tốc nền 0.1086g ứng với cấp VII

        - Điện trở suất.

Công trình ĐDK 220kV Đô Lương – Nam Cấm, tiến hành đo 90 điểm điện trở suất, đo lân cận tại các hố khoan. Đo theo phương pháp đo sâu đối xứng, giá trị điện trở suất của đất nền đã được chỉnh lý bằng phần mềm IP2Win.

Các lớp đất nền dọc tuyến ĐDK có giá trị điện trở suất, như sau:

h1 = 0.75-12.8 m	:	1 = 12.7 - 2186 m

h2 = 0.45-12.5 m	:	2 =    4.0 - 1600 m

h3 > 1.50-13.3 m	:	3 =    3.0 - 1422 m.

### Vật liệu xây dựng tự nhiên

- Đá xây dựng: Đá xây dựng được lấy từ mỏ đá Bó Luông tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai, cách khu vực dự kiến xây dựng TBA khoảng 1.3km, mỏ đang khai thác, có thể hợp đồng mua bán với khối lượng lớn.

- Cát xây dựng: Trong khu vực gần vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp, có bãi tập kết cát khai thác tại sông Chảy, thuộc xã Khánh Hòa của Công ty Xi măng miền Bắc, cách khu vực dự kiến xây dựng TBA khoảng 3km, có thể hợp đồng mua bán khối lượng lớn cát phục vụ xây dựng công trình.

- Nước xây dựng: Dùng nước sông, ao, nước từ các giếng khoan, đào của người dân tại khu vực dự kiến xây dựng TBA và các tuyến đường dây đấu nối hoặc có thể dùng nguồn nước sông Chảy.

- Nước sinh hoạt: Dùng nước giếng khoan, nước mạch trong khe suối chảy ra trong khu vực dự kiến xây dựng TBA và các tuyến đường dây đấu nối, nguồn nước khá phong phú và khá sạch có thể khai thác sử dụng ngay.

- Đất san nền: Tại HK5 (giai đoạn DAĐT) trong khu vực dự kiến xây dựng TBA, lấy 1 mẫu đất cấu trúc phá hủy từ nõn khoan độ sâu 0.50 – 17.0m, thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn theo TCVN 4201-2012, xác định dung trọng khô lớn nhất (cLN =1.37g/cm3), và độ ẩm tốt nhất (WTN = 33.8%), chế bị cắt nén với k = 0.95. Tại khu vực san gạt gần HK7 trong khu vực dự kiến xây dựng TBA, lấy 1 mẫu đất cấu trúc phá hủy từ độ sâu 0.0 – 5.5m, thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn theo TCVN 4201-2012, xác định dung trọng khô lớn nhất (cLN =1.69g/cm3), và độ ẩm tốt nhất (WTN = 19.8%), chế bị cắt nén với k = 0.95. Kết quả thí nghiệm xem bảng tập hợp chi tiết kèm theo (bảng 3.7).

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

MẪU ĐẤT ĐẦM NỆN + CHẾ BỊ

Bảng 3.7

| STT | Các chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn v ị | Lớp 18,19 (HK5 – NCKT) | GẦN HK7 (TKKT) | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL riêng | >5 | g/cm3 | 2.89 | 2.77 |  |
| 2 | Giới hạn chảy | WL | % | 78.9 | 41.6 |  |
| 3 | Giới hạn dẻo | Wp | % | 49.8 | 23.4 |  |
| 4 | Chỉ số dẻo | Ip |  | 0.29 | 0.18 |  |
| 5 | Độ ẩm tốt nhất | WTN | % | 33.8 | 19.8 |  |
| 6 | KLTT khô lớn nhất | cLN | g/cm3 | 1.37 | 1.69 |  |
| 7 | Độ ẩm chế bị | Wcb | % | 33.7 | 19.8 |  |
| 8 | Độ ẩm bão hòa | Wbh | % | 39.8 | 24.2 |  |
| 9 | KL TT chế bị | cb | g/cm3 | 1.74 | 1.92 |  |
| 10 | KL TT bão hòa | bh | g/cm3 | 1.82 | 1.99 |  |
| 11 | KL TT khô | c | g/cm3 | 1.30 | 1.60 |  |
| 12 | Độ no nước tự nhiên | GTN | % | 0.80 | 0.76 |  |
| 13 | Độ no nước bão hòa | Gbh | % | 0.94 | 0.93 |  |
| 14 | Hệ số rỗng |  |  | 1.221 | 0.716 |  |
| 15 | Độ rỗng | n | % | 55.0 | 41.7 |  |
| 16 | Hệ số nén lún chế bị | a | kPa-1 | 1.801 | 0.977 |  |
| 17 | Góc ma sát trong chế bị |  | (o) | 23 | 26 |  |
| 18 | Lực dính kết chế bị | C | kG/cm2 | 0.45 | 0.45 |  |
| 19 | Góc ma sát trong bão hòa | bh | (o) | 20 | 23 |  |
| 20 | Lực dính kết bão hòa | Cbh | kG/cm2 | 0.33 | 0.39 |  |
| 21 | Hệ số nén lún bão hòa | abh | kPa-1 | 3.456 | 1.147 |  |
| 22 | Hệ số thấm thẳng đứng | K | cm/s | 2.82x10-5 | 2.36x10-5 |  |
| 23 | Độ tan rã (%/thời gian) |  | % | 100/10’ | 80/24h |  |
| 24 | Độ trương nở |  | % | 3.6 | 0.9 |  |
| 25 | Hàm lượng hữu cơ |  | % | 6.12 | 2.43 |  |
| 26 | Hàm lượng muối hòa tan |  | % | 0.06 | 0.03 |  |

* Kết luận và kiến nghị

Công trình TBA 220kV Lục Yên và đường dây đấu nối nằm trên cánh đồng địa hình tích tụ, tương đối bằng phẳng, chủ yếu là ruộng trồng lúa, ngập nước theo mùa, thuộc địa phận phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. Các lớp đất cấu tạo nên dạng địa hình này chủ yếu là: Sét, á sét, á cát, có nguồn gốc trầm tích sông biển hỗn hợp (amQ), có cường độ chịu tải như sau:

Đường dây 220kV đấu nối chủ yếu đi trên địa hình đồi núi cao, sườn dốc, cây cối phong phú, có nhiều dốc quanh co xen ít cánh đồng hẹp. Nền đất dưới móng các hạng mục công trình đường dây chủ yếu gồm các lớp (sét, á sét, dăm sạn), có nguồn gốc bồi tích (aQ), lũ tích (pQ), sườn tàn tích (edQ) phủ trên các lớp đá gốc, đá phiến cát kết, sét kết. Các lớp đất chủ yếu có cường độ chịu tải từ thấp đến tương đối cao, như sau:

Lớp 9.1	: R0 (kG/cm2)  =  0.66 – 0.81

Lớp 11.1	: R0 (kG/cm2)  =  1.42 – 1.82

Lớp 15.1 	: R0 (kG/ cm2) =  1.0 – 1.2

Lớp 18.1	: R0 (kG/cm2)  =  1.50 – 2.01

Lớp 19.1	: R0 (kG/ cm2) =  1.76 – 2.39

Lớp 25.1	: R0 (kG/ cm2) =  2.0 – 2.3

Lớp 28.1	: R0 (kG/ cm2) >3.0

Nước dưới đất ổn định sâu, các hố khoan trên đỉnh và sườn đồi núi không gặp nước. Riêng ở khu ruộng có K1.3 và K1.9 gặp nước ở độ sâu 0.0 – 3.0m. Mẫu nước mặt trong khu vực TBA và nước hố khoan K1.3 cho thấy nước không có nguy cơ ăn mòn (X0), theo TCVN 12041-2017.

Nhìn chung nước mặt và nước dưới đất ít ảnh hưởng đến công trình.

* Nghiên cứu tính ổn định mái dốc

Nhìn chung, các móng nằm trên vị trí có độ dốc lớn của ĐDK 220kV đấu nối có điều kiện địa chất công trình khá phức tạp.

Trong số các Vị trí móng cột đặt trên sườn dốc, có 16 vị trí có độ dốc  20o đã chọn ra khảo sát phục vụ tính ổn định mái dốc. Các vị trí này đã được đo vẽ bình đồ khu vực nghiên cứu ổn định mái dốc và khoan đào khảo sát địa chất, lấy mẫu đất, đá thí nghiệm đưa ra các chỉ tiêu tiêu chuẩn của các đới phong hoá cho từng vị trí cụ thể, được ghi trong mặt cắt địa chất.

Khu vực dự kiến xây dựng TBA 220kV Lục Yên nằm trên vùng có thể xảy ra động đất cấp VII theo thang động đất MSK-64.

### Điều kiện khí tượng công trình

* Đặc điểm chung

Công trình Trạm biến áp 220kV Lục Yên và đấu nối đi trên địa bàn xã Khánh Hòa – tỉnh Lào Cai (trước là huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái). Cụ thể xem tại báo cáo khảo sát phần địa hình.

* Các đặc trưng khí hậu cơ bản

Áp lực gió: Theo bản đồ phân vùng áp lực gió (QCVN 02: 2022/BXD) thì các tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Lục Yên nằm trong vùng áp lực gió I

| Khu vực |  | Vùng áp lực | WO (Kn/m2) 3 giây, 20 năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỉnh | Xã |  |  |
| Yên Bái (nay là Lào Cai) | Huyện Lục Yên (nay là xã Khánh Hòa) | I | 65 |

        - Nhiệt độ không khí

| Tháng Trạm |  | Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Yên Bái | 15,7 | 16,8 | 19,7 | 23,5 | 26,7 | 28,0 | 28,1 | 27,8 | 26,6 | 24,1 | 20,6 | 17,3 | 22,9 |
| Tháng Trạm |  | Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Yên Bái | 29,6 | 34,8 | 35,5 | 36,9 | 40,0 | 39,3 | 39,8 | 39,6 | 37,3 | 37,2 | 33,1 | 30,8 | 40,0 |
| Tháng Trạm |  | Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm(0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Yên Bái | 3,3 | 5,1 | 6,8 | 11,0 | 16,8 | 18,6 | 19,5 | 18,3 | 16,9 | 11,3 | 6,8 | 2,9 | 2,9 |
| Tháng Trạm |  | Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Yên Bái | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |

Nhiệt độ không khí kiến nghị áp dụng cho khu vực trạm:

+Nhiệt độ trung bình năm: 22,9 (oC)

+ Nhiệt độ cao nhất:	 40,0 (oC)

+ Nhiệt độ thấp nhất: 2,9 (oC)

        - Lượng mưa

| Trạm |  | Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 |  | T3 | T4 |  | T5 |  | T6 |  | T7 |  | T8 |  | T9 |  | T10 |  | T11 |  | T12 |  | Năm |  |
| Yên Bái | 33 | 45 |  | 75 | 131 |  | 219 |  | 291 |  | 310 |  | 364 |  | 283 |  | 180 |  | 66 |  | 27 |  | 2024 |  |
| Trạm |  | Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 |  |  | T4 |  | T5 |  | T6 |  | T7 |  | T8 |  | T9 |  | T10 |  | T11 |  | T12 |  | Năm |
| Yên Bái | 35 | 86 | 67 |  |  | 122 |  | 349 |  | 199 |  | 220 |  | 212 |  | 250 |  | 166 |  | 101 |  | 77 |  | 349 |

| Tháng Trạm |  | Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
| Yên Bái | 14,9 |  | 17,2 | 21,2 | 21,2 | 16,9 | 16,8 | 18,8 | 18,4 | 14,3 | 12,4 | 9,4 | 9,1 | 190,6 |
| Tháng Trạm |  | Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
| Yên Bái | 9,0 |  | 10,3 | 12,0 | 6,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 3,5 | 44,5 |

Lượng mưa kiến nghị áp dụng cho khu vực trạm:

+ Lượng mưa trung bình năm: 2024 (mm)

+ Lượng mưa ngày lớn nhất: 349 (mm)

+ Số ngày mưa trung bình năm: 190 (ngày)

+ Số ngày mưa phùn trung bình năm: 45(ngày)

        - Độ ẩm không khí

| Tháng Trạm |  | Độ ẩm tương đối trung bình tháng và năm (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
| Yên Bái | 87 | 88 | 89 | 88 | 84 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| Tháng Trạm |  | Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
| Yên Bái | 20 | 25 | 27 | 31 | 30 | 37 | 37 | 35 | 34 | 30 | 24 | 27 | 20 |

Độ ẩm không khí tương đối kiến nghị áp dụng cho khu vực trạm:

+ Độ ẩm tương đối trung bình năm:  			86 (%)

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối:		20 (%)

        - Các thông số về gió

| Tháng Trạm |  | Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
| Yên Bái | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |

Vận tốc gió trung bình năm kiến nghị áp dụng cho khu vực trạm: 1,4 m/s

        - Phân vùng dông sét trên tuyến

| Trạm | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |  |
| Yên Bái | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 8,6 | 9,7 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 7,2 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 69,3 |

### Đặc điểm thủy văn công trình.

        - Đặc điểm thủy văn các con sông

Tổng quan về tình hình thuỷ văn, sông ngòi gần khu vực xây dựng trạm và tuyến đường dây:

+ Sông Chảy: Bắt nguồn từ sườn Tây nam đỉnh Tây Côn Lĩnh (2.419 m) và sườn Đông bắc đỉnh Kiều Liêu Ti (2402 m) trên khối núi thượng nguồn sông Chảy, phía tây bắc tỉnh Hà Giang cũ, vượt qua các tỉnh Lào Cai rồi chảy vào sông Lô ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sông Chảy dài 303 km với diện tích lưu vực 4.527 km². Sông Chảy chảy qua huyện Lục Yên dài 65km với nhiều chi lưu lớn như ngòi Trúc Lâu, ngòi Vàn, ngòi Đại Cại, ngòi Biệc. Trên dòng chính sông Chảy hiện có 11 nhà máy thủy điện.

Khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp nằm trên phần đồi trồng cây tạp, và tuyến đường dây đấu nối chủ yếu cắt qua vùng đồi núi với độ cao trên 68m, bên cạnh đó có cắt qua 1 vài con suối nhỏ, vào mỗi đợt mưa nhiều do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, đặc biệt là khi các đợt mưa bão kết hợp với điều kiện thời tiết có không khí lạnh, khu vực tuyến đường dây cắt qua các vùng đồi núi có thể bị sạt lở, nước ở các con suối xung quanh có thể dâng lên nhanh chóng. Khu vực xây dựng trạm ở vị trí đồi cao, khe tụ thủy là các con suối xung quanh, nên khu vực xây dựng trạm không bị hiện tượng ngập úng nước.

Nội dung khảo sát thủy văn

(Tính toán, chỉnh lý tài liệu điều tra đo đạc và tài liệu thu thập khí tượng thủy văn).

+ Phương pháp điều tra:

Điều tra các vết ngập úng trong khu vực dự kiến xây dựng trạm, kết hợp xem xét địa hình thực tế với nhân dân địa phương để xác định các vết ngập úng. Dùng máy đo đạc địa hình để đo đạc cao trình vết lũ, nước ngập tại khu vực. Thời gian tiến hành điều tra năm 2025.

* Kết quả điều tra, đo đạc mực nước ngập úng lớn nhất một số năm khu vực xây dựng TBA 220kV Lục Yên được thể hiện ở bảng 4.7 sau:

Bảng 4.7: Cao độ các điểm ngập úng lớn nhất khu vực xây dựng trạm biến áp

| STT | Tháng, năm xuất hiện | Độ cao ngập úng (m) | Người điều tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/2000 | 61.03 | Phương Thị Hảo | Khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp 220kV Lục Yên |
| 2 | 7/2003 | 64.01 |  |  |
| 3 | 8/2006 | 61.40 |  |  |
| 4 | 10/2008 | 66.00 |  |  |
| 5 | 7/2009 | 62.80 |  |  |
| 6 | 8/2014 | 63.70 |  |  |
| 7 | 8/2016 | 63.25 |  |  |

*Tính toán mực nước thiết kế

+ Sử dụng chuỗi số liệu Lượng mưa quan trắc tại trạm khí tượng Lục Yên (2002–2021) để tính toán mực nước thiết kế cho khu vực xây dựng trạm.

-Tính toán tần suất lượng mưa ngày lớn nhất tại trạm đo theo phương pháp đường tần suất lý luận Pearson III, cho kết quả sau và bảng 4.8

Trạm đo mưa: n = 20; Hmaxtb = 169,67mm; Cv = 0,49; Cs = 2,68

Bảng 4.8 Lượng mưa Xmax ứng tần suất P% tại khí tượng Lục Yên

| Tần suất P (%) | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | Hệ độ cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xp Lục Yên(mm) | 374,40 | 323,13 | 273,48 | 210,59 | 165,39 | Quốc Gia |

- Từ cao độ các điểm ngập úng và lượng mưa ngày lớn nhất, thiết lập được phương trình hồi quy tuyến tính giữa hai đại lượng lượng mưa Xmax và cao độ H như phương trình (1) dưới đây:

H = 0,093 X + 36,43 (1)

-Từ phương trình 1 và bảng 4.8, ta có bảng Hmax ứng với tần suất P% tương ứng tại khu vực trạm.

Bảng 4.9 Mực nước lớn nhất ứng với tần suất P% tại khu vực dự kiến xây trạm biến áp

| Tần suất P (%) | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | Hệ độ cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hp trạm biến áp (m) | 71,25 | 66,48 | 61,87 | 56,01 | 51,81 | Quốc Gia |

### Giới thiệu về gói thầu

### Phân chia gói thầu

Dự án xây dựng Trạm biến áp 220kV Lục Yên được chia làm 13 gói thầu, trong đó Gói thầu số 13: Xây lắp (bao gồm các công việc về TTLL, PCCC và SCADA; xây lắp đường dây đấu nối; trang bị dụng vụ, sửa chữa an toàn, hành chính văn phòng và PCCC phục vụ QLVH).

### Nội dung công việc chính gói thầu

        - Quy định chung

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục thỏa thuận xin mượn đất tạm thời, làm đường tạm và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của nhà thầu, thỏa thuận đấu nối đường, đấu nối cấp - thoát nước, thỏa thuận đổ thải hoàn trả hiện trạng, thỏa thuận cấp phép thi công, hoạt động hạng mục công trình trong hành lang an toàn công trình thủy lợi... Các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong hồ sơ mời thầu này. Mọi sự chậm trễ liên quan đến công tác đền bù phục vụ thi công Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Nhà thầu phải chuẩn bị thiết bị thi công phù hợp để đảm bảo thi công các hạng mục công trình theo thiết kế, đáp ứng tiến độ thi công của dự án ngoài các yêu cầu về thiết bị như hồ sơ mời thầu (ví dụ máy móc thi công đóng, ép cọc, thí nghiệm thử tải cọc, vận chuyển vật tư thiết bị dự án…).

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo (biển báo nguy hiểm, biển báo công trường đang thi công...).

- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

        - Phạm vi công việc gói thầu:

- Xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt VTTB TBA, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB hệ thống thông tin liên lạc và scada, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, cung cấp cột thép 220kV và xây lắp đường dây 220kV đấu nối.

- Xây dựng nhà điều khiển trung tâm, nhà nghỉ ca,...

- Xây dựng hệ thống hệ thống mương cáp, hệ thống cấp thoát nước,…

- Xây dựng hệ thống móng, cột thép và trụ thép cho các thiết bị phân phối ngoài trời 220kV, 110kV, 22kV,…

- Lắp đặt các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, toàn bộ các hệ thống vật tư do A cấp, PCCC , lắp đặt – thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin liên lạc...

- Cung cấp và Lắp đặt các thiết bị PCCC...

- Xây dựng toàn bộ hệ thống móng và tiếp địa, đo điện trở tiếp địa các vị trí móng cột đường dây.

- Cung cấp cột thép.

- Lắp dựng cột thép.

- Lắp đặt biển số cột, biển phân mạch, biển báo nguy hiểm.

- Lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn, dây chống sét.

- Lắp đặt phụ kiện, rải căng dây cáp quang.

- Cung cấp và xây dựng, lắp đặt tuyến đường dây 22kV cấp điện tự dùng.

- Tháo dỡ, thu hồi và ban giao VTTB hiện hữu.

- Đấu nối, cắt trả điện, thí nghiệm phần đường dây.

- Thỏa thuận vị trí xây dựng mới, tháo dỡ trạm BTS hiện có, xây dựng và lắp đạt cơ sở hạ tầng trạm phát sóng BTS tại vị trí mới (nhà thầu thực hiện hoàn chỉnh hạng mục công việc này bao gồm cả công tác thoả thuận địa điểm mới để xây dựng, mua sắm thiết bị, xây lắp trạm BTS mới, tháo dỡ trạm BTS hiện có và không được đòi hỏi phát sinh sau này. Toàn bộ chi phí hạng mục này nhà thầu tính toán đầy đủ và phân bỏ bào giá chào thầu).

- Nghiệm thu, đóng điện vận hành công trình.

(Các lưu ý quan trọng đính kèm Bảng tổng hợp giá chào thầu xem chi tiết tại Mục 5.10, Chương V của E-HSMT)

        - Thời hạn hoàn thành

Thời hạn hoàn thành là: 360 ngày kể từ ngày khởi công. Tiến độ yêu cầu cụ thể được nêu trong hợp đồng.

- Ngày bắt đầu: là ngày bàn giao địa điểm/mặt bằng xây dựng (bằng biên bản ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu) và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Ngày hoàn thành: là ngày ký kết biên bản nghiệm thu hiện trường (đảm bảo hạng mục thi công đã đáp ứng yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đủ điều kiện chuyển bước thi công hoặc đưa vào vận hành giữa tư vấn giám sát/đại diện của chủ đầu tư và đại điện nhà thầu).

- Nhà thầu phải tính toán thời gian thi công bao gồm đến cả thời gian làm công tác đền bù thi công, xin các giấy phép cần thiết thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Nhà thầu phải lập bảng tổng tiến độ thi công xây dựng được lập chi tiết như được qui định tại quyết định số 1417/QĐ-EVNNPT ngày 15/6/2015 – Qui định quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp trong Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia.

## YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP

### Tổng quan

### Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải cam kết thực hiện đúng cắc quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo:

- Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt đồng xây dựng;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

- Nghị Định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của EVN về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 của EVNNPT Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT;

- Quyết định số 1969/EVNNPT-QLXD ngày 24/5/2016 của EVNNPT về việc nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;

- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 5637:1991:  Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.

- TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5575:2024: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9346:2012 : Tiêu chuẩn “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”.

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 6477: 2016. Gạch bê tông.

- TCVN 7959:2017 - bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

- Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011: Quyết định ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp.

- TCVN 4612:1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;

- TCVN 5308:91: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

- TCVN 4447:2012: Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu;

- TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7572: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử;

- TCVN 3118:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;

- TCVN 3119:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;

- TCVN 3106:2022: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;

- QCVN 7:2011/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép làm cốt bê tông.

- TCVN 1651:2018: Thép cốt bê tông cán nóng;

- TCVN 197:2002; TCVN 198:1985:  Kéo, uốn thử cốt thép;

- TCVN 7571-1: 2019. Thép hình cán nóng - phần 1: thép góc cạnh đều

- TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng - Phần 16: thép chữ H.

- TCVN 7570: 2006. Cốt liệu bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7572: 2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa phương pháp thử

- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5638: 1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5640: 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989): Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo;

- TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9390:2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại;

- TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan;

- TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang;

- TCVN 3223: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;

- TCVN 3909: 1994: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử;

- TCVN1691: 1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay;

- 18TCN 04-92: Mạ kẽm nhúng nóng;

- TCVN1876-76, TCVN1896-76: Các tiêu chuẩn về Bu lông, đai ốc;

- TCVN 134-77, TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng;

- TCVN 130-77: Vòng đệm vênh;

- TCXDVN 170-2007: Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu -Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 10397-2015: Công trình thủy lợi - đâp hỗn hợp đất đá đầm nén - thi công nghiệm thu.

- TCCS 29-2020/TCĐBVN: Nền đường đắp đá - Thiết kế,thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979): Dung sai trong xây dựng công trình -Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997): Xây dựng công trình - Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ;

- TCVN 9342:2012: Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;

- TCVN 9338:2012: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết;

- TCVN 9115:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì;

- TCVN 9404:2012: Sơn xây dựng - Phân loại;

- TCVN 9346:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;

- TCVN 12041:2017. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực;

- TCVN 13567-1-2-3:2022: Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

- Tiêu chuẩn 8858:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu;

- TCVN 7451: 2004. Cửa sổ cà cửa đi khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật.

- TCVN 7364: 2004. Kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp.

- TCVN 9065 : 2012: Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum;

- TCVN 9377-1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;

- TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;

- TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 54/2008/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-7 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009;

- TCXDVN 9207:2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

- TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp;

- TCVN 3288:1979: Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn;

- TCVN 5687-2010: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm;

- Quy định nghiệm thu kết cấu thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm quyết định 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN.

- Quyết định số 1834/QĐ- EVNNPT ngày 29/8/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột, cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT.

- “Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định 1050/QĐ-EVN ngày 09/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Cắc quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.v.v.

- Cắc quy trình thi công, nghiệm thu và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được Bộ Xây dựng, EVN và NPT đã ban hành.

- Cắc quy định về an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh.v.v... đã được Nhà nước ban hành.

- Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định khác có liên quan.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: nếu Yêu cầu Kỹ thuật có sự tham chiếu đến các tiêu chuẩn vật liệu, hàng hóa hay thi công cụ thể, các điều khoản hiện hành hoặc bổ sung mới nhất của các tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng trừ khi có sự quy định khác đi trong Hợp đồng. Khi sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, hay của một nước hoặc một vùng cụ thể, các tiêu chuẩn phổ biến và có uy tín khác tương đương về cơ bản hoặc cao hơn sẽ được chấp nhận với sự đồng ý của Chủ nhiệm thiết kế.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.

### Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và cắc quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng cắc quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.

- Công tác thi công, giám sát được thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 của EVNNPT Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT, và cắc quy định khác về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

### Yêu cầu chung về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

- Tất cả các vật tư, máy móc, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, phải đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và quy định kỹ thuật, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Phương tiện, hệ thống PCCC được lắp đặt tại công trình (nếu có) phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đúng quy định hiện hành.

- Thiết bị, vật tư trước khi đưa vào công trình và trong suốt quá trình thi công, lắp đặt phải được kiểm tra theo qui định về quản lý chất lượng công trình.

### Yêu cầu kỹ thuật vật liệu sử dụng

Tiêu chuẩn:

- Tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau ứng với từng loại vật liệu:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn (bắt buộc áp dụng): |  |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông | QCVN 7:2019/BKHCN |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16:2023/BXD |
|  | Xi măng: |  |
|  | Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682 : 2020 |
|  | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2020 |
|  | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
|  | Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn | TCVN 13605 : 2023 |
|  | Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học | TCVN 141 : 2008 |
|  | Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
|  | Cát tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 139 : 1991 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa: |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 1: Lấy mẫu | TCVN 7572-1 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 2: Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học | TCVN 7572-3 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc | TCVN 7572-5 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 7: Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đậpiệu lớn trong máy mài mòn va đập Los Angeles | TCVN 7572-12 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 15: Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-16 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình | TCVN 7572-19 : 2017 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 20: Xác định hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20 : 2017 |
|  | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447 : 2012 |
|  | Gạch: |  |
|  | Gạch theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 |  |
|  | Gạch bê tông | TCVN 6447 : 2016 |
|  | Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp | TCVN 7959 : 2017 |
|  | Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-2009 |
|  | Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-1998 |
|  | Gạch xây – Phương pháp xác định độ bền nén | TCVN 6477:2016 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định độ bền uốn | TCVN 6477:2016 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định độ hút nước | TCVN 6477:2016 |
|  | Gạch xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng | TCVN 6477:2016 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009 |
|  | Vữa xây |  |
|  | Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
|  | Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp” | TCVN 947/QĐ-BXD |
|  | Nước trộn cho bê tông và vữa: |  |
|  | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506 : 2012 |
|  | Vật liệu ốp lát |  |
|  | Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
|  | Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 4732 : 2007 |
|  | Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574 : 2018 |
|  | Bê tông: |  |
|  | Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340 : 2012 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828 : 2011 |
|  | Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung | TCVN 9347 : 2012 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115 : 2012 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 : 1995 |
|  | Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén | TCVN 3118 : 2022 |
|  | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3016 : 2022 |
|  | Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-2022 |
|  | Thép cốt bê tông: |  |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1: 2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2: 2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3: 2008 |
|  | Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng | TCVN 197-1: 2014 |
|  | Vật liệu kim loại – Thử uốn | TCVN 198: 2008 |
|  | Thép kết cấu: |  |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575 : 2024 |
|  | Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765 : 75 |
|  | Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709: 2009 |
|  | Rolled steels for general structure | JIS G3101:2015 |
|  | Rolled steels for welded structure | JIS G3106:2015 |
|  | Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 3223 : 2000 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04 : 92 |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN 5575 : 2024, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76 |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN 134:77, TCVN 2061:77 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130 : 77 |
|  | Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170 : 2007 |
|  | và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan. |  |

Quy định chung

Các vật liệu dùng trong xây dựng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung được ghi trong bản vẽ thiết kế và quy định kỹ thuật.

Nhà thầu phải đệ trình vật liệu xây dựng và thiết bị vật tư (chủng loại, quy cách, màu sắc…) do mình cung cấp cho giám sát thi công Chủ đầu tư (GSTCCĐT). Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được GSTCCĐT xác nhận cho phép sử dụng vào công trình.

Nhà thầu cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của GSTCCĐT. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi công trường với chi phí do Nhà thầu chịu.

GSTCCĐT có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu, nguồn gốc đã đăng ký.

Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và thi công, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, Nhà thầu cần có ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.

Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại. GSTCCĐT có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình tại bất cứ nơi lưu giữ nào.

Việc thử nghiệm vật liệu phải do các phòng thí nghiệm(PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. Các PTN này sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó và được GSTCCĐT chấp thuận.

Tùy theo yêu cầu của GSTCCĐT, việc lấy mẫu sẽ do Nhà thầu thực hiện dưới sự chứng kiến của GSTCCĐT rồi mang đến PTN, hoặc do PTN đó trực tiếp thực hiện. Việc lấy mẫu vật liệu đem thử nghiệm phải theo đúng các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại vật liệu.

Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của Nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt. GSTCCĐT có quyền yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung khi có nghi ngờ

Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được Nhà thầu giữ ở công trường. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Ban QLDA trước khi đưa vào sử dụng.

#### Yêu cầu kỹ thuật dùng trong bê tông và vữa xây xi măng

        - Yêu cầu đối với xi măng

Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008 các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết  phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng.

- Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.

        - Thử nghiệm

Nhà Thầu phải cung cấp cho Ban QLDA các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất).

Tuy nhiên, Ban QLDA có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng của mỗi lô hàng. Số mẫu thử không quá 3, nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí và phải vận chuyển toàn bộ lô hàng ra khỏi công trường mới được thi công tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008.

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm thực hiện theo lô, cứ một lô 50T lấy mẫu một lần, mỗi lô nhỏ hơn 50T xem như một lô, các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6260-2020: Xi măng Póoc lăng hỗn hợp và TCVN 2682-2020: Xi măng Póoc lăng.

        - Bảo quản

Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Póoc lăng hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.

Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.

Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.

Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.

Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.

Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.

Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịụ.

#### Cốt thép

        - Yêu cầu đối với vật liệu

Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông cốt thép” và “Thép cốt bê tông cán nóng”.

Khi mác và chủng loại thép chịu lực không có gì đặc biệt thì những yêu cầu đối với thép có đường kính  10mm dùng mác CB240-T và với thép có đường kính  10mm dùng mác CB300-V (hoặc CB400-V) theo TCVN 1651-2-2018.

Các loại thép nhãn hiệu khác sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014và TCVN 198-2008 và được GSTCCÐT đồng ý.

Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.

Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:

- Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.

- Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.

Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:

| Ngày cung cấp | Ðường kính | Thanh mẫu | Số chứng nhận lô | Số chứng chỉ thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất

        - Thử nghiệm

Mỗi lô thép giao đến công trường có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m theo TCVN 197-1:2014 và TCVN 198-2008.

Các thông số cần kiểm tra là:

- Hình dạng.

- Trọng lượng riêng.

- Diện tích tiết diện ngang tính toán.

- Thành phần hóa học

- Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền

- Ðộ giãn dài tương đối.

- Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được GSTCCÐT chấp thuận).

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Ban QLDA có quyền yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Các mẫu thử thêm được chỉ định tại công trường với số mẫu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô với chi phí do nhà thầu chịu.

        - Bảo quản

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.

#### Cốt liệu (đá dăm)

        - Yêu cầu đối với vật liệu

Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lượng mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.

Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

        - Bảo quản

Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.

#### Nước

Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.

Đơn vị xây lắp phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu;

Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước Đơn vị xây lắp phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư.

#### Cát

        - Yêu cầu chung

Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.

Cát sử dụng nguồn địa phương hoặc nguồn lân cận.

Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.

Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.

        - Cát trộn bê tông và vữa xây

Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân thủ theo TCVN 7570:2006. |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

        - Cát trộn vữa tô

Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân thủ theo TCVN 7570:2006. |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0% |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0,14mm | < 35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 10% |

Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm.

        - Thử nghiệm:

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

        - Bảo quản

Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất. Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

#### Vật liệu đắp

Vật liệu đắp phải được lấy từ khu vực đào sau khi loại bỏ các thành phần không thích hợp. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTC của CĐT.

#### Phụ gia

        - Yêu cầu đối với vật liệu

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:

- Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

- Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

- Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

- Các kết quả thí nghiệm

        - Thử nghiệm

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.

        - Bảo quản

Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và lưu trữ ở nơi khô hoàn toàn, thông thoáng tốt, trong kho có mái che.

#### Thép kết cấu

        - Yêu cầu kỹ thuật thép kết cấu

Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Úc = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP, thép Miền Nam…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).

Hàn theo TCVN 1691-75, que hàn dùng loại E43X(X=1-5) theo TCVN 3223-2000 hoặc tương đương (ngoại trừ đối với những cấu kiện có yêu cầu đường hàn đặc biệt hơn và được qui định cụ thể trong hồ sơ thiết kế).

        - Yêu cầu với bu lông

Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6 trở lên.

Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:

- Gia công bu lông theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1876-76.

- Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1896-76.

- Ren theo tiêu chuẩn 					: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1917-76.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1916-76.

- Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn 	: TCVN 2061-77

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 134-77.

- Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn 	: TCVN 130-77

- Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn: TCVN 128-63

Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dày lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m.

        - Thử nghiệm

Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN và quyết định số 1834/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2016 của NPT. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:

- Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng

- Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-2008: Kim loại - Phương pháp thử kéo.

- Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt.

Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)

Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m – 0,8m.

        - Bảo quản

Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ.

Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.

Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước.

Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.

Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.

Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.

### Yêu cầu kỹ thuật thi công

#### Tổng quát

Qui định Kỹ thuật này bao gồm các khía cạnh kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình, các yêu cầu tổng quan sau đây phải được tuân thủ đầy đủ:

- Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Qui định kỹ thuật này.

- Tất cả các phần trên đều có bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết do Tư vấn thiết kế lập.

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho chủ đầu tư giải quyết.

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng .

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Phải tuân thủ các nội dung trong “Yêu cầu kỹ thuật”.

- Phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề cập trong phần các tiêu chuẩn thi công.

#### Nội dung công việc

Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự dự án này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.

Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc như sau:

Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

Công tác thỏa thuận, xin cấp phép thi công (nếu có), công tác xin cấp phép thi công các hạng mục đấu nối đường nội bộ của trạm vào đường trước trạm, cấp nước cho trạm, thoát nước thi công,… nhà thầu phải tính vào giá dự thầu, công tác này phải do nhà thầu thực hiện.

Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thoả thuận.

Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

#### San nền trạm

        - Vật liệu san nền

Giải pháp san nền trạm được thiết kế cân bằng đào đắp, vật liệu đắp được tận dụng từ khu vực đào.

Nền trạm đắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được chỉ dẫn trong bản vẽ thiết kế và được Chủ đầu tư chấp nhận.

Trước khi tiến hành đắp san nền, nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý của đất đắp, bao gồm kết quả thí nghiệm độ chặt (với chi phí do nhà thầu chịu) và trình các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát xem xét thông qua và trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Vật liệu san nền khi thi công cần đạt độ ẩm trong phạm vi khống chế (được xác định từ các kết quả thí nghiệm độ đầm chặt) và đạt độ đầm chặt theo yêu cầu thiết kế. Trong trường hợp vật liệu đắp nền quá khô cần có biên pháp tăng độ ẩm (như tưới thêm nước, …) để đạt độ ẩm theo yêu cầu. Trong trường hợp độ ẩm quá cao cần có biện pháp giảm độ ẩm về độ ẩm trong phạm vi khống chế (như phơi đất, đánh tơi đất, …). Các biện pháp này phải được nêu rõ trong biện pháp Tổ chức thi công của nhà thầu (được Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thông qua) và các chi phí xử lý (nếu có) thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công.

Khối lượng san nền được nghiệm thu là khối lượng đã trừ công trình ngầm chiếm chỗ thực tế.

Khối lượng bù lún tức thời là theo lý thuyết tính toán, khối lượng bù lún nghiệm thu dựa vào độ lún thực tế đo trong công tác quan trắc. Nếu nhà thầu không thực hiện công tác quan trắc đo lún tức thời thì nhà thầu không được chấp nhận nghiệm thu khối lượng bù lún do không có cơ sở xác định khối lượng bù lún thực tế.

        - Định vị và dựng khuôn công trình

Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công , nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc, chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v … Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

Sau khi nhận được mặt bằng bàn giao, nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cao độ mặt bằng và báo cáo kết quả hoàn công mặt bằng cho Chủ đầu tư, nhà thầu chỉ được triển khai thi công (bao gồm công tác bóc lớp thực vật) sau khi kết quả hoàn công được chủ đầu tư chấp thuận. Mọi sai khác cao độ mặt bằng dẫn đến phát sinh khối lượng san nền không được nêu trong báo cáo hoàn công mặt bằng sẽ không được tính phát sinh.

Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đắp , mép đỉnh mái đất đào…

Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc công trình thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công

        - San gạt mặt bằng

Khi san mặt bằng phải có biện pháp tiêu nước, không để nước chảy thành vũng đọng trong quá trình thi công.

Thi công đường dẫn vào khu vực san nền để đảm bảo cho các thiết bị thi công vận hành dễ dàng trong quá trình thi công.

Ðối với trường hợp san mặt bằng sai lệch đối với cao trình thiết kế (đào chưa tới hoặc đào vượt quá cao trình thiết kế) ở phần đào cho phép như sau:

-  Ðối với đất mềm cấp I và II: 0.05m khi thi công thủ công và 0.1m khi thi công cơ giới.

-  Ðối với đất cứng cấp III trở lên: +0.1m và -0.2m.

Đối với trường hợp nền đắp thì sai số như sau:

- Cao độ nền thiết kế: ±3-5 cm

- Độ dày lớp đất sau đầm: ±10% so với thiết kế

Nền công trình trước khi tiến hành san lấp đắp phải được nghiệm thu bởi Chủ đầu tư (BQLDA) và Tư vấn giám sát.

        - Đắp nền

Công tác đắp nền chỉ được thực hiện sau khi nghiệm thu công việc bóc lớp đất mặt (tái sử dụng), bóc đất phủ thực vật, bóc bùn đất yếu và trải vải địa kỹ thuật (nếu có).

Nền trạm được đắp từng lớp, đầm kỹ đạt hệ số đầm nén với trạm k ≥ 0.95.

Việc thi công tường chắn BTCT phải tuân thủ các quy định trong các chương sau: Công tác nền móng, Công tác bê tông và bê tông cốt thép, Công tác xây gạch, Công tác hoàn thiện.

Toàn bộ quá trình thi công san nền phải tuân thủ TCVN 4447-2012, cần phải tiến hành đầm thí nghiệm trước khi thi công để xác định chính xác chiều dày lớp đắp.

Trước khi đắp phải bảo đảm vật liệu đắp nền cũng có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu vật liệu đắp quá khô thì phải tưới thêm nước. Trong trường hợp nền bị quá ướt thì phải xử lý thoát nước mặt nền để có thể đầm chặt.

Việc đầm trong điều kiện khó khăn, chật hẹp (vị trí góc, chỗ tiếp giáp với công trình v.v..) phải tiến hành đầm bằng các máy đầm nện, đầm chấn động. Ở những chỗ đặc biệt khó khăn thì phải đầm bằng thủ công theo các qui định hiện hành.

Đối với quá trình đắp đất nền chất lượng đầm nén sẽ được kiểm tra thường xuyên, số lượng mẫu kiểm tra được lấy theo bảng sau:

| Loại đất | Khối lượng đất đắp tương ứng với 1 nhóm 3 mẫu kiểm tra |
| --- | --- |
| 1. Ðất sét, đất pha cát, đất cát pha và cát không lẫn cuội, sỏi đá 2. Cuội, sỏi hoặc đất cát lẫn cuội sỏi | 100 – 200 m3 200 – 400 m3 |

Mẫu kiểm tra đầm nén được Nhà thầu lấy tại hiện trường, ví trí cụ thể phải được sự chấp thuận của GSTCCÐT.

Kiểm tra độ chặt nền đắp, độ chặt của các lớp san nền theo TCVN 4447 – 2012.

Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN 02-71 và 22TCN03-79.

Mỗi lớp đắp sau khi lu lèn có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 1 điểm.

Khối lượng thể tích khô chỉ được phép sai lệch thấp hơn 0.03 T/m3 so với yêu cầu thiết kế. Số mẫu không đạt yêu cầu so với số mẫu thí nghiệm không được lớn hơn 5% và không được tập trung vào một vùng.

Nhà thầu gửi kết quả thử mẫu đầm nén tới BQLDA, sau khi được sự chấp thuận, Nhà thầu mới được làm các công tác tiếp theo. Chi phí lấy mẫu thử Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu chỉ được thi công các hạng mục xây dựng trong trạm sau khi hoàn thiện toàn bộ công tác san lấp với sự chấp thuận của BQLDA, đạt yêu cầu thiết kế.

        - Đắp đất đá hỗn hợp

Công tác thi công đắp đất đá hỗn hợp tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 10397-2015.

- Vật liệu đắp.

- Vật liệu đất đá dùng để phối trộn được lấy từ đất đá đào san nền của công trình.

- Đất đá hỗn hợp khối đắp là hỗn hợp của đất, đá cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Tỷ lệ phối trộn giữa các thành phần phải qua thí nghiệm cấp phối để xác định. Đá phải được sàng lọc, kích thước viên đá cho phép không được lớn hơn 200mm.

- Đầm hỗn hợp đất đá.

- Đất đá phải được đổ và san theo từng lớp để đầm nén. Chiều dày rải lớp vật liệu để đầm nén phụ thuộc vào khối lượng của thiết bị đầm được lựa chọn và không được vượt quá 0.4m.

- Qui trình đầm đá được xác định trên cơ sở thí nghiệm đầm nén hiện trường.

- Hỗn hợp đất đá khối đắp sau khi đắp phải đảm bảo độ chặt K 0.95 các chỉ tiêu khác không nhỏ hơn các trị số sau:    2.0 tấn/m3

- Kiểm tra chất lượng khối đắp.

- Công tác kiểm tra chất lượng khối đắp phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công. Chỉ tiến hành nghiệm thu khi có đủ các tài liệu hoàn công theo qui định.

- Tại bãi đắp quy định khối lượng công tác kiểm tra đối với khối đắp như sau:

+ Xác định độ chặt : 200m3 kiểm tra 1 mẫu.

+ Mẫu kiểm tra tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất được lấy từ hố đào. Các hố đào kiểm tra được tiến hành sau khi đắp được tầng đắp dày 5m, mỗi tầng đắp đào ít nhất 2 hố. Hố đào phải đào qua toàn bộ các lớp đất đã đắp.

- Các mẫu kiểm tra được lấy bằng phương pháp đào hố trong khối đã đắp. Các hố đào được đắp lại bằng đất đá hỗn hợp theo qui định, đầm bằng máy đầm cầm tay đến độ chặt yêu cầu.

- Trong các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư phải lấy mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng khối đá đắp.

        - Hoàn thiện mặt trạm

Trước khi tiến hành hoàn thiện công trình đất phải kiểm tra lại toàn bộ kích thước công trình nhất là các góc, mép, cạnh, đỉnh mái, chu vi v.v. so với thiết kế bằng máy trắc đạc.

Sai lệch cho phép của các bộ phận công trình đất so với thiết kế không được vượt quá qui định cho trong bảng sau:

| Tên , vị trí sai lệch | Sai lệch cho phép | Phương pháp kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1- Gờ mép và trục tim công trình 2- Tăng độ dốc mái dốc công trình 3- Sai lệch san nền (độ dốc toàn mặt nền) | +(-) 0.05m Không cho phép +(-) 0.001 | Máy thủy chuẩn Máy thủy chuẩn Máy thủy chuẩn (Cách quãng 50m) |

#### Các hạng mục chính của công trình

        - Móng máy biến áp

Móng máy biến áp được làm mới. Việc thi công móng cần tuân theo cắc quy định trong các mục sau: Công tác đào đắp đất, Công tác bê tông và bê tông cốt thép, Công tác xây trát và hoàn thiện.

Lấy mẫu bê tông: lấy 2 tổ mẫu. Cách lấy mẫu được ghi trong “Công tác bê tông và bê tông cốt thép - Kiểm tra chất lượng bê tông”

Mối nối thi công: Bê tông phải được đổ liên tục, chỉ được phép có 1 mối nối thi công (nếu cần thiết, khi không còn biện pháp thi công liên tục nào khác khả dụng trong điều kiện hiện trường), giữa bản đáy và bệ móng. Việc xử lý mối nối tuân theo cắc quy định trong “Công tác bê tông và bê tông cốt thép”.

        - Nhà chức năng

Việc thi công nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà thường trực, nhà trạm bơm, nhà kho phải tuân thủ cắc quy định trong các mục sau: Công tác san nền, đào đắp đất, Công tác bê tông và bê tông cốt thép, Công tác xây trát và hoàn thiện.

Lấy mẫu bê tông: lấy 1 tổ mẫu cho móng, 1 tổ mẫu cho đà kiềng, mỗi tầng sẽ được lấy 3 tổ mẫu cho cột và dầm, 1 tổ mẫu cho mái và sê nô. Cách lấy mẫu được ghi trong “Công tác bê tông và bê tông cốt thép - Kiểm tra chất lượng bê tông”

        - Mương cáp

Việc thi công mương cáp phải tuân thủ cắc quy định trong các mục sau: Công tác xây trát và hoàn thiện, Công tác bê tông và bê tông cốt thép.

Lấy mẫu bê tông: 1 tổ mẫu

        - Móng cột thép và trụ thiết bị

Việc thi công móng thiết bị phải tuân thủ cắc quy định trong các mục sau: Công tác san nền, đào đắp đất, Công tác bê tông và bê tông cốt thép.

Lấy mẫu bê tông: 3 móng cùng lọai lấy 1 tổ mẫu.

        - Bể nước, bể dầu

Việc thi công cần tuân theo cắc quy định trong các mục sau: Công tác nền móng, Công tác bê tông và bê tông cốt thép, Công tác hoàn thiện.

Lấy mẫu bê tông: lấy 2 tổ mẫu, 1 tổ cho bản đáy, 1 tổ cho thành bể. Cách lấy mẫu được ghi trong “Công tác bê tông và bê tông cốt thép - Kiểm tra chất lượng bê tông”

Mối nối thi công: Việc xử lý mối nối tuân theo cắc quy định trong “Công tác bê tông và bê tông cốt thép”.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ lượng nước trong bể nước trong suốt quá trình thử nghiệm cho đến khi đóng điện.

Nhà thầu phải có biện pháp bơm nước hố móng khô ráo trong quá trình thi công hố móng và giằng trọng lực để tránh hiện tượng đẩy nổi bể, nếu xảy ra bể bị đẩy nổi nhà thầu phải chịu chi phí khắc phục.

        - Cột xà thép, trụ thép và giá máng cáp

Việc thi công giá đỡ thiết bị, cột thép các loại phải tuân thủ cắc quy định trong mục: Công tác chế tạo và lắp dựng kết cấu thép.

        - Hệ thống thoát nước, cấp nước

Ống cấp nước, ống bê tông cốt thép tròn phải được mua từ nhà chế tạo được GSTCCÐT chấp nhận và là nơi có khả năng cung cấp ống có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nơi sản xuất ống nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Tất cả các sản phẩm cống thoát nước, ống cấp nước đều phải có nhãn mác rõ ràng, có tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm theo sản phẩm. Sản phẩm cống bê tông cốt thép tuân thủ theo bản vẽ thiết kế và TCVN 9113:2012, ống uPVC tuân thủ theo TCVN 6151-1:2002, TCVN 6151-2:2002. Chiều dày ống PVC và phụ kiện phải đảm bảo áp suất PN ≥ 10bar, trừ trường hợp quy định trong bản vẽ thiết kế.

        - Đường giao thông

Việc thi công phải tuân thủ cắc quy định trong các chương sau: Công tác bê tông và bê tông cốt thép.

Lấy mẫu: 1 tổ mẫu/ 50m đường nội bộ.

Đối với đường ô tô phải kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22TCN 02:1971 để so sánh với yêu cầu thiết kế. Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.

Đối với mặt đường bê tông nhựa: phải khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy, từ 500m dài đến 1000m dài đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.

#### Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường

Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến việc đấu thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải, hư hại hệ thống mương tưới hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

#### Lối ra vào công trường

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

Công trường và lối ra vào công trường lắp camera giám sát thi công và giám sát ra vào công trường.

#### Định vị

Nhà thầu phải phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

#### Thiết bị và nhân công

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

#### Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê dưới đây:

| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16:2023/BXD |
| --- | --- |
| Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
| Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682: 2020 |
| Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260: 2020 |
| Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
| Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn | TCVN 13605 : 2023 |
| Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học | TCVN 141 : 2008 |
| Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| Cát tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 139 : 1991 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570: 2006 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. | Từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 và các tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung thay thế: từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 |
| Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| Hỗn hợp bê tông trộn sẵn- Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| Thép cốt bê tông- Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn Thép cốt bê tông- Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-3:2018 |
| Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709-2009 |
| Gạch theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 |  |
| Gạch bê tông nhẹ Gạch bê tông Gạch trang trí đất sét nung Gạch lát đất sét nung Ngói đất sét nung-Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7959:2017 TCVN 6477:2016 TCXD 111-1983 TCXD 90-1982 TCVN 1452-2004 |
| Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-1998 |
| Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-1998 |
| Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
| Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 4732 : 2007 |
| Gạch xây – Phương pháp xác định độ bền nén | TCVN 246-1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định độ bền uốn | TCVN 247:1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định độ hút nước | TCVN 248:1986 |
| Gạch xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng | TCVN 249:1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 250:1986 |
| Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-1:2014 |
| Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198-2008 |
| Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng Vật liệu ốp lát - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 127-1985 TCVN 6414:1998 TCVN 7889:2008 TCVN 4732:2016 TCVN 7745:2007 |
| Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787-2009 |
| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574: 2018 |
| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305: 2004) | TCVN 4453: 1995 |
| Kết cấu Bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép- Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu | TCVN 9391:2012 |
| Bê tông nặng- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340 : 2012 |
| Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung | TCVN 9347 : 2012 |
| Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén | TCVN 3118 : 2022 |
| Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106 : 2022 |
| Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-2022 |
| Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575 : 2024 |
| Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765 : 75 |
| Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709: 2009 |
| Rolled steels for general structure | JIS G3101:2015 |
| Rolled steels for welded structure | JIS G3106:2015 |
| Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 3223 : 2000 |
| Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04 : 92 |
| Bu lông, đai ốc | TCVN 5575 : 2024, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76 |
| Vòng đệm phẳng | TCVN 134:77, TCVN 2061:77 |
| Vòng đệm vênh | TCVN 130 : 77 |
| Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170 : 2007 |
| Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Qui định cơ bản | TCVN 2287:1978 |
| Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCVN 9361:2012 |
| Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công | TCVN 4252-2012 |
| Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |

và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

Ngoài ra nhà thầu còn phải tuân thủ theo các quy định sau:

- Qui phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4447-2012.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về An toàn lưới điện cao áp.

- Công tác đo điện trở cách điện, đo điện trở nối đất trụ, độ lệch trụ, khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến công trình trong hành lang tuyến phải do đơn vị có chức năng hợp pháp thực hiện.

- Các quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác.

- Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy...

Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.

#### Dọn sạch mặt bằng

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Việc thực hiện dọn mặt bằng phải được thực hiện trước (tối thiểu 03 ngày) khi bắt đầu tiến hành nghiệm thu bàn giao đóng điện chạy thử công trình.

#### Cắt điện đấu nối

Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện các thủ tục và biện pháp thi công, đấu nối đối với lưới điện có cấp điện áp 35kV trở xuống.

Với cấp điện áp 220kV hoặc 500kV, Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với chủ đầu tư ít nhất trước 1 tháng để làm thủ tục xin cắt điện. Bên mời thầu sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã được duyệt và qui định.

Việc chậm trễ trả lưới (theo kế hoạch đã được duyệt và qui định) do thi công gây nên, mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân chính đáng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường các thiệt hại do mất điện để tiếp tục thi công (ngoài kế hoạch đã qui định) với Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại của Đơn vị quản lý lưới điện có cấp thẩm quyền phê duyệt) Bên mời thầu sẽ khấu trừ vào giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện.

#### Tiến độ thi công

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu, 7 ngày sau khi nhận thầu, nếu cần thiết Nhà thầu đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi sau khi thảo luận với Kỹ sư bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

#### Bản vẽ hoàn công

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.

#### Vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh công trường luôn sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Đặc biệt có các biện pháp bố trí nơi vệ sinh sinh hoạt của Công nhân đảm bảo tính sạch sẽ và văn minh. Trong và sau khi thi công phải đảm bảo môi trường quanh trạm không bị ô nhiễm.

Việc đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công phải được đổ đúng chổ qui định và có sự thoả thuận của chính quyền sở tại, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

#### An toàn phòng chống cháy nổ

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp bố trí dụng cụ và thiết bị cần thiết để phòng chống cháy nổ đảm bảo cho sinh hoạt và thi công. Cần phải có các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy để dập tắt nhanh chống khi có cháy đảm bảo không gây cháy lan truyền đến các thiết bị khác, cũng như các khu vực lân cận.Phải tuân thủ chỉ thị 02/CT-BXD ngày 21/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện cắc quy định đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngày xây dựng và cắc quy định khác về về phòng, chống cháy, nổ.

#### Địa chất công trình

Bên Mời thầu sẽ cung cấp cho Nhà thầu 01 bộ báo cáo khảo sát địa chất công trình của địa điểm xây dựng trạm. Nhà thầu căn cứ theo các số liệu đã có để có biện pháp thi công phần ngầm phù hợp. Nếu có nghi ngờ các số liệu khảo sát do bên Mời thầu cấp Nhà thầu có thể tự khảo sát để lấy các số liệu phục vụ cho biện pháp thi công của mình và phần kinh phí này Nhà thầu tự chịu đảm nhận.

#### Điện, nước, kho để vật liệu, lán trại tạm...phục vụ cho quá trình thi công, thử nghiệm, nghiệm thu

Nhà thầu tự lo liệu trong suốt quá trình thi công, thử nghiệm, nghiệm thu đến khi bàn giao đưa công trình vào vận hành. Chi phí cho các hạng mục này được tính chung trong giá bỏ thầu của hạng mục.

#### Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo cắc quy định và các yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

#### Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục công trình theo đúng cắc quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt và điều kiện thực tế của công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

#### Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng cắc quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

#### Ván khuôn dùng trong bê tông

Chi phí cho ván khuôn sử dụng trong mục đích đổ bê tông được Nhà thầu tính chung và bỏ giá chào thầu trong giá thành khối lượng bê tông. Sau này Nhà thầu sẽ không nhận được một khoản chi phí nào cho hạng mục này.

### Nguồn vật liệu chính dự kiến của công trình

#### Vật tư, vật liệu và thiết bị

Các vật tư, vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đúng theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn. Riêng đối với thiết bị, dây dẫn, cách điện, phụ kiện và sắt thép làm móng bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thỏa thuận cung cấp (hoặc ủy quyền) của nhà sản xuất.

| TT | Tên và qui cách | Yêu cầu xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng Portland | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 2 | Đá dăm | Đá xay (không dùng sỏi) |  |
| 3 | Cát vàng | Cát |  |
| 4 | Cát đen | Không lẫn tạp chất, cát hạt to |  |
| 5 | Đất đắp | Đất | Có nguồn gốc, báo cáo kỹ thuật, trữ lượng mỏ. |
| 6 | Thép CB240-T, CB300-V (CB400-V) | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 7 | Gạch xây: đặc, rỗng | Gạch bê tông không nung hoặc theo chi tiết bản vẽ |  |
| 8 | Gạch lát nền | Granit, Ceramic | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 9 | Xi măng trắng | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 10 | Thép hình các loại | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 11 | Ống cấp thoát nước | HDPE, uPVC loại 1 | Có nhãn mác |
| 12 | Ống gang, miệng bát | Việt Nam | Có nhãn mác |
| 13 | Kính cửa | Loại dày 8,38mm hoặc 12mm theo chi tiết bản vẽ | Có nhãn mác |
| 14 | Thiết bị vệ sinh | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 15 | Tôn lợp | Tôn có sóng, màu | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 16 | Thép hộp làm cửa | Nhôm dày 1,5mm hoặc theo chi tiết bản vẽ |  |
| 17 | Khóa cửa | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 18 | Bột màu | Nhập ngoại | Có nhãn mác |
| 19 | Đèn led | Theo TCVN hoặc tương đương | Có nhãn mác |
| 20 | Cáp lực hạ áp ruột đồng | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 21 | Điều hòa |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác. |
| 22 | Áp tô mát | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 23 | Công tắc, ổ cắm | Nhập ngoại | Có nhãn mác |
| 24 | Đèn pha | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 25 | Đèn trang trí, chống nổ | Liên doanh |  |
| 26 | Quạt thông gió | Liên doanh |  |
| 27 | Đèn sạc | Nhập ngoại |  |
| 28 | Bơm hút nước bể dầu | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |

#### Công tác vận chuyển vật tư thiết bị từ kho của nhà thầu đến công trình

Toàn bộ vật tư thiết bị Bên mời thầu cấp, Nhà thầu vận chuyển từ kho của nhà thầu đến địa điểm xây dựng công trình. Nhà thầu nhận hàng hóa, vật tư thiết bị phải xem xét kiểm tra số lượng cũng như chất lượng tại kho của nhà thầu.

Trong quá trình vận chuyển vật tư thiết bị, nếu bị mất mát hoặc làm hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên Mời thầu.

Toàn bộ phương tiện vận chuyển, bốc xếp vật tư thiết bị phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Kể từ khi nhận hàng hóa, vật tư thiết bị tại kho của nhà thầu, Nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hàng hóa và vật tư thiết bị đó cho đến khi đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

### Công tác bê tông và bê tông cốt thép

#### Vật liệu

        - Xi-măng

Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020,TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008 các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng

- Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất

Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.

        - Cát, đá dăm

###### Cát

Yêu cầu chung

Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.

Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.

Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.

Cát san lấp

Cát dùng san lấp (mua tại các mỏ) phải kiểm tra trước khi san lấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Thông số cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn | Hạn mức khối lượng đất cấn phải lấy một mẫu kiểm tra | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lượng thể tích khô lớn nhất | Đầm nện tiêu chuẩn | 22 TCN 333-06 | 10.000(m3) | γtc ≥ 1,5 g/cm3 |
| Thành phần hạt | Rây | TCVN 7572-2:2006 TCVN 7572-1:2006 | 1.500(m3) | Thành phần hạt sét và bụi cở hạt < 0,075 mm không quá 10%. Hàm lượng hữu cơ < 5%. Hàm lượng cabonat can xi < 3% |
| Thí nghiệm độ ẩm, độ chặt hiện trường bằng phương pháp rót cát, dao vòng | Rót cát | 22 TCN 02-71 | 400(m3) | Độ chặt K ≥ 0.90 Chênh lệch độ ẩm không quá 3% so với độ ẩm tối thuận xác định từ thí nghiệm theo 22 TCN 333-06 |
| Phân tích hàm lượng hữu cơ | Thí nghiệm | BS1377: Part 3:1990 | 01 tổ mẫu/ mỏ | Hàm lượng hữu cơ < 5%. |

Số lần thí nghiệm kiểm tra hàm lượng hữu cơ và cacbonat canxi được kiểm tra 2 lần/chỉ tiêu/mõ cung cấp, khi chọn mẫu và khi thi công.

Cát trộn bê tông và vữa xây

Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân theo TCVN 7570:2006 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân theo TCVN 7570:2006 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0% |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 10% |

Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm.

###### Đá dăm

Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lương mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.

Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

        - Phụ gia (nếu có)

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:

Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

Các kết quả thí nghiệm

        - Nước

Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.

        - Cốt thép

Cốt thép dùng trong kết cấu BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574-2018, TCVN 1651-1-2018, TCVN 1651-2-2018  và phải được lấy mẫu thí nghiệm với các loại cốt thép có đường kính khác nhau. Đối với cốt thép nhập khẩu phải có chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197:1-2004 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198:2002 “Kim loại phương pháp thử uốn”. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.

a- Thép nhóm CB240-T (hoặc tương đương)

b- Thép nhóm CB300-V (hoặc tương đương)

c- Thép nhóm CB400-V (hoặc tương đương)

Trên bản vẽ sẽ chỉ định rõ loại thép nào được sử dụng.

Loại đai dùng sẽ là:

a- Dây thép mềm đen nguội chậm đường kính 6 - 8mm.

b- Dây thép không rỉ được chấp thuận.

c- Thép đai chế tạo riêng được chấp thuận.

Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:

Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.

Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.

Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:

| Ngày cung cấp | Ðường kính | Thanh mẫu | Số chứng nhận lô | Số chứng chỉ thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất

        - Chứa xi măng

Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Portland hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.

Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.

Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.

Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.

Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.

Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.

Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịu.

        - Chứa cát và đá

Cát, đá sẽ được chứa kế cận các máy trộn bê-tông, trên những nền bê-tông khô ráo với những vách ngăn cứng rắn giữa các cỡ và loại đá khác nhau để tránh tình trạng trộn lẫn và bị bẩn.

Cát  để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.

        - Nơi chứa cốt thép và các cấu kiện thép

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.

        - Gạch

Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại gạch được sử dụng (do nhà sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi đặt hàng cho nhà cung cấp.

Gạch block xi măng theo TCVN 6477:2016 Gạch bê tông.

Gạch khí chưng áp theo TCVN 7959:2017 Gạch AAC

Viên gạch phải cứng chắc, vuông vắn, đồng đều, không bị nứt hay bám bẩn. Gạch phải có đủ kích thước với sai lệch không quá sai lệch cho phép.

        - Các loại vật tư khác

Chủng loại và chất lượng phải đảm bảo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và tiên lượng mời thầu. Trường hợp Nhà thầu muốn thay đổi chủng loại vật tư phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Tất cả các vật liệu xây dựng do Nhà thầu đưa vào công trường đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

        - Thiết kế cấp phối vật liệu

###### Thiết kế thành phần bê tông B12,5 (mác 150) trở lên

Thành phần vật liệu trong bê tông B12,5 trở lên phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm), lấy mẫu bê tông theo TCVN 4453-1995. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.

Cường độ nén của mẫu chuẩn được xác định bằng từ trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu chuẩn theo công thức sau:

R = Rn (1-1.64V)  (công thức 2.1- TCVN 5574:2018)

Trong đó

- R: Cường độ chịu nén khối vuông

- Rn: giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn

- V = 0,15: hệ số biến động về cường độ bê tông

Cụ thể

| Giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn Rn(kG/cm2) | 199 | 265 | 332 | 398 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cường độ chịu nén khối vuông R(kG/cm2) | 150 | 200 | 250 | 300 |

Thành phần vật liệu của mẫu thử chuẩn được xem như thỏa mãn yêu cầu thiết kế nếu cường độ chịu nén khối vuông R tương ứng không nhỏ hơn cường độ thiết kế, và sự khác biệt giữa cường độ giữa các viên mẫu không nhiều hơn 15% của giá trị trung bình Rn.

Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế:

Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy ít nhất một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo

Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.

Khi cần tăng độ sụt cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.

Bất cứ một sự xung đột về phương pháp và/hoặc công thức tính toán, các giá trị hệ số cho việc đánh giá cường độ bê tông trong chỉ dẫn này và tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 thì lấy TCVN 5574:2018 làm chuẩn để tuân theo.

###### Thiết kế thành phần bê tông B7,5 (mác 100)

Ðối với bê tông B7,5 có thể sử dụng bảng tính sẵn trong TCVN 4453-1995 như sau:

Bảng thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông nặng B7,5 (dùng xi măng PC 30)

| Cốt liệu và quy cách | Xi măng (kg) | Cát (kg) | Ðá sỏi (kg) | Nước (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 10mm | 265 | 615 | 1260 | 195 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 20mm | 245 | 665 | 1190 | 185 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 40mm | 224 | 680 | 1240 | 180 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 70mm | 219 | 725 | 1270 | 170 |

ML: Mô đun độ lớn

Dmax: Kích thước cạnh lớn nhất

Lưu ý: bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.

###### Thiết kế thành phần vữa

Vữa phải đảm bảo mắc quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng, thành phần phối hợp vật liệu vữa xi măng cát được tính toán theo mục 2.7.1- TCVN 4459-1987 hoặc tra theo định mức. Việc xác định thành phần pha trộn vữa để đảm bảo mác vữa phải được tiến hành trước khi tiến hành công tác xây đầu tiên và phải được sự đồng ý của GSTCCÐT. Trong trường hợp có nghi ngờ, GSTCCÐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành lấy mẫu vữa trộn tại công trường đi thí nghiệm xác định các đặc tính của vữa với chi phí do nhà thầu chịu. Việc thí nghiệm sẽ được tiến hành theo TCVN 3121:2022-Vữa xây dựng - Phương pháp thử.

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 (B7,5) |
| Xi măng PC30 | kg | 213 | 296 | 385 |
| Cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2 | m3 | 1,15 | 1,12 | 1,09 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp lót (Cát có mô đun độ lớn ML=1.5-2)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 (B7,5) |
| Xi măng PC30 | Kg | 230,02 | 320,03 | 410,04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5-2 | m3 | 1.12 | 1.09 | 1,05 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp hoàn thiện (Cát có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 |
| Xi măng PC30 | kg | 261.03 | 360.04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5 | m3 | 1.13 | 1.05 |

Lưu ý: Các bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.

#### Thử nghiệm vật liệu

        - Tổng quát

Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công, và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần hạt và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt.

Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được giữ ở công trường của Nhà thầu. Bản sao này sẽ xác định các thử nghiệm đối với công trình liên hệ. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

Thử nghiệm vật liệu sẽ được thực hiện đúng như  TCVN cho các loại nguyên vật liệu sử dụng tại công trường.

        - Xi-măng và cốt thép

Kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất là đầu vào. Trước khi thi công, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các chứng chỉ thí nghiệm của nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất). Các chứng chỉ của nhà sản xuất được thiết lập theo đúng như các tiêu chuẩn liên hệ và sẽ được công nhận như bằng chứng là vật liệu đã tuân theo đúng tiêu chuẩn.

Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất, Chủ đầu tư phải kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường để làm thí nghiệm kiểm chứng.

Sau khi có kết quả thí nghiệm kiểm chứng Chủ đầu tư có thể yêu cầu thử nghiệm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại nhà thầu sẽ chịu chi phí về các thử nghiệm này nếu kết quả cho thấy vật liệu không tuân theo các điều kiện kỹ thuật như quy định.

Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020.

        - Cát, đá

Một tuần trước khi thực hiện công tác đổ bê-tông đầu tiên và khi được yêu cầu, Nhà Thầu sẽ phải cung cấp danh sách để được chấp thuận về địa điểm của các nơi lấy cát, hầm đá, hoặc các cơ sở sản xuất mà từ đó cung cấp cát, đá cho Nhà Thầu cùng với các mẫu cần thiết và bằng chứng cho thấy là vật liệu tuân theo các đòi hỏi của Tiêu chuẩn tương ứng.

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Chủ đầu tư được phép đòi hỏi thêm các thử nghiệm nếu thấy cần thiết, Nhà thầu sẽ phải chịu chi phí các thử nghiệm này nếu kết quả thử nghiệm cho thấy là vật liệu không tuân thủ theo các điều kiện kỹ thuật như qui định.

        - Phụ gia

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.

        - Bê-tông - tính chất tổng quát

Phương pháp để mô tả đặc tính của bê-tông là phương pháp được qui định trong TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả máy móc dụng cụ cần thiết tuân thủ theo đúng TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với các cơ quan có chức năng), để thử nghiệm bê-tông tại công trường và các phí tổn sẽ do Nhà thầu chi trả.

        - Thử nghiệm cấp phối bê-tông sơ khởi

Các lần trộn bê-tông sơ khởi để thử nghiệm các mẫu bê-tông dùng cho việc thử nghiệm cường độ nén sẽ được nhà thầu xây dựng thực hiện bằng chi phí riêng của mình theo đúng như TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương với nội dung bao gồm:

a. Không được phép trộn bê-tông bằng thủ công. Các lần trộn sẽ được thực hiện ở các máy trộn trong phòng thí nghiệm hay tương đương.

b. Khối lượng của vật liệu cho mỗi lần trộn phải vừa đủ để bảo đảm lần trộn bê-tông đó theo đúng sự khuyến cáo của nhà chế tạo máy trộn bê-tông.

c. Đối với mỗi mác hay chủng loại bê-tông như đề nghị, cần thực hiện ba lần trộn thử, mỗi lần sử dụng các thành phần như được đề nghị, mỗi lần trộn vào mỗi ngày khác nhau. Từ mỗi lần trộn thử, sẽ lấy 6 mẫu bê-tông ra để thử nghiệm, 3 mẫu được thử vào lúc 7 ngày, 3 mẫu thử vào lúc 28 ngày (nếu sử dụng loại bê-tông cứng nhanh, thời gian thử nghiệm sẽ giảm xuống còn 4 và 14 ngày, theo thứ tự đó). Các lần trộn thử nghiệm sẽ nhằm mục đích xác định cường độ nén trung bình mục tiêu như được thể hiện ở đoạn “d “ và “e “ sau đây.

d. Cường độ nén trung bình mục tiêu sẽ là cường độ nén tiêu chuẩn đòi hỏi, hay như là được định nghĩa bởi TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương. Yêu cầu này được xem như thỏa mãn nếu cường độ trung bình của 3 mẫu thử nghiệm lớn hơn cường độ nén trung bình mục tiêu. Cũng như thế, sự sai biệt của kết quả thử nghiệm của 3 mẫu trong một lần trộn không được vượt quá 15% kết quả trung bình của lần trộn đó, và sự sai biệt của kết quả trung bình của mỗi lần pha trộn không được quá 20% kết quả trung bình chung của các lần pha trộn.

e. Trong thời gian thi công, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các mẻ trộn thử nghiệm được thực hiện trước khi có sự thay đổi đáng kể về vật liệu hay về các thành phần của vật liệu được sử dụng. Không cần phải thực hiện các lần trộn thử nghiệm này nếu việc điều chỉnh thành phần trộn đáp ứng các yêu cầu trong TCVN hoặc tương đương.

        - Thử nghiệm về độ sụt

Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106:2022.

Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê-tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê-tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - đá bị thay đổi.

        - Thử nghiệm cường độ nén của bê-tông

a. Lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông theo TCVN 3105:2022

Mẫu bê tông được đúc thành viên theo các tổ. Tổ mẫu thử chống thấm gồm 6 viên; tổ mẫu thử mỗi chỉ tiêu khác gồm 3 viên.

Đối với các kết cấu bê tông toàn khối và hỗn hợp bê tông thương phẩm: một (01) tổ mẫu để xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm.

Ngoài ra, nếu bê tông còn phải đảm bảo các yêu cầu khác (độ chống thấm, độ mài mòn, cường độ kéo uốn, cường độ nén ở tuổi 180 ngày…) thì phải đúc thêm số tổ mẫu tương ứng để thử các tính chất đó.

Trừ phi được yêu cầu một cách khác đi bởi Chủ đầu tư, mẫu thử nghiệm sẽ được lấy ra cho các hạng mục chính như sau:

- Móng, khung, mái nhà điều khiển

- Móng, khung, mái nhà nghỉ ca, …

- Móng máy biến áp lực

- Móng thiết bị

- Mương cáp

- Móng cột cổng, thanh cái

- Bể nước, bể dầu

Tại hiện trường, mẫu được lấy tại đúng vị trí cần kiểm tra. Đối với bê tông toàn khối -  tại nơi đổ bê tông, đối với bê tông sản xuất kiện đúc sẵn – tại nơi đúc sản phẩm, đối với bê tông trạm trộn hoặc trong quá trình vận chuyển – tại cửa xả của máy trộn hoặc ngay trên dây chuyền vận chuyển.

b. Thử nghiệm và công tác chuẩn bị

Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:2022 và TCVN 3119:2022 với điều kiện:

* Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

* Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

        - Tuân theo các yêu cầu qui định

Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này.

Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với qui định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của Chủ đầu tư. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.

#### Công tác thi công

        - Trộn bê-tông

Thành phần của các chủng loại bê-tông khác nhau cần thiết cho công trình được tính sao cho các lần trộn bê-tông tuân theo các yêu cầu được đưa ra như các bảng sau đây :

Bảng 2: Kiểm soát chất lượng bê-tông dùng xi-măng Portland

| Danh xưng | Cường độ | Kích thước | Hàm lượng | Hàm lượng | Tỉ số tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Grade) | Đặc trưng | Đá | xi-măng | xi-măng | Nước/ximăng |
|  | Của mẫu thử | Lớn nhất | Tối đa | tối thiểu | (tỉ số theo |
|  | (N/mm2) | (mm) | (Kg/m3) | (Kg/m3) | Trọng lượng) |
| B7,5 | 10 | 40 | 250 | 175 | 0.65 |
| B12,5 | 15 | 20 | 300 | 210 | 0.65 |
| B15 | 20 | 20 | 400 | 250 | 0.65 |
| B20 | 25 | 20 | 500 | 275 | 0.65 |
| B25 | 30 | 20 | 500 | 300 | 0.6 |

Bảng 3: Các giới hạn hoạt tính và phạm vi sử dụng

| Vị trí | Mác bê-tông | Độ sụt | Hệ số đầm nén |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  |
| Móng các cấu kiện khác | B7,5, B12,5, B15, và B20 | 35 đến 75 | 0,92 đến 0,95 |
| Cọc bê tông cốt thép | B25 | 40 đến 80 | 0.92 đến 0.95 |

Nhà thầu phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi-măng nhiều Oxit Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào.

Bê-tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thoáng. Khi tháo gỡ ván khuôn, mặt bê-tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.

Trước khi bắt đầu công tác, Nhà thầu phải đệ trình đề nghị chi tiết và nếu được Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu sẽ chứng minh là tính linh hoạt đó thích hợp và các đề nghị là thực tế và hữu lý.

Nếu Nhà thầu muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào, đầu tiên Nhà yhầu phải thực hiện các lần trộn thử và nhận được sự chấp thuận đồng ý của Chủ đầu tư.

        - Bê-tông trộn sẵn từ các nhà máy sản xuất

Tất cả chi tiết của qui định kỹ thuật này cũng áp dụng được cho bê-tông trộn sẵn. TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương chỉ được áp dụng nếu không tương phản/nghịch lý với qui định kỹ thuật này. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Chủ đầu tư để có thể sử dụng bê-tông trộn sẵn cũng như mỗi lần thay đổi nguồn cung cấp. Bê tông trộn sẵn phải có phiếu xuất xưởng cho từng xe, lấy mẫu thử độ sụt trước khi sử dụng tại công trường, lấy mẫu thí nghiệm ép mẫu bê tông theo đúng qui định.

        - Cân lường vật liệu

Số lượng của xi măng, cát đá sẽ được cân lường theo trọng lượng. Căn cứ vào cấp phối bê tông Nhà thầu có thể chọn các dụng cụ đong đếm theo thể tích (thùng, cần xé...) để thể hiện tỷ lệ trọng lượng theo đúng cấp phối, tỷ lệ theo thể tích này phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đổ bê tông.

Một bàn cân riêng biệt sẽ được dành cho việc cân xi măng.

Xi măng có thể cân lường bằng cách đếm từng bao nguyên xi măng cho những lần pha trộn. Lượng nước có thể đo lường theo dung tích hay trọng lượng. Bất kỳ chất độn hay phụ gia ở dạng rắn nào cũng có thể được cân lường theo dung tích hay trọng lượng, còn chất độn hay phụ gia dẻo hay lỏng có thể cân lường theo dung tích hay trọng lượng. Hàm lượng nước phải được cân lường một cách chính xác và được điều chỉnh theo thời gian để bù trừ cho sự thay đổi độ ẩm của cát hay đá, theo các phương pháp được chấp thuận.

Hàm lượng nước cho mỗi lần pha trộn bê tông phải được điều chỉnh sao cho bê tông đạt tính linh hoạt như lần pha trộn thử hoặc theo như bảng 3, tùy sự thích hợp.

Độ chính xác của các dụng cụ đo lường là 3% cho khối xi măng, nước hay tổng số cát, đá được đo và trong vòng 5% cho khối lượng chất phụ gia sử dụng. Tất cả các dụng cụ đo lường phải được bảo dưỡng ở tình trạng sạch sẽ và ở điều kiện hoạt động tốt, cùng với các chứng chỉ chuẩn định thích hợp.

Thời gian trộn không được thấp hơn thời gian nhà chế tạo máy sử dụng khi đánh giá hoạt động của máy. Hỗn hợp bê tông được trộn cho tới khi có sự trộn lẫn đồng đều của vật liệu và vữa bê tông phải thuần nhất về màu sắc. Tất cả lượng nước sẽ được đổ vào phần tư thời gian đầu tiên của thời gian trộn, ở đây thời gian trộn được kết thúc từ lúc tất cả các chất rắn được đổ vào bể trộn. Trong bất kỳ cách nào, không được sửa đổi vữa bê tông bằng cách thêm nước vào hay các chất khác nữa. Khi ngừng công tác, kể cả thời gian ngừng ngắn để nghỉ ngơi, ăn cơm hay các lý do khác, máy trộn và các thiết bị vận chuyển khác phải được rửa sạch hoàn toàn bằng nước sạch.

Việc đổ bê tông phải liên tục khi cần thiết mới được ngưng đổ tại các mạch ngừng, vị trí mạch ngừng phải do thiết kế cung cấp được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

        - Kiểm soát cường độ bê tông của các cấp phối theo thiết kế

a. Điều chỉnh thành phần trộn

Trong lúc sản xuất, việc điều chỉnh thành phần trộn có thể được thực hiện để điều chỉnh sự thay đổi về cường độ và đạt đến gần cường độ trung bình mục tiêu. Các điều chỉnh như thế được xem như là phần kiểm soát đúng đắn sự sản xuất, tuy nhiên các giới hạn quy định về hàm lượng xi măng tối thiểu và tỷ số tối đa về xi măng phải tuân thủ. Sự thay đổi về hàm lượng xi măng phải được thông báo. Việc điều chỉnh thành phần pha trộn sẽ có ẩn số chứa sự thay đổi định mức đang sử dụng.

b. Sự thay đổi định mức đang sử dụng

Sự thay đổi định mức sử dụng dùng để phán đoán sự tuân thủ của vật liệu bê tông theo cường độ đặc trưng được chỉ định trở nên thích hợp khi có khá đầy đủ các thử nghiệm chứng minh cho thấy các định mức được xác định trước đây đã trở nên quá lớn hay quá nhỏ. Sự tính toán định mức trở lại phải đúng như TCVN, nhưng dù cho số liệu tính toán trở lại của định mức chắc chắn là khác hơn số liệu đã được dùng trước đây, sự chấp nhận số liệu định mức mới này sẽ không được minh chứng nếu hai trị số khác nhau ít hơn 18% khi căn cứ vào thử nghiệm của hơn 40 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 11% khi căn cứ thử nghiệm hơn 100 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 5% khi căn cứ vào thử nghiệm của 500 mẻ trộn riêng biệt.

Khi chấp nhận số liệu định mức tính toán trở lại, nó trở thành số định mức được dùng để thẩm định sự đảm bảo cường độ đặc trưng của bê tông sản xuất đó theo sự thay đổi.

c. Chuyên chở và đổ bê tông

Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Portland hay xi măng sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng dưới. Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để GSTCCÐT xem xét.

| Nhiệt độ (độ C) | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 30 45 |

Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà GSTCCÐT cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy trừ khi được GSTCCÐT chấp thuận bằng văn bản.

Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn và đầm nén sẽ không quá 2 giờ. Không được đổ nước vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

Bê tông không được đổ ở độ cao quá mức dễ gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại cho tổng bê tông là 1,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo, những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

Vữa bê tông không được đổ vào bất kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như quy định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần biện pháp để phòng tránh để khả năng nước từ bê tông đổ vào hấp thụ bởi bề mặt thấm nước này.

Khi đổ bê tông phải đảm bảo là các cốt thép và các phần chôn của các vật liệu khác không bị xê dịch.

Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vược quá giá trị ghi trong bảng bên dưới

Chiều dày lớp đổ bê tông cho phép

| Phương pháp đầm | Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Ðầm dùi | 1.25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm) |
| Ðầm mặt: (đầm bàn) -Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép -Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| Ðầm thủ công | 20 |

Thời gian tạm ngừng cho phép giữa các lớp bê tông cần tuân theo bảng dưới. Nếu thời gian tạm ngừng vượt quá thời gian quy định trên, phải xử lý bề mặt bê tông theo quy định.

Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không phụ gia

| Nhiệt độ khi đổ bê tông | Thời gian cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 60 90 |

Các nền móng phải được đổ trong một lần cho đến hết chiều sâu và bề mặt phải làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu.

Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được định trước. Phương pháp đổ phải làm sao cho giảm thiếu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

d. Kiểm soát cường độ bê tông.

Căn cứ vào thành phần cốt liệu được đưa vào công trường, thiết kế cấp phối bê tông và kết quả thí nghiệm ép bê tông do Nhà thầu cung cấp. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra lại bằng súng bật nẩy, siêu âm hoặc thuê cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm chứng lại.

        - Đầm nén bê tông

Bê-tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định.

Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê-tông đông đặc lần đầu tiên. Bê-tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê-tông theo từng lớp mỏng  và đổ nhanh liên tiếp.

Lưu ý đổ bê-tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê-tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê-tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê-tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cốt thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng cho khối lượng bê-tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng cho các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cốt thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê-tông mới cứng bên cạnh.

Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê-tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê-tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê-tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê-tông đầy đủ phần trước các máy rung.

Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cốt thép được đặt thành từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì cho đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ cho bê-tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay “ bay“ để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và với thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê-tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê-tông phải được đầm khi đổ bê-tông lớp trên. Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê-tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê-tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê-tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê-tông bên dưới lớp bê-tông đang được đổ để đầm nén bê-tông và loại trừ sự phân lớp bê-tông.

Trước khi khởi đầu công tác đổ bê-tông, Nhà thầu phải chứng minh cho Chủ đầu tư, sự hữu hiệu của phương pháp đầm nén bê-tông trên một khoảng thử của công tác. Trong trường hợp phương pháp của Nhà Thầu không đạt yêu cầu, Nhà thầu  sẽ có trách nhiệm làm lại hạng mục công trình đầy đủ mà không tính thêm chi phí nào.

        - Bảo dưỡng bê tông

Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân làm 2 giai đoạn

Bảo dưỡng ban đầu: Bê tông sau khi tạo hình được phủ bề mặt bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải, bạt, nilon...) để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác dụng của nắng, gió, nhiệt độ... Việc phủ mặt kéo dài từ 2,5-5h sau khi đóng rắn.

Bảo dưỡng ẩm tiếp theo: Tiến hành ngay sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu và kéo dài từ 4-6 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt kết cấu. Số lần tưới trong ngày tùy thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng, nhưng phải đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt. Ðối với sàn mái, trong giai đoạn bảo dưỡng ẩm tiếp theo, cho phép ngâm nước trên bề mặt bê tông.

Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, va chạm mạnh quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng khi xây dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được đặt lên các kết cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có rào cản thích hợp và có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản việc đè nặng lên bê tông mới đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho GSTCCÐT để phê chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được bất cứ tải trọng nào mà GSTCCÐT dự tính.

Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng, tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu hay các cách làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải được bảo vệ đầy đủ chống hư hỏng bất ngờ.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê-tông cho đến khi bê-tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê-tông.

        - Mối nối thi công

Mối nối thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mômen uốn tương đối nhỏ:

Ðối với cột: ở mặt trên của móng, mặt dưới của dầm (cách mặt dưới dầm 2-3cm)

Ðối với dầm, bản: cần được đổ liên tục toàn khối, không chấp nhận mối nối thi công

Ðối với tường: Mối nối nằm ngang được bố trí ở mặt trên của móng và mặt dưới của bản (hay dầm); đối với mối nối thẳng đứng, nếu không được quy định trong bản vẽ, nhà thầu phải đệ trình vị trí  mối nối để GSTCCÐT thông qua trước khi tiến hành đổ.

Mặt nối thẳng đứng sẽ được thành lập bằng cách bỏ vào một mặt cứng hay một tấm kim loại co giản được để xuyên qua lớp cốt thép liên tục mà không bị biến dạng, hay làm dời chỗ các cốt thép. Tại các mối nối kết cấu như thế, lớp bề mặt mỏng của bê-tông mới đổ sẽ được lấy đi bằng một trong các phương pháp sau đây:

a. Khi bê-tông vẫn còn tươi, cạo để lộ các viên đá lớn bằng cách phun sương nhẹ, hay bằng một lớp không khí và nước, trợ giúp thêm bằng cách dùng cọ quét qua khi thấy cần thiết.

b. Sau khi bê-tông đã đông cứng, cần phun cát hay dùng súng rung nhỏ để làm lộ các viên đá ra nhưng không làm hư hỏng hay lỏng lẻo các viên đá đó.

Những điều ghi trên cũng được áp dụng cho mặt nối phẳng nằm ngang và được thực hiện một giờ sau khi đổ bê-tông, bằng cách dùng một cọ mềm hay nước. Nếu Nhà Thầu không thực hiện các qui định này, Nhà Thầu sẽ bị buộc phải đục bề mặt này tới độ sâu 12mm.

Ngay trước khi đổ lớp bê-tông kế cận, mặt phẳng nối kết sẽ được quét cọ khô hay thổi dưới áp suất, hoàn toàn sạch, làm ướt và tô một lớp mỏng hồ xi-măng mới dày khoảng 12mm, giống hệt với tất cả đặc tính hiện diện của bê-tông được đổ.

Đối với các bề mặt lộ ra, Nhà Thầu phải cẩn thận duy trì một cạnh nằm ngang không bị gãy, nứt nẻ ở cạnh lộ ra hay tô một cạnh vát hay bất kỳ cách nào được chấp thuận.

Bất kỳ mối nối thi công nào trong công tác nền móng đều phải được giật bậc và chồng nhau 600mm, các mặt phẳng nối phải được chuẩn bị và tô trát như được mô tả ở phần trên.

        - Hồ sơ kỹ thuật trong quá trình thi công

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các bản vẽ, bảng tính toán công tác ván khuôn, giàn chống và các công tác tạm thời có liên quan do Nhà thầu đề nghị sử dụng.

Sự chấp thuận của các đề nghị này sẽ không làm cho nhà thầu hết trách nhiệm về sức chịu đựng đầy đủ của ván khuôn trong bất kỳ trường hợp nào. Các giàn chống trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải được truyền bá một cách rộng rãi, đồng thời công tác thiết kế, lắp dựng giàn giáo, các cấu kiện và công tác tạm thời phải tuân theo các chuẩn mực thực hành tương ứng như các kết cấu vĩnh viễn.

        - Thi công ván khuôn

Chi phí cho công tác ván khuôn được tính chung trong giá thành bêtông mà Nhà thầu đã chào giá.

Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn ghẽ ở các mối nối thi công trong bê-tông.

Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

Ở các mối nối thi công, ván khuôn phải đóng kín sát vào bê-tông đã đông cứng từ những lần đổ trước để tránh tạo thành các bậc giật hay gờ cạnh trong bê-tông làm mất vữa bê-tông.

Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê-tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo từ gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày để chống lại áp suất của bê-tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

Chêm và kẹp phải được dùng càng nhiều càng tốt thay vì đinh. Việc sử dụng bù lon, dây thép, miếng bít , thép cột, thép giữ hay bất kỳ phương tiện nào để chống đỡ ván khuôn đều được chấp nhận, nhưng phải giữ ở mức tối thiểu. Ván khuôn cho cột và tường phải được lắp đặt đủ bảo đảm việc đổ bê-tông tới độ cao đòi hỏi trong một lần đổ mà thôi.

Bê-tông chỉ được đổ, khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.

        - Ván khuôn - các lỗ, rãnh, chêm hay kê...

Lỗ và các rãnh cần được chế tạo trước chớ không được cắt ngay trong thịt bê-tông, Nhà Thầu phải bảo đảm là các lỗ hay rảnh cần thiết, gồm tất cả các bu -lon neo sẽ được chế tạo cẩn thận ở các vị trí chính xác và bằng các phương tiện cần thiết trước khi đổ bê-tông. Dây dẫn điện ngầm, ống và những phụ kiện liên kết đặc biệt sẽ được đổ bê-tông bao phủ ở bất kỳ nơi nào đổ được và phải ở trong các vị trí chính xác được mô tả trên bản vẽ. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp toàn diện với các nhà thầu khác trong việc lắp đặt các chi tiết này.

Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào thịt bê-tông trong trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tuyệt đối để không làm cho cốt thép bị hư hỏng. Vật liệu và vị trí của thép đai nào đi qua bê-tông sẽ phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Trừ khi sự ăn mòn của đai thép không quan trọng, có thể tháo gở vừa đủ đai thép sao cho không có phần nào của đai thép được chôn trong bê-tông gần bề mặt phẳng hoàn chỉnh hơn là bề dày qui định của lớp bảo vệ cốt thép. Bất cứ lỗ trống nào còn lại sau khi tháo bỏ đai thép ra phải được nhồi đầy bê-tông và vữa chèn có thành phần được chấp thuận trước và phải thỏa mãn yêu cầu của Chủ đầu tư.

        - Làm sạch ván khuôn

Khoảng trống để đổ bê-tông không được có chất bẩn, rác, vụn vảnh, mạc cưa, bụi, các dây kẽm nối kết,... trước khi đổ bê-tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Cẩn thận không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép hay với bê-tông ở các mối nối liên kết khác. Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

        - Ván khuôn: các chất làm đông chậm

Các chất làm đông chậm ở bề mặt sẽ không được sử dụng trừ phi được Chủ đầu tư cho phép.

        - Ván khuôn: tháo gỡ

Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn. Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hư hỏng bê-tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và các chi tiết chôn sẵn.

Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế, việc tháo dỡ ván khuôn có thể được tiến hành khi bê tông đạt cường độ và thời gian ghi trong bên dưới.

Thời gian tối thiểu trước khi tháo dở ván khuôn

| Loại Ván Khuôn | Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo ván khuôn | Thời gian tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn khi chưa chất tải |
| --- | --- | --- |
| - Ván khuôn thành bên cho móng, cột, tường | 5MPa | 15 giờ |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ nhỏ hơn 2m | 50%R28 | 7 ngày |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ 2-8m | 70%R28 | 10 ngày |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ lớn hơn 8m | 90%R28 | 23 ngày |

Các biện pháp bảo dưỡng bê-tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gở các ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hỏng và hậu quả nào gây ra bởi phương pháp tháo dỡ ván khuôn không đúng quy định.

Trong mọi trường hợp không được tháo dỡ ván khuôn khi chưa có sự chấp thuận của GSTCCÐT.

Ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn, Nhà thầu có trách nhiệm báo cho GSTCCÐT đến để kiểm tra và khi có bất kỳ yêu cầu xử lý nào từ GSTCCÐT thì việc sửa chữa cần tiến hành không chậm trễ. Kết cấu không được chấp nhận nếu có những xử lý thực hiện trước khi GSTCCÐT kiểm tra.

#### Hoàn thiện các bề mặt

        - Loại “A”: Hoàn thiện nhám

Không đòi hỏi một loại hoàn tất đặc biệt nào và các mối nối hay mặt phẳng không cần phải đều đặn. Các mối lồi hay các cạnh lồi... được cho phép vượt quá các dung sai cho phép kể trên, nhưng không được làm  giảm yếu các tiết diện bê-tông.

        - Loại “B”: Bề mặt hoàn tất phẳng

Ván khuôn loại “B”có mục đích là làm cho bê-tông hoàn tất phẳng phiu và có mặt khuôn chế tạo từ ván ép hay các vật liệu thích nghi khác có bề mặt rộng để làm giảm thiểu các đường nối càng ít càng tốt.

Ở các đường nối giữa các tấm ván, phải có liên kết tăng cường để duy trì độ thẳng hàng theo bề mặt của tấm ván. Các tấm ván chưa được bào láng hay các mặt thép chuẩn thương mại không được phép dùng trong công tác này. Sau khi bê-tông được đầm nén, các mặt phẳng nằm ngang phải được làm phẳng cẩn thận bằng cách sử dụng bai sắt.

        - Loại “C”: Hoàn thiện cấp cao

Ðộ gồ ghề khi kiểm tra bằng thước 2m không vượt quá 5mm, và phải đảm bảo đồng đều về màu sắc. Việc thực hiện hoàn thiện cấp cao thường được thực hiện theo phương pháp xoa mài bằng máy hoặc bằng thủ công.

        - Hoàn thiện bề mặt: Bảng kê phạm vi áp dụng

BẢNG

| Cấu kiện | Ðiều kiện | Loại hoàn tất bề mặt |
| --- | --- | --- |
| Móng | Phần nằm âm dưới đất | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |
|  | Mặt trên cùng, để đặt đế của máy thiết bị | Loại “C” |
| Dầm, cột | Phần nằm âm dưới đất (đà kiềng, cổ móng) | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |
| Mặt sàn, tấm đan BTCT |  | Loại “B” |
| Tường bê tông | Phần nằm âm dưới đất | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |

#### Cốt thép

        - Cắt và uốn cốt thép

Các bảng thống kê cốt thép chỉ có tính cách hướng dẫn và dùng lập dự toán. Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra lại theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành cắt và uốn cốt thép.

Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 4453:1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước, mặc dù các thanh cốt thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. Sự cho phép này không được áp dụng cho các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh.

Khi cần bẻ cong các cốt thép lòi ra khỏi bê-tông, phải lưu ý là bán kính của móc cong không nhỏ hơn như được mô tả trong TCVN hoặc tương đương. Bẻ cong tạm thời và sau đó  làm thẳng cốt thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách cho phép bởi Chủ đầu tư, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

Không được cắt bằng gió đá. Mỗi bó thanh cốt thép uốn xong phải được gắn nhãn có ghi ký hiệu thanh.

        - Hàn cốt thép

Cốt thép không được phép hàn trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cốt thép là loại có thể hàn được.

Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc hàn cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của GSTCCÐT. Sai lệch cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở bảng 6 trong mục 4.3 TCVN 4453-1995.

Ít nhất 6 mẫu cho 100 mối hàn ghép nối sẽ được kiểm nghiệm, 3 mẫu để thử kéo, 3 mẫu để thử uốn. GSTCCÐT có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm.

        - Móc chôn của bu lông neo

Móc chôn của bu lông neo phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu-lông neo phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê-tông.

        - Nối chồng cốt thép

Việc nối chồng cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. Không nối cốt thép ở vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.

- Chiều dài nối chồng cốt thép không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng Chiều dài nối buộc cốt thép bên dưới.

- Khi nối chồng, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc.

- Dây buộc thép dùng loại dây thép mềm đường kính 1mm.

- Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và 2 đầu).

Bảng chiều dài nối buộc cốt thép

| Loại cốt thép | Chiều dài nối buộc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vùng chịu kéo |  | Vùng chịu nén |  |
|  | Dầm hoặc tường | Kết cấu khác | Ðầu cốt thép có móc | Ðầu cốt thép không có móc |
| Cốt thép trơn cán nóng | 40d | 30d | 20d | 30d |
| Cốt thép có gờ cán nóng | 40d | 30d | - | 20d |

        - Vận chuyển và lắp dựng cốt thép

Khi vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép, cốt thép từng thanh cần được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Việc lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau.

- Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng khác.

- Mối nối các thanh thép được cột chắc với nhau bằng dây kẽm. Số lượng mối nối buộc giữa các thanh thép giao nhau không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

        - Lớp bê tông bảo vệ

Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính của một thanh.

Số miếng kê tạo lớp bê tông bảo vệ cần được đặt tại vị trí thích hợp theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Miếng kê cần được chế tạo sẵn từ bê tông với bề dài cạnh từ 5-7cm, chiều dày đúng theo thiết kế. Ở giữa các miếng kê cần có dây thép bỏ sẵn để cố định vào cốt thép.

Trong trường hợp không có quy định trong bản vẽ thiết kế, chiều dày lớp bê tông bảo vệ được lấy như sau:

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ

| Loại kết cấu | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (mm) |
| --- | --- |
| Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày nhỏ hơn 100m | 15 |
| Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày dày hơn 100m | 20 |
| Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện < 250mm | 20 |
| Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện > 250mm | 25 |
| Cốt chịu lực dầm móng và móng lắp ghép | 35 |
| Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ có bê tông lót | 40 |
| Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ không bê tông lót | 70 |
| Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện < 250mm | Max(15,) |
| Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện > 250mm | Max(20,) |

        - Các chi tiết chôn sẵn và bu lông neo

Nhà thầu phải lắp đặt cẩn thận tất cả các bu lông neo ở các vị trí chính xác trước khi đổ bê tông. Lỗ và các rãnh (nếu có) cần được chừa sẵn, không được cắt bê tông đã đổ.

Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào bê tông đã đông cứng trong những trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của GSTCCĐT. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tránh làm cho cốt thép bị hư hỏng.

#### Nghiệm thu trước khi đổ bê tông

Việc nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông phải được tiến hành trước khi đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.

Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (Các hạng mục cần được lấy mẫu thử bêtông, cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.

Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.

        - Hồ sơ nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) của cốt thép trong quá trình thi công

- Phiếu giao hàng, chứng chỉ chất lượng thép

- Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép

- Bản thiết kế thành phần bê tông

- Các biên bản hiện trường về việc thay đổi các chi tiết và bộ phận so với thiết kế.

- Các biên bản nghiệm thu công tác bê tông các kết cấu trung gian (VD: khi nghiệm thu để đổ bê tông sàn mái, cần có biên bản nghiệm thu bê tông của móng và cột…)

- Nhật ký thi công

        - Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có

- Thước kẹp cơ khí

- Thước dây 5m

- Máy thủy chuẩn (nếu GSTCCÐT yêu cầu)

- Ống nước

- Quả dọi

        - Nội dung nghiệm thu công tác ván khuôn

a. Các yêu cầu kiểm tra ván khuôn dàn giáo

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Hình dáng, kích thước | Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp | Phù hợp với kết cấu của thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo |
| Vị trí, độ nghiêng, cao độ | Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp | Phù hợp với thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo |
| Kết cấu và vật liệu ván khuôn | Bằng mắt | Ðảm bảo theo quy định của mục 4.3.1 & 4.3.2 & 4.3.3 |
| Ðộ phẳng giữa các tấm ghép nối | Bằng thước | Không vượt quá 3mm |
| Ðộ kín, khít giữa các tấm ván khuôn, giữa ván khuôn và mặt nền | Bằng mắt | Ðảm bảo kín, khít không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông |
| Vị trí, số lượng và kích thước các chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn | Bằng mắt và các phương tiện thích hợp | Ðảm bảo theo đúng thiết kế |
| Chống dính ván khuôn | Bằng mắt | Lớp chống dính phủ kín các mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông |
| Vệ sinh bên trong ván khuôn | Bằng mắt | Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong ván khuôn |
| Ðộ ẩm của ván khuôn | Bằng mắt | Ván khuôn gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông |

b. Sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo

| Tên sai lệch | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Sai lệch mặt phẳng ván khuôn so với phương thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế Móng Tường, cột Dầm | 20 10 5 |
| Sai lệch trục ván khuôn so với thiết kế Móng Tường, cột Dầm | 15 8 10 |

### Nội dung nghiệm thu công tác cốt thép

Các yêu cầu kiểm tra công tác cốt thép:

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Chủng loại, vị trí, số lượng và kích thước cốt thép | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp |  |
| Ðường kính cốt thép | Bằng thước kẹp cơ khí | Ðúng đường kính yêu cầu |
| Mặt ngoài cốt thép | Bằng mắt | Bề mặt sạch, không bị giảm tiết diện cục bộ, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất… |
| Cốt thép đã uốn | Thước có độ dài thích hợp | Ðảm bảo theo quy định |
| Thép chờ và chi tiết đặt sẵn | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Ðảm bảo vị trí, số lượng và kích thước theo đúng thiết kế |
| Nối buộc cốt thép | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Chiều dài nối chồng bảo đảm theo yêu cầu |
| Miếng kê bằng bê tông | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Miếng kê được chế tạo sẵn, không ít hơn 1 miếng kê trên 1m2. |
| Chiều dày lớp bê tông bảo vệ | Bằng mắt | Sai lệch so với thiết kế không qua trị theo quy định |

Sai lệch cho phép đối với cốt thép:

| Tên sai lệch | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép chịu lực của: Móng, bản, tường Cột dầm | 20 10 |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các hàng cốt thép chịu lực theo chiều cao: Móng Dầm và bản dày hơn 100mm | 20 5 |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm cột: | 10 |
| Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bê tông bảo vệ Móng Cột, dầm Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm Tường và bản chiều dày nhỏ hơn 100mm | 10 5 5 3 |
| Sai lệch về độ nghiêng của cốt đai | 10 |

#### Máy thi công - Máy trộn và phương pháp trộn

Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà thầu sẽ đệ trình cho Chủ đầu tư các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:

a- Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.

b- Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.

c- Phương pháp được đề nghị để xây dựng ván khuôn, kể cả các chống đỡ tạm thời

#### Kiểm tra chất lượng bê tông

Ðộ sụt của bê tông được kiểm tra tại hiện trường theo cắc quy định sau:

- Ðối với bê tông trộn tại chỗ cần kiểm tra ngay sau mẻ trộn đầu tiên, và kiểm tra vào giữa ca trộn.

- Ðối với bê tông tươi (bê tông thương phẩm) cần kiểm tra mỗi lần giao hàng tại nơi đổ.

- Nhà thầu phải cung cấp một bộ dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông cho mỗi máy trộn hoạt động tại công trường, khi dùng bê tông trộn sẵn thì phải có ít nhất 1 bộ. Kích thước các dụng cụ như sau:

- Một côn hình nón cụt có d = 100mm, D = 200mm, h = 300mm.

- Một thanh thép tròn trơn đường kính 16cm dài 600mm.

- Việc thử độ sụt của bê tông phải tiến hành theo đúng TCVN 3106-2022 gồm các bước sau:

- Ðặt côn lên nền ẩm cứng, phẳng, không thấm nước

- Ðổ bê tông qua phễu vào côn thành 3 lớp, mỗi lớp chiếm khoảng 1/3 côn, sau khi đổ dùng thanh thép chọc đều, mỗi lớp chọc 25 lần

- Dùng bay gạt phẳng miệng côn, từ từ nhấc côn ra.

- Ðo chênh lệch giữa miệng côn và đỉnh khối bê tông.

Ðộ sụt của bê tông đo được phải nằm trong độ sụt cho phép ghi trong bảng sau

Ðộ sụt cho phép của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ:

| Vị trí | Ðộ sụt (mm) |
| --- | --- |
| Nền nhà, nền đường nội bộ, bê tông lót móng | 0-20 |
| Móng các cấu kiện | 20-40 |
| Cột, dầm, sàn, tường | 50-80 |
| Các kết cấu đổ bằng bê tông bơm | 120-150 |

Khi độ sụt không đạt yêu cầu trên, nhà thầu cần điều chỉnh lượng nước trong bê tông nhưng phải thay đổi lượng xi măng tương ứng sao cho tỷ lệ N/X không thay đổi.

#### Ðúc mẫu bê tông

Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu kích thước 150x150x150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ. Khi có yêu cầu của GSTCCÐT, một nhóm mẫu thử kiểm tra tính chống thấm nước bao gồm 6 viên mẫu hình trụ có đường kính và chiều cao bằng 150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ trên sàn mái.

Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị sau để sử dụng tại công trường:

- 12 bộ khuôn mẫu đúc mẫu bê tông cho mỗi máy trộn.

- Thùng hay vật liệu khác để cất giữ các mẫu cốt liệu, xi măng.

Các khuôn lấy mẫu phải kín, không thấm nước, không gây phản ứng với xi măng và có bôi chất chống dính trên bề mặt tiếp xúc.

Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thoát của máy trộn hay tại vị trí đổ, tùy theo yêu cầu của GSTCCÐT. Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN với điều kiện:

- Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

- Thời hạn giữ mẫu trong khuôn là 16-24 giờ. Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực hiện tất cả các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông.

Việc thử nghiệm phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. PTN sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó.

Cường độ nén của mẫu được xác định bằng trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu. Mẫu được xem như thỏa mãn yêu cầu về cường độ nén nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 15% của cường độ trung bình.

Nếu các mẫu thử nghiệm không thỏa mãn với yêu cầu thiết kế, khi đó kết cấu đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa chữa, thử nghiệm bổ sung hay bị loại bỏ, với sự quyết định của GSTCCÐT. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa chữa, thử nghiệm hay loại bỏ sẽ do Nhà Thầu chịu.

Các thử nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành đối với các trường hợp sau:

- Mẫu đúc tại chỗ không đạt cường độ yêu cầu khi thử nén

- Số lượng mẫu đúc không đủ theo quy định

- Khi có nghi ngờ về kết quả nén mẫu

Tùy theo đặc điểm của kết cấu, GSTCCÐT sẽ quyết định phương pháp thử nghiệm bổ sung: khoan lấy mẫu hoặc dùng máy siêu âm kết hợp súng bật nẩy. Số thử nghiệm bổ sung không quá 2 nhóm mẫu đối với phương pháp khoan lấy mẫu và không quá 3 vị trí đối với phương pháp không phá hoại.

Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.

Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.

        - Khoan lấy mẫu bê tông

Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu hình trụ có đường kính 150mm và chiều cao bằng 300mm sẽ được khoan và nén lại dưới sự chứng kiến của GSTCCÐT.

Cường độ nén của mẫu khoan sẽ được nhân với hệ số tính đổi 1,2 theo đúng TCVN 3118-2022.

Việc khoan lấy mẫu chỉ được tiến hành ở các vị trí trên kết cấu sao cho sau khi lấy mẫu kết cấu không bị giảm khả năng chịu lực. Vị trí khoan lấy mẫu sẽ do GSTCCÐT chỉ định tại chỗ.

Các mẫu khoan từ kết cấu nếu có lẫn cốt thép thì vị trí, đường kính và các đặc điểm của cốt thép phải được ghi đầy đủ trong biên bản khoan mẫu và biên bản thử nén.

        - Chống thấm cho sàn mái BTCT

Công tác chống thấm rất phức tạp đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ ở nhiều khâu, ngay cả phần thi công BTCT đã phải lưu tâm thì mới đảm bảo tuyệt đối.

Các thí nghiệm kiểm tra thủy tĩnh của bê tông: Tiến hành thử với toàn bộ mái bê tông. Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra cho một số khu vực khác theo yêu cầu của GSTCCÐT.

Sau khi tháo dỡ toàn bộ ván khuôn, cột chống và trước khi phủ các lớp hoàn thiện, phải tiến hành kiểm tra như sau:

Bít các vị trí xuyên qua các mái, sàn.

Dọn sạch toàn bộ gạch đá vụn, bụi bẩn ra khỏi bề mặt.

Phủ bề mặt bằng lớp nước sâu 50mm tính từ điểm cao nhất của bề mặt và duy trì liên tục không ít hơn 72 giờ.

Mặt dưới của mái và sàn (tại thời điểm thử là bê tông trần) sẽ được xem xét và nếu có bất kỳ một khu vực nào có dấu hiệu thấm nước hay ẩm ướt và các hư hỏng khác Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa với phương án được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp cho GSTCCÐT kiểm tra các khu vực này trước khi sửa chữa. Mọi chi phí cho việc kiểm tra thủy tĩnh bao gồm cả cấp thoát nước do Nhà thầu chịu.

#### Nghiệm thu công tác bê tông

Việc nghiệm thu công tác bê tông chỉ được tiến hành khi đã có biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.

Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (được liệt kê trong 5.13), cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.

Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.

        - Hồ sơ nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế, có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công

- Các biên bản hiện trường cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế.

- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật công tác chuẩn bị đổ bê tông

- Biên bản theo dõi quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

- Biên bản lấy mẫu (nếu có)

- Các kết quả kiểm tra mẫu thử.

- Nhật ký thi công

        - Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có

- Thước dài 2m

- Thước dây 5m

- Máy thủy chuẩn

- Ống nước

- Thước thăng bằng

- Quả dọi

Trước khi thực hiện công việc lắp đặt máy biến áp, phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo và lập phương án máy biến áp tuân thủ theo các bước sau.

Công tác chuẩn bị :

Kiểm tra sơ bộ máy biến áp và các chi tiết phụ kiện đầy đủ trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra mặt ngoài. Đặc biệt chú ý đến sự hư hại của thân máy.

- Kiểm tra máy biến áp vẫn có áp lực trong thân máy biến áp. Nếu áp lực này dương thì máy biến áp được coi là kín. Nếu áp lực này không có (bằng 0) thì tiến hành nạp không khí khô hoặc Nitrogen cho tới 25 kPa trong thân máy. Máy biến áp được coi là kín, nếu trong 3 giờ áp lực thân máy giảm tối đa đến 23 kPa (0.23 kgf/cm2). Thông báo ngay cho phía giao thầu trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

- Kiểm tra điện áp chọc thủng của dầu còn lại trong thân máy. Điện áp chọc thủng không nhỏ hơn 50 kV.

- Kiểm tra hàm lượng độ ẩm của dầu còn lại trong thân máy. Hàm lượng độ ẩm cao nhất 0,0025%.

- Kiểm tra dầu trong bộ điều chỉnh điện áp theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Kiểm tra vệ sinh các sứ, kiểm tra chỗ nứt vỡ (nếu có). Đối với sứ có dầu thì kiểm tra mức dầu trong sứ, kiểm tra đầu bắt dây, điện trở cách điện không nhỏ hơn 5000MOhm.

- Kiểm tra và vệ sinh đường ống không có vật lạ bên trong, chỗ rẽ nhánh của đường ống có đảm bảo không.

- Kiểm tra và vệ sinh quạt máy, cánh tản nhiệt theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Kiểm tra đầy đủ các phụ kiện, roăng, vòng đệm.

- Lấy mẫu dầu thí nghiệm

- Số lượng và cách lấy mẫu tùy thuộc vào dầu được vận chuyển trong thùng phi hay téc và tuân thủ theo hướng dẫn về dầu của nhà chế tạo.

- Chuẩn bị các máy móc, dụng cụ, phương tiện, vật tư để lắp máy biến áp

- Xác định tổng trọng lượng dầu của máy biến áp để chuẩn bị đầy đủ téc dầu để chứa lượng dầu này. Làm vệ sinh súc rửa téc bằng dầu máy biến áp, bố trí mỗi téc có một bộ thở, téc dầu có đầy đủ mặt bích để đậy kín.

- Chuẩn bị máy lọc dầu chân không tại hiện trường. Kiểm tra máy ở điều kiện tốt, đầy đủ 2 đường ống dầu và 1 đường hút chân không với đầy đủ van, đồng hồ đo chân không thang đo 0-50 mbar. Các yêu cầu và thông số của máy lọc dầu được quy định tại điều 4.2.4, mục “Quy định thiết bị chuyên ngành” cần thiết để thực hiện hợp đồng.

- Xe cẩu có cần vươn 15 m để lắp sứ

- Tời, puly, cáp, tấm thép, gỗ kê, thanh lăn

- Bộ gá đỡ đặt sứ 220kV, 23 kV thẳng đứng để thí nghiệm trước khi lắp.

- Máy thử điện áp phóng điện và máy đo độ ẩm dầu

- Máy hàn điện

- Ống PVC chịu được áp lực chân không để làm ống cân bằng áp lực. Ống PVC có lưới thép trong suốt để làm chỉ thị mức dầu, kèm theo rắc co, van, mặt bích gia công.

- Gia công mặt bích ở van xả dầu, van đường ống rơ le gas van lọc dầu trên và dưới, van lấy mẫu dầu để lắp các ống dầu, ống chỉ thị mức dầu, ống hút chân không vào các van ở thân máy biến áp.

- Bộ clê xiết, vòng, dây thừng, cồn, vải sạch . . .

- Máy nén thổi không khí

- Vải bạt để che mưa, bụi khi cần.

- Các hạng mục thí nghiệm trước khi lắp máy biến áp

- Thí nghiệm sứ 220kV, 23kV : Điện trở cách điện , đo tang delta sứ và đối chiếu với biên bản thí nghiệm xuất xưởng.

- Lấy mẫu dầu trong téc (mỗi téc 5 mẫu) trước khi bơm vào máy biến áp, đo điện áp chọc thủng, hàm lượng độ ẩm. Thông số quy định theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Thí nghiệm sự làm việc của tiếp điểm rơ le hơi, rơ le dòng dầu, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây, đồng hồ nhiệt độ dầu, đồng hồ mức dầu, thiết bị giảm áp lực máy biến áp (PRD).

- Thí nghiệm sơ bộ cuộn dây CT chân sứ trước khi lắp đặt các tháp CT chân sứ.

- Điền dầu vào máy biến áp lần đầu:

- Khí Nitơ có thể được thoát ra thông qua van bơm khí bên trên nắp máy. Trong khi dầu được bơm thông qua van dầu phía dưới đáy máy biến áp thì khí Nitơ sẽ bị đẩy ra. Rút dầu. Lâu nhất là sau 8 giờ lắp ráp, dầu cần phải được rút đến mức dầu yêu cầu và công việc sẽ được tiếp tục vào ngày hôm sau.

- Không ai được vào thực hiện các công việc ở bên trong máy biến áp trước khi bơm dầu vào lần đâù vì rất nguy hiểm nếu hít phải khí Nitơ trong thùng máy biến áp.

- Lắp đặt CT chân sứ và sứ cao áp

- Việc lắp đặt CT chân sứ và sứ cao áp phải tuân thủ theo tài liệu đi kèm máy biến áp của nhà chế tạo. Đặc biệt chú ý những điểm sau :

- Tháo các tấm che lỗ sứ cẩn thận để không làm hư hỏng đầu dây bên trong và đừng cho đầu dây rơi vào bên trong khi tháo CT.

- Lắp tháp CT đúng vị trí với bản vẽ máy biến áp, so sánh số hiệu trên bản vẽ với số hiệu ghi trên tháp CT.

Lắp sứ cao áp:

- Khi lắp sứ, dầu phải rút hoàn toàn khỏi thân máy biến áp nếu không có chỉ định gì khác trong tài liệu hướng dẫn vận hành. Việc lắp sứ chỉ tiến hành khi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay khi lắp sứ xong thì hút chân không và nạp dầu máy biến áp.

- Trước khi lắp sứ, vệ sinh toàn bộ sứ, phần Porcelain bên dưới và phía bên trong ống luồn thanh dẫn. Nên dùng vải mềm nhúng dầu biến thế để lau.

- Việc lắp sứ cao áp và hạ áp tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn của tài liệu nhà chế tạo.

- Lắp đặt hệ thống làm mát:

- Khi hệ thống làm mát được lắp các van kiểu cánh bướm thì sẽ không cần phải rút dầu cho việc lắp các bộ phận làm mát. Việc lắp hệ thống làm mát được tiến hành theo hướng dẫn chi tiết tại bản vẽ hướng dẫn lắp trong hồ sơ máy biến áp. Công việc lắp đặt hệ thống làm mát bao gồm việc lắp các giá làm mát, cánh tản nhiệt, ống dẫn dầu, các van, các quạt mát.

- Lắp đặt thùng dầu phụ:

- Thùng dầu phụ được cấp cùng với bộ chỉ báo mức dầu bằng phương pháp từ tính. Bộ chỉ báo mức dầu sẽ được sẽ được lắp sau khi đã gắn phao. Khi lắp phao cần phải cẩn thận để tránh bị dao động do trọng lực cũng như chống lại sự dao động do ngắt máy. Thùng dầu phụ và giá của nó được lắp vào vị trí trên thùng máy như đã chỉ ra trong bản vẽ cách lắp. Sau đó có thể lắp đặt các van rút dầu, bình thở của thùng dầu phụ. Van giảm áp cũng được cấp cùng máy biến áp. Van này cần phải được kiểm tra vì những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- Hệ thống ống dẫn:

- Các ống dẫn sẽ được nối với thùng dầu phụ. Rơ le hơi và các van sập sẽ được ghép với các ống này.

- Bình thở cũng được nối tới các ống dẫn. Các ống dẫn nối với thùng dầu phụ được định vị vào giá. Bình thở chỉ được lắp sau khi đã rút chân không và điểm cuối của bình thở được sử dụng tạm thời để bắt bộ kiểm tra chân không.

- Các ống thoát khí được nối từ:

- Đầu ống làm mát.

- Ống lót sứ.

Bộ chỉ thị nhiệt độ:

- Bộ chỉ thị nhiệt độ dầu và cuộn dây được lắp theo cách tương tự trên nắp hộp đấu dây.

- Bộ chỉ thị nhận biết bọt được lắp trên nắp máy biến áp. Nó được đặt trong hộp và được lắp tại thời điểm máy xuất xưởng.

- Bộ chỉ báo bọt sẽ được đưa vào trong hộp bơm dầu và lắp vào đúng vị trí.

- Lắp đặt bộ điều áp dưới tải:

- Bộ điều áp dưới tải được cấp cùng máy và đã được lắp sẵn. Riêng động cơ điều khiển được đóng gói riêng và lắp đặt tại công trường.

Bơm dầu:

- Dầu bơm vào sẽ được thực hiện với áp suất là 759mmHg cho máy biến áp có điện áp từ 66kV trở lên. Sau khi rút dầu máy biến áp bơm lần đầu, cần phải hút chân không thông qua lỗ bơm dầu của thùng dầu chính. Trước khi hút chân không tất cả các chỗ ghép nối cần được kiểm tra lại. Các van bộ tản nhiệt cần được để ở vị trí mở.

- Bộ chỉ thị mức dầu kiểu ống Vinyl được lắp giữa van mẫu cỡ 1/2 inch ở đáy và mặt bích cỡ 2 inch trong rơ le hơi bằng các ống phù hợp.

- Yêu cầu độ chân không phải được duy trì trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó dầu được bơm qua van cho đến khi đạt tới nấc 3 của thùng dầu phụ. Các ống cao su mềm sẽ không được phép sử dụng vì lưu huỳnh trong cao su sẽ gây phản ứng với dầu.

- Sau đó van điền dầu sẽ được đóng và sau vài phút trạng thái chân không sẽ bị phá vỡ.

- Ống Vinyl có thể được tháo ra sau khi đóng van. Bộ xác định chân không cũng sẽ được tháo ra và bình thở sẽ được bắt vào giá.

- Các công việc còn lại:

- Lắp các tiếp địa vào các vị trí được chỉ ra trong bản vẽ cách lắp máy biến áp. Kiểm tra tiếp địa nối từ mặt bên trên xuống phía dưới máy biến áp đã thực sự chắc chắn chưa.

- Cần nhả hết khí đã ngưng trong Rơle hơi. Khoá thuỷ ngân trong Rơle hơi đang ở vị trí vận chuyển sẽ được chuyển sang trạng thái làm việc.

- Việc nhả khí ngưng trong cánh tản nhiệt được thực hiện bằng việc mở nút nhả khí đặt ở trên đỉnh cánh tản nhiệt.

- Các ống mao dẫn của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được bắt cẩn thận vào thùng dầu bằng các vấu bám. Chúng được xếp dọc theo từng tuyến và đã được chỉ ra ở bản vẽ đấu nối trong hồ sơ máy biến áp. Các tiếp điểm điều chỉnh được của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được điều chỉnh đến giá trị phù hợp.

- Cần phải nghiên cứu cẩn thận bản vẽ đấu nối dây trong máy biến áp trước khi tiến hành đấu nối dây của biến dòng.

- Lắp tủ đấu dây máy biến áp.

- Gắn các nhãn mác, ghi chú cần thiết.

- Cáp và các phụ kiện cần thiết cho đấu nối từ máy biến áp đến tủ đấu dây là cáp bọc PVC do nhà cấp hàng cấp.

- Trước khi lắp cần kiểm tra cáp có bị đứt ở bên trong không bằng dụng cụ Ôm mét.

- Khi lắp cáp cần thực hiện như theo hướng dẫn trong hồ sơ đi kèm máy biến áp như trình tự thực hiện, các dụng cụ phù hợp...

- Nối đất máy biến áp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà cấp hàng.

        - Nội dung nghiệm thu

Nhà thầu sẽ kiểm tra vị trí, kích thước và cân bằng thực tế của kết cấu đã hoàn thiện và báo cho GSTCCÐT khi có những sai lệch kích thước vượt quá giá trị cho phép và sẽ thực hiện công tác sửa chữa bao gồm cắt bỏ xây lại một phần hay toàn bộ như GSTCCÐT chỉ định.

Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ các khuyết điểm sau đây sẽ bị từ chối:

- Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có khuyết tật.

- Dung sai xây dựng không đạt được.

- Cốt thép chờ đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.

- Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.

- Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế.

Sai số cho phép của bê-tông sau khi khô đối với bê-tông đổ tại chỗ

| Tên các sai lệch | Sai số cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên 1m chiều cao | 5 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao móng | 20 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao tường | 15 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao cột | 10 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên 1m dài | 5 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên toàn bộ chiều dài kết cấu | 20 |
| Ðộ gồ ghề của bề mặt bê tông khi kiểm tra bằng thước 2m | 7 (hoàn thiện thông thường) 5 (hoàn thiện cấp cao) |
| Sai lệch theo chiều dài kết cấu | 20 |
| Sai lệch theo tiết diện ngang kết cấu | 8 |
| Sai lệch cao độ đối với chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép | 5 |

| Tên các sai lệch | Sai số cho phép |
| --- | --- |
| Sai lệch độ cao của bề mặt trên của mặt móng | 2mm |
| Sai lệch độ nghiêng của bề mặt trên của mặt móng | 1/1000 |
| Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm nhóm | 1,5mm |
| Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm móng | 5mm |
| Sai lệch độ cao của đầu mút bu lông neo | +20;-0mm |

GSTCCÐT có thể cho phép bê tông đáng lẽ bị từ chối, được giữ để dùng trên các cơ sở sau đây:

- Ðánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và hay các đặc điểm công tác khác.

- Kiểm tra lại kết cấu.

- Thử nghiệm bổ sung khi được GSTCCÐT chấp nhận.

- Việc sửa chữa đã được chấp nhận.

Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.

Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.

#### Loại bỏ

Mặc dù đã được mô tả đầy đủ trong qui định kỹ thuật này, bất kỳ bê tông nào không được Chủ đầu tư chấp thuận, phương diện kết cấu hay quan sát bằng mắt hoặc không được sản xuất theo qui định này, sẽ được phá bỏ và thay thế cho đến khi Chủ đầu tư chấp thuận với chi phí do Nhà thầu chịu, trừ khi được chỉ định khác bởi Chủ đầu tư.

### Công tác đào hố móng

a. Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với “Qui phạm công tác đất”, phải đảm bảo độ ổn định của mái dốc. Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng. Trong trường hợp cần thiết có thể phải dùng tường chắn tạm (cọc cừ...) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình thi công theo cắc quy định dưới đây và kinh phí thi công tường chắn tạm do Nhà thầu chịu.

Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố

| Loại đất | Chiều sâu hố móng không quá |
| --- | --- |
| Ðất cát, đá lẫn sỏi sạn | 1m |
| Ðất cát pha | 1,25m |
| Ðất thịt và đất sét | 1,5m |
| Ðất thịt chắc, đất sét chắc | 2m |

Ðộ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố

| Loại đất | Ðộ dốc lớn nhất cho phép |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hố móng sâu đến 1.5m |  | Hố móng sâu đến 3m |  | Hố móng sâu đến 5m |  |
| Ðất đắp | 56 | 1:0.67 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1.25 |
| Cát | 63 | 1:0.5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Cát pha | 76 | 1:0.25 | 56 | 1:0.67 | 50 | 1:0.85 |
| Ðất thịt | 90 | 1:0 | 63 | 1:0.5 | 53 | 1:0.75 |
| Sét | 90 | 1:0 | 76 | 1:0.25 | 63 | 1:0.5 |

b. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải bảo đảm thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.

Ðể phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế. Khối lượng này Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

c. Ðất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.

Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.

d. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của GSTCCÐT và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng Nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.

Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho GSTCCÐT.

e. Mặt bằng đáy móng phải được dọn sạch và được làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để bơm toàn bộ nước có trong hố móng. Hình dáng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng hạng mục và phải được nghiệm thu, ghi nhật ký trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế.

Nhà thầu phải làm lại mà không được yêu cầu bất kỳ kinh phí nào cho những phần mái dốc hay vật liệu làm mái dốc nếu không được kỹ sư Bên mời thầu phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi Kỹ sư Bên mời thầu phê duyệt đều phải loại bỏ và nhà thầu phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó.

f. Những chỗ đào sâu qúa cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế.

g. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

h. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

i. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ  sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

j. Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của GSTCCÐT trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác).

### Công tác đắp trả hố móng

a. Đắp đất, cát móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy nhỏ loại đầm thi công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

d. Phải đắp đất, cát bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mỏ vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

e. Khi đắp trả vào hố móng có tận dụng đất đào để đắp nhưng nếu loại đất tận dụng không đảm bảo chất lượng (đất yếu, bùn sét…) thì phải thay bằng loại đất khác. Phải sử dụng loại đất ít bị biến dạng khi chịu nén như cát, cát sỏi.

f. Việc san lắp lại được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian qui định và phải được Kỹ sư bên Mời thầu cho phép. Mọi công tác cần thiết phải làm xong trước khi san lắp móng. Đất để san lắp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư. Việc nghiệm thu lấp đất, cát hố móng phải được lập thành văn bản.

### Công tác xây trát

Việc tiến hành công tác xây phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 4085-1995: Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu

- TCVN 4459-1987:  Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

- TCVN 4314-2022: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 4314:2003: Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 947/QĐ-BXD: Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”

và các tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan.

#### Vữa xây dựng

Vữa xây dựng được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 và TCVN 947/QĐ-BXD. Là loại vữa xây mạch mỏng chuyên dùng cho xây gạch Block, mác 75, mạch vữa dày 5mm, được chế tạo bằng xi măng, chất tạo dẻo, keo hữu cơ, cát hoặc chất độn mịn.

Mác vữa sử dụng là giới hạn bền nén ở tuổi 28 ngày đêm, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.

Cát dùng cho vữa xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, riêng môđun độ nhỏ của cát cho phép đến 0,7.

Chất kết dính có thể dùng xi măng poóclăng theo TCVN 2682:2020 hoặc các chất kết dính khác theo tiêu chuẩn hiện hành .

#### Đặc tính vữa xây gạch AAC chuyên dụng:

- Sử sụng vữa xây gạch nhẹ SCL-MORTAR là loại vữa khô trộn sẵn chuyên dụng dùng xây gạch nhẹ chưng áp AAC, gạch bê tông bọt…Thành phần chính của vữa là xi măng, cát sạch, phụ gia (polime, tro bay).

- Thông số kỹ thuật:

  - Dạng tồn tại: Bột khô màu xám

  - Tỷ trọng: 1400 ÷ 1600 kg/ m3

  - Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất: ≤ 1,25 mm

  - Độ lưu động: ≥ 190 mm

  - Thời gian bắt đầu đông kết: ≥ 180 phút

  - Thời gian điều chỉnh: ≥ 05 phút

  - Cường độ nén: 7.5 (N/mm2)

  - Cường độ bám dính: ≥ 0,4 (N/mm2)

  - Đóng gói: trong bao giấy chống ẩm 50 kg/ bao, 25 bao/ pallet

- Hướng dẫn sử dụng:

  - Trộn khoảng 18 ÷ 23% nước với vữa khô trong xô, dùng dụng cụ chuyên dụng quấy với tốc độ chậm (500 vòng/ phút), chờ sau 3 phút rồi quấy thêm một lần nữa. Thời gian trộn phải hơn 3 phút.

  - Dụng cụ dùng xây gạch nhẹ là các loại bay chuyên dụng có răng cưa để tạo lớp vữa có độ dày từ 3 ÷ 5 mm.

  - Mức tiêu hao: 30 ÷ 35 kg/ m3.

#### Gạch xây dựng

Sai lệch cho phép của kích thước viên gạch không vượt quá:

Theo chiếu dài: (+, - ) 7mm

Theo chiếu rộng: (+, - ) 5mm

Theo chiếu dầy: (+, - ) 3mm

Độ hút nước của viên gạch phải lớn hơn 8% và nhỏ hơn 18%.

#### Công tác xây

Khối xây phải đảm bảo các yêu cầu sau: mạch ngang-bằng, mạch đứng-thẳng, phẳng, không trùng mạch. Chiều dày mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm.

Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng tường cạnh cửa, cột phải đầy vữa. Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

Ðối với khối xây tường dày 200, các hàng gạch giằng phải đặt theo kiểu ba dọc, một ngang. Mạch giữa 2 lớp gạch phải được chèn kín vữa.

Tường xây chèn khung phải được liên kết với cột khung bằng các râu thép chờ theo chỉ dẫn của thiết kế. Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế các râu thép này không thể hiện, dùng râu chờ là thép neo vào khối xây một đoạn 500mm với bước a = 500mm. Hàng gạch trên cùng của khối xây chèn khung phải dùng gạch đinh, xây chèn nghiêng, mạch xây phải đầy vữa.

Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. Phải quét hồ dầu vào chỗ tiếp giáp giữa khối xây và bê tông trước khi xây.

Trong quá trình xây, phải chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống điện, nước, đường thông hơi hoặc những chỗ có lắp đặt thiết bị sau này. Những chỗ không quy định thì không được để lỗ rỗng làm yếu kết cấu.

Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới xây phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh. Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu hoặc đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công hoặc khối xây còn mới

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện vết nứt trên khối xây phải báo ngay cho GSTCCÐT và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.

Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc

Độ lệch tâm theo phương thẳng đứng của tường không vượt quá 0,5%, độ lệch tâm theo phương ngang không vượt quá 0,2%.

Nhà thầu tự xác định vị trí, độ cao theo thiết kế.

Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xác, không trùng mạch, gạch phải tưới nước trước lúc xây.

Vữa xây phải theo cường độ chỉ định của thiết kế và qui phạm QPXD 32:68. Vật liệu phải được cân đong đúng tiên lượng (bằng hộc đong), trộn đều, nhuyễn dẻo.Vữa trộn phải dùng hết trước lúc đông cứng, tuyệt đối không dùng vữa để qua ngày khác dùng lại.

#### Nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác xây phải tiến hành trước khi khi tiến hành công tác tô trát bề mặt. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế.

- Nhật ký công trình.

- Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp).

- Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác (nếu có).

- Nội dung nghiệm thu bao gồm:

- Kiểm tra kích thước của khối xây.

- Kiểm tra chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc, các trường hợp trùng mạch…

- Kiểm tra vị trí các hàng gạch chèn, việc đặt đúng và đủ các vị trí lỗ chừa sẵn để đặt đường ống, đường dây sau này.

- Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn (nếu có)

Sai số cho phép

| Tên sai lệch | Trị số sai lệch cho phép (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Móng | Tường |
| 1. Sai lệch khối xây so với kích thước thiết kế - Bề dày - Cao độ của các khối xây - Chiều rộng tường giữa các cửa - Chiều rộng ở các ô cửa sổ cạnh nhau - Xê dịch các trục kết cấu | 15 15 - - 10 | +15 & -10 15 -20 20 10 |
| 2. Sai lệch mặt phẳng và góc giừa mặt phẳng của khối xây so với phương thẳng đứng | - | 10 |
| 3. Ðộ lệch hàng khối xây trên chiều dài 10m so với phương ngang | 10 | 30 |
| 4. Ðộ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng khối xây (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m) | 20 | 20 |

Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công hay đập bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.

#### Công tác lát gạch

        - Thi công lát gạch

Mặt bằng được láng lát phải được làm vệ sinh kỹ càng trước khi thực hiện láng lát. Các gờ nổi trên mặt bê tông phải được vạt bằng. Tẩy sạch dầu mỡ, sơn, bụi đất và rác rưởi bằng bàn chải sắt, nước sạch.Phải tưới ướt mặt nền thật ẩm đều trước thao tác láng, lát.

Ðối với sàn bê tông cốt thép, phải trét một lớp hồ xi măng nguyên chất mỏng trước khi trải hồ.

Phải làm công tác kiểm tra độ dốc, ghém, căng dây, cân đối lại cao độ của mặt bằng bằng các ống nước, thước nivô theo các cốt cao độ của thiết kế. Trong mọi trường hợp, nếu không có chỉ dẫn riêng trong thiết kế các mặt sàn sau khi hoàn thiện phải dốc đều về phía cửa hoặc phễu thu sàn. Mọi trường hợp xảy ra nước đọng ở chân tường đều không được chấp nhận.

Công tác lát gạch ceramic phải được tiến hành tuần tự như sau:

- Dùng vữa xi măng cát cán mặt nền thật phẳng theo các mốc dẫn và dây căng.Trừ khi được chỉ định khác trong thiết kế, chiều dày lớp vữa lót không được vượt quá 15mm.

- Ngay khi vữa còn ướt, dùng hồ xi măng nguyên chất (hồ dầu) trộn thật đều, tương đối loãng, rưới khắp mặt nền mới cán một lớp mỏng.

- Ðặt gạch cần lát vào đúng vị trí gõ nhẹ cho viên gạch bám chắc vào mặt nền.Mạch giữa các viên gạch không quá 1,5mm

Trong trường hợp mặt nền quá rộng phải phân đoạn làm từng bước một, nếu lớp vữa láng phía dưới đã bị đóng cứng thì cần phải đục bỏ và thay thế vào một lớp vữa láng mới.

Giữa các viên gạch lát và sàn phải lót đầy vữa. Tuyệt đối nghiêm cấm việc trát vữa vào mặt sau viên gạch rồi mới dán lên sàn dẫn đến các góc của viên gạch bị thiếu vữa.

Việc kiểm tra mặt phẳng sẽ được tiến hành trước khi trét mạch bằng thước nhôm và thước thủy bình. Các viên gạch sau khi lát phải bằng phẳng. Mép của hai viên gạch kề cận nhau phải bằng nhau về mọi phía của viên gạch. Các viên bị chúi hay ngóc lên từng góc đều phải tháo ra làm lại.

Công tác trét mạch chỉ được tiến hành sau khi lát ít nhất 24 giờ. Việc trét phải tiến hành cẩn thận bằng hồ xi măng trắng, đảm bảo tất cả các mạch phải đầy, không bị rỗng, bộng. Xi măng trét mạch không được tràn khỏi mạch trét.

Bề mặt của viên gạch lát sau khi trét joint phải được lau kỹ bằng giẻ mềm, khô cho thật sạch, bóng và đảm bảo không có xi măng bám trên bề mặt.

        - Nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác lát phải được lập thành biên bản riêng, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa

Hồ sơ nghiệm thu gồm có:

- Các bản vẽ thiết kế

- Nhật ký công trình

- Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp)

- Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác (nếu có)

Nội dung nghiệm thu gồm có:

- Mật lát phải được thi công theo đúng thiết kế về màu sắc, hoa văn, đường viền trang trí.

- Mặt lát phải phẳng, không gồ ghề, lồi lõm cục bộ. Khe hở giữa mặt lát và thước khi kiểm tra bằng thước 2m không quá 3mm

- Chiều rộng quy định cho mạch giữa các viên gạch, đá lát nền là từ 1,5 đến 2mm. Các phần nền có mạch lớn hơn đều phải lột ra lát lại.

- Kiểm tra độ dốc bẳng đổ nước thử  hay cho lăn viên bi thép có đường kính 10mm, nếu có chỗ lỏm tạo vũng đọng nước phải bóc lên lát lại

- Kiểm tra độ chắc đặc của vữa liên kết bằng cách gõ nhẹ lên mặt lát, chỗ nào bị bộp thì bóc lên lát lại.

Nếu việc lát gạch không thỏa mãn các yêu cầu nêu trên đều phải được lột ra lát lại với mọi chi phí do nhà thầu chịu

#### Công tác ốp gạch đá

        - Thi công ốp

Ðối với gạch men khu vệ sinh, chỉ được ốp gạch ngay khi lớp tô còn ướt. Dán bằng hồ dầu xi măng nguyên chất hoặc loại hồ đặc biệt dùng riêng cho dán gạch có thêm một số phụ gia.

Trước khi tiến hành dán gạch, phải lấy nivô chuẩn cách đều 50cm một đường ngay giáp vòng quanh toàn bộ mặt nhà để đảm bảo cho các đường joint tuyệt đối chính xác.

Dùng xi măng trắng nguyên chất để trét joint khu vệ sinh. Phải trét cho các joint đầy hồ xi măng, không lem lên mặt gạch. Phải chùi thật sạch bóng mặt gạch ngay sau khi trét joint, đảm bảo không có xi măng phủ bám.

Ðối với gạch ceramic, cần có sự tính toán để giữ nguyên khổ gạch, chẵn cho từng kích thước chiều ngang, chiều đứng của các mặt tường khu vệ sinh. Trường hợp hạn hữu có thể được cắt gạch thì các cạnh cắt phải thẳng

        - Nghiệm thu

Công tác ốp gạch của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Việc nghiệm thu công tác ốp lát cò thể làm chung với công tác lát gạch.

Hồ sơ nghiệm thu: tương tự công tác lát gạch.

Nội dung nghiệm thu: tương tự công tác lát gạch.

#### Công tác tô trát

        - Vữa tô

Vữa cần được trộn bằng máy. Trộn cho đến khi vữa đồng nhất với thời gian trộn không nhỏ hơn 2 phút. Trường hợp không có điều kiện hoặc khối lượng vữa ít, có thể trộn thủ công với thời gian trộn không nhỏ hơn 3 phút.

Hỗn hợp vữa mới trộn phải đảm bảo độ lưu động yêu cầu và khả năng giữ nước. Ðối với vữa bị phân tầng do vận chuyển, trước khi dùng phải trộn lại tại chỗ thi công. Không cho phép dùng vữa đã đông cứng, vữa bị khô.

        - Thi công tô trát

Trước khi tô trát, bề mặt công trình phải được làm sạch và tưới nước cho ẩm. Ðối với bề mặt kết cấu BTCT, trước khi trát phải dùng bàn chải thép đánh sạch giấy lót khuôn, mạt cốp pha, bụi bẩn rồi quét qua một lớp hồ dầu xi măng ngay trước khi tô để đảm bảo độ dính kết.

Trước khi trát các bề mặt lớn như tường, trần phải gắn các điểm làm mốc định vị hay khống chế chiều dày lớp vữa trát, vừa làm mốc chuẩn cho việc thi công

Khi tô trát, bề dày mỗi lớp trát không mỏng hơn 5mm và không dày hơn 8mm. Khi lớp trước đã se mặt mới trát lớp sau. Nều lớp trước đã khô thì phải tưới nước cho ẩm.

Tường tô phải đảm bảo độ phẳng, dùng thước nhôm cán theo nhiều phương để kiểm tra. Cần dùng bàn xoa bằng gỗ xoa nhiều lần cho đến khi bóng mặt.

Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới tô trát phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh gây nứt.Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ mặt trát không để nước chảy qua hạt.

        - Nghiệm thu

Công tác tô trát của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu.

Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thi công

- Nhật ký công trình

- Các kết quả thử nghiệm cát, vữa và các vật liệu khác (nếu có)

Nội dung nghiệm thu bao gồm:

- Lớp vữa trát phải bám dính chắc vào két cấu, không bị bong rộp. Kiểm tra độ bám dính bằng cách gõ nhẹ vào mặt trát. Tất cả những chỗ có tiếng bộp phải phá ra trát lại

- Bề mặt trát không có vết rạn chân chim, không có vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ hay các khuyết tật khác ở góc, cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các vị trí lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, điện,nước, thông hơi thông gió, vệ sinh…

- Các đường gờ cạnh của tường phải thẳng, sắc nét. Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Mặt trên của bệ cửa sổ phải có độ dốc để thóat nước.

#### Sai số cho phép

| Loại sai lệch |  | Trị số sai lệch mặt trát (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Móng |  | Dầm, cột |  | Trần |  | Tường |  |
| 1. Sai lệch theo phương thẳng đứng (tính với tòan bộ chiều cao hay chiều dài) |  | 15 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2. Ðộ gồ ghề trên bề mặt (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m) |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |

Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công, sửa chữa hay đục bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu

#### Công tác lắp đặt trần treo

        - Mẫu và lắp thử

Tấm trần và khung đỡ phải theo đúng chỉ định trong thiết kế. Nhà thầu phải cung cấp mẫu mô hình với diện tích tối thiểu 4m2 tại nơi lắp đặt để GSTCCÐT phê duyệt trước khi triển khai chung. Khu vực mẫu đã phê duyệt sẽ được sử dụng để so sánh khi nghiệm thu. Bất kỳ phần công việc nào không tương đương với mẫu đều bị từ chối.

        - Thi công trần treo

Trước khi lắp ghép trần treo cần phải hoàn thành tất cả mọi công tác hoàn thiện khác bên trong công trình, trừ công tác sơn. Nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với các Nhà thầu cơ khí và điện có liên quan việc lắp đặt đường ống kỹ thuật và thiết bị ảnh hưởng đến khung trần.

Khi bắt đầu thi công trần treo, trên tường và cột phải đánh dấu độ cao của mặt dưới trần. Trên tường phải kẻ các trục định vị tương ứng với vị trí các tấm viền trần sát tường.

Những cấu kiện chịu lực của trần treo phải được liên kết chắc chắn với kết cấu chịu lực của công trình, và phải được sơn chống rỉ. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cần sử dụng súng Hilti hoặc loại tương tự để lắp đặt thanh treo trần, bắn trực tiếp vào bê tông. Hệ thống trần không được sử dụng để hỗ trợ hoặc chịu tải trọng lắp đặt cơ khí hay điện…

        - Nghiệm thu

Kiểm tra độ phẳng của trần treo theo hai phương dọc và ngang phòng, phải đảm bảo yêu cầu ngang bằng theo mọi hướng. Nếu thiết kế yêu cầu các tấm trần có độ nghiêng hắt âm thì cần làm những dụng cụ kiểm tra những góc nghiêng, một cạnh nằm ngang gắn ni-vô bọt nước.

Những khoang của tấm có bố trí hệ thống đèn chiếu sáng hay lưới thông gió phải đảm bảo đúng vị trí và kích thước theo thiết kế.

Sai số cho phép theo phương thẳng đứng so với độ cao thiết kế khi lắp trần treo là 2mm.

#### Lắp đặt cửa đi và cửa sổ

        - Vật liệu

Nhà thầu phải trình catalogue của nhà chế tạo và mọi thông tin về đặc tính kỹ thuật của cửa sổ, cửa đi và mẫu các phụ tùng (kính, chất chống thấm, miếng đệm, miếng chêm,…) cho GSTCCÐT xem xét và phê duyệt trước khi đặt hàng.

Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản để dây và thiết bị điện còn trong tình trạng như mới nguyên đai nguyên kiện.

        - Thi công

Các bộ phận của cửa sổ và cửa đi cần được xử lý để không bị ảnh hưởng và phát ra tiếng động dưới áp lực của nhiệt độ, gió...

Không được cắt, sửa, hàn hoặc làm bằng đồng thau các bộ phận trong thời gian xây dựng. Phải trả lại các bộ phận cần thay thế về xưởng để chế tạo, hoặc đổi bộ phận mới.

Nghiệm thu

Việc nghiệm thu cần thực hiện theo TCVN 9366-2:2012.

#### Công tác sơn phủ bề mặt

        - Vật liệu

Vật liệu dùng trong công tác sơn phủ bề mặt (bao gồm sơn dầu, sơn nước) phải đúng chủng loại và màu sắc được chỉ định trong thiết kế, phải còn nguyên bao gói có kèm nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng. Sơn trong nhà dùng loại sơn nội thất, sơn ngoài nhà dùng loại sơn ngoại thất.

Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng lọai vật liệu sơn được sử dụng (do xí nghiệp sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi tiến hành công tác sơn đầu tiên.

Vật liệu dùng làm matit cho sơn nước phải theo đúng chỉ định của GSTCCÐT.

        - Thi công sơn

Việc sử dụng vật liệu sơn phải tuân thủ các hướng dẫn của Nhà sản xuất kèm theo lô hàng. Khi hỗn hợp đã trộn bị cứng phải loại bỏ, không được dùng.

Dùng  đúng loại, màu sắc và số lượng lớp sơn theo chỉ dẫn thiết kế, tối thiểu: sơn 1 lớp lót và 2 lớp màu.

Các bộ phận bằng kim loại được chỉ định sơn dầu đều phải sơn chống rỉ trước. Kết cấu kim loại phải đảm bảo được mài láng các gờ cạnh thừa cho thật nhẵn, phẳng trước khi sơn. Mặt sơn phải đều, bóng không bị đọng sơn và có biện pháp che phủ khỏi bị dính bẩn, xây xát cho đến khi bàn giao.

Bề mặt kết cấu trước khi sơn, quét vôi phải làm sạch bằng giấy nhám. Những kẽ nứt hay vết lõm, khuyết tật phải trát mattít trước khi đánh giấy nhám.

Những chỗ tiếp giáp giữa tường ngăn và cửa đi, cửa sổ; tủ tường và tường, trần và tường, chỗ tiếp giáp giữa các kết cấu bằng vật liệu khác nhau cần phải gắn bằng lọai mattit không co ngót. Trong một số trường hợp, ở những chỗ mạch nối tiếp giáp có thể dùng nẹp phụ, ghim tự do vào tường để khi công trình có biến dạng lún các vết nứt xuất hiện sẽ được nẹp che kín.

Sơn nước được sử dụng cho tường trong nhà, trần, cột ... khi lớp hồ tô các bộ phận này đảm bảo đã khô và đủ cứng Không cho phép tiến hành sơn mặt ngòai công trình trong thời tiết có mưa hay kết cấu còn ướt.

Mặt kết cấu trước khi sơn phải được tưới đủ nước để đảm bảo lớp matit có độ bám tốt, không bị rạn nứt và phải được chà phẳng mặt bằng giấy nhám

Trét matit thật kỹ, chà giấy nhám thật phẳng cho đến khi dùng đèn rọi kiểm tra không còn vết gợn thì mới tiến hành sơn phủ. trong quá trình sơn, phải tiếp tục dùng đèn kiểm tra ở mọi góc độ. Các sai sót phải được kịp thời sửa chữa ngay rồi mới được sơn các lớp tiếp theo.

Khi sơn cần tuân theo quy trình sơn các lớp, thời gian dừng sơn giữa các lớp trung gian và lớp sơn ngoài theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Cần có biện pháp che chắn phần sơn đã hoàn thiện ở những nơi có nhiều người đi lại hoặc thao tác công tác khác để tránh các vết bẩn do tay chân hoặc làm vật liệu khác bám vào.

        - Nghiệm thu

Công tác sơn phủ bề mặt của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu.

Hồ sơ nghiệm thu gồm có:

- Các bản vẽ thiết kế

- Nhật ký công trình

- Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng vật liệu sơn phủ (do xí nghiệp sản xuất cấp)

- Hướng dẫn sử dụng các vật liệu sơn phủ được sử dụng

- Nội dung nghiệm thu gồm:

- Bề mặt sơn phải cùng màu, không có vết ố, đường ranh giới giữa các diện tích sơn không có vết tụ sơn, chảy sơn hoặc vón cục.

- Trên mặt kết cấu, không có những vết loang lổ làm ảnh hưởng đến màu sắc và độ bóng bề mặt công trình

- Các ranh giới giữa hai diện tích sơn có màu khác nhau phải sắc gọn, theo đúng thiết kế về màu sắc, vị trí. Ðộ sai lệch cho phép: 5mm

- Bề mặt sau khi sơn phải đảm bảo thật bằng phẳng, mịn màng. Màu sơn đồng nhất không có tỳ vết, hoen ố hoặc vết sơn chảy đọng.

Mọi việc sơn phủ không thỏa mãn các yêu cầu nêu trên đều phải được sửa chữa. GSTCCÐT sẽ quyết định cách thức sửa chữa là sơn chồng lên lớp cũ hay cạo toàn bộ ra sơn lại. Toàn bộ chi phí sửa chữa sẽ do nhà thầu chịu.

### Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

#### Vật liệu

        - Thép xây dựng

Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Ú = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).

Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế không quy định cụ thể, kết cấu thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Thép góc chế tạo cột có L<120 dùng mác SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 220 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.

- Thép góc chế tạo cột có L ≥120 dùng mác SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 400 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 390 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 350 N/mm2, giới hạn bền fu = 540 N/mm2.

- Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM400A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 230 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.

- Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM490A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 325 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 315 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 280 N/mm2, giới hạn bền fu = 490÷610 N/mm2.

- Toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng: đối với các thanh có chiều dày < 6mm thì mạ kẽm dày 100m, đối với các thanh có chiều dày ≥ 6mm và các bản mã thì mạ kẽm dày 110m.

- Bu lông, đai ốc liên kết các thanh dùng cấp độ bền 6.6 có ứng suất kéo ftb = 250 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 230 N/mm2; hoặc cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2 (tùy từng loại cột).

- Bulông leo dùng cấp độ bền 4.6 có ứng suất kéo ftb =170 N/mm2 và ứng suất cắt fvb=150 N/mm2.

- Bu lông neo dùng cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2.

- Toàn bộ bu lông và đai ốc được mạ kẽm nhúng nóng dày 55m.

- Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng được chế tạo bằng thép 65 hoặc loại tương đương theo tiêu chuẩn TCVN 130-77 và TCVN 2061-77.

- Que hàn dùng loại E43, E51 theo TCVN 3223:2000 hoặc tương đương.

        - Bu lông

Yêu cầu đối với bu lông

Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6

Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:

| Gia công bu lông theo tiêu chuẩn | TCVN 1876-76 |
| --- | --- |
| Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn | TCVN 1896-76 |
| Ren theo tiêu chuẩn | TCVN 2248-77 |
| Dung sai theo tiêu chuẩn | TCVN 1917-76 |
| Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn | TCVN 1916-76 |
| Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn | TCVN 2061-77 |
| Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn | TCVN 134-77 |
| Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn | TCVN 130-77 |
| Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn | TCVN 128-63 |

Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m.

        - Bảo quản

Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm, và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ.

Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.

Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước

Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.

Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.

Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.

#### Thử nghiệm vật liệu

Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN và quyết định số 1834/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2016 của NPT. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:

- Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-1:2014: Kim loại - Phương pháp thử kéo.

- Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.

- Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt.

- Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn  chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)

- Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.

#### Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác lắp dựng kết cấu thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Kết cấu thép được chế tạo phải theo tiêu chuẩn TCVN 5575-2012.

- TCXDVN 170: 1989: Kết cấu thép – gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật.

- Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV (ban hành theo Quyết định số: 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003).

- Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT (ban hành theo Quyết định số: 1834/QĐ-EVNNPT, ngày 29/8/2016).

- Các tiêu chuẩn được trích dẫn trong TCXD, QĐ trên.

#### Gia công

        - Vật liệu dùng cho gia công

Các vật liệu dùng để chế tạo kết cấu thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với cắc quy định nêu trong phần Vật liệu dùng trong xây dựng.

        - Gia công cơ khí

Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối dự kiến.

Cắt thanh bằng phương pháp cơ khí không được cắt bằng các phương pháp nhiệt khác. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải chính xác để việc lắp dựng cột ở công trường được dễ dàng.

Các tấm thép mỏng hơn 14mm phải cắt bằng máy. Thép tấm có chiều dày từ 14mm dùng làm tấm mã, bản đế và những bản mã có góc lượn không thể cắt bằng máy thì có thể cắt bằng hàn hơi.

Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn < 60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

        - Ðánh dấu chi tiết

Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt.

Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột. Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất.

Tất cả các chi tiết phải được đánh dấu bằng dấu chìm ít nhất tại 2 vị trí, với chiều cao chữ ít nhất là 15mm. Vị trí đánh dấu cần bảo đảm không bị che khuất khi lắp vào vị trí.

        - Mạ kẽm cho kết cấu thép

Việc mạ kẽm chỉ được tiến hành sau khi nhà sản xuất đã lắp ráp thử hoàn chỉnh.

Tất cả các chi tiết của kết cấu thép được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng. Việc mạ kẽm nhúng nóng phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trong trường hợp không có chỉ định trong bản vẽ thiết kế, thì chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55 micromet, đối với các thanh và các tấm mã, bản đế là 110 micromet.

Lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác. Nếu các chi tiết bị cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

Các kết cấu sau khi đã gia công sau phải ghi số hiệu cho phù hợp bản vẽ kết cấu chi tiết.

#### Nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi chế tạo

Một cột đầy đủ của mỗi loại phải được dựng và thử tại trạm thử nghiệm của nhà thầu. Chiều cao của mỗi cột được thử là chiều cao lớn nhất của loại đó. Các bu lông dùng cho việc tổ hợp cột thử nghiệm phải đồng nhất với bu lông sẽ được cấp để lắp ráp tại hiện trường. Các bu lông cần được lắp đầy đủ các chi tiết đai ốc, vòng đệm và được xiết chặt giống như sau này lắp ráp tại hiện trường.

        - Hồ sơ nghiệm thu

a) Nghiệm thu cột mẫu

Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình gia công

Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế

Các chứng chỉ về vật liệu thép, phiếu xuất xưởng do nhà sản xuất thép cấp, các kết quả kéo thép cho mỗi loại thép hình và thép tấm.

Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu chi tiết (bao gồm các số liệu sai số kích thước)

Các chứng chỉ kiểm tra siêu âm mối hàn (đường hàn đế)

b) Nghiệm thu lô hàng xuất xưởng

Các chứng chỉ về chiều dày lớp mạ (đối với kết cấu thép có mạ kẽm) hoặc chất lượng sơn (đối với kết cấu dùng sơn phủ)

Các bản vẽ hoàn công.

        - Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có:

- Thước kẹp cơ khí.

- Thước dây có chiều dài thích hợp.

        - Nội dung kiểm tra

Các nội dung cần kiểm tra:

- Hình dáng, kích thước thanh, chi tiết.

- Khoảng cách, vị trí  các thanh, chi tiết.

- Số lượng lỗ, khoảng cách giữa các tim lỗ.

- Khoảng cách giữa các nhóm lỗ.

#### Vận chuyển và lắp ráp

        - Vận chuyển

Khi vận chuyển, phần kết cấu nhô ra phải được kẹp chặt. Khi treo buộc, vận chuyển trong nhà máy và bốc dỡ các thanh kết cấu thành phẩm phải thực hiện sao cho các chi tiết không bị biến dạng dư và xây xước. Không được treo buộc bằng xích trực tiếp lên bề mặt các chi tiết. Các chi tiết nhỏ cùng loai phải được xếp buộc thành bó khi bốc dỡ.

Khi vận chuyển, lưu kho phải bảo đảm kê lót chắc chắn, không được đặt kết cấu sát mặt đất hay để đọng nước trên kết cấu. Khoảng cách các tấm kê lót phải bảo đảm không gây biến dạng dư cho kết cấu. Trong các đống xếp nhiều tầng, giữa các phần tử kết cấu phải dùng các tấm để ngăn.

Nếu kết cấu có chỗ hư hỏng cần được gia cường hoặc thay thế bằng chi tiết mới. Việc gia cường chi tiết hay sửa chữa lớp mạ cần được sự đồng ý của đơn vị thiết kế.

        - Lắp ráp

Chỉ cho phép bắt đầu thi công lắp ráp sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép. Trong quá trình lắp ráp, phải bảo vệ các bước ren của bu lông neo không bị gỉ và hư hỏng.

Khi liên kết bằng kết cấu bằng bu lông, đầu bu lông và êcu phải bắt chặt khít với các phần tử kết cấu và rông đen. Cần chú ý phần thân của bu lông cố định nhô ra khỏi lỗ phải là phần đã được ren và sau khi bắt chặt bu lông phải có ít nhất 1 vòng ren nhô ra khỏi êcu.

Bảng trị số lực siết bu lông kết cấu thép:

| BU LÔNG | LỰC SIẾT |  |
| --- | --- | --- |
|  | KGM | POUND FOOT |
| - BU LÔNG M12 | 3,6 | 26,17 |
| - BU LÔNG M16 | 8,6 | 62,52 |
| - BU LÔNG M18 | 12,3 | 89,42 |
| - BU LÔNG M20 | 16,9 | 122,86 |
| - BU LÔNG M24 | 29,1 | 211,55 |
| - BU LÔNG M27 | 41,5 | 301,7 |
| - BU LÔNG M30 | 56,9 | 413,66 |

        - Kiểm tra lực xiết bu lông

Việc kiểm tra lực xiết bu lông sẽ do cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu thực hiện trên toàn bộ các kết cấu thép. Mỗi kết cấu kiểm tra 25% số bu lông nhưng không ít hơn 5 cái. Nếu khi kiểm tra phát hiện 1 bu lông không đạt thì phải kiểm tra 100% số bulông, đồng thời phải xiết chặt thêm bu lông tới trị số quy định.

Độ xiết chặt tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 170: 2007 “Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật” cụ thể như sau: Độ xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có chiều dày 0,3mm, que này không lọt được sâu quá 20mm vào khe hở giữa các chi tiết hoặc bằng cách gõ búa vào bu lông mà bu lông không bị rung hoặc lệch dịch.

Khi kiểm tra xong các đầu bu lông được đã kiểm tra phải được sơn lại. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký công trình.

#### Nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận. Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản.

        - Hồ sơ nghiệm thu

Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công.

Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế.

Các biên bản nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi sản xuất.

Các biên bản nghiệm thu móng, gối đỡ kết cấu và chi tiết đặt sẵn.

Biên bản kiểm tra lực xiết bu lông.

        - Dụng cụ kiểm tra: dụng cụ cần có

Máy trắc đạc

Ống nước

Thước dây có chiều dài thích hợp

Cờ lê lực

        - Nội dung kiểm tra

Các yêu cầu kiểm tra lắp dựng kết cấu thép

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Hình dáng, kích thước kết cấu | Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp | Phù hợp với thiết kế |
| Vị trí, độ nghiêng, cao độ | Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp | Phù hợp với thiết kế |
| Lực xiết bu lông | Cờ lê lực | Ðảm bảo theo quy định của bảng trị số lực siết bu lông kết cấu thép |
| Sơn phủ, vệ sinh bề mặt | Bằng mắt | Sạch chất bẩn, gỉ sét |

### Đường trong trạm

#### Nguyên tắc thiết kế:

- Phù hợp với quy mô đường cấp công trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

- Công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn khi khai thác;

- Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật;

- Thuận tiện trong thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình và hạn chế tối đa công tác di dời các công trình ngầm;

- Hợp lý về kinh tế;

- Đảm bảo mỹ quan, hài hòa với cảnh quan khu vực.

#### Đường trong trạm

Đường rộng 6m cho đoạn đường vận chuyển máy biến áp và đường trước nhà điều khiển, đường rộng 4m cho các đoạn đường còn lại. Bán kính cong lề đường là 6m. Đường có kết cấu như sau:

- Bê tông nhựa (BT Asphalt) chặt hạt mịn loại I (Dmax=15mm) dày 50mm;

- Lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2;

- Bê tông nhựa (BT Asphalt) chặt hạt trung loại II (Dmax=20mm) dày 70mm;

- Lớp nhựa thấm bám 1,0kg/m2;

- Cấp phối đá dăm loại I (Dmax=25mm) dày 200mm đầm chặt k≥0,98;

- Cấp phối đá dăm loại II (Dmax=37,5mm) dày 220mm đầm chặt k≥0,98;

- Nền cát đầm chặt k≥0,90.

Hai bên đường đặt thanh vỉa bê tông B22,5.

Đường ô tô trong trạm được thi công sau khi đã chôn hệ thống tiếp địa, đồng thời phải chú ý kết hợp với phần thi công mương cáp qua đường và hệ thống cấp thoát nước ...

#### Vật liệu

a. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm dùng cho nền đường

Cấp phối đá dăm sử sụng cho móng đường là loại cấp phối đá dăm loại 1&2, Dmax=25mm & Dmax=37,5mm theo TCVN 8858:2011.

Các loại đá gốc được sử dụng để nghiền sàng làm cấp phối đá dămphải có cường độ nén tối thiểu phải đạt 60 MPa nếu dùng cho lớp móng trên và 40 MPa nếu dùng cho lớp móng dưới. Không được dùng đá xay có nguồn gốc từ đá sa thạch (đá cát kết, bột kết) và diệp thạch (đá sét kết, đá sít).

Bảng: Yêu cầu thành phần cấp phối đá dăm

| Kích cỡ mắt sàn vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàn, theo % khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CPĐD có kích cỡ hạt danh định Dmax=37,5mm | CPĐD có kích cỡ hạt danh định Dmax=25mm | CPĐD có kích cỡ hạt danh định Dmax=19mm |
| 50 | 100 | - | - |
| 37,5 | 95-100 | 100 |  |
| 25 |  | 79-90 | 100 |
| 19 | 58-78 | 67-83 | 90-100 |
| 9,5 | 39-59 | 49-64 | 58-73 |
| 4,75 | 24-39 | 34-54 | 39-59 |
| 2,36 | 15-30 | 25-40 | 30-45 |
| 0,425 | 7-19 | 12-24 | 13-27 |
| 0,075 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |

Bảng: Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý vật liệu

| Chỉ tiêu | Cấp phối đá dăm |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loại I | Loại II |  |
| Độ hao mòn Lc- Angeles của cốt liệu (LA)% | ≤35 | ≤40 | TCVN 7572-12:2006 |
| Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặtK98,ngâm nước 96h,% | ≥100 |  | 22TCN 332:06 |
| Giới hạn chảy (WL)1), % | ≤25 | ≤35 | TCVN 4197:2012 |
| Chỉ số dẻo (IP)1), % | ≤6 | ≤6 | TCVN 4197:2012 |
| Tích số dẻo PP1 (PP= chỉ số dẻo Ip x lượng lọt qua sàn 0,075mm | ≤45 | ≤60 | - |
| Hàm lượng hạt thoi dẹt 3) % | ≤18 | ≤20 | TCVN 7572-2006 |
| Độ chặt đầm nén (Kyc) % | ≥98 | ≥98 | 22TCN 333:06 Phương pháp II-D |

b. Bê tông nhựa

Yêu cầu vật liệu của bê tông nhựa

| TT | CÁC CHỈ TIÊU |  | BTN HẠT TRUNG | PP. THÍ NGHIỆM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐÁ DĂM (ĐÁ DĂM XAY TỪ ĐÁ MẮC MA VÀ ĐÁ BIẾN CHẤT |  |  |  |  |
| 1 | Cường độ nén (kg/cm²) |  | >800 | TCVN 7572:2006 |
| 2 | Lượng đá dăm bị thoi, dẹt |  | <15% |  |
| 3 | Lượng đá dăm bị phong hóa |  | <15% |  |
| 4 | Lượng hạt sét trong đá dăm (% khối lượng) |  | 0,05% |  |
|  | II CÁT (SỬ DỤNG CÁT XAY) |  |  |  |
| 1 | Mô đun độ lớn |  | >2 | TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Lượng bụi, bùn sét (% khối lượng) |  | <7 | TCVN 7572-8:2006 |
| 3 | Lượng sét (% khối lượng) |  | <0,5 |  |
| 4 | Cường độ của đá mắc ma xay cát (daN/cm²) |  | <1000 |  |
| 5 | Thành phần cỡ hạt (% khối lượng) | 5-1,25mm | >33% |  |
|  |  | <0,071mm | ≥5% |  |
|  |  | <0,014mm | ≥15% |  |
| - BỘT KHOÁNG (NGHIỀN TỪ ĐÁ CACBONAT) |  |  |  |  |
| 1 | Cường độ nén đá nghiền |  | ≥200 |  |
| 2 | Thành phần cỡ hạt (% khối lượng) | <1,25mm | ≥100 | TCCS 38 : 2022/TCĐBVN |
|  |  | <0,315mm | ≥90 |  |
|  |  | <0,071mm | ≥70 |  |
| 3 | Độ rỗng (% thể tích) |  | ≥35 | TCVN 12884-1:2020 |
| 4 | Độ nở của mẫu chế tạo bằng hh bột khoáng + nhựa |  | ≤2,5 | TCVN 12884-1:2020 |
| 5 | Độ ẩm (% khối lượng) |  | ≤1,0 | TCVN 12884-1:2020 |
| 6 | Đá cacbonat phải sạch, chứa tạp chất sét |  | <5% |  |
| - NHỰA (NHỰA ĐẶC 60/70) |  |  |  |  |
| 1 | Độ kim lún (ở 25°C) |  | 60/70 | TCVN 8860-1:2011 |
| 2 | Độ kéo dài ở 25°C 5cm/phút |  | min 100 | TCVN 8860-1:2011 |
| 3 | Nhiệt độ hóa mềm (°C) |  | 46-55 | TCVN 8860-1:2011 |
| 4 | Nhiệt độ bắt lửa (°C) |  | min 230 | TCVN 8860-1:2011 |
| 5 | Khối lượng riêng ở 25°C (g/cm³) |  | 1,00-1,05 |  |

Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa

| STT | CÁC CHỈ TIÊU |  | BTN HẠT TRUNG | PP THÍ NGHIỆM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ khi ra khỏi thùng (°C) |  | 150-160 | TCVN 8860-1:2011 |
| 2 | Nhiệt độ khi đổ vào phểu máy rải (°C) |  | ≥120 |  |
| 3 | Độ rỗng cốt liệu khoáng chất (% thể tích) |  | 15-21 |  |
| 4 | Độ rỗng còn dư (% thể tích hổn hợp) |  | 3-6 |  |
| 5 | Độ ngậm nước (% thể tích) |  | 1,5-4,5 |  |
| 6 | Độ nở (% thể tích) |  | ≤1,0 |  |
| 7 |  | +200C | ≥25 |  |
|  |  | +500C | ≥12 |  |
| 8 | Hệ số ổn định nước |  | ≥0,85 |  |
| 9 | Hệ số ổn định nước khi ngâm 15 ngày đêm |  | ≥0,75 |  |
| 10 | Độ nở % thể tích (ngâm nước 15 ngày đêm) |  | ≥1,8 |  |
| 11 | Độ dính bám vật liệu đối với đá |  | Khá | TCVN 8860-1:2011 |

Thành phần cấp phối cở hạt của bê tông nhựa hạt trung (Dmax=20mm)

KC: Kích cỡ sang mắc vuông (mm)

TL: Tỷ lệ lọt sàng theo % khối lượng

| KC | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,074 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL | 100 | 95-100 | 81-89 | 65-75 | 43-57 | 31-44 | 22-33 | 16-24 | 12-18 | 8-13 | 5-10 |

#### Thi công đường

Trước khi thi công đường cần định vị tim đường theo bản vẽ thiết kế.

Đường trong và ngoài trạm được thi công sau khi các hạng mục khác trong trạm được hoàn thiện.

- Trước khi thi công cần phải chuẩn bị mặt bằng, kho chứa, khu vực tập kết vật liệu phải phù hợp. Thi công mặt đường bằng bê tông asphalt được thực hiện sau khi hoàn tất nghiệm thu phần móng đường. Thi công phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 13567-1:2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường.

### Lắp đặt phần điện nhất thứ

#### Quy mô công việc

Phần lắp đặt điện nhất thứ bao gồm các công việc chính sau:

- Lắp đặt Máy biến áp tự ngẫu, 3 pha công suất: AT1,2 -125/125/30MVA, 225/115/23kV

- Lắp đặt trụ đỡ máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van,...

- Lắp đặt dây dẫn và hệ thống thanh dẫn cao áp.

- Lắp đặt máy cắt 220kV, 110kV và 24kV (bao gồm tất cả các phụ kiện cấp theo thiết bị).

- Lắp đặt dao cách ly 220kV, 110kV và 24kV (bao gồm tất cả các phụ kiện cấp theo thiết bị).

- Lắp đặt máy biến dòng điện 220kV, 110kV và 24kV (bao gồm tất cả các phụ kiện cấp theo thiết bị).

- Lắp đặt máy biến điện áp 220kV, 110kV và 24kV (bao gồm tất cả các phụ kiện cấp theo thiết bị).

- Lắp đặt chống sét van các loại 220kV, 110kV và 24kV (bao gồm tất cả các phụ kiện cấp theo thiết bị, lưu ý có hệ thống giám sát dòng rò).

- Lắp đặt sứ đứng các loại 220kV, 110kV. (bao gồm thanh cái và trong ngăn lộ).

- Lắp đặt các kẹp đấu nối, kẹp cực thiết bị.

- Cung cấp, lắp đặt vật liệu, phụ kiện bao gồm: phụ kiện lắp đặt thiết bị, vật liệu + phụ kiện nối đất cho thiết bị, ống nhựa PVC luồn cáp điều khiển + phụ kiện…

- Cung cấp, lắp đặt vật liệu, phụ kiện cho hệ thống nối đất, chống sét, hệ thống cấp nguồn, điều hoà, thông gió, chiếu sáng trong nhà, ngoài trời trạm biến áp.

- Cung cấp máy biến áp và lắp đặt MBA tự dùng: 22/0,4kV-250kVA; 35/0,4kV-250kVA.

- Cung cấp, lắp đặt các thiết bị bảo vệ, phụ kiện cho trạm biến áp tự dùng 22/0,4kV-250kVA;  35/0,4kV-250kVA (chống sét van, cầu chì tự rơi, tủ hạ áp…).

Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ theo bản vẽ thiết kế do Tư vấn thiết kế ban hành phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà cấp hàng. Các tài liệu này sẽ do bên mời thầu cấp.

- Khi thi công, ngoài sự có mặt giám sát kỹ thuật của bên mời thầu và bên tư vấn thiết kế trong nước còn phải tuân thủ theo sự hướng dẫn giám sát của các chuyên gia nước ngoài (nếu có).

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

#### Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

        - Công tác lắp đặt máy biến áp

Trước khi thực hiện công việc lắp đặt máy biến áp, phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo và lập phương án máy biến áp tuân thủ theo các bước sau.

Công tác chuẩn bị :

Kiểm tra sơ bộ máy biến áp và các chi tiết phụ kiện đầy đủ trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra mặt ngoài. Đặc biệt chú ý đến sự hư hại của thân máy.

- Kiểm tra máy biến áp vẫn có áp lực trong thân máy biến áp. Nếu áp lực này dương thì máy biến áp được coi là kín. Nếu áp lực này không có (bằng 0) thì tiến hành nạp không khí khô hoặc Nitrogen cho tới 25 kPa trong thân máy. Máy biến áp được coi là kín, nếu trong 3 giờ áp lực thân máy giảm tối đa đến 23 kPa (0.23 kgf/cm2). Thông báo ngay cho phía giao thầu trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

- Kiểm tra điện áp chọc thủng của dầu còn lại trong thân máy. Điện áp chọc thủng không nhỏ hơn 50 kV.

- Kiểm tra hàm lượng độ ẩm của dầu còn lại trong thân máy. Hàm lượng độ ẩm cao nhất 0,0025%.

- Kiểm tra dầu trong bộ điều chỉnh điện áp theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Kiểm tra vệ sinh các sứ, kiểm tra chỗ nứt vỡ (nếu có). Đối với sứ có dầu thì kiểm tra mức dầu trong sứ, kiểm tra đầu bắt dây, điện trở cách điện không nhỏ hơn 5000MOhm.

- Kiểm tra và vệ sinh đường ống không có vật lạ bên trong, chỗ rẽ nhánh của đường ống có đảm bảo không.

- Kiểm tra và vệ sinh quạt máy, cánh tản nhiệt theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Kiểm tra đầy đủ các phụ kiện, roăng, vòng đệm.

- Lấy mẫu dầu thí nghiệm

- Số lượng và cách lấy mẫu tùy thuộc vào dầu được vận chuyển trong thùng phi hay téc và tuân thủ theo hướng dẫn về dầu của nhà chế tạo.

- Chuẩn bị các máy móc, dụng cụ, phương tiện, vật tư để lắp máy biến áp

- Xác định tổng trọng lượng dầu của máy biến áp để chuẩn bị đầy đủ téc dầu để chứa lượng dầu này. Làm vệ sinh súc rửa téc bằng dầu máy biến áp, bố trí mỗi téc có một bộ thở, téc dầu có đầy đủ mặt bích để đậy kín.

- Chuẩn bị máy lọc dầu chân không tại hiện trường. Kiểm tra máy ở điều kiện tốt, đầy đủ 2 đường ống dầu và 1 đường hút chân không với đầy đủ van, đồng hồ đo chân không thang đo 0-50 mbar. Các yêu cầu và thông số của máy lọc dầu được quy định tại điều 4.2.4, mục “Quy định thiết bị chuyên ngành” cần thiết để thực hiện hợp đồng.

- Xe cẩu có cần vươn 15 m để lắp sứ

- Tời, puly, cáp, tấm thép, gỗ kê, thanh lăn

- Bộ gá đỡ đặt sứ 220kV, 23 kV thẳng đứng để thí nghiệm trước khi lắp.

- Máy thử điện áp phóng điện và máy đo độ ẩm dầu

- Máy hàn điện

- Ống PVC chịu được áp lực chân không để làm ống cân bằng áp lực. Ống PVC có lưới thép trong suốt để làm chỉ thị mức dầu, kèm theo rắc co, van, mặt bích gia công.

- Gia công mặt bích ở van xả dầu, van đường ống rơ le gas van lọc dầu trên và dưới, van lấy mẫu dầu để lắp các ống dầu, ống chỉ thị mức dầu, ống hút chân không vào các van ở thân máy biến áp.

- Bộ clê xiết, vòng, dây thừng, cồn, vải sạch . . .

- Máy nén thổi không khí

- Vải bạt để che mưa, bụi khi cần.

- Các hạng mục thí nghiệm trước khi lắp máy biến áp

- Thí nghiệm sứ 220kV, 23 kV : Điện trở cách điện , đo tang delta sứ và đối chiếu với biên bản thí nghiệm xuất xưởng.

- Lấy mẫu dầu trong téc (mỗi téc 5 mẫu) trước khi bơm vào máy biến áp, đo điện áp chọc thủng, hàm lượng độ ẩm. Thông số quy định theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Thí nghiệm sự làm việc của tiếp điểm rơ le hơi, rơ le dòng dầu, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây, đồng hồ nhiệt độ dầu, đồng hồ mức dầu, thiết bị giảm áp lực máy biến áp (PRD).

- Thí nghiệm sơ bộ cuộn dây CT chân sứ trước khi lắp đặt các tháp CT chân sứ.

- Điền dầu vào máy biến áp lần đầu:

- Khí Nitơ có thể được thoát ra thông qua van bơm khí bên trên nắp máy. Trong khi dầu được bơm thông qua van dầu phía dưới đáy máy biến áp thì khí Nitơ sẽ bị đẩy ra. Rút dầu. Lâu nhất là sau 8 giờ lắp ráp, dầu cần phải được rút đến mức dầu yêu cầu và công việc sẽ được tiếp tục vào ngày hôm sau.

- Không ai được vào thực hiện các công việc ở bên trong máy biến áp trước khi bơm dầu vào lần đầu vì rất nguy hiểm nếu hít phải khí Nitơ trong thùng máy biến áp.

- Lắp đặt CT chân sứ và sứ cao áp

- Việc lắp đặt CT chân sứ và sứ cao áp phải tuân thủ theo tài liệu đi kèm máy biến áp của nhà chế tạo. Đặc biệt chú ý những điểm sau :

- Tháo các tấm che lỗ sứ cẩn thận để không làm hư hỏng đầu dây bên trong và đừng cho đầu dây rơi vào bên trong khi tháo CT.

- Lắp tháp CT đúng vị trí với bản vẽ máy biến áp, so sánh số hiệu trên bản vẽ với số hiệu ghi trên tháp CT.

Lắp sứ cao áp:

- Khi lắp sứ, dầu phải rút hoàn toàn khỏi thân máy biến áp nếu không có chỉ định gì khác trong tài liệu hướng dẫn vận hành. Việc lắp sứ chỉ tiến hành khi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay khi lắp sứ xong thì hút chân không và nạp dầu máy biến áp.

- Trước khi lắp sứ, vệ sinh toàn bộ sứ, phần Porcelain bên dưới và phía bên trong ống luồn thanh dẫn. Nên dùng vải mềm nhúng dầu biến thế để lau.

- Việc lắp sứ cao áp và hạ áp tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn của tài liệu nhà chế tạo.

- Lắp đặt hệ thống làm mát:

- Khi hệ thống làm mát được lắp các van kiểu cánh bướm thì sẽ không cần phải rút dầu cho việc lắp các bộ phận làm mát. Việc lắp hệ thống làm mát được tiến hành theo hướng dẫn chi tiết tại bản vẽ hướng dẫn lắp trong hồ sơ máy biến áp. Công việc lắp đặt hệ thống làm mát bao gồm việc lắp các giá làm mát, cánh tản nhiệt, ống dẫn dầu, các van, các quạt mát.

- Lắp đặt thùng dầu phụ:

- Thùng dầu phụ được cấp cùng với bộ chỉ báo mức dầu bằng phương pháp từ tính. Bộ chỉ báo mức dầu sẽ được sẽ được lắp sau khi đã gắn phao. Khi lắp phao cần phải cẩn thận để tránh bị dao động do trọng lực cũng như chống lại sự dao động do ngắt máy. Thùng dầu phụ và giá của nó được lắp vào vị trí trên thùng máy như đã chỉ ra trong bản vẽ cách lắp. Sau đó có thể lắp đặt các van rút dầu, bình thở của thùng dầu phụ. Van giảm áp cũng được cấp cùng máy biến áp. Van này cần phải được kiểm tra vì những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- Hệ thống ống dẫn:

- Các ống dẫn sẽ được nối với thùng dầu phụ. Rơ le hơi và các van sập sẽ được ghép với các ống này.

- Bình thở cũng được nối tới các ống dẫn. Các ống dẫn nối với thùng dầu phụ được định vị vào giá. Bình thở chỉ được lắp sau khi đã rút chân không và điểm cuối của bình thở được sử dụng tạm thời để bắt bộ kiểm tra chân không.

- Các ống thoát khí được nối từ:

- Đầu ống làm mát.

- Ống lót sứ.

Bộ chỉ thị nhiệt độ:

- Bộ chỉ thị nhiệt độ dầu và cuộn dây được lắp theo cách tương tự trên nắp hộp đấu dây.

- Bộ chỉ thị nhận biết bọt được lắp trên nắp máy biến áp. Nó được đặt trong hộp và được lắp tại thời điểm máy xuất xưởng.

- Bộ chỉ báo bọt sẽ được đưa vào trong hộp bơm dầu và lắp vào đúng vị trí.

- Lắp đặt bộ điều áp dưới tải:

- Bộ điều áp dưới tải được cấp cùng máy và đã được lắp sẵn. Riêng động cơ điều khiển được đóng gói riêng và lắp đặt tại công trường.

Bơm dầu:

- Dầu bơm vào sẽ được thực hiện với áp suất là 759mmHg cho máy biến áp có điện áp từ 66kV trở lên. Sau khi rút dầu máy biến áp bơm lần đầu, cần phải hút chân không thông qua lỗ bơm dầu của thùng dầu chính. Trước khi hút chân không tất cả các chỗ ghép nối cần được kiểm tra lại. Các van bộ tản nhiệt cần được để ở vị trí mở.

- Bộ chỉ thị mức dầu kiểu ống Vinyl được lắp giữa van mẫu cỡ 1/2 inch ở đáy và mặt bích cỡ 2 inch trong rơ le hơi bằng các ống phù hợp.

- Yêu cầu độ chân không phải được duy trì trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó dầu được bơm qua van cho đến khi đạt tới nấc 3 của thùng dầu phụ. Các ống cao su mềm sẽ không được phép sử dụng vì lưu huỳnh trong cao su sẽ gây phản ứng với dầu.

- Sau đó van điền dầu sẽ được đóng và sau vài phút trạng thái chân không sẽ bị phá vỡ.

- Ống Vinyl có thể được tháo ra sau khi đóng van. Bộ xác định chân không cũng sẽ được tháo ra và bình thở sẽ được bắt vào giá.

- Các công việc còn lại:

- Lắp các tiếp địa vào các vị trí được chỉ ra trong bản vẽ cách lắp máy biến áp. Kiểm tra tiếp địa nối từ mặt bên trên xuống phía dưới máy biến áp đã thực sự chắc chắn chưa.

- Cần nhả hết khí đã ngưng trong Rơle hơi. Khoá thuỷ ngân trong Rơle hơi đang ở vị trí vận chuyển sẽ được chuyển sang trạng thái làm việc.

- Việc nhả khí ngưng trong cánh tản nhiệt được thực hiện bằng việc mở nút nhả khí đặt ở trên đỉnh cánh tản nhiệt.

- Các ống mao dẫn của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được bắt cẩn thận vào thùng dầu bằng các vấu bám. Chúng được xếp dọc theo từng tuyến và đã được chỉ ra ở bản vẽ đấu nối trong hồ sơ máy biến áp. Các tiếp điểm điều chỉnh được của bộ chỉ thị nhiệt độ cần được điều chỉnh đến giá trị phù hợp.

- Cần phải nghiên cứu cẩn thận bản vẽ đấu nối dây trong máy biến áp trước khi tiến hành đấu nối dây của biến dòng.

- Lắp tủ đấu dây máy biến áp.

- Gắn các nhãn mác, ghi chú cần thiết.

- Cáp và các phụ kiện cần thiết cho đấu nối từ máy biến áp đến tủ đấu dây là cáp bọc PVC do nhà cấp hàng cấp.

- Trước khi lắp cần kiểm tra cáp có bị đứt ở bên trong không bằng dụng cụ Ôm mét.

- Khi lắp cáp cần thực hiện như theo hướng dẫn trong hồ sơ đi kèm máy biến áp như trình tự thực hiện, các dụng cụ phù hợp...

- Nối đất máy biến áp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà cấp hàng.

        - Lắp đặt máy cắt

###### Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản máy cắt

Tiếp nhận

- Phải kiểm tra đặc biệt cẩn thận các sứ để phát hiện các chỗ mẻ hoặc nứt, đặc biệt nếu có dấu hiệu của việc đóng gói cẩu thả của các container đóng gói. Không được phép lắp đặt các bộ phận bị hư hỏng sứ cách điện.

Bốc dỡ

- Tuân thủ các hướng dẫn của nhà chế tạo cho việc bốc dỡ, bao gồm các biện pháp thích hợp để bảo vệ sứ cách điện.

Bảo quản

- Các bộ phận thiết bị phải được để trong các phòng thông gió tốt. Tối thiểu, chúng phải được che phủ bảo vệ khỏi bụi bẩn, mưa, ánh sáng mặt trời và các hư hỏng.

- Các vật dụng dùng để đóng gói trong khi vận chuyển có thể dùng khi lưu kho. Tuy nhiên, mọi tấm che phủ bằng plastic phải được tháo bỏ để chống gỉ.

- Các nắp chụp che phủ hoặc bảo vệ các khớp nối không được tháo ra cho đến khi lắp ráp.

- Các bộ phận cách điện bằng khí thường được nạp đầy khí cách điện tới một áp suất dương nhỏ ở nhà chế tạo trước khi vận chuyển. Khi các bộ phận này được lưu kho trong một thời gian dài, áp lực khí phải được kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

###### Lắp ráp và lắp đặt máy cắt

Giới thiệu chung

- Qui trình lắp ráp và lắp đặt của máy cắt phụ thuộc vào kiểu máy cắt và nhà sản xuất mức độ lắp ráp tại nhà máy. Do đó, qui trình lắp ráp và lắp đặt mô tả ở đây là có tính chất chung được áp dụng cho máy cắt SF6 có cấp điện áp ≤ 500kV.

- Về cơ bản, máy cắt SF6 3 pha sẽ bao gồm từ 3 cột, một tủ điều khiển chung và hệ thống điều khiển.

- Các bộ phận cơ bản của cột máy cắt bao gồm:

- Một cột đỡ cách điện gắn trên cấu trúc giá đỡ.

- Các buồng dập hồ quang nối nối tiếp với nhau gắn ở đỉnh của cột đỡ cách điện. Mỗi buồng dập hồ quang bao gồm tụ và điện trở đóng, khi cần thiết được nối song song với buồng dập hồ quang.

- Cơ cấu truyền động

###### Các hướng dẫn và bản vẽ của nhà chế tạo

Việc lắp ráp và lắp đặt máy cắt đòi hỏi phải làm quen và hiểu kỹ lưỡng nội dung các hướng dẫn và bản vẽ được cung cấp cùng với máy cắt.

Qui trình:

- Lắp và lấy thăng bằng cấu trúc giá đỡ trên nền theo như bản vẽ bố trí lắp đặt. Phải cẩn thận để chắc chắn rằng các giá đỡ này được đặt đúng hướng theo đúng vị trí của tủ điều khiển và thiết bị giám sát khí. Các cấu trúc vặn bulông sẽ được vặn chặt một cách cẩn thận (theo như các hướng dẫn về mô men của nhà chế tạo nếu có).

- Trước khi lắp ráp mỗi cột cách điện, áp lực và thành phần hơi ẩm trong khí cách điện trong cột phải được kiểm tra theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Kiểm tra các mối nối vặn bulông của mặt bích phía dưới vặn chặt với các mô men theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nâng trụ sứ cách điện theo như hướng dẫn nâng của nhà chế tạo chú ý không làm hư hỏng vỏ sứ. Đặt và bắt chặt từng cột lên giá của nó. Các ghép nối cột với giá đỡ bằng bu lông phải được xiết chặt theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Phải quan sát cẩn thận tránh làm hỏng các ống nối dẫn khí và để đảm bảo rằng chúng được đặt đúng vị trí như bản vẽ.

- Đặt vòng đẳng thế (đối với máy cắt 500kV) ở trên đỉnh của mỗi trụ đỡ cách điện.

- Trước khi lắp ráp từng bộ phận của buồng dập hồ quang, áp suất và thành phần hơi ẩm của khí cách điện trong các bộ phận này phải được kiểm tra theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lau sạch và bôi một lớp mỡ mỏng tất cả các bề mặt tiếp xúc của tụ phân áp theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp đặt tụ phân áp lên ngăn dập hồ quang theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lau sạch và bôi mỡ tất cả bề mặt tiếp xúc của điện trở đóng theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp điện trở đóng ở giữa từng ngăn dập hồ quang và ngăn tiếp điểm điện trở đóng theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nâng từng bộ phận của buồng dập hồ quang theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Khi các bộ phận đến độ cao ngang đầu người, dỡ bỏ các nắp bảo vệ khi vận chuyển. Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo khi dỡ bỏ.

- Trước khi tiếp tục nâng các bộ phận của ngăn dập hồ quang, kiểm tra xem các bộ phận lắp ráp cần thiết theo như yêu cầu của nhà chế tạo đã được lắp đặt.

- Tháo nắp bảo vệ ở phía đỉnh của trụ sứ đỡ được lắp khi vận chuyển. Tuân theo các hướng dẫn về việc tháo dỡ.

- Nâng các bộ phận của ngăn dập hồ quang lên trên trụ sứ đỡ và hạ thấp từ từ xuống bảo đảm rằng trục của bộ phận lắp ráp và trục của sứ đỡ là trùng nhau.

- Xoay hướng của bộ phận lắp ráp ngăn dập hồ quang, phần ghép nối của cần truyền động và cần truyền động theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Hạ thấp bộ phận lắp ráp của ngăn dập hồ quang một cách từ từ cẩn thận gài cần truyền động vào bộ phận ghép nối với cần truyền động của bộ phận lắp ráp.

- Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo để nối cần truyền động và bộ phận ghép nối với phần truyền động của ngăn dập hồ quang. Khi làm công việc này, thiết bị nâng sẽ dùng những lực nhẹ nhàng đối với bộ phận ngăn dập hồ quang theo như qui định an toàn.

- Tháo những nắp bảo vệ dùng khi vận chuyển khỏi đáy của trụ sứ đỡ. Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo cho việc tháo dỡ.

- Với toàn bộ trọng lượng của ngăn dập hồ quang được treo bởi thiết bị nâng, làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo về việc tháo bỏ các bộ đồ gá lắp ráp.

- Bôi mỡ các bề mặt ghép kín ở phía đỉnh của trụ sứ đỡ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Phải bảo đảm rằng các vòng đệm làm kín phải được đặt đúng vị trí và tất cả bề mặt ghép kín không có bụi bẩn.

- Từ từ hạ ngăn dập hồ quang lên trên bề mặt bích ghép kín trên đỉnh của trụ sứ đỡ và gắn bộ lắp ráp vào mặt bích. Vòng đẳng thế lúc này sẽ được gắn chặt vào mặt bích. Vặn chặt các bộ phận kèm theo theo các hướng dẫn về mô men của nhà chế tạo.

- Nếu mỗi cực bao gồm nhiều hơn một trụ, lắp đặt dây nối giữa các trụ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Vòng vầng quang, nếu cần thiết sẽ được lắp lúc này.

- Lắp đặt bộ đồ gá của bộ truyền động và dùng dầu bôi trơn và dầu hãm theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nâng bộ truyền động lên bằng các bộ đồ gá. Nối bộ truyền động với piston và khớp nối cần truyền động theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nâng bộ truyền động lên và bắt bu lông vào hộp nối ở đế của cột sứ đỡ. Vặn chặt các phần ghép nối theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Đấu các đấu nối về điện tại công tắc phụ gắn trên vỏ bộ truyền động.

- Nối ống dẫn môi trường truyền động (trong trường hợp này là khí nén) tới bộ truyền động.

- Tháo bỏ các bộ gá lắp bộ truyền động.

- Lắp bộ điều khiển theo như bản vẽ.

- Lắp đặt bộ phận cung cấp môi trường truyền động (trong trường hợp này bao gồm máy nén khí, bộ nhận khí và tủ điều khiển)

- Gắn khối ống phun khí SF6 và thiết bị giám sát mật độ khí ở phía trước cấu trúc trụ đỡ của mỗi cực máy cắt.

- Lắp đặt các ống dẫn khí SF6 giữa các cực theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Phải cẩn thận để bảo đảm rằng tất cả các đường dẫn khí là sạch và khô đã được thổi bằng khí SF6 trước khi lắp đặt. Sau khi lắp đặt tất cả các bộ phận liên kết sẽ được phủ một lớp bảo vệ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp đặt các ống dẫn khí nén giữa các bộ truyền động của các cực và bộ phận cung cấp khí theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Trước khi lắp đặt, tất cả các ống dẫn phải sạch Sau khi lắp đặt, tất cả các chỗ liên kết ống sẽ được phủ lớp bảo vệ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Đấu nối về điện giữa các bộ truyền động và các công tắc phụ và tủ điều khiển, giữa bộ phận cung cấp khí nén và tủ điều khiển. Tất cả các đấu nối thực hiện theo bản vẽ và hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp dây nối đất bằng đồng theo các bản vẽ được phê duyệt.

- Kiểm tra việc lắp đặt máy cắt hoàn chỉnh đã bao gồm tất cả các ống dẫn và dây dẫn như các bản vẽ được phê chuẩn. Tất cả các sứ được kiểm tra các vết nứt và mẻ có thể.

Nạp khí cách điện:

- Kiểm tra bộ phận giám sát mật độ khí đáp ứng lại sự điều chỉnh áp suất - giảm áp suất khí SF6 theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện trước khi nối ống dẫn khí SF6 tới cực máy cắt.

- Nạp trụ cực máy cắt bằng khí SF6 tới áp suất danh định được hiệu chỉnh theo độ cao và nhiệt độ.

- Sau khi cân bằng nhiệt độ, kiểm tra áp lực khí SF6 và điều chỉnh nếu cần thiết.

- Kiểm tra tất cả các chỗ nối kín trên ngăn dập hồ quang, cực máy cắt và ống dẫn khí vớ thiết bị phát hiện rò khí. Sửa chữa các rò rỉ nếu cần thiết.

- Kiểm tra thành phần hơi ẩm của khí SF6 trước khi đưa máy cắt vào vận hành.

- Kiểm tra hệ thống cung cấp môi trường truyền động:

- Máy cắt không được phép làm việc không có khí SF6 ở áp suất danh định bên trong máy.

- Kiểm tra hệ thống cung cấp môi trường truyền động về sự hoạt động, rò rỉ, đáp ứng với áp suất khoá... theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

Kiểm tra hoạt động của máy cắt:

- Các thí nghiệm hoạt động của máy cắt chỉ được thực hiện khi có khí SF6 ở áp suất danh định bên trong máy và áp suất cung cấp môi trường truyền động nằm trong dải áp suất làm việc.

- Đo các thời gian đóng cắt sau đây của từng pha sử dụng thiết bị ghi thời gian:

- Thời gian đóng. Có một số biện pháp điều chỉnh thời gian đóng đồng thời giữa các pha.

- Thời gian cắt cho cả thao tác cắt và đóng - cắt

- Thời gian đóng - cắt

- Thời gian gài trước điện trở đóng

- Dùng sự cố mô phỏng theo hướng dẫn của nhà chế tạo và kiểm tra đặt độ trễ thời gian khác nhau của pha cho từng pha cho cả thao tác đóng và cắt.

- Kiểm tra chức năng mạch chống giã giò.

- Kiểm tra chức năng của bộ phận sấy.

###### Nối với đường dây

- Lau sạch và bôi dầu các bề mặt tiếp xúc của máy cắt với đường dây.

- Lắp các bộ phận ghép nối với dây dẫn và các vòng vầng quang nếu cần thiết. Mô men xiết theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp dây dẫn vào đầu nối dây của máy cắt.

        - Lắp đặt dao cách ly

###### Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ

Nhận hàng

- Thủ tục nhận các thiết bị và vật liệu bao gồm hồ sơ các biên bản theo quy định hiện hành.

- Các trụ sứ của dao cách ly cần phải được kiểm tra xem có bị vỡ hoặc nứt không, đặc biệt nếu có các dấu đóng hàng vận chuyển. Một trụ sứ hoặc một bát sứ mà các hư hỏng có thể nhìn thấy được thì không được lắp đặt.

- Nếu một thùng hàng vận chuyển có chứa một phần khác của dao cách ly có các dấu của đóng hàng vận chuyển, thì phần này phải được kiểm tra xem có bị hư hỏng hoặc bị méo không.

Đóng gói

- Chú ý các chỉ dẫn của nhà chế tạo về việc đóng gói bao gồm đầy đủ các phần bảo vệ chống hư hỏng cho trụ sứ.

Lưu kho

- Các bộ phận của dao cách ly có thể được lưu giữ ở trong nhà hoặc ngoài trời. Trong bất kỳ vị trí lưu kho nào thì các chi tiết của dao cách ly cũng phải được bảo vệ chống hư hỏng. Các chi tiết để ở ngoài trời phải được che phủ một lớp nilông hoặc một mái chống mưa để giữ cho chúng sạch sẽ, tránh có rác và để ngoài trời tiếp xúc với nước.

- Bộ truyền động cơ khí phải được để ở vị trí lắp đặt bình thường của nó, chống nước vào. Các lỗ phải được cho phép tự do thông khí. Các phần ở bên trong không bao giờ được phép để ngoài trời. Nếu có sự ngưng tụ hơi nước thì phải bật hệ thống sấy bên trong dao cách ly lên.

- Bình thường, các dao cách ly phải được lưu trong thùng hàng vận chuyển có đầy đủ các bảo vệ cho nó.

###### Lắp ráp và lắp đặt dao cách ly

Bản vẽ của nhà chế tạo và các chỉ dẫn

- Để lắp ráp dao cách ly cho đúng yêu cầu phải có trình độ hiểu biết các bản vẽ lắp ráp thiết bị và các hạng mục chỉ dẫn lắp đặt cho dao cách ly.

Kết cấu đỡ

- Trước khi thực hiện lắp đặt một dao cách ly, phải kiểm tra kết cấu đỡ để đảm bảo rằng nó chắc chắn, thẳng đứng và các móng của dao cách ly 3 pha phải song song và phải có khe hở giữa các pha để thực hiện bảo dưỡng.

Nối đất

- Trong quá trình lắp đặt, phải kiểm tra các bệ thao tác và/hoặc các thảm an toàn phải được lắp đặt và tất cả các điểm nối đất phải được thực hiện theo các bản vẽ đã được cung cấp.

Quá trình lắp

- Số bước thực hiện lắp đặt dao cách ly phụ thuộc vào loại dao cách ly và nhà chế tạo. Tổng quát, một dao cách ly sẽ có các chi tiết cơ bản như sau:

- Đế

- Phần mang dòng điện di chuyển được

- Tiếp điểm động hoặc tiếp điểm tĩnh

- Ống hoặc cần thao tác.

- Các chỗ nối và bảng chỉ dẫn.

- Truyền động cơ khí.

- Các bộ phận điều khiển.

- Bộ phận lắp dao tiếp địa.

- Các giá đỡ và tay quay.

- Cơ cấu thao tác dao tiếp địa.

- Các phụ kiện bổ sung (các dao phụ, các bộ chỉ thị vị trí...).

- Nên lắp ráp và điều chỉnh hoàn toàn dao ở dưới đất trước khi nó được đặt vào vị trí để giảm bớt những thao tác điều chỉnh. Việc nâng dao đã được lắp ráp nên được thực hiện bằng các phương tiện có gắn với đế dao trừ phi được chỉ định theo phương pháp khác. Tránh việc nâng bằng các khối sứ cách điện, các tiếp điểm hoặc các phần mang điện.

- Lưu ý thực hiện việc lắp đặt dao cách ly phải theo chỉ dẫn trong mục hướng dẫn tổng quát về lắp đặt. Không phải quan tâm đến các bước lắp đặt dao tiếp địa nếu như dao tiếp địa không được yêu cầu.

Cách điện

- Lắp đặt và siết chặt đế dao cách ly trên giá đỡ của nó. Trước khi siết đế vào giá đỡ, lắp đặt các miếng đệm nếu cần để đảm bảo rằng đế của dao cách ly là cân bằng theo cả chiều dài và chiều rộng. Có một vài dao cách ly được cung cấp đế bao gồm ba phần: một đế về phía thao tác, một đế về phía phần chân đế và một là ống nối đế. Kiểm tra chắc chắn rằng cái đế được lắp đặt để sao cho trụ sứ quay (hoặc trụ sứ quay có tay quay đôi trong trường hợp một dao có hai trụ sứ quay) sẽ được lắp ở trên của chỗ lắp động cơ truyền động.

- Kiểm tra chắc chắn rằng các trụ đỡ cách điện, các miếng đệm và các đầu khối đỡ trục quay được lắp trên đế là vuông và bằng nhau. Nếu có yêu cầu phải hiệu chỉnh theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo.

- Lắp các trụ cách điện ở dưới đất và lắp chúng lên trên các giá của đế dao cách ly. Chắc chắn rằng cần thao tác được lắp đúng góc của nhà chế tạo và các lỗ lắp cố định ở trên đỉnh của các trụ sứ cách điện được đúng hướng.

- Sắp xếp các trụ sứ cách điện cho thẳng hàng theo cả chiều ngang và chiều dọc. Các vật lắp trên đỉnh của các trụ sứ cách điện phải bằng nhau về chiều ngang. Sự sắp xếp cho thẳng hàng được thực hiện bằng các cách vặn các vít làm phẳng trụ đỡ hoặc hiệu chỉnh các bu lông cuối của trụ đỡ. Một vài loại dao cách ly sử dụng các miếng đệm để sắp xếp.

- Sự liên kết theo chiều dọc của một trụ sứ có thể được kiểm tra theo 2 hướng tại đỉnh với cùng một cấp.

- Sự liên kết theo trục quay của một trụ cách điện quay từ đầu đến cuối hành trình quay của nó có thể được kiểm tra bằng thanh chỉ giữa các đỉnh của trụ sứ cách điện quay và trụ sứ đứng yên bên cạnh.

- Khi lắp các phần mang điện trên các trụ sứ cách điện phải rất cẩn thận để tránh làm xây xước hoặc hư hỏng các bộ phận này. Phải chú ý chỉ dẫn lắp đặt của nhà chế tạo về cân bằng để tránh gây thương tích cho các công nhân. Chắc chắn rằng đế đã được lắp ở đúng vị trí khi lắp các phần mang điện.

- Hiệu chỉnh tiếp điểm của dao cách ly theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Đối với dao cách ly có một tiếp điểm tĩnh, vặn các bulông lắp đế tiếp điểm sau khi đã hiệu chỉnh phần giữa của tiếp điểm chuyển động của dao vào trong phần tiếp điểm tĩnh.

- Nếu được yêu cầu thì thực hiện việc tra dầu mỡ vào tiếp điểm theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo.

- Hiệu chỉnh các điểm dừng thích hợp cho góc mở của lưỡi dao.

- Nếu dao cách ly có hai trụ sứ cách điện quay, lắp cần nối thao tác giữa các khối quay.

- Nếu dao cách ly có một khuỷu truyền động, lắp đặt và hiệu chỉnh thanh nối thao tác giữa các khối trụ truyền động.

- Lắp hộp đựng động cơ truyền động trên các trụ đỡ dao cách ly ở vị trí bên dưới của khối trụ truyền động của sứ cách điện hoặc trục khuỷu truyền động hay trục thao tác. Siết chặt các miếng đệm đủ để cho phép làm phẳng ống thao tác của bộ truyền động.

- Cân chỉnh thẳng đứng trục truyền động đứng của bộ truyền động và trục roto của động cơ hoặc trục khuỷu truyền động hay cần thao tác. Điều này được thực hiện bằng cách dùng một thanh thẳng hoặc dùng dây dọi. Đệm thêm các miếng đệm vào tủ đựng động cơ truyền động nếu cần thiết. Siết chặt các bulông của tủ đựng bộ truyền động sau khi đã chỉnh thẳng xong.

- Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.

- Ghép ống truyền động đứng vào các chỗ nối với động cơ hoặc các trục khuỷu truyền động và trục truyền động của động cơ. Dao cách ly phải được đặt ở vị trí đóng hoàn toàn và bộ truyền động động cơ phải được ở vị trí tương ứng khi mà trục truyền động đứng đã được lắp đặt. Trục truyền động nằm trên cùng một mặt cắt mà phải nối thì dùng các ống nối đã được cấp.

- Siết chặt các bulông bắt tấm dẫn trục truyền động để chắc chắn rằng nó không bị kẹt với trục truyền động.

- Lắp tiếp điểm phụ của dao cách ly, liên động cơ khí, chỉ thị vị trí, dây tiếp địa... Các thiết bị trên đều được lắp trên trục truyền động đứng.

- Đấu dây tiếp địa của trục truyền động đứng với trụ đỡ.

- Tách trục truyền động đứng ra khỏi động cơ truyền động thao tác từ vị trí đóng sang vị trí mở và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao cách ly là đúng vị trí và vị trí tiếp điểm phụ dao cách ly đóng và mở như trong bản vẽ.

- Làm các đầu kẹp đấu nối với thanh cái hoặc đường dây. Lau tất cả các bề mặt tiếp điểm và dùng các hoá chất tẩy theo sự hướng dẫn của nhà chế tạo. Kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng các lực nén và lực căng đặt lên dao cách ly gây ra bởi các đầu cốt đấu nối đường dây được giữ nhỏ nhất. Các lực thừa đặt lên dao cách ly bởi các đầu nối do nó quá ngắn, quá dài hoặc không thẳng hàng với các tiếp điểm đã được sắp xếp thẳng hàng trước. Sự không thẳng hàng này dẫn đến kết quả là tiếp điểm bị trượt và có khả năng gây ra các vết nứt trên sứ cách điện hoặc gây ra hồ quang trên tiếp điểm và cháy tiếp điểm. Dao cách ly thao tác trên một lần ở trong trạng thái các tiếp điểm không thẳng sẽ tiếp tục tăng độ không thẳng của các tiếp điểm.

- Lắp đặt lưỡi dao tiếp địa, tiếp điểm tĩnh và hiệu chỉnh tiếp điểm theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nếu được yêu cầu, tra dầu mỡ cho các tiếp điểm dao tiếp địa theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động của dao tiếp địa thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.

- Ghép ống thao tác và đầu nối với trục truyền động của dao tiếp địa. Ống thao tác có thể phải nối trong cùng một mặt phẳng thì phải sử dụng các đầu nối được cung cấp.

- Ghép bộ truyền động bằng tay dao tiếp địa với trục truyền động và với trụ đỡ. Kiểm tra xem vị trí thao tác phù hợp với vị trí của dao tiếp địa.

- Chỉnh thẳng trục truyền động của bộ truyền động và dao tiếp địa. Sau đó xiết chặt bulông bắt miếng dẫn hướng và chắc chắn rằng không bị kẹt giữa miếng dẫn hướng và ống thao tác.

- Ghép dây tiếp địa của ống thao tác đứng với trụ đỡ.

- Ghép dây tiếp địa tại đầu cuối của khớp nối của dao tiếp địa với đế dao cách ly và chắc chắn rằng các bulông đã được xiết chặt an toàn.

- Khi lưỡi dao chính của dao cách ly đã ở trạng thái mở hoàn toàn, thao tác dao tiếp địa. Kiểm tra chắc chắn rằng dao tiếp địa thao tác từ vị trí đóng hoàn toàn sang vị trí mở hoàn toàn và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao tiếp địa là đúng và các tiếp điểm phụ của dao tiếp địa ở vị tri đóng và mở đúng như trong bản vẽ.

- Kiểm tra để chắc chắn rằng liên động cơ khí không cho phép đóng dao tiếp địa khi dao chính đang đóng và ngược lại.

- Nếu như được cung cấp một hộp điều khiển riêng, lắp nó lên trụ đỡ như trong bản vẽ đã được duyệt. Nhà chế tạo sẽ có các lựa chọn của các hộp điều khiển để lắp lên các trụ đỡ riêng.

- Làm các đầu nối đất với hệ thống nối đất trong hộp điều khiển và trong hộp động cơ truyền động.

- Khi đã lắp xong phần cơ khí của dao cách ly, lắp đặt phần điện các đấu nối với hộp điều khiển và các tiếp điểm phụ của dao cách ly, giữa hộp điều khiển với hộp động cơ truyền động.

- Các lỗ đưa cáp vào phải được bịt để ngăn không cho nước vào hoặc các động vật nhỏ vào.

- Các điện trở sấy phải được đấu nối và đóng điện nếu như có khả năng xẩy ra sự ngưng tụ hơi nước. Các túi đựng các hạt hút ẩm để chống lại sự ăn mòn khi vận chuyển phải được tháo ra trước khi đóng điện trở sấy lên.

- Khi nguồn điều khiển đã được cung cấp, ống truyền động của dao chính đã được nối với động cơ truyền động, dao tiếp địa đã ở vị trí mở hoàn toàn và khoá lựa chọn vị trí trong hộp điều khiển đang ở vị trí tại chỗ (LOCAL), thao tác dao cách ly từng pha một bằng cách bấm phím trong hộp động cơ truyền động.

- Kiểm tra các cực của dao cách ly thao tác trơn tru không bị kẹt.

- Kiểm tra các tiếp điểm hành trình mà nó để giới hạn cắt động cơ truyền động khi dao cách ly vừa đến vị trí đóng và mở.

- Khi dao cách ly ở vị trí mở, đóng dao tiếp địa và kiểm tra động cơ truyền động không thể hoạt động được.

- Kiểm tra thiết bị hãm động cơ truyền động sẽ dừng và giữ lưỡi dao chính ở bất kỳ vị trí ở giữa nào.

- Dùng các phím điều khiển đóng mở trong hộp điều khiển để thao tác và kiểm tra rằng tất cả các cực đều đóng mở đồng thời trong các giới hạn xác định.

- Khi tất cả các cực của dao cách ly ở vị trí mở, tháo nguồn điều khiển động cơ truyền động ra khỏi một cực của dao cách ly. Đóng dao cách ly bằng phím bấm đóng trong hộp điều khiển. Lưỡi dao chính của cực mà đã bị tháo nguồn điều khiển thì vẫn ở vị trí mở. Kiểm tra xem hai cực còn lại có tự động mở ra sau khi có thời gian trễ không.

- Đặt khoá chuyển đổi vị trí sang vị trí điều khiển từ xa (REMOTE).

- Kiểm tra không có cực nào của dao cách ly có thể điều khiển được tại hộp điều khiển hoặc hộp động cơ truyền động.

- Kiểm tra tất cả các cực của dao cách ly đóng và mở khi đấu mạch điều khiển đến hàng kẹp điều khiển từ xa trong hộp điều khiển.

- Lau chùi sạch các trụ sứ đỡ trước khi thực hiện thí nghiệm.

        - Lắp đặt biến dòng điện

###### Lắp đặt biến dòng

Đặt móng

- Móng phải được thiết kế có khả năng mang được khối lượng của máy biến dòng điện và trụ đỡ của nó. Móng phải được làm sao cho không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cuả thời tiết. Dùng các bulông để bắt chặt trụ đỡ của máy biến dòng điện vào móng.

- Các yêu cầu đặt móng thiết bị tổng quát sẽ được mô tả trong mục móng của sách hướng dẫn kiểm tra này.

Các lưu ý quan trọng

- Phải lưu ý đến các thiết bị được đấu nối với biến dòng. Khi máy biến dòng mang điện thì phần phía trên của máy biến dòng có điện áp cao. Không thực hiện bất cứ một đấu nối nào hoặc tiếp xúc với phần này. Phần đế của biến dòng điện chỉ là phần mở rộng của hệ thống nối đất.

- Máy biến dòng điện không bao giờ được hở mạch thứ cấp bởi vì sẽ xuất hiện điện áp nguy hiểm do dòng điện đi qua cuộn nhất thứ của máy biến dòng.

Cực tính của máy biến dòng

- Các đầu nối của CT phải được đánh dấu phù hợp với hệ thống nhận biết được đưa ra bởi hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ANSI). Ví dụ như H1 và H2 dùng cho phía sơ cấp, X1 và X2 là đầu ra của phía thứ cấp. CT với sáu cuộn thứ cấp sẽ có tên các đầu đấu thứ cấp tương ứng như là X, Y, Z, U, V và W. Các tên đầu đấu sẽ được chỉ ra trong tấm nhãn của máy biến dòng điện. Trên nhãn của máy biến dòng điện một đầu của phía sơ cấp và một hoặc nhiều đầu của các cuộn thứ cấp được đánh dấu sao để chỉ thị hướng của dòng điện ở trong các cuộn dây tương ứng. Khi dòng điện đi vào đầu có đánh dấu của cuộn sơ cấp thì dòng của phía thứ cấp sẽ đi ra khỏi đầu đấu có đánh dấu của cuộn thứ cấp.

Các đấu nối

- Để giảm các khả năng gây lỗi trong các chỉ thị đo lường và tránh các điểm nối bị đốt nóng, tất cả các chỗ đấu nối phải chắc chắn cả về điện và cơ khí. Các hợp kim đấu nối được duyệt bởi nhà chế tạo phải được gắn vào các phần đấu nối cao áp trước khi bắt bulông. Các bulông đấu nối phải được xiết phù hợp với các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Nếu vặn chặt quá thì sẽ gây hư hỏng các bulông còn nếu vặn lỏng thì sẽ không tiếp xúc tốt về dẫn điện. Nhãn của CT sẽ chỉ ra các điểm đấu nối cao áp và hạ áp, dây dẫn, đánh dấu cực tính và sự xắp xếp của các cuộn dây. Các dây đấu nối cao áp được đấu trực tiếp vào chỗ đấu trên đỉnh của máy biến dòng điện. Toàn bộ khối lượng, chiều dài của đoạn dây nối lên thanh cái phải được đỡ như vậy thì lực căng không tác động lên máy biến dòng điện. Máy biến dòng điện có khả năng được đỡ với một khối lượng thích hợp theo chiều dọc mà không có hư hỏng, nhưng các bộ phận ở bên cạnh, cũng như lực xiết quá mạnh ở trên hàng kẹp H1 thì phải tránh.

- Các hàng kẹp đấu của cuộn nhị thứ được để trong hộp đấu dây có mái che mưa ở đế của máy biến điện áp. Nó có các chỗ đấu cáp điện ở trong hộp đấu dây này.

- Cuộn dây thứ cấp của máy biến dòng phải được đấu tắt khi không có nối với tải bởi vì lý do an toàn. Cuộn dây thứ cấp của CT không bao giờ được hở mạch.

Tiếp địa

- Không kể đến loại của móng hoặc trụ đỡ, phải tiếp địa chắc chắn và có hiệu quả ở đế của CT. Tiếp địa chỉ có ở đáy của thùng dầu sử dụng dây dẫn đồng. Cỡ dây dẫn này chịu được các điều kiện hoạt động không bình thường như là ngắn mạch trên đường dây với đất, mà không hư hỏng. Điện trở tiếp địa thấp là thích hợp cho bảo vệ tương ứng và cho hoạt động chính xác.

- Mỗi một điểm trung tính của cuộn dây thứ cấp phải được tiếp địa và chỉ tại một điểm. Các điểm đấu tiếp địa có thể được đấu trong nhà điều khiển. Đấu tiếp địa tại một điểm đối với các cuộn dây dòng điện loại trừ được các dòng điện chạy quẩn và có thể kiểm tra điện trở cách điện dễ dàng vì chỉ có một điểm bị tách ra. Các điểm đấu đất thường được đấu trong nhà điều khiển phần lớn là vì lý do an toàn. Nếu phần đấu tiếp địa của vỏ cáp bị hư hỏng hoặc bị hở mạch, điện áp cao xuất hiện trong phòng điều khiển có khả năng làm cho thiết bị hoạt động sai hoặc hư hỏng hoặc nguy hiểm cho người.

Dầu cách điện

- Bình dầu và trụ sứ của máy biến dòng được đổ dầu cách điện mà nó được bịt kín và không bị dò rỉ. Như vậy là máy biến dòng hoàn toàn được bịt kín và không cần có yêu cầu đặc biệt. Bình thường nhà chế tạo đề nghị không phải lấy mẫu dầu để kiểm tra. Nếu các mẫu dầu được lấy ra, ví dụ như tối đa vào khoảng 1 đến 2 lít thì nó có thể được lấy ra khỏi máy biến dòng mà không cần đổ vào lại.

- Nếu như một nút bịt kín của máy biến dòng bị hỏng và nó dẫn đến sự lọt không khí vào trong dầu hoặc có bất cứ lý do nào dẫn đến điều kiện của dầu bị thay đổi, dầu máy biến dòng phải được kiểm tra điện áp phóng điện lại. Các chỉ dẫn về lấy mẫu và kiểm tra độ cách điện của dầu tương tự như của máy biến áp lực.

- Nếu điện áp phóng điện của dầu được kiểm tra thấp hơn 30 kV, tham khảo nhà chế tạo các thông tin chi tiết về tình trạng này.

- Nếu như với bất cứ lý do gì dầu bị thấp hơn so với các chất cách điện khác hoặc cuộn dây bị tiếp xúc với không khí, nó cần phải được bơm vào 0.6mm Hg áp suất chân không vào thiết bị trước và trong khi bơm dầu vào hoặc như là chỉ dẫn của nhà chế tạo.

- Mức dầu, trong bình đựng dầu ở phía trên của biến dòng điện bình thường được chỉ thị bằng bình đo mức. Mức dầu trong bình đo bình thường được chỉ thị khi mức dầu trong thùng chứa ở mức bình thường. Chỉ thị mức dầu trong máy có thể cung cấp đầu mối của các vấn đề trong máy biến điện áp như là:

- Tất cả chỉ thị mức của các máy biến dòng trong một trạm có cùng mức chỉ thị là tốt.

- Vị trí rất khác nhau của các máy biến điện áp sẽ chỉ thị khả năng có vấn đề đối với máy đó.

- Mức dầu không thay đổi theo nhiệt độ có thể là các ống xếp không hoạt động đúng hoặc gioăng bịt kín bị hỏng.

- Mức dầu chỉ thị thấp có thể là do dầu bị rò hoặc bị lấy mẫu dầu quá nhiều.

- Mức dầu ở trên chỉ thị mức cao có thể áp lực trong máy biến điện áp gây ra bởi sự phóng điện nội bộ.

Các miếng đệm

- Các miếng đệm được làm bằng loại cao su nitơ hoặc bằng các vật liệu tương đương. Bình thường thì các miếng đệm có thể được dùng lại nếu nó đang còn tốt. Tuy nhiên tốt hơn là thay nó bằng cái mới hơn là sử dụng lại cái cũ.

- Lưu giữ các miếng đệm này trong chỗ tối và bằng phẳng, phòng lạnh, tránh các nơi có nhiệt độ cao và có nhiều ánh mặt trời.

- Trước khi lắp các miếng đệm lau sạch nó và trên bề mặt mà nó sẽ được đặt vào tất cả các gỉ sắt, nước, mỡ, dầu cách điện, các mẩu sơn, các lớp gỉ và tất cả các vật liệu bên ngoài khác ngoại trừ lớp dầu khô. Người ta có thể dùng cồn để lau sạch trên bề mặt.

- Đặt miếng đệm vào vị trí. Các miếng đệm cao su sẽ làm cho kín thùng mà không cần dùng đến keo gắn, tuy nhiên, nếu như miếng đệm phải lắp ở trên vị trí thẳng đứng, thì có thể cần sử dụng một lớp keo mỏng lên một vài vị trí của miếng đệm, theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

###### Sứ trụ

- Loại trừ trường hợp trong các điều kiện xấu, chất bẩn hoặc các nhiễm bẩn khác trên bề mặt sứ cách điện hoặc trên cột có thể gây ra phóng điện trên sứ trong điều kiện điện áp bình thường.

- Sứ phải được kiểm tra xem có bị sứt mẻ hoặc hư hỏng trước khi lắp đặt và thí nghiệm.

        - Lắp đặt biến điện áp

###### Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ

Vận chuyển

- Khi vận chuyển bình thường thì sử dụng một thùng gỗ đóng để bảo vệ cho các biến điện áp. Khi chuyển các thiết bị ra khỏi thùng gỗ thì phải cẩn thận để tránh làm hư hỏng các sứ cách điện.

- Với một máy biến điện áp lớn hoặc biến điện áp kiểu tụ thì phải cần có thùng vận chuyển đặc biệt hoặc gia cường cho thùng vận chuyển. Nhà chế tạo có thể vận chuyển biến điện áp ở vị trí thẳng đứng hoặc nằm ngang. Trong trường hợp vận chuyển vị trí nằm ngang, phải chú ý đặc biệt đến các chỉ dẫn vận chuyển như vị trí của hộp đấu dây, thanh giằng và các biểu hiện của rò dầu.

- Bình thường sau khi nhận, nếu có thể, biến điện áp hoặc biến biện áp kiểu tụ phải được đặt ở vị trí thẳng đứng. Cần thiết phải có một độ nghiêng nhỏ, đầu của bộ biến điện áp phải có độ nghiêng nhỏ hơn 1 inch trên 1 foot (0,3m) của chiều cao. Độ nghiêng có thể tăng lên đến 2 inch trên 1 foot chiều cao với các cái kẹp ở đỉnh. Các giá trị này sẽ có trên các biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ.

Nhận hàng và đóng gói

- Ngay trong khi nhận thiết bị, kiểm tra thiết bị xem có bất kỳ hư hỏng nào trong khi vận chuyển không. Thông thường phải chú ý đến kiểm tra xem dầu có bị rò hay không, sứ có bị hư hỏng không và các điều kiện của thùng vận chuyển. Nếu có hư hỏng hoặc quá trình đóng gói không tốt, khiếu nại với công ty vận chuyển ngay và thông báo với nhà chế tạo. Chụp ảnh với bất kỳ hư hỏng nào. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật thiết bị trong dự án là tất cả các phần của thiết bị được cung cấp phải có trong danh mục nhận hàng kèm theo biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ.

- Một máy biến điện áp nhỏ thì có thể nâng bằng móc khoá đặt tại trên đỉnh của nắp đậy. Một máy nặng thì được cung cấp thùng đế để nâng, các móng khoá phải được lắp kèm theo ở đây, hơn là ở trên miếng nắp đậy. Các miếng đệm phải được đặt lót vào bên dưới nếu như dây nâng tiếp xúc với sứ. Để tránh sự hư hỏng đối với sứ cách điện. Các biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ phải được đặt thẳng đứng bằng cách quàng dây vào đầu của biến điện áp. Không cho phép bất cứ sự nâng kéo nào mà gây ra lực căng trên bề mặt sứ. Để tránh gây ra lực căng và các gioăng đệm, khi kéo nâng phải từ từ và không tăng tốc độ. Máy biến điện áp chỉ được đóng hòm ở vị trí nằm ngang.

- Các container vận chuyển phải được hạ xuống từ từ để tránh sự va đập mạnh với đất. Nhất là đối với trường hợp máy biến dòng được vận chuyển ở vị trí nằm ngang thì sứ cách điện là đối tượng dễ bị hư hỏng ở vị trí này.

- Đầu mép của đế thùng đựng máy phải có các tấm kê để chỉnh khi vận chuyển. Các khối được sử dụng để chống lại sự trơn trượt của bề mặt sứ khi chuyển hàng lên tàu. Sau khi lắp đặt máy biến điện áp lên móng, các miếng kê và phần cứng kèm theo được tháo ra. Nếu các máy biến điện áp mà có nhiều sứ cách điện thì phải lắp thêm giá đỡ để giữ đồng tâm các sứ cách điện. Tất cả các giá đỡ, hay bất kỳ các thanh vận chuyển nào phải được tháo bỏ trước khi đóng điện.

Lưu kho

- Khi các máy biến điện áp có thể được lắp đặt ở vị trí cố định thì nó nên được lắp đặt dù cho là nó có thể đang được đặt ở vị trí không phải là vị trí vận hành. Nếu cần thiết, máy biến điện áp có thể được lưu giữ ngoài trời, nhưng phải sạch sẽ, vị trí khô ráo thích hợp đối với máy biến điện áp.

- Nơi mà VT và CVT được lắp đặt, nó phải được bảo vệ để tránh các xe đi lại và các vật thể có thể gây hư hỏng.

- Kiểm tra định kỳ phải được thực hiện cho máy biến điện áp ở trong kho đối với mức dầu, thay đổi về mầu của dầu cách điện và các dấu vết hư hỏng.

###### Lắp đặt biến điện áp

Móng

- Móng phải được thiết kế có khả năng mang được khối lượng của máy biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ và trụ đỡ của nó. Móng phải được làm sao cho không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết. Dùng các bulông để bắt chặt giá đỡ máy biến điện áp vào móng.

Chú ý

- VT và CVT phải thường xuyên được quan tâm đến như là một phần của mạch điện mà nó được nối vào. Thùng phía trên là có điện áp cao khi mà máy được đóng điện. Không thực hiện bất kỳ đấu nối nào hoặc tiếp xúc với phần này của thiết bị. Đế của máy biến điện áp chỉ là phần bên ngoài được nối với đất.

Cực tính

- Các đầu nối của VT hoặc CVT phải được đánh dấu phù hợp với hệ thống nhận biết được đưa ra bởi hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ANSI). Ví dụ như H1 dùng cho phía sơ cấp, X1 và X2 là đầu ra của phía thứ cấp. Một máy VT hoặc CVT với ba cuộn thứ cấp sẽ có tên các đầu đấu thứ cấp tương ứng như là X, Y và W. Các tên đầu đấu sẽ được chỉ ra trong tấm nhãn của máy biến điện áp. Trên nhãn của máy biến điện áp một đầu của phía sơ cấp và một hoặc nhiều đầu của các cuộn thứ cấp được đánh dấu sao để chỉ thị hướng của dòng điện ở trong các cuộn dây tương ứng. Khi dòng điện đi vào đầu có đánh dấu của cuộn sơ cấp thì dòng của phía thứ cấp sẽ đi ra khỏi đầu đấu có đánh dấu của cuộn thứ cấp.

Đấu nối

- Để giảm các khả năng sai số đo lường và tránh các điểm nối bị đốt nóng, tất cả các chỗ đấu nối phải chắc chắn cả về điện và cơ khí. Các hợp kim đấu nối được duyệt bởi nhà chế tạo phải được gắn vào các phần đấu nối cao áp trước khi bắt bulông. Các bulông đấu nối phải được xiết phù hợp với các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Nếu vặn chặt quá thì sẽ gây hư hỏng các bulông còn nếu vặn lỏng thì sẽ không tiếp xúc tốt về điện. Nhãn của VT và CVT sẽ chỉ ra các điểm đấu nối cao áp và hạ áp, dây dẫn, đánh dấu cực tính và sự xắp xếp của các cuộn dây. Các dây đấu nối cao áp được đấu trực tiếp vào chỗ đấu trên đỉnh của máy biến điện áp. Toàn bộ khối lượng, chiều dài của đoạn dây nối lên thanh cái phải được đỡ như vậy thì lực căng không tác động lên máy biến điện áp. Máy biến điện áp có khả năng được đỡ với một khối lượng thích hợp theo chiều dọc mà không có hư hỏng, nhưng các bộ phận ở bên cạnh, cũng như lực xiết quá mạnh ở trên hàng kẹp H1 thì phải tránh.

- Các hàng kẹp đấu của cuộn nhị thứ được để trong hộp đấu dây có mái che mưa ở đế của máy biến điện áp. Nó có các chỗ đấu cáp điện ở trong hộp đấu dây này.

- Cuộn dây thứ cấp phải hở mạch khi không có tải được đấu nối. Cuộn dây thứ cấp của biến điện áp không bao giờ được đấu tắt.

- Tủ đấu dây chung VT, CVT được đặt ở pha B của các bộ VT, CVT 3 pha.

Nối đất

- Không kể đến loại của móng hoặc trụ đỡ, phải tiếp địa chắc chắn và có hiệu quả ở đế của VT hoặc CVT, sử dụng khối tiếp địa được cung cấp cho mục đích này. Tiếp địa chỉ có ở đáy của thùng dầu sử dụng dây dẫn đồng. Cỡ dây dẫn này chịu được các điều kiện hoạt động không bình thường như là ngắn mạch trên đường dây với đất mà không hư hỏng. Một điều tốt, điện trở tiếp địa thấp là thích hợp cho bảo vệ tương ứng và cho hoạt động chính xác.

- Mỗi một cuộn dây thứ cấp phải được nối đất và chỉ nối tại một điểm. Các điểm nối đất có thể là được nối ở trong nhà điều khiển.

Dầu cách điện

- Bình dầu và trụ sứ của biến điện áp và biến điện áp kiểu tụ được đổ dầu cách điện được bịt kín hoàn toàn và không cần chú ý đến dầu cách điện. Bình thường thì nhà chế tạo không yêu cầu phải lẫy mẫu dầu để kiểm tra các điều kiện của dầu. Nếu cần lấy mẫu dầu thì chỉ được lấy tối đa 1 đến 2 lít mà không cần yêu cầu đổ thêm dầu.

- Nếu như có thể, dùng phương pháp phân tích khí hoà tan trong dầu để phát hiện khả năng có phóng điện cục bộ từng phần. Sử dụng phương pháp này có thể phát hiện vấn đề phóng điện sớm hơn là đợi cho đến khi phát hiện bằng các mức dầu thấp.

- Nếu như một gioăng đệm bị hư hỏng thì sẽ có dự trao đổi khí trong khoang phía trên của dầu cách điện, nếu có bất kỳ lý do gì điều kiện của dầu cách điện bị nghi ngờ, dầu cách điện sẽ được thí nghiệm phóng điện và phân tích khí hoà tan. Các chỉ dẫn về cách lấy mẫu và thí nghiệm cũng giống như đối với máy biến thế.

- Nếu như giá trị thử điện áp phóng điện thấp hơn 30 kV hoặc nếu tổng số lượng khí có mặt là quá lớn, tham khảo các thông số chi tiết của nhà chế tạo về các thông số đúng.

- Nếu như với bất cứ lý do gì mức dầu cách điện bị thấp thì cách điện hoặc cuộn dây của biến điện áp có thể bị tiếp xúc với không khí, trước và trong khi nạp thêm dầu vào trong biến điện áp cần cung cấp một áp suất chân không là 0.6mm thuỷ ngân hoặc theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Mức dầu, trong bình đựng dầu ở phía trên của biến điện áp bình thường được chỉ thị bằng bình đo mức. Mức dầu trong bình đo bình thường được chỉ thị khi mức dầu trong thùng chứa ở mức bình thường. Tất cả các mức dầu trong máy biến điện áp ở trong một trạm giống nhau là tốt. Chỉ thị mức dầu trong máy có thể cho biết đầu mối của các vấn đề trong máy biến điện áp như là:

- Vị trí rất khác nhau của các máy biến điện áp sẽ chỉ thị khả năng có vấn đề đối với máy đó.

- Mức dầu không thay đổi theo nhiệt độ có thể là các ống xếp không hoạt động đúng hoặc gioăng bịt kín bị hỏng.

- Mức dầu chỉ thị thấp có thể là do dầu bị rò hoặc bị lấy mẫu dầu quá nhiều.

- Mức dầu ở trên chỉ thị mức cao có thể áp lực trong máy biến điện áp gây ra bởi sự phóng điện nội bộ.

Miếng đệm

- Các miếng đệm được làm bằng loại cao su nitơ hoặc bằng các vật liệu tương đương. Bình thường thì các miếng đệm có thể được dùng lại nếu nó đang còn tốt. Tuy nhiên tốt hơn là thay nó bằng cái mới hơn là sử dụng lại cái cũ.

- Lưu giữ các miếng đệm này trong chỗ tối và bằng phẳng, phòng lạnh, tránh các nơi có nhiệt độ cao và có nhiều ánh mặt trời.

- Trước khi lắp các miếng đệm lau sạch nó và trên bề mặt mà nó sẽ được đặt vào tất cả các gỉ sắt, nước, mỡ, dầu cách điện, các mẩu sơn, các lớp gỉ và tất cả các vật liệu bên ngoài khác ngoại trừ lớp dầu khô. Người ta có thể dùng cồn để lau sạch trên bề mặt.

- Đặt miếng đệm vào vị trí. Các miếng đệm cao su sẽ làm cho kín thùng dầu mà không cần dùng đến keo gắn, tuy nhiên, nếu như miếng đệm phải lắp ở trên vị trí thẳng đứng thì có thể cần sử dụng một lớp keo mỏng lên một vài vị trí của miếng đệm, theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

###### Sứ

- Loại trừ trường hợp trong các điều kiện xấu, chất bẩn hoặc các nhiễm bẩn khác trên bề mặt sứ cách điện hoặc trên cột có thể gây ra phóng điện trên sứ trong điều kiện điện áp bình thường.

- Sứ phải được kiểm tra xem có bị sứt mẻ hoặc hư hỏng trước khi lắp đặt và thí nghiệm.

        - Công tác lắp đặt ống dẫn điện

###### Các chỉ dẫn của nhà chế tạo

- Để lắp ráp và lắp đặt đúng một ống dẫn đòi hỏi sự thông thạo tỉ mỉ và hiểu các bản vẽ lắp ráp và lắp đặt và các hạng mục của cắc quyển chỉ dẫn đi kèm.

- Kết cấu giá đỡ

- Trước khi lắp đặt chống sét lên các trụ đỡ, trụ đỡ phải được kiểm tra về tính thẳng đứng, định hướng, vị trí đúng của các ống dẫn và néo an toàn.

###### Thực hiện

Để lắp ráp và lắp đặt đúng một ống dẫn, yêu cầu thực hiện các bước như sau, mặc dù có thể không cần thực hiện theo thứ tự:

- Trước khi lắp ráp ống dẫn phải kiểm tra bằng mắt thường có bị hư hỏng, độ méo  ống không. Một ống dẫn  đã thấy rõ sự hư hỏng thì không được lắp đặt.

- Các chỉ dẫn của nhà chế tạo về đóng gói bao gồm các bảo vệ thích hợp chống hư hỏng ống dẫn, phải được thực hiện.

- Đế ống dẫn phải được lắp đặt giữa trụ đỡ hoặc các bộ phận và các loại kẹp  phù hợp với các chỉ dẫn và các bản vẽ của nhà chế tạo.

- Tất cả các bulông của trụ đỡ phải được xiết cứng.

- Ống dẫn trước khi lắp phải được làm sạch, các nối ống (nếu có), dây luồn bên trong ống (dây cản dịu)  phải được thực hiện dưới đất, sau đó dùng cẩu để lắp đặt, tuyệt đối không dùng người đu vào ống (sẽ gây ra võng ống), công tác lắp đặt các kẹp ống phải được thực hiện bằng xe cẩu người, không cho phép người trèo lên ống để lắp.

        - Lắp đặt chống sét

###### Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ

Nhận hàng

Quá trình nhận thiết bị và vật liệu bao gồm tất cả các hoá đơn, thực hiện theo các mô tả trong phần trước.

- Sứ

- Vỏ bọc sứ của chống sét phải được kiểm tra về các vết nứt hoặc rạn, tỉ mỉ nếu như có dấu hiệu của trạng thái đóng hàng vào container. Không lắp đặt chống sét có biểu hiện hư hỏng rõ ràng.

- Bộ đếm sét và hệ thống giám sát dòng rò

- Bộ đếm sét và hệ thống giám sát dòng rò là một thiết bị mà nó có thể bị các hư hỏng ở bên trong qua quá trình đóng gói. Nếu tình trạng đóng gói là rõ ràng, phải lấy các chỉ dẫn của nhà chế tạo cách kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bộ đếm sét.

Đóng gói

- Phải thực hiện các chỉ dẫn của nhà chế tạo về đóng gói bao gồm các bảo vệ thích hợp chống hư hỏng sứ.

Lưu kho

- Thiết bị chống sét có thể được lưu giữ ở ngoài trời trong vị trí thẳng đứng hoặc nằm ngang. Khi được lưu giữ ở vị trí thẳng đứng, van áp lực phải quay mặt xuống phía dưới đất để tránh bị nước vào. Trong mỗi trường hợp, chống sét phải được che phủ bằng nilông hoặc vật liệu chống nước khác để giữ cho chống sét sạch sẽ và không bị nước vào.

- Bộ đếm sét phải được lưu giữ ở vị trí mà nó có thể được bảo vệ để tránh khỏi sự va đập.

###### Lắp ráp và lắp đặt chống sét

Các chỉ dẫn của nhà chế tạo

- Để lắp ráp và lắp đặt đúng một chống sét đòi hỏi sự thông thạo tỉ mỉ và hiểu các bản vẽ lắp ráp và lắp đặt và các hạng mục của cắc quyển chỉ dẫn đi kèm với chống sét và bộ đếm sét.

Kết cấu giá đỡ

- Trước khi lắp đặt chống sét lên các trụ đỡ, trụ đỡ phải được kiểm tra về tính thẳng đứng, định hướng, vị trí đúng của các bộ đếm sét và néo an toàn.

Thực hiện

Để lắp ráp và lắp đặt đúng một chống sét và nó được kết hợp với các bộ đếm sét, yêu cầu thực hiện các bước như sau, mặc dù có thể không cần thực hiện theo thứ tự:

- Trước khi lắp ráp và lắp đặt chống sét phải kiểm tra vỏ bọc bằng sứ xem có bị hư hỏng không. Một chống sét đã thấy rõ sự hư hỏng thì không được lắp đặt.

- Các chỉ dẫn của nhà chế tạo về đóng gói bao gồm các bảo vệ thích hợp chống hư hỏng sứ, phải được thực hiện.

- Đế cách điện phải được lắp đặt giữa trụ đỡ hoặc các bộ phận và đế lắp chống sét phù hợp với các chỉ dẫn và các bản vẽ của nhà chế tạo. Đế cách điện của chống sét để chống lại các dòng phóng và dòng rò đi qua trụ đỡ hoặc các bộ.

- Đế cách điện phải được đặt cứng lên trụ đỡ hoặc các bộ phận và nó được lắp sao cho chống sét phải thẳng đứng. Các miếng đệm sẽ được đặt bên dưới tất cả. Các bulông bắt được xiết chặt cứng.

- Chống sét nhiều tầng phải được lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Một vài loại chống sét có thể được lắp bằng cách sử dụng nhiều tầng chống sét có cùng kiểu nhưng khác số seri. Có một số chống sét khác thì lại yêu cầu là tất cả các tầng chống sét có cùng số seri hoặc gắn các tầng khác hợp với nhau và lắp đặt được thực hiện theo một thứ tự xác định.

- Van áp lực an toàn phải được định hướng sao cho sự nguy hiểm đối với các thiết bị bên cạnh và người là nhỏ nhất do khí nóng trong chống sét bị hỏng thoát qua van.

- Tất cả các bulông của trụ đỡ phải được xiết cứng.

- Các vòng đẳng thế như yêu cầu, phải được lắp đặt theo các chỉ dẫn và bản vẽ của nhà chế tạo. Chú ý phải kiểm tra để tránh các vòng đẳng thế xây xước. Các vết xước sẽ tạo thành vùng phóng điện vầng quang.

- Bộ đếm sét/chỉ thị sét phải được lắp đặt tại đúng vị trí và chiều cao.

- Đấu nối online các tín hiệu Bộ đếm sét/chỉ thị sét từ các bộ đếm sét đến hệ thống thu thập tín hiệu giám sát theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

- Dây dẫn bằng đồng phải được lắp đặt giữa đầu nối đất của chống sét và đầu nối của bộ đếm sét. Thanh dẫn phải được cách điện theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo và cung cấp với các chất cách điện.

- Dây dẫn bằng đồng phải được lắp đặt giữa đầu nối đất của bộ đếm sét và lưới tiếp đất. Đấu nối này phải được thực hiện không có chỗ uốn nào, theo cách này thì khả năng hư hỏng của thanh dẫn là nhỏ nhất. Khi chống sét được lắp đặt trên trụ thép, đấu nối này có thể được hàn nhiệt với trụ đỡ ở xấp xỉ 0.75m phía bên dưới bộ đếm sét. Đấu nối với lưới tiếp địa phải được hàn nhiệt. Cẩn thận, các đầu nối đánh dấu phải được kiểm tra tại bộ đếm sét /chỉ thị để tránh làm hư hỏng nó.

- Các đấu nối với đường dây phải được thực hiện theo cách mà chống sét không phải chịu các tác động cơ khí quá mức.

- Lắp đặt toàn bộ vật tư và phụ kiện của hệ thống giám sát dòng rò được cấp theo thiết bị chống sét.

- Sứ cách điện của chống sét phải được lau sạch theo các lần định kỳ.

###### Máy biến thế/cuộn kháng được lắp chống sét

- Khi chống sét của máy biến thế hoặc cuộn kháng được lắp trên thùng của máy biến thế hoặc cuộn kháng thì bình thường nó vẫn được để nguyên bọc và các bảo vệ cho đến khi làm thí nghiệm. Điều này cũng được áp dụng đối với sứ của máy biến áp hoặc cuộn kháng.

- Bình thường không đấu nối chống sét với sứ đầu vào cao áp để tránh tia lửa điện làm hỏng sứ đầu vào cao áp.

- Đặc trưng của các máy biến thế hoặc cuộn kháng được lắp trên móng cố định sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi các dây chống sét trên không hoặc lưới chống sét. Nếu chuyển đến các chỗ lắp mới, đầu nối của sứ phải được tiếp địa hoặc sứ sẽ được lắp sau khi các dây dẫn trên không hoặc các dây chống sét đã được lắp đặt xong. Cũng không có đòi hỏi sự đấu nối của các chống sét.

        - Lắp đặt sứ

###### Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ

Nhận hàng

- Sứ treo và sứ đỡ phải được chuyên chở bằng đường biển trong các công ten nơ đảm bảo an toàn cho sứ cách điện và ngăn ngừa vỡ sứ.

- Khi nhận sứ cách điện, phải kiểm tra chúng ngay lập tức xem có những hư hỏng nhìn thấy như các vết rạn, vết sứt hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bằng các công ten nơ.

- Cần phải lưu tâm đặc biệt để đảm bảo rằng các trụ sứ cách điện được bảo quản đúng và có mái che mưa thích hợp (nếu như đặc tính kỹ thuật yêu cầu).

Đóng gói

- Tất cả các bát sứ phải được đóng gói cẩn thận để ngăn ngừa sự va chạm giữa các sứ với nhau và giữa sứ cách điện với các thiết bị điện khác mà có khả năng gây sứt mẻ hoặc làm vỡ sứ. Không bao giờ được đánh rớt các công ten nơ vận chuyển sứ theo đường biển. Nói chung, các sứ cách điện chỉ được đưa ra khỏi thùng chứa khi chúng đã sẵn sàng cho việc lắp đặt.

Lưu kho

- Các sứ cách điện có thể được cất giữ trong nhà hoặc ngoài trời tại một vùng mà chúng không bị các thiết bị khác va đập vào hoặc các xe khi di chuyển chạm phải. Phải cẩn thận khi nếu các thùng chứa được xếp chồng lên nhau bởi vì các thùng chứa không có khả năng chịu thêm khối lượng và có thể xảy ra sự gẫy vỡ.

###### Lắp đặt sứ

Nền móng

- Các móng để lắp đặt các trụ sứ cách điện phải được lắp sao cho phù hợp với với những yêu cầu mô tả trong phần về nền móng.

- Các kết cấu đỡ

- Kết cấu trụ đỡ cần được lắp ráp chính xác trên các bulông néo nền móng và được làm bằng phẳng. Kết cấu này phải được nối với mạng lưới tiếp địa của trạm bằng một dây dẫn đồng và được hàn nhiệt.

###### Xếp các sứ

- Các khối sứ đỡ phải được sắp xếp theo thứ tự nhà sản xuất qui định. Các sứ xếp chồng dạng chóp nghĩa là các khối sứ đường kính nhỏ xếp ở trên các phần tử đường kính lớn hơn xếp ở đáy. Tất cả các bulông phải được vặn chặt chính xác như nhà sản xuất đã qui định.

###### Tán che mưa

- Các tán che mưa được cung cấp cùng với các cụm sứ và cũng phải được lắp đặt. Thông thường các tán che mưa được lắp đặt giữa các cụm sứ khi chúng được bắt bulông với nhau. Các tán che mưa giúp cho sứ nâng cao mức chịu điện áp trong thời tiết ẩm ướt và có thể cần thiết nếu như việc làm sạch đường dây mang điện luôn luôn được yêu cầu.

###### Lau chùi

- Tất cả các sứ cách điện phải được làm sạch trước khi thử nghiệm. Các phương pháp để làm sạch đường dây tải điện sẽ được áp dụng cho các sứ cách điện ở trạm điện. Không có vấn đề gì với khoảng cách dòng rò đã chỉ định, việc làm sạch sứ bằng tay sẽ cần thiết nếu như mưa tự nhiên không đủ khả năng làm sạch sứ. Thời gian làm sạch sẽ được kéo dài ra bằng cách sử dụng các khoảng cách dòng rò cao hơn.

        - Lắp đặt cáp

###### Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản cáp điện

Tiếp nhận

- Cáp được vận chuyển dưới dạng ống dây. Khi nhận cáp, cần quan sát xem xét các dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có hỏng hóc, cần điền vào biên bản và báo cáo cho người vận chuyển và sản xuất biết.

- Cần cảnh báo về sự hỏng hóc cáp nếu thấy một trong các vấn đề sau:

- Ống dây bị bẹp một bên.

- Ống dây bị rối hay kém hơn so với các chuyến hàng khác.

- Đinh xuyên vào thành ống dây (đinh để cố định ống dây).

- Thành ống dây bị hỏng, gẫy.

- Dấu niêm phong bị hỏng hoặc không có.

- Ống dây bị rơi.

- Ngay khi nhận hàng, cáp cần được xem xét đánh giá trong khi cáp còn ở trong ống. Điều này giúp cho việc xác định các vấn đề trước đó về cáp và ngăn chặn sự chậm trễ sau này nếu cáp có sự hỏng hóc.

Bốc dỡ

- Việc dỡ cáp cần được tiến hành sao cho các thiết bị bốc dỡ ống dây không tiếp xúc trực tiếp với cáp hay vỏ bảo vệ. Kích, giá đỡ thành ống dây, có thể được dùng hoặc sử dụng trục xuyên qua lỗ tâm để nâng ống dây lên. Càng máy nâng hạ không được chạm vào chỉ một bên thành ống dây hoặc chạm vào dây cáp.

- Nếu sử dụng bệ nghiêng để bốc dỡ, bệ phải đủ rộng để tiếp xúc với 2 thành bên của ống dây và phải đảm bảo, chèn ống dây qua thành ống chứ không phải bản thân dây cáp.

- Không được để rơi ống dây. Không lăn ống dây qua khu vực mà ở đó thành ống dây không lăn được hoặc lăn qua chỗ có đất hoặc đá tiếp xúc trực tiếp với cáp.

Bảo quản

Ống cáp cần được bảo quản phù hợp các yêu cầu sau đây:

- Khu vực bảo quản là nơi mà các thiết bị xây dựng, các vật bay hay bị rơi hoặc các vật liệu khác không được có tầm với, tiếp xúc với cáp.

- Ống dây cần được bảo quản trên bề mặt nền cứng sao cho thành ống dây không bị chìm sâu vào đất và không cho phép trọng lượng ống đè lên cáp.

- Khu vực bảo quản cần xa các sản phẩm hoá học, dầu khí có thể phun hoặc bắn vào cáp.

- Nếu cáp được bảo quản ngoài trời, đầu cuối của cáp phải được niêm phong để tránh sự xâm nhập của hơi nước và ăn mòn.

- Khi cắt một đoạn cáp từ ống, đầu cuối trên ống cáp cần được niêm phong ngay để chống hơi ẩm xâm nhập.

- Ống dây cần được cố định giữa các thành ống để tránh làm hỏng cáp. Có thể sử dụng thanh chắn giữa hai thành ống khi bảo quản các ống cáp có kích thước khác nhau.

- Khu vực bảo quản cần cách xa lửa và nguồn nhiệt độ cao.

- Xem xét ống dây theo chu kỳ trong quá trình bảo quản cho đến ngay trước khi lắp đặt.

###### Lắp đặt

Khái quát chung

Sau đây là một số điểm cần quan sát trong quá trình lắp đặt:

- Luồn kéo cáp cần được kéo căng đều, khi bắt đầu kéo cáp công việc phải được hoàn tất một lèo, ngoại trừ rất cần thiết mới phải dừng giữa chừng. Cáp đã kéo căng không được dừng trong chốc lát. Bắt đầu kéo và dừng kéo cáp làm tăng ứng suất trên cáp và có thể làm hỏng cáp.

- Luồn kéo cáp thực hiện với tốc độ không nhanh hơn 15m/phút.

- Cẩn thận khi dùng chão (thừng) để kéo cáp. Dây chão có thể cứa vào ống phi kim loại ở chỗ uốn cong, làm thành lưỡi cắt sắc cứa vào cáp, làm tăng lực kéo và làm giật cục. Thừng giãn có độ dài lớn quá gây lực căng thất thường tăng khả năng làm hỏng cáp. Sự cố do kéo bằng dây hay thừng có thể rất nguy hiểm.

- Lực kéo qui định cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

- Nếu dùng kẹp vỏ, đầu sau của kẹp vỏ cần được xiết chặt vào cáp (một nhà chế tạo khuyến cáo bao bằng đai kim loại), như vậy sẽ đảm bảo độ kẹp tốt hơn và chống bị tuột khi làm việc kéo cáp bị đứt đoạn giữa chừng (như đã nói ở trên cần tránh gián đoạn quá trình kéo cáp).

- Nếu dùng kẹp vỏ, đầu kéo cáp cần được cắt tốt phía sau nơi được phủ lưới kẹp. Lớp bao, vỏ bảo vệ và cách điện nếu bị dãn ra trong quá trình kéo chắc chắn sẽ bị hỏng.

- Cáp phải được dẫn hướng theo đường trượt hay ống bảo vệ sao cho không bị dồn, xước trên đường trượt hay ở miệng ống. Như vậy sẽ giảm thiểu lực căng và tránh hỏng cáp.

- Cáp cần được kiểm tra trong quá trình luồn kéo về sự nứt, rạn có thể. Mọi vấn đề được phát hiện cần được báo cáo trước khi tiếp tục kéo tiếp.

- Cáp cần được niêm phong sau khi luồn kéo để chống hơi ẩm. Điều này rất cần thiết cho khu vực ngoài trời.

- Duy trì khoảng trống tương thích giữa đường kính ống bảo vệ và đường kính cáp. Không được vượt quá tỷ lệ lấp đầy qui định của ống bảo vệ.

- Giảm ma sát trong ống trước khi luồn kéo cáp bằng cách sử dụng một lượng chất bôi trơn thích hợp.

Lắp đặt trong ống bảo vệ

- Độ lấp đầy:

- Độ lấp đầy là tỷ lệ chiếm không gian bên trong ống bảo vệ bởi cáp. Tỷ lệ này ảnh hưởng đến khả năng mang dòng và lắp đặt cáp. Hệ số lấp đầy cần được kiểm tra trước khi luồn kéo cáp.

- Chuẩn bị:

- Ống bảo vệ cáp cần được làm sạch bằng cách dùng vật liệu thấm có kích thước tương đương, đẩy (kéo) qua ống trước khi đi cáp.

- Trong trường hợp đặc biệt cần có người mồi cáp vào ống. Việc này là cần thiết đối với nới như rãnh cáp hay hộp cáp hẹp.

- Ống bảo vệ dài thường cần có đồ gá đặc biệt để dẫn hướng cáp đi thẳng vào ống.

- Có thể sử dụng chất bôi trơn do nhà chế tạo cáp qui định để giảm lực kéo cáp. Chất bôi trơn dạng dầu hay mỡ nhớt không được sử dụng cho ống phi kim loại. Đối với trường hợp này dùng một số chất hỗn hợp bôi trơn có bán trên thị trường (tài liệu chuyên ngành), thích hợp cho cáp không có đầu dẫn. Chúng thường chứa các chất như xà phòng, dung môi mạnh hay mica và được thiết kế để không gây hại cho cáp. Không được sử dụng chất bôi trơn dẫn điện và grafit cho cáp không vỏ bảo vệ có điện áp định mức lớn hơn và bằng 3kV. Các loại vật liệu này có thể làm hỏng lớp áo ngoài của cáp.

- Lực căng:

- Lực kéo cáp theo yêu cầu không được vượt quá giá trị nhà chế tạo qui định. Sau đây là một số hướng dẫn về lực căng:

- Thông thường, lực căng cực đại kéo cáp không được vượt quá 0,008 lần tiết diện ngang của dây dẫn khi kéo bằng móc kéo liên kết vào dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm.

Tm = 0,008  n  CM

Trong đó:

Tm - lực căng cực đại lb;

n - số dây dẫn trong cáp;

CM - tiết diện ngang của mỗi dây dẫn;

- Khi kéo dây bằng lưới kẹp, lực căng cực đại (Tm) đối với cáp bọc chì không được vượt quá trị số sau:

Tm = (4712 t ) (D-t)

Trong đó:

t - độ dày lớp bọc chì, inch.

D - đường kính ngoài của cáp, inch.

- Lực căng cực đại (Tm) không được vượt quá 1000 lb đối với cáp không bọc vỏ chì khi kéo cáp bằng lưới kẹp (tuy nhiên không được vượt quá lực căng cực đại tính theo công thức ở mục 1).

- Lực căng cực đại (Tm) tại chỗ uốn cong không được vượt quá 300 lần bàn kính cong của ống bảo vệ tính bằng feet. Không vượt qúa ứng suất cực đại tính theo mục 1, 2 hoặc 3. Như vậy bán kính tối thiểu R không được vượt quá Tm/300. ở đó Tm là giá trị cực đại tính theo mục 1, 2 hay 3. Biện pháp này nhằm giới hạn áp lực thành tường vào chỗ uốn của ống bảo vệ cáp.

- Trị số lực căng cực đại Tm thay đổi tuỳ thuộc nhà sản xuất và số lượng dây dẫn trong cáp nhiều dây. Như vậy cần tham khảo ý kiến người chế tạo về trị số thực của Tm.

- Đó là giới hạn lực căng cực đại không được vượt quá. Tuy nhiên cáp vẫn có thể bị hỏng khi kéo cáp với lực căng thấp hơn nếu, ví dụ kết cấu của ống bảo vệ cáp tồi, có thành sắc cứa vào, hay vỏ cáp quện vào nhau khi qua chỗ cong gấp. Phải lưu ý là chỉ đảm bảo giới hạn lực căng tối đa là chưa đủ để đảm bảo thành công trong lắp đặt cáp nếu các thủ tục lắp đặt khác không được tuân thủ.

- Phân đoạn ống nằm ngang:

- Cho các phân đoạn ống thẳng, lực căng cáp tính bằng tích chiều dài ống nhân với khối lượng riêng (cho 1 foot chiều dài) cáp và hệ số ma sát. Hệ số ma sát thay đổi phụ thuộc vào chất bôi trơn được sử dụng. Đối với giới hạn trên, có thể sử dụng giá trị 0,5.

T = L  w  f

Trong đó:

T - ứng suất kéo toàn phần;

L - chiều dài ống bảo vệ, ft;

w - khối lượng riêng của cáp, lb/ft.;

f - hệ số ma sát.

- Phân đoạn ống cong:

- Đối với phân đoạn ống bảo vệ cáp cong, sử dụng công thức sau:

T = T 2 + Tlefa

- Trong đó:

T2 - lực căng đối với đoạn thẳng tại đầu kéo cộng với ứng suất từ phân đoạn trước đó;

T1 - ứng suất của cáp ở chỗ cong;

f - hệ số ma sát;

e - logarit cơ số e của 2,718;

a - góc cong, rad;

- Công thức trên được tính toán với trị số efa đối với góc cong đặc biệt và hệ số ma sát, cho trong bảng sau:

| Góc cong o/ rad | Giá trị của efa phụ thuộc hệ số ma sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f = 0,5 | f = 0,4 | f = 0,3 |
| 15 / 0,2618 | 1,14 | 1,11 | 1,08 |
| 30 / 0,5236 | 1,30 | 1,23 | 1,17 |
| 45 / 0,7854 | 1,48 | 1,36 | 1,27 |
| 60 / 1,0472 | 1,68 | 1,52 | 1,36 |
| 90 / 1,5708 | 2,20 | 1,88 | 1,60 |

Lắp đặt trong máng và khay

- Thông thường lắp đặt cáp trong máng hay khay không gặp vấn đề như đối với ống cách điện.

- Nhìn chung phải cẩn thận khi kéo cáp qua các góc cạnh sắc. Máng và khay cáp thường được xử lý để có bề mặt trơn sao cho cáp khi lắp đặt không bị kéo qua chỗ có góc cạnh sắc.

- Cáp lực và cáp điều khiển cần được phân cách xa nhau đến mức có thể. Dây đơn, cáp cao áp cần đi cách biệt nhau.

Cáp chôn trực tiếp

- Khi chôn cáp trực tiếp trong đất, đá sỏi và các vật liệu thô cứng cần được loại xa để tránh bị hỏng cáp. Lớp đất mịn xung quanh giúp bảo vệ cáp và cải thiện khả năng toả nhiệt từ cáp.

- Các thủ tục sau cần được tuân thủ khi chôn cáp trực tiếp:

- Đào rãnh sâu 400 mm, hoặc theo yêu cầu trong bản vẽ. Thông thường trong trạm đóng cắt cáp phải được lắp đặt trên lưới đất, có độ sâu khoảng 500mm.

- Lớp cát đệm cần được đảm bảo độ dày 0,05m.

- Cáp đặt trên đệm cát này, có thể được nới lỏng nhẹ cho phép cáp dịch chuyển khi lấp đất lên.

- Cáp được đặt cách tâm đồng nhất với khoảng cách 0,1m sao cho cát lấp vào sẽ nằm quanh cáp, không cắt chéo nhau.

- Cáp có thể được phủ lớp cát có độ dày 0,1m.

- Khối xi măng đúc có thể đặt ở trên cát để tạo lớp vỏ bảo vệ.

- Sau đó rãnh chôn cáp được lấp đầy đến mặt bằng chung (mặt đất).

###### Đầu cuối cáp

Nguyên nhân sự cố

- Đầu cuối cáp phải được thiết kế và lắp đặt đúng, nếu không trong thời gian ngắn sẽ nảy sinh sự cố. Đầu nối lắp đặt không đạt yêu cầu có thể tạo ra khu vực lực căng điện áp, lực căng cơ học hay điện trở tiếp xúc quá lớn.

- Sau đây là một số nguyên nhân dẫn đến sự cố:

- Cách điện bị rách.

- Xử lý đầu cuối vỏ bảo vệ không thích hợp. Nón lực căng không đúng hoặc vỏ bảo vệ có tua rua chưa được loại bỏ.

- Cách điện chưa được làm sạch đúng qui cách (ví dụ dùng vật ráp hoặc dung môi dẫn điện).

- Khe hở, khoảng trống, điểm bẩn mỡ, hay do không tạo dáng bút chì đầu dây cáp.

- Băng cao áp không thích hợp, hay băng cũ quá hạn.

- Vật liệu không tương thích.

- Mối nối bị nới lỏng hoặc sai qui cách.

- Đầu dây dẫn (xoắn) bị vỡ.

- Không gian làm việc quá hẹp (không đảm bảo)

- Kích thước đầu nối / chỗ nối quá ngắn.

- Bavia sắc nhọn trên dây dẫn hoặc hộp nối.

- Áp lực đỡ tập trung trên băng cao áp.

- Chỗ cong gấp tại / hay gần đầu nối hoặc chỗ nối.

- Băng cách điện quá ít hay quá nhiều.

- Phần tử cứng (ví dụ epoxy) không cho phép cáp lực dãn nở hay tự lựa.

- Đầu nối dây không ôm khít vào giá nối (kích thước không phù hợp).

Nhận dạng

- Tất cả cáp và các dây dẫn cần được nhận dạng bởi dấu hiệu nhận dạng kiểu lắp đặt cố định. Cáp và dây cần có kiểu đánh dấu thống nhất ở mỗi đầu phù hợp với sơ đồ lắp ráp.

- Mỗi dây dẫn sử dụng ống nhận dạng lồng vào đầu dây hoặc bằng thẻ cố định gắn vào cáp.

Đầu cuối cáp điều khiển

- Đầu nối đặc biệt thông thường không áp dụng cho cáp hạ áp, ngoại trừ chúng làm việc trong môi trương ẩm ướt. Đầu phía ngoài trời cần được bịt kín chống hơi ẩm xâm nhập và cáp nhiều dây được bịt kín tại điểm cắt lột vỏ cách điện.

- Kiểu đầu nối vòng tròn thường được sử dụng với cáp điều khiển, cho phép đấu nối dễ dàng nhiều dây vào một điểm và chắc chắn hơn là kiểu đầu nối còng cua. Một số nhà sản xuất relay bảo vệ trang bị kiểu nối nhanh dạng hãm cũng được chấp nhận.

- Tất cả các đầu nối phải có khả năng đảm bảo dẫn điện liên tục đúng qui cách. Các giá đỡ đầu nối phải đúng vật liệu và có kích thước phù hợp. Kích thước giá đỡ đầu nối lớn sẽ không cho phép bóp tạo dáng thích hợp để nằm gọn vào ổ nối tạo tiếp xúc điện tốt, nếu quá bé có thể sẽ không đủ để chịu dòng điện theo yêu cầu. Sử dụng công cụ bóp tạo dáng đầu dây thích hợp là rất cần thiết để tạo các mối nối bền về cơ học.

Đầu cuối cáp cao áp

- Cáp cao áp có vỏ bảo vệ yêu cầu có nón ứng suất để thay đổi gradien điện áp tại đầu nối, giảm vùng ứng suất cao áp.

- Các chú ý:

- Giữ cho khu vực làm việc và cáp sạch, khô ráo.

- Không khắc dấu lên hoặc làm xước cách điện.

- Tách vỏ bảo vệ dẫn điện chuyển lên trên vỏ cách điện sao cho không để sót lại ở chỗ cắt.

- Đỡ cáp ở gần chỗ nối (nhưng không đỡ phía dưới).

- Giữ dây dẫn đã tách lưới bảo vệ ra xa khỏi đất và các dây dẫn pha khác.

- Giữ cho nón ứng suất nằm thẳng

- Uốn cong nhẹ dây dẫn đã tách vỏ bảo vệ.

- Dùng lót đỡ đầu nối ngoài trời hay nổi nhớp bẩn.

- Giữ tấm cách điện (không phải màu đen) khỏi ánh nắng, sử dụng ống hay băng không nhiễm bẩn.

- Chắc chắn là tất cả các lưới bảo vệ làm việc với điện áp > 2kV (tiêu chuẩn yêu cầu lưới bảo vệ cáp khoảng 5kV).

- Giữ để vỏ ngoài cáp xa khỏi dầu, dung môi và chất bảo quản gỗ.

- Sử dụng lượng dung môi làm sạch tối thiểu.

- Chọn cáp vỏ chì cho môi trường không thuận lợi (dầu, nước, dung môi, hoá chất...).

- Tấm nối băng co dãn theo chỉ dẫn của nhà chế tạo (thông thường 3/4 bề rộng), kéo dãn các đầu và quấn từng lớp để tránh chỗ hở, chỉ sử dụng băng mới, loại bỏ gáy phân ly, bắt đầu và kết thúc băng tại điểm giữa chỗ nối hoặc đầu nối.

Chuẩn bị:

- Chắc chắn rằng đầu nối/bề mặt tiếp xúc đúng qui cách cho từng loại cáp cụ thể.

- Xem hướng dẫn của nhà sản xuất cáp. Xem lại và tuân thủ chỉ dẫn về đầu nối/bề mặt nối.

- Xác định kích thước phù hợp.

- Nắn cáp vào vị trí cuối cùng. Cắt bỏ phần cáp thừa.

- Loại bỏ phần vỏ ngoài. Loại bỏ vỏ dây dẫn đơn, ngoại trừ kết cấu có dây thoát nước nằm trong vỏ cáp.

- Dùng kìm ống tuốt và cắt (kìm chuyên dùng) tuốt cách điện và chẽ băng vỏ bảo vệ thay vì dùng mũi dao.

- Đánh dấu khu vực cáp để tạo dáng hình bút chì bằng 2 cuộn băng PVC từ 2 bên và cắt cách điện về phía mũi bằng dao. Làm nhẵn bằng giấy ráp (không dẫn điện) và loại bỏ băng PVC và phần cách điện dư đã dùng để cầm nắm hoặc bảo vệ. Nếu sử dụng mối nối hàn, một phần của cách điện dư này có thể giữ lại tạm thời để chắn nhiệt. Tạo dáng bút chì giúp giảm gradien điện áp và đảm bảo vùng liên kết dài để quấn băng.

- Làm sạch đầu nối bằng cách lau cách điện theo chiều lưới bảo vệ bằng dẻ tẩm dung môi để loại bỏ các phần tử dẫn điện trên bề mặt. Loại bỏ vật liệu dẫn điện còn lại bằng nylon tơi xốp thấm dung môi đỡ bằng tấm dẻ. Chỉ làm nhẵn bề mặt nếu tuyệt đối cần thiết bằng giấy ráp không dẫn điện. Lau sạch bằng dẻ (không coton) thấm dung môi. Không làm rớt dung môi trực tiếp lên cáp.

- Bọc kín và bảo vệ cách điện bằng 1 lớp băng PVC để hãm đầu nối /mối nối, ví dụ để nghỉ ăn trưa. Lau bằng dẻ tẩm dung môi (không có cotton) ngay sau khi loại bỏ băng PVC và trước khi thực hiện đầu/mối nối.

- Những vết xước nhẹ trên cách điện phải được loại bỏ (đánh bóng). Cắt hay cứa để loại bỏ cách điện ở điểm đó và bắt đầu chỗ khác. Toàn bộ cách điện phải được loại bỏ khỏi khu vực chưa bị đấu nối. Không vỏ bảo vệ còn lại qua chỗ cắt (bỏ) hay cho phép chìa ra hay cho dung môi chảy theo dưới lưới bảo vệ. Thực hiện các nhát cắt gọn gàng, tỉa sạch bavia hay phần tử râu ria.

- Cách điện không có lớp dẫn có màu nhạt có độ bền bề mặt cao hơn cách điện cao su đen chứa cacbon đen do vậy nó cũng có thể làm mất màu dẻ thấm dung môi. Hãy tuân thủ hướng dẫn sử dụng chất dung môi của nhà chế tạo. Sử dụng lượng dung môi tối thiểu và làm sạch nhẵn khu vực đầu dây cáp đã bóc cách điện. 1/4inch cách điện liền kề chỗ vỏ bảo vệ bị cắt không cần sạch một cách hoàn hảo, vì khu vực này sẽ được nối với vỏ bảo vệ trong quá trình nối điện và xử lý cách điện đầu nối.

Nối các đầu nối:

- Làm sạch bề mặt bằng bàn chải dây thép không gỉ.

- Dùng dụng cụ (chuyên dùng) định hình và thao tác theo hướng dẫn của người chế tạo đầu nối.

- Bảo vệ cách điện khỏi nhiệt độ cao khi hàn thiếc, hàn đồng hay hàn điện. Để phần dư cách điện (về phía đầu cáp, bên cạnh đầu nhọn), hàn, sau đó mới loại bỏ phần dư cách điện, hay cắt phần cách điện dài hơn và bọc cách điện bằng vải cotton. Chỉ dùng dòng chảy colophon khi hàn đồng các mối nối điện.

- Đồng - có thể hàn thiếc, đồng vàng, hàn điện, bóp định hình, hay nối bằng kết cấu bulong, êcu hay giá nối dây.

- Nhôm - dễ bị ôxi hoá, cần phải dùng kĩ thuật đặc biệt để xuyên qua lớp màng ôxit bề mặt khi nối. Sử dụng chất hãm ôxi khi có phần tử kim loại bị treo. Hàn điện cũng cho kết quả thoả mãn. Loại bỏ chất phụ gia hàn còn lại sau hàn khỏi chỗ nối.

- Do dễ bị ôxi hoá, việc nối(liên kết) nhôm với các vật liệu khác phải được thực hiện thận trọng, phải tránh sự xâm nhập của hơi ẩm và tránh muối đồng.

- Không được băm chém dây dẫn, các vết xước kiểu này là các điểm mới dễ làm gẫy dây dẫn.

- Đệm lót êcu đầu nối (35A hay nhỏ hơn) có thể cố định dây dẫn 3/4 bằng cách lót quanh êcu.

- Dùng đầu nối tường loại tốt.

- Không dùng "nút dây".

- Nối bulông nhôm - dùng chất chống ôxi hoá tại chỗ tiếp xúc. Dùng rong đen hãm để giữ căng và cố định rong đen để bảo vệ nhôm, thép không gỉ hay bulong. Đối với cáp nhôm 1/0 và lớn hơn nối với thanh dẫn bằng đồng, lót tấm bảo vệ nhôm kiểu đĩa, có khả năng chịu dòng 2 lần so với vật dẫn giữa giá nối điện và thanh dẫn.

- Mômen vặn: tham khảo tài liệu của nhà chế tạo về trị số mômen xoắn qui định.

- Tao dây dẫn: hầu hết các giá nối và đầu nối đều thuận lợi cho lớp C và lớp B tao rắn nhưng không được chấp nhận cho tao mềm (lớp H, I, K, L, M). Cáp càng mềm sử dụng càng nhiều tao hơn, do vậy mà làm tăng đường kính phủ bì của dây dẫn. Gía nối cáp nằm dưới đất dạng kẹp và đầu nối thường phù hợp cho tao rắn song một số đầu nối bulông không phù hợp. Tham khảo tài liệu của nhà chế tạo cho chỉ dẫn cụ thể.

- Lựa chọn - Hầu hết giá nối, đầu nối, và các đầu cuối được phân cấp sử dụng chỉ một dây dẫn cho mỗi chỗ nối, ngoại trừ có chỉ dẫn khác. Đầu nối trên thiết bị điện và khí cụ cho dây 1/0 AWG hay nhỏ hơn thường được định mức 60OC, đối với dây dẫn lớn hơn 1/0 AWG - mức này là 75OC, ngoại trừ có chỉ dấu khác.

Đầu nối băng bảo vệ:

- Nón ứng suất - Áp dụng tấm nối lớp co dãn kín cao áp, cách ly trước và sau để tạo thành nón ứng suất giữ 1/4 inch xa khỏi bất cứ thành phần lưới bảo vệ.

- Nối đất - Dùng 3/4 inch đường hàn lược theo chiều dọc để dữ 6AWG đồng rắn liên kết với các thành phần vỏ bảo vệ bằng kim loại. Nối liên kết đất vỏ bảo vệ với hệ thống đất. (Nguy hiểm - Vỏ bảo vệ không nối đất). Giữ khoảng cách giữa đầu cuối và chống sét của nó càng gần càng tốt.

- Lưới chắn - Cho tất cả các loại cáp, sử dụng tấm nối một lớp co dãn kín băng dẫn gối lên lưới chắn cáp đến đỉnh nón ứng suất trong khoảng 1/8 inch. (Không có khoảng trống).

- Vỏ bọc bảo vệ - Áp dụng hai lớp tấm nối co dãn lên trên nón ứng suất bằng băng cách điện cao áp, phủ lên lớp vỏ cáp và lên vòng dây dẫn đã bị lột hết cách điệnnhiều nhất là 1/4inch. Bọc kín kỹ đầu ra liên kết đất. Áp dụng tấm phủ 2 lớp bằng băng PVC lên băng cao áp này ngay sau đó, phủ lên nó 1 khoảng bằng 1/4 inch.

- Bọc kín - Đối với các đầu nối ngoài trời, bọc kín dây dẫn để chống sự xâm nhập của hơi ẩm tại giá nối. Không cần thiết, cũng như không mong muốn bọc kín đầu cuối cáp tại nơi khô ráo để chống hơi nước. Tuy nhiên, có thể cần bọc kín để chống các môi trường ăn mòn khác.

- Làm đầy tất cả các chỗ lõm trong giá nối bằng dải băng dẫn sau khi loại bỏ các gờ sắc. Áp dụng tấm nối một lớp co dãn nhẹ bằng băng dẫn phủ lên thân gía nối và đúng 1/16inch lên cách điện hình bút chì. Áp dụng tấm nối lớp co dãn nhẹ băng cách điện cao áp để lấp đầy khu vực hình bút chì, sau đó phủ lên thân giá nối và cách điện. Áp dụng 2 lớp bằng PVC lên trên đầu đã được bọc kín (không áp dụng PVC lên cách điện giữa đầu bọc và nón ứng suất).

- Ghi chú: Khi thiết kế mạch vỏ bọc không nối đất ở một đầu, phải đặc biệt chú ý để giữ vỏ bao bảo vệ cách ly khỏi đất.

- Bảo vệ nhiễm bẩn - Cho khu vực chịu ánh nắng mặt trời hay bị nhơ bẩn do không khí (ví dụ bụi) dùng tấm nối 2 lớp bằng băng cao su silicon chống bẩn. Bắt đầu từ phần cao nhất của cách điện bị hở (thường là đầu giá nối) quấn xuống toàn bộ nón ứng suất, sau đó quấn quay lại điểm xuất phát.

Dung môi làm sạch:

- Tuân thủ hướng dẫn và lời cảnh báo của nhà chế tạo khi sử dụng chất dung môi làm sạch.

- Xem kỹ cảnh báo khi sử dụng dung môi trong tài liệu của nhà chế tạo. Thực hiện thông thoáng tương thích. Tránh hít thở chất bốc hơi, tránh tiếp xúc với da, bảo vệ mắt. Không được hút thuốc, dùng lửa hay kim loại nóng trong khu vực.

- Chú ý: tất cả các dung môi làm sạch đều nguy hiểm. Hầu hết là độc hoặc khi phân rã thành khí độc ở nhiệt độ cao. Một số dễ bốc cháy. Sử dụng lượng tối thiểu. Không cho dung môi tiếp xúc với cách điện và các thành phần vỏ cách điện.

        - Lắp đặt chuỗi cách điện và phụ kiện

- Sứ cách điện phải được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ. Khi vận chuyển cần phải giữ không cho các cách điện va đập vào nhau làm vở cách điện. Sứ cách điện trước khi lắp phải lau chùi sạch sẽ, kiểm tra sơ bộ tình trạng sứ  để phát hiện trường hợp cách điện bị vở, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được. Phải phân loại cách điện để lắp cho chuỗi đỡ và chuỗi néo. Cách điện phải có lý lịch rõ ràng và phải có giấy chứng nhận đã thử nghiệm. Các phụ kiện lắp chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp vào chuỗi cách điện.

- Lắp chuỗi cách điện vào xà trên cột chủ yếu bằng thủ công trên cao, dùng pu-li, dây trục nâng chuỗi cách điện. Cần phải giữ gìn chuỗi cách điện không cho va chạm trong lúc nâng lên xà để lắp.

- Nhà thầu phải lắp đặt các phụ kiện, chi tiết như: khóa đỡ, néo dây dẫn, dây chống sét, chống rung dây dẫn, dây chống sét, tạ chống rung. Theo đúng bản vẽ thiết kế thi công.

        - Lắp đặt dây dẫn và dây chống sét

- Dây phải được bảo quản tốt, còn nguyên trong bành dây, dây dẫn cũng như dây chống sét.

- Phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây ra khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi căng dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn và dây chống sét được thực hiện chủ yếu bằng thủ công.

- Trong quá trình kéo dây, tránh tình trạng dây bị kéo lê lết lên các khu có sỏi đá, vật cứng có thể mài mòn và làm trầy xước dây. Phải dùng pu-li để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột.

- Dây sau khi kéo và đưa lên xà của cột, cần phải để cho dây được dãn đều một thời gian là 24 giờ mới tiến hành căng dây lấy độ võng và bắt dây vào khóa. Ðộ võng căng dây căn cứ trên bản căng dây của thiết kế cấp.

- Khi bắt khóa néo dây phải kiểm tra lực xiết các bu-lông đảm bảo cho dây được giữ chặt trong khóa, và phải xiết đủ các bu-lông có trên khóa néo dây. Các điểm nhảy nối tiếp ở các vị trí cột néo, góc, dùng kẹp ép lèo để nối lèo, mỗi pha dùng 2 kẹp ép lèo bằng hợp kim nhôm.

- Trong quá trình xả dây và kéo dây gặp trường hợp dây nhôm bị tưa, sẽ dùng ống chữa dây dẫn để lắp và ép tại chỗ bị tưa để giữ nguyên trạng của dây. Trường hợp này chỉ áp dụng cho số sợi của phần nhôm bị đứt tưa không quá 20% của tổng số sợi nhôm của dây dẫn.

- Sau khi căng dây lấy độ võng theo bảng căng dây của thiết kế, bên thi công phải kiểm tra lại độ võng và khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây, và phải có chữ  ký chịu trách nhiệm về số liệu đo này, chuyển cho Chủ đầu tư và thiết kế xem để kết luận đạt hay Không đạt yêu cầu, cần phải có biện pháp xử lý gì không. Trong phiếu kiểm tra số liệu này cần phải ghi rõ ngày, giờ và thời tiết lúc đó.

        - Lắp đặt các dây dẫn điện và thiết bị dân dụng

###### Nội dung

Nội dung công tác này bao gồm việc lắp đặt các dây dẫn điện và thiết bị điện dùng trong công trình.

###### Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

| - Ðặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng | TCXD 25:1991 |
| --- | --- |
| - Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng | TCXD 27:1991 |
| - Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh-Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu | TCXD 4506:2012 |
| - Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp- Yêu cầu chung | TCXD 253:2001 |

- Và các tiêu chuẩn , quy phạm có liên quan.

###### Vật tư dây và thiết bị điện

Cáp điện:

- Cáp là loại cách điện PVC/PVC: 1 lớp cách điện giữa các pha với nhau, 1 lớp bảo vệ bên ngoài. Cáp sẽ được dùng cung cấp điện từ tủ điện tự dùng đến tủ chiếu sáng, bơm bể dầu sự cố, bơm nước sinh hoạt, cung cấp điện trong nhà điều hành... Đối với hệ thống chiếu sáng ngoài trời, khi có bố trí đèn chiếu sáng trên trụ giàn, cần phải luồn cáp trong ống thép.

- Mức cách điện:

- 600V: Với cáp hai pha.

- 1000V: Với cáp ba pha.

Điều hòa nhiệt độ: Điều hòa lọai hai cục, hai chiều, điện áp 220V. Cục lạnh được lắp trong nhà (trên trần hoặc trên tường), cục nóng được đặt bên ngoài (trên ô văng).

Quạt thông gió: Loại thổi ngang, gắn trên tường, điện áp 220V, công suất 50W.

Bảng điện chiếu sáng:

- Bảng điện dùng loại gắn trên tường, chế tạo sẳn,  có cánh, có chốt khóa, được sơn tĩnh điện màu xám nhạt.

- Có điểm tiếp đất.

Hộp nối điện: Dùng lọai chôn chìm trong tường, có nắp đậy có thể mở ra để sửa chửa, màu trắng bằng nhựa hoặc chất liệu tương đương.

Đèn:

- Chiếu sáng làm việc cho các phòng tủ điều khiển - bảo vệ, điều khiển, AC/DC, SCADA, kho sử dụng đèn LED tiết kiệm điện

- Điện chiếu sáng sự cố cấp cho các phòng tủ điều khiển - bảo vệ, điều khiển, Ắc quy, AC/DC, SCADA, hành lang. Chiếu sáng sự bằng đèn LED ốp trần và gắn tường

- Chiếu sáng sự cố cho phòng Ắc quy sử dụng đèn LED ốp trần có trang bị phòng nổ và chống hơi axit.

- Đèn chiếu sáng sự cố và biển báo an toàn có nguồn điện dự phòng phải đảm bảo thời gian hoạt động ổn định liên tục tối thiểu là 120 min khi có sự cố cháy, nổ”.

Các công tắc, ổ cắm: Dùng loại chôn chìm trong tường.

Áp tô mát (CB): Thông số theo quy định trong bản vẽ thiết kế.

- Mọi vật tư thiết bị cung cấp phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và các bản vẽ liên quan, và được GSTCCÐT chấp thuận

- Hai tuần trước khi bắt đầu tiến hành công tác lắp đặt đường dây điện, Nhà thầu phải nộp để xem xét một bộ mẫu gồm các mẫu sau:

- Cáp và dây điện

- Giá đỡ cáp (nếu có)

- Máng ống điện, cáp

- Dây đồng tiếp đất

- Hộp ống điện

- Phụ tùng dây điện

- Nhà thầu phải trình catalogue của nhà chế tạo và mọi thông tin về đặc tính kỹ thuật của dây và thiết bị cho GSTCCÐT xem xét và phê duyệt trước khi đặt hàng. Không chấp nhận các catalogue có hình thức chung chung.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản để dây và thiết bị điện còn trong tình trạng như mới, nguyên niêm phong của nhà sản xuất.

###### Lắp đặt đường dây điện trong công trình

- Việc đi dây phải thực hiện đúng theo các qui định kỹ thuật trong TCXD 25:1991

- Nhà thầu phải cung cấp mọi phụ tùng và thiết bị cần thiết để lắp đặt đường dây điện trong công trình đúng theo bản vẽ và tiêu chuẩn thiết kế.

- Việc nối cáp tuyệt đối không được nối giữa chừng, chỉ được thực hiện nối tại các vị trí có các thiết bị như: bảng điện, hộp điện, các công tắc, ổ cắm, đèn điện v.v... Các mối mối phải được thực hiện đấu nối vào domino.

- Cáp điện được luồn trong ống nhựa dẻo chôn trực tiếp trong tường nhà; số lượng dây trong ống được tính toán sao cho chỉ chiếm không quá 40% tiết diện ống. Cáp được phân pha theo màu (dây pha màu xanh, đỏ, vàng, dây trung tính màu đen, dây đất màu xanh-vàng). Cáp nối vào thiết bị phải dùng đầu cốt phù hợp với kích cỡ cáp.

- Ống dùng cho công trình là loại nhựa dẻo, chịu được nhiệt và lực va chạm cơ khí và có thể uốn được dễ dàng. Ống được chôn ngầm trong tường và sàn bê tông, ở những vị trí có tầng kỹ thuật hoặc đóng la phông, ống được đi nổi.

- Các ống đặt trong sàn bê tông được tiến hành thi công sau khi đan xong lớp sắt sàn, ở vị trí có 1 lớp sắt sàn thì ống nhựa được đặt trên lớp sắt đó, còn ở những vị trí có 2 lớp sắt sàn thì ống được đặt giữa 2 lớp sắt. Ở những vị trí ngã rẽ, ống được uốn cong bằng lò xo với bán kính từ 6 đến 9 lần đường kính ống để thuận lợi cho việc kéo dây và thay thế dây sau này, không được sử dụng các co nối ở những vị trí này. Các ngã rẽ từ 3 nhành trở trên phải thực hiện vị trí hộp nối, các vị trí đầu ống chờ kéo dây phải được bọc kín tránh vật lạ rơi vào.

- Các ống ngầm chôn trong tường được tiền hành thi công sau khi xây tường ít nhất 5 ngày đảm bảo tường đủ độ cứng

###### Lắp đặt các tủ điện treo tường

- Tủ điện là loại có bệ đỡ đặt dưới sàn nhà và loại treo tường. Việc lắp đặt các tủ điện treo tường phải kết hợp với công tác xây dựng, trước khi hoàn thiện tường sẽ định vị các thanh sắt và tắc kê để sau này lắp tủ.

###### Lắp đặt các thiết bị điện dân dụng

- Việc lắp đặt thiết bị điện phải thực hiện đúng theo các qui định kỹ thuật trong TCXD 27:1991.

- Công suất thiết bị trong bản vẽ thiết kế là công suất tối thiểu, Nhà thầu có trách nhiệm điều chỉnh các thay đổi có thể xảy ra cho hệ thống trong quá trình triển khai thi công.

- Khi Nhà thầu đề xuất sử dụng bất kỳ thiết bị nào khác với loại đã được mô tả hoặc qui định chi tiết theo bản vẽ mà cần phải thiết kế lại hệ thống và hiệu chỉnh bản vẽ bố trí thiết bị thì Nhà thầu, bằng chi phí của mình, phải thực hiện việc thiết kế lại đó đúng theo yêu cầu. Nếu việc điều chỉnh đã được phê duyệt này dẫn đến phải điều chỉnh số lượng và cách bố trí vật tư và thiết bị so với bản vẽ ban đầu thì Nhà thầu phải cung cấp phần vật liệu và thiết bị thêm này đúng theo yêu cầu mà không được tính thêm chi phí.

###### Nghiệm thu

- Trong thời hạn ngắn nhất sau khi hoàn thành bất kỳ phần công trình nào, Nhà thầu phải vận hành chạy thử toàn bộ thiết bị lắp đặt và tự kiểm tra trước khi yêu cầu GSTCCÐT nghiệm thu.

- Sau khi vận hành chạy thử, Nhà thầu phải gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu chạy thử, kèm theo bản quy trình và các chi tiết kiểm tra cho từng thiết bị cho GSTCCÐT phê duyệt.

- Việc nghiệm thu cần được làm thành văn bản. Nếu kết quả kiểm tra không đạt, Nhà thầu phải bằng chi phí của mình tiến hành sửa chữa, thay thế và điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi GSTCCÐT hoàn toàn hài lòng.

- Ðối với hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh, việc nghiệm thu cần được tiến hành theo TCXD 232:1999

###### Bảo dưỡng và dịch vụ

- Việc nghiệm thu không có nghĩa loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu đối với các thiết bị hạng mục đã được nghiệm thu. Vào thời điểm bàn giao công trình, toàn bộ thiết bị điện phải trong tình trạng như mới. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo vệ mọi máy móc và thiết bị điện, và phải duy tu/sơn lại nếu GSTCCÐT yêu cầu.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa và điều chỉnh miễn phí trong thời gian ngắn nhất mọi hư hỏng, khuyết tật xảy ra cho hệ thống dây và thiết bị điện trong công trình, mà theo ý kiến của GSTCCÐT, là do sai sót về vật liệu hoặc thi công gây ra. Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư về mọi thiệt hại về người và của do các sai sót này gây ra.

        - Lắp đặt trụ thép thiết bị

- Tất cả các trụ thép thiết của thiết bị đã gia công vận chuyển đến công trình, bên nhận thầu phải có trách nhiệm tổ hợp và lắp dựng theo đúng đề án thiết kế và được hội đồng nghiệm thu các cấp chấp nhận, phải có biên bản nghiệm thu chuyển bước thi công sau đó mới được lắp thiết bị.

- Các trụ thép khi lắp đặt không được nghiêng, vặn; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

        - Lắp đặt ắc quy và hệ thống giám sát ắc quy

###### Các điều kiện trước khi lắp đặt

Trước khi lắp đặt cần kiểm tra các điều kiện sau:

- Kiểm tra các điều kiện lắp đặt, đặc biệt là cho các thao tác bằng tay.

- Kiểm tra độ phẳng của sàn sao cho không một vị trí nào có thể đọng nước.

- Vì lý do an toàn, cửa phòng ắc quy cần phải có khoá. Tất cả các thiết bị đã lắp trong phòng ắc quy phải được lưu giữ dưới sự giám sát của kỹ sư giám sát.

- Điều kiện lưu giữ:

- Nhiệt độ trung bình từ -10  350C

- Độ ẩm trung bình từ 20  80%

- Kiểm tra độ kín của ắc quy.

- Kiểm tra sự phù hợp giữa các bộ phận cũng như vị trí và thứ tự lắp đặt.

- Kiểm tra các các ngăn trước khi lắp: Chuẩn xác đầu cực ắc quy

###### Chỉ dẫn lắp đặt ắc quy và hệ thống giám sát ắc quy

- Lắp đặt giá:

- Thứ tự lắp đặt như sau: Đầu tiên lắp các đế giá, sau đó lắp các cách điện, các tấm ngang và các thanh dọc

- Nếu sàn có độ dốc cần phải đặt thêm các miếng đệm giữa cách điện và đế.

- Ắc quy được bắt vào các thanh đỡ dọc, các thanh này được đỡ bởi các tấm ngang. Khi lắp giá yêu cầu lắp theo từng mô đun, mô đun tiếp sau chỉ được lắp khi mô đun chịu tải trước đã được lắp. Các thanh ngang cần phải được bôi trơn bằng mỡ để dễ dàng cho việc di chuyển ắc quy trên bề mặt.

- Các tấm đệm có độ dày nhỏ hơn 15mm sẽ được lắp giữa đế và thanh ngang còn dày hơn 15mm thì sẽ lắp dưới đế.

- Hình dáng bề mặt các tấm đệm cần phải tương thích với bề mặt của đế nếu chúng được bắt vào vị trí dưới đế và phải tương thích với bề mặt của giá và đế trong trường hợp các tấm đệm được bắt giữa đế và các thanh ngang.

- Việc bắt các tấm ngang và các thanh dọc được thực hiện bằng các bulông neo. Sau khi bắt chặt các vị trí bulông, các lỗ không bắt bu lông sẽ được bịt kín.

- Lắp đặt ắc quy vào giá:

Sau khi lắp đặt xong giá đỡ, ắc quy sẽ được lắp đặt vào giá theo các bước sau:

- Chú ý cực của ắc quy.

- Các bình ắc quy phải được đặt thứ tự từ thấp lên trên và từ trong ra ngoài.

- Trình tự đấu nối cực của ắc quy: Đầu cực dương của bình này sẽ được đấu vào đầu cực âm của bình tiếp theo.

- Kiểm tra số lượng bình giữa các dãy để đảm bảo lưu thông không khí, chống lại sự sinh điện trở ở các các vị trí nối giữa các bình và đặc biệt là hiện tượng phóng điện giữa các dãy bình.

- Yêu cầu các bình trong dãy cần phải thẳng hàng.

- Lưu ý: Yêu cầu đặt ắc quy lên giá bắt đầu từ giữa giá và đảm bảo cân bằng trọng lực. Khi lắp ráp cần lắp dãy thấp trước rồi mới tới dãy tiếp theo theo thứ tự cao dần.

- Đấu nối ắc quy:

- Trước tiên cần vặn chặt các nút nhựa với momen 8Nm;

- Cực dương của ắc quy này đấu với cực âm của ắc quy kia;

- Bắt chặt các đầu cực vào cáp;

- Bôi một lớp mỡ mỏng chỗ đấu nối;

- Bọc vị trí đấu nối;

- Lắp đặt hệ thống giám sát ắc quy:

- Theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Các bước cuối cùng:

- Không được đặt các dụng cụ  hay các bộ phận bằng kim loại lên ắc quy.

- Dọn sạch phòng ắc quy và bỏ đi các vỏ bọc thiết bị.

- Lau sạch các ắc quy.

- Kiểm tra lại số lượng ắc quy.

- Khi nạp ắc quy cần phải xem chỉ dẫn trong bộ hồ sơ đi kèm ắc quy.

        - Lắp đặt hệ thống nối đất trạm

- Tất cả các kết cấu kim loại của hệ thống xà, cột cổng, trụ đỡ thiết bị, vỏ kim loại của tủ bảng điện, thiết bị, dây chống sét... đều được nối vào hệ thống tiếp địa chung của trạm.

- Lưới nối đất sẽ được lắp đặt sau khi các công việc thi công phần móng đã được hoàn thành. Dây nối đất sẽ được đặt ở độ sâu là 800mm dưới cốt nền trạm đối với lưới tiếp địa chính và lưới tiếp địa bổ sung được đặt ở độ sâu 800mm dưới cốt tự nhiên sau khi bóc lớp đất thực vật. Lưới nối đất sẽ chạy ngang các đầu của móng, độ sâu sẽ được tăng lên tới 1m khi đi ngang dưới cáp. Tại mỗi vị trí thiết bị hoặc vị trí cột dây nối đất được đưa lên các tia để đấu vào thiết bị theo đúng bản vẽ thi công.

- Nơi mà lưới nối đất đi qua dưới mương cáp, đường hoặc móng, phải lắp đặt dây nối không được cắt qua hố đào trước khi đổ bê tông hoặc đặt lớp gạch.

- Các mối nối và các điểm giao chéo của lưới nối đất phải được hàn tiếp xúc theo đúng bản vẽ thi công.

- Sau khi rải và chôn lưới nối đất theo đúng thiết kế phải được thí nghiệm đo điện trở nối đất cuả trạm.

        - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng

- Chiếu sáng ngoài trời sử dụng đèn pha Led 150W-250W treo trên các cột chiếu sáng độc lập ở độ cao 8-20m

- Các hộp điện chiếu sáng bắt tại thân cột ở độ cao 1.5m.

- Tủ điện chiếu sáng ngoài trời được lắp tại phòng điều khiển trong nhà điều khiển trung tâm.

- Cáp điện chiếu sáng được đi trong mương cáp điều khiển, đọan ra khỏi mương cáp được luồn trong ống nhựa và chôn trong đất ở độ sâu 0,4m. Sau khi lắp đặt ngoài việc đảm bảo điều kiện kỹ thuật như trong đề án thiết kế còn phải đảm bảo mỹ quan công trình.

- Việc nối cáp tuyệt đối không được nối giữa chừng mà phải nối tại các vị trí như: Bảng điện, hộp điện, cực thiết bị, công tắc, ổ cắm, cực các đèn... và tại các hộp nối. Các mối nối phải đảm bảo tiếp xúc điện tốt, được cách điện tốt, mối nối nhỏ đảm bảo mỹ quan.

- Tất cả vỏ các thiết bị dùng điện đều phải được bảo vệ nối dây trung tính và bảo vệ nối đất để đảm bảo an toàn cho người.

### Lắp đặt phần điện nhị thứ

- Các bản vẽ sơ đồ logic;

- Các bản vẽ sơ đồ đấu nối hàng kẹp;

- Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị;

- Liệt kê cáp;

- Đấu nối cáp;

- Tổng kê cáp.

#### Các điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật

Trên cơ sở các tài liệu vật tư thiết bị được cấp bởi nhà cấp hàng và tài liệu thiết kế do Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công cần tổ chức điều tra hiện trường để đưa ra giải pháp thi công phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu như sau:

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đặc biệt lưu ý khi làm việc trong môi trường có các thiết bị đang vận hành mang điện áp cao (nếu có);

- Đáp ứng tiến độ do chủ đầu tư đặt ra;

- Khi rải cáp phải sắp xếp theo thứ tự từng lớp, không được chồng chéo bện xoắn vào nhau, ở những chỗ rẽ quặt không được để cáp gẫy gập, tránh không được làm hư hỏng, dập nát các lớp cách điện của cáp; tại các điểm cáp đi vào hay đi ra giá đỡ cáp phải được kẹp chặt vào giá.

- Phải đánh số cáp tại hai đầu cáp cứ khoảng 30 mét theo chiều dài và được liệt kê thành một bảng. Đánh số lõi cáp tại hai đầu cáp.

- Khi đấu cáp phải làm các biển cáp. Biển cáp phải đảm bảo rõ ràng, bền đẹp và đúng mã hiệu cáp;

- Khi cắt cáp cần căn cứ vào chiều dài thực tế của từng sợi cáp trên công trường.

- Các ống ghen của từng sợi cáp phải đánh số hoặc viết chữ rõ ràng, bền đẹp theo thời gian...;

- Cấm không được nối cáp và cuộn cáp. Bán kính uốn cong cáp sau khi lắp đặt không được nhỏ hơn bán kính uốn cong cho phép do nhà sản xuất đưa ra.

- Tất cả các loại cáp đi từ thiết bị, hộp đấu nối hay đi trong đất đều phải luồn trong ống PVC có đường kính tối thiểu bằng 120% đường kính cáp. Ống dẫn phải được cố định vào trụ thiết bị hay đặt sâu tối thiểu là 300mm dưới mặt nền trạm.

- Cáp phải được cố định chắc chắn vào khung tủ.

- Số lõi cáp dự phòng còn lại phải đủ dài để kéo tới các đầu cực xa nhất trên các phần của thiết bị, được cách điện, an toàn và gọn gàng để đảm bảo an toàn cho cáp gốc của chúng. Số lõi cáp dự phòng tối thiểu là 20% đối với cáp nhiều lõi ngoại trừ những nơi không có khả năng yêu cầu trong tương lai, ví dụ như cáp cho biến dòng hoặc biến điện áp.

- Trong trường hợp đi chung mương với cáp lực phải có các tấm ngăn chịu lửa và khoảng cách tối thiểu theo quy định trong quy phạm.

- Các loại đầu cốt sử dụng cho các đầu dây phải là loại ép. Chúng được kẹp chặt chùm vào cách điện và lõi.

- Đối với các lõi cáp nhiều sợi phải có các đầu cốt, việc ép các đầu cốt phải bằng các dụng cụ chuyên dùng v.v;

- Khi lắp đặt các tủ điện phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn của các hãng cấp hàng, không để các vật rắn va đập vào tủ gây tróc xước lớp sơn phủ.v.v;

- Nhà thầu phải cấp các bản vẽ hoàn công theo thực tế thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận.

### Lắp đặt hệ thống thông tin

  - Lực lượng thi công: phải là đơn vị chuyên ngành có giấy phép hành nghề;

  - Nhu cầu nhân công, vật liệu, máy thi công áp dụng theo định mức số 05/2000-BCN ngày 21/01/2000 của Bộ Công nghiệp;

  - Qui trình qui phạm trang bị điện mới hiện hành năm 2006;

  - Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý-vận hành-sửa chữa-xây dựng đường dây cao thế, trạm biến thế;

  - Nhà thầu sẽ phải thực hiện nội dung công việc bao gồm việc thi công xây lắp toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc và SCADA và có trách nhiệm phối hợp với các gói thầu khác để nghiệm thu đóng điện vận hành:

  - Nhà thầu thi công phải thi công theo đúng bản vẽ thi công, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo.

  - Trong quá trình thi công nếu có vấn đề trở ngại phát sinh, hoặc bị cản trở, đơn vị thi công phải báo ngay cho cơ quan chủ quản và đơn vị tư vấn thiết kế biết để có biện pháp xử lý kịp thời, không làm chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có vấn đề gì thay đổi khác với thiết kế và dự toán, yêu cầu bên thực hiện dự án phải báo ngay cho cơ quan chủ đầu tư và cơ quan tư vấn thiết kế biết để xử lý.

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt vật tư thiết bị thông tin liên lạc, thí nghiệm hiệu chỉnh trọn bộ hệ thống thông tin liên lạc, camera và chống đột nhập, hệ thống SCADA của TBA 220kV Lục Yên và các nơi liên quan.

  - Thực hiện thỏa thuận với cơ quan chức năng khi đấu nối công trình với hệ thống hiện hữu.

  - Nghiệm thu bàn giao hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng lắp đặt thực hiện theo các qui định hiện hành.

  - Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera để phục vụ công tác giám sát thi công, hệ thống này bao gồm:

  - 5 tủ kỹ thuật (bao gồm camera, trụ đỡ, móng)

  - 1 camera an ninh lắp tại cổng trạm gồm cả trụ đỡ, móng, vật liệu lắp đặt

  - 1 Hệ thống camera di động (bao gồm 5 camera)

  - 4 hệ thống nguồn: Pin mặt trời, hệ thống ắc quy lưu trữ (lắp trong tủ kỹ thuật)

  - 2 Bộ thu phát sóng 4G và sim kit 4G-5G

  - 1 bộ switch tích hợp cấp nguồn PoE 5 cổng

  - Đầu ghi 8 cổng _ Bộ lưu trữ dữ liệu tích hợp trong đầu ghi

  - 1 màn hình quan sát cho hệ thống camera 21”

  - Dây mạng, phụ kiện lắp đặt

  - Mặt bằng bố trí camera được thể giải pháp bố trí theo bản vẽ: 59.2020-2TT-CM.04

  - 01 camera giám sát tại cổng trạm: giúp giám sát số người, phương tiện, vật tư thiết bị ra vào trạm, giám sát an ninh của trạm.

  - Bố trí các camera quan sát mặt bằng thi công trạm: tại các vị trí điểm góc của trạm tận dụng tối đa góc quét của các camera, đảm bảo các camera phối hợp bao trùm quan sát trên phạm vi mặt bằng toàn trạm (Đối với các trạm có địa hình và kích thước hình học đặc biệt bố trí linh hoạt các camera đảm bảo bao trùm toàn bộ MB, tối ưu hóa nhất hiệu năng sử dụng của thiết bị).

  - 01 hệ thống camera di động để giám sát công tác thi công trong nhà và các điểm khuất mà hệ thống ngoài trời không quan sát được.

  - Giải pháp lắp đặt camera thi công

  - Trên cơ sở BVTC mặt bằng trạm, tiến hành xác định điểm treo camera tối ưu nhất ngay khi thi công trình.

  - Các camera ngoài trời được lắp đặt trên các trụ kim loại chiều có chiều cao 10m có tích hợp hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp nguồn lắp đặt trên đỉnh cột.

  - Vị trí góc quay camera lắp đặt sao cho hạn chế tối đa ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp (ngược sáng) đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu nhất.

  - Các tủ kỹ thuật thép mạ tĩnh điện chống nước được lắp đặt trên các trụ lắp camera và khoảng cách từ mặt đất đến mép dưới của tủ là từ 2,2m đến 2,5m được cố định vào thân cột bằng các bộ đai và khóa đai inox.

  - Tại các tủ kỹ thuật: Lắp đặt bộ ắcquy lưu trữ nguồn, bộ Sim kit, Router thu phát sóng truyền dữ liệu không dây.

  - Hệ thống móng trụ đỡ: Bằng bê tông M200, thân trụ cố định móng bằng bulông leo D45, có thể tháo dỡ tận dụng lắp đặt lại tại Dự án khác.

  - Hệ thống cáp tín hiệu đi trong ống HPDE từ các tủ kỹ thuật vào phòng giám sát đến các bộ lưu trữ backup giữ liệu (đảm bảo 100% giữ liệu được lưu trữ trong trường hợp hệ thống mạng Wifi sự cố).

  - Hệ thống camera di động được bố trí trên hộp kỹ thuật vừa là giá đỡ, có bánh xe có thể di chuyển lưu động. Hộp kỹ thuật bố trí bộ nguồn có thể sạc và 1 bộ thu phát sóng không dây.

  - Yêu cầu kỹ thuật cho camera giai đoạn thi công

  - Camera ngoài trời quay quét sử dụng với các thông số cơ bản sau:

  - Sử dụng công nghệ Camera HDTVI, tự động chuyển chế độ ngày/đêm

  - Độ phân giải FullHD ≥ 2MP @60fps.

  - Độ zoom ≥ 25x

  - Độ mở ống kính tối đa: F1.6-F3.8

  - Tính năng: Pan: 00~3600, Tilt: -150~900, Auto flip 1800

  - Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005lux/F1.5, B/W: 0.001lux/F1.5

  - Hồng ngoại ban đêm (IR): ≥ 150m

  - Chống ngược sáng kỹ thuật số

  - Chống nhiễu kỹ thuật số 3D DNR

  - Định vị thông minh 3D

  - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265

  - Nhiệt độ hoạt động: -300C÷650C

  - Độ ẩm hoạt động: 20%-90%

  - Tiêu chuẩn ngoài trời IP66 trở lên, Chống sét TVS 4.000V, chống va đập.

  - Hệ thống cấp nguồn

  - Sử dụng Pin năng lượng mặt trời công suất ≥ 450Wp lắp đặt trên đỉnh cột có bộ ăcquy lưu trữ tại tủ kỹ thuật.

  - Dung lượng ắcquy ≥ 150Ah.

  - Thiết bị thu phát sóng, bộ lưu trữ dữ liệu

  - Bộ thu phát sóng 4G.

  - Bộ sim kit cung cấp dịch vụ 4-5G

  - Thiết bị Router có chức năng VPN bảo mật thông tin.

  - Bộ lưu trữ dữ liệu bộ nhớ ≥5TB

  - Tủ kỹ thuật

Tủ ngoài trời, chống nước, đủ không gian lắp đặt bộ lưu trữ nguồn, hệ thống thu phát sóng

#### Các yêu cầu về công tác lắp đặt

        - Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo cắc quy định và hướng dẫn sau:

- Qui phạm trang bị điện 11TCN – xx – 2006

- Qui chuẩn kỹ thuật an toàn điện

- Ðặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng: TCXD 25:1991

- Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng: TCXD 27:1991

- Các tủ cấp nguồn điện phải tuân theo tiêu chuẩn IEC144 để có khả năng chịu dựng được các điều kiện tự nhiên.

- Các vật liệu khác phải phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

        - Công tác lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

Các qui định chung

- Thi công xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt và những tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, quy trình thi công.

- Khi chưa có đồ án thiết kế chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất thiết không được khởi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư cần tổ chức bàn giao mặt bằng thi công và tuyến thi công giữa các bên: chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị khác có liên quan.

- Trước khi thi công phải có đầy đủ các giấy phép xây dựng.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch thi công (phương án thi công, thiết kế tổ chức thi công) để đảm bảo thi công đúng theo thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, đảm bảo thi công đúng khối lượng, thời hạn và giá thành xây dựng.

- Đơn vị thi công không được tự ý sửa đổi thiết kế.

- Các vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân thủ theo từng quy định trong thiết kế. Trường hợp cần thay đổi vật liệu khác với đồ án thiết kế, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

- Tất cả các loại vật liệu trước khi đem dùng vào công trình phải được nghiệm thu về chất lượng và số lượng.

- Vật liệu, thiết bị, dụng cụ đưa ra hiện trường thi công phải có kho bảo quản và phân công người quản lý theo đúng quy trình quy phạm về bảo quản vật tư.

- Phải đo kiểm tra cáp trước và sau khi thi công. Kiểm tra các hạng mục cần thiết khác của tuyến cáp.

- Lực kéo cáp không được lớn hơn khối lượng của 1 Km cáp.

- Bán kính cong phải không nhỏ hơn bán kính cong cho phép của cáp (lớn hơn 20 lần đường kính cáp).

- Phải để dư cáp tối thiểu 12 m tại các điểm nối măng sông và 20 m ở cáp nhập trạm cho mỗi đầu cáp. Cáp dư phải được quấn thành cuộn gọn gàng với bán kính lớn hơn bán kính cong cho phép của cáp.

- Khi thi công cần phải có phương án đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động, chú ý bảo vệ tài sản của nhân dân và của Nhà nước tại những nơi đường cáp đi qua.

- Khi xây dựng tuyến mới gần tuyến cũ đang sử dụng, hoặc sửa chữa, lắp đặt thêm cáp trên tuyến đang sử dụng phải liên hệ chặt chẽ với các cơ sở

- Bưu điện ở địa phương, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.

- Việc thi công phải nhanh, gọn, đảm bảo an toàn giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường, sinh thái.

- Phải đánh dấu tuyến cáp, số cáp, đơn vị sử dụng bằng các cọc mốc, biển báo. Cứ ba bể cáp cần có một biển báo. Ngoài ra cần báo hiệu ở những nơi cáp đổi hướng, qua đường, qua cầu và qua các công trình khác.

- Sau khi hoàn thành công tác xây lắp, hiệu chỉnh, chạy thử 72 giờ, bên thi công tiến hành nghiệm thu, bàn giao thông qua bên A cho bên quản lý sử dụng vận hành theo đúng thủ tục hiện hành. Việc quản lý Hệ thống thông tin - SCADA sẽ do sự phân cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Các bước chuẩn bị

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế (BVTC) và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt khác, kiểm kê đầy đủ các loại thiết bị và linh kiện kèm theo.

- Tất cả thiết bị phải được bảo quản, vận chuyển đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất (độ nghiêng, nhiệt độ, độ ẩm v.v.). Khi nhận hàng, đơn vị thi công có trách nhiệm kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hoá theo phiếu kiểm hàng kèm theo (package list). Trong trường hợp phát hiện có hư hỏng, thiếu hụt, phải lập biên bản với Bên giao hàng có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và cơ quan do Chủ đầu tư mời.

* TNHC hệ thống viễn thông

- Lắp đặt, đấu nối, đo kiểm tra, thí nghiệm, chạy thử nghiệm hoàn chỉnh thiết bị viễn thông lắp mới với hệ thống thông tin hiện hữu tại các TBA liên quan, Phòng trực ban B01, Phòng máy tầng 3 EVNICT - 11 Cửa Bắc và Tầng 4 EVNICT - 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội.

- Cấu hình, cài đặt thông số,... cho thiết bị viễn thông lắp mới và thiết bị hiện hữu tại TBA 220kV Lục Yên, TBA 220kV Yên Bái, 220kV Lào Cai, 500kV Lào Cai và TBA 220kV Bắc Quang.

- Thí nghiệm đo thông tuyến cho toàn bộ kênh thông tin thuộc dự án này.

- Cài đặt, thử nghiệm, cấu hình, chỉnh định các bộ rơle bảo vệ so lệch đường dây và bảo vệ truyền cắt với đầu đối diện trong TBA 220kV Lục Yên và các nơi có liên quan.

- Phối hợp với nhà thầu thi công hạng mục thông tin liên lạc tại các đầu đối diện thuộc các gói thầu khác của các dự án để nghiệm thu End-to-End hoàn chỉnh kênh truyền cắt rơle bảo vệ tuyến đường dây 220kV.

        - Lắp đặt cáp trong hầm cáp

- Trong hầm cáp đã có sẵn cáp cũ thì phải xác định chủng loại và chủ sở hữu của tuyến cáp này, phải báo cho chủ sở hữu biết về hoạt động lắp đặt cáp đang diễn ra và phải xác định yêu cầu an toàn cần thiết. Tại những hầm lớn khi thi công lắp đặt cáp phải có biện pháp cảnh giới và đăng ký giờ làm việc để đảm bảo an toàn cần thiết.

- Phải đặt tất cả các thiết bị phục vụ lắp đặt ở vị trí phù hợp.

- Giám sát chặt chẽ việc kéo cáp tại các đoạn cong, phải đảm bảo là cáp không bị tắc nghẽn, không bị uốn cong quá bán kính cong nhỏ nhất cho phép của cáp, cáp không bị xoắn, các ròng rọc hoạt động trơn đều. Nếu bị tắc nghẽn thì thực hiện: Làm ngắn tuyến cáp cần kéo. Chuyển vị trí kéo tới điểm giữa của tuyến và bắt đầu kéo lại.

        - Lắp đặt cáp trong nhà

* Yêu cầu chung

- Cáp quang lắp đặt ở trong nhà phải được đặt trong ống, các hệ thống cầu cáp, v.v...

- Trước khi lắp đặt, tất cả các điểm uốn phải bảo đảm nhẵn trơn.

- Nếu cáp khác đặt chồng lên cáp quang thì phải dùng thêm ống bảo vệ cáp.

- Khi lắp cáp dựng thẳng đứng phải đảm bảo trọng lượng của cáp không được vượt quá tải căng lớn nhất của cáp khi lắp đặt.

- Cáp đi thẳng đứng được kẹp phụ trợ tại các điểm trung gian để giảm tải kéo căng của cáp. Lực căng của cáp phải đảm bảo nhỏ hơn trọng lượng 1 km cáp.

- Không được để cáp biến dạng, bẹp trong bất cứ đoạn nào. Kẹp giữ cáp phải phẳng, nhẵn để tránh ảnh hưởng đến cáp. Dây nhảy cáp cần được luồn trong ống nhựa mềm tại những vị trí cần thiết.

- Nếu không dùng kẹp cáp thì có thể sử dụng bộ treo cáp tại cuối cáp và đoạn trung gian dọc theo phương đi lên để treo cáp. Bộ treo cáp phải không được làm biến dạng cáp. Tại chỗ treo cáp có thể thít chặt cáp để tránh trường hợp cáp bị trượt ra ngoài. Trường hợp có bộ treo cáp được gắn lên xà, tường thì phải bảo đảm chắc chắn rằng độ uốn cong của cáp không vượt quá quy định (hình 4.5).

- Tuyến cáp nằm ngang được treo trên trần nhà, ống dẫn cáp, cầu cáp v.v... đều phải có dán nhãn "Cáp quang".

* Công tác lắp đặt cáp

- Cáp quang đi trong nhà luôn được lắp bằng tay. Khi cáp quang đi cùng với loại cáp khác hoặc khó kéo thì cần phải được bôi trơn.

- Kiểm tra tất cả các hộp xử lý cáp, các ống chứa cáp, các cầu cáp v.v... Đảm bảo và thoả mãn yêu cầu kỹ thuật đối với cáp và không có trở ngại trong quá trình thi công.

- Phải đảm bảo bán kính cong của cáp lớn hơn bán kính cong cho phép tại tất cả các điểm.

- Phải cuộn cáp trên sàn để tránh xoắn cáp.

- Phải có dự trữ cáp tại hộp xử lý cáp.

        - Hàn nối sợi quang

* Chuẩn bị trang thiết bị nơi tiến hành hàn

Trang thiết bị dùng trong hàn nối phải đầy đủ, sạch và chính xác, cần chuẩn bị trang thiết bị theo danh mục sau:

- Thước kẻ;

- Dung dịch cồn rửa;

- Dung dịch rửa chất keo trên cáp;

- Khăn lau vải bông;

- Giấy xốp;

- Dao cắt sợi;

- Dụng cụ tuốt vỏ sợi;

- Dụng cụ cắt phần đệm và ống lỏng;

- Dụng cụ tuốt lớp vỏ phản xạ;

- Dao thường;

- Dụng cụ cắt cáp hoặc cắt sợi chính xác theo chiều dài;

- Kéo cắt;

- Nhíp để cặp sợi;

- Thùng chứa các sợi cắt bỏ đi;

- Bao tay bảo vệ;

- Phụ kiện bảo vệ mối hàn;

- Máy hàn sợi quang;

- Khay giữ mối hàn và bảng nối hoặc măng sông;

- Máy đo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) hoặc máy đo công suất quang và nguồn phát quang ổn định;

- Bàn, ghế;

- Nhà bạt, máy nổ.

* Điều kiện hàn nối

- Đối với việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm tại đó khô ráo, ít bụi.

- Tuyệt đối không đặt máy hàn hồ quang tại những nơi gần chất dễ cháy nổ.

* Chuẩn bị hàn nối

- Chuẩn bị và xác định chính xác các cặp sợi cần hàn. Sắp xếp sợi vào khay để sợi, khay để sợi phải có đầy đủ các bộ giữ sợi.

- Bóc vỏ cáp với chiều dài tối thiểu 2m (độ dài phụ thuộc vào từng loại măng sông) bằng cách cắt lớp vỏ sau đó dùng dây tách vỏ của cáp để kéo, tách lớp vỏ cáp. Nếu cáp không có dây để tách vỏ cáp thì sử dụng các công cụ tách vỏ bằng dao nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng tới phần đệm hoặc ống bọc lỏng. Sau đó làm sạch các ống bọc lỏng và phần đệm bằng dụng cụ lau chuyên dụng, cắt bỏ các phần phụ, chỉ để lại ống bọc lỏng và sợi gia cường, cắt ngắn sợi gia cường để phù hợp với độ dài cần thiết khi nối vào măng sông.

- Đối với ống bọc lỏng thì cắt vỏ và tuốt ống bọc lỏng tối thiểu 1m bằng dụng cụ chuyên dụng (khoảng cách này phụ thuộc vào độ dài khay hàn).

- Đối với cáp bọc chặt phải bảo đảm là các sợi được tự do, điều này rất cần thiết để không làm ảnh hưởng tới sợi.

- Phải lau sạch tất cả các sợi bằng dụng cụ chuyên dụng, sử dụng găng tay bảo vệ để chống ảnh hưởng của dung môi khi lau.

- Xác định sợi cần nối, sử dụng bộ tuốt vỏ sợi để tuốt khoảng 5cm vỏ sợi. Độ dài này phụ thuộc vào yêu cầu của bộ cắt sợi và phương pháp nối. Để giúp cho việc cầm chặt sợi trong khi tuốt vỏ nên sử dụng vải ráp (có bột mài). Luôn luôn giữ bộ tuốt sợi vuông góc với sợi trong khi tuốt.

- Khi lau sợi trần bằng vải lau chuyên dụng phải tẩm cồn và lau theo một hướng . Sử dụng găng tay bảo vệ để bảo vệ tay khi tiếp xúc với các dung môi. Sau khi lau sạch không được sờ vào sợi trần đã tuốt và khi sắp xếp sợi phải bảo đảm sao cho không tiếp xúc vào bề mặt sợi.

- Chuẩn bị dụng cụ cắt và tiến hành cắt để được độ dài bảo đảm yêu cầu của kỹ thuật hàn.

- Để đảm bảo mặt sợi thẳng góc, tất cả các sợi cần hàn phải được cắt bằng bộ cắt sợi. Sử dụng cặp, nhíp để loại bỏ phần thừa của sợi vào trong vị trí quy định. Trong khi cắt phải đeo kính bảo vệ.

* Công tác hàn nối

- Trường hợp hàn bằng phương pháp hàn hồ quang: Đưa các sợi hàn cần hàn vào máy hàn và thực hiện các thao tác cần thiết. Suy hao của mối hàn được chỉ thị trên máy. Nếu mối hàn đạt tiêu chuẩn thì thực hiện bảo vệ mối hàn bằng ống co nhiệt, bằng kẹp nhôm hoặc các dụng cụ bảo vệ chuyên dụng khác. Đo kiểm tra bằng máy OTDR (hoặc máy đo công suất quang) theo cả cả hai chiều. Nếu mối hàn không đạt yêu cầu thì thực hiện các thủ tục hàn lại cho đến khi đạt yêu cầu mới tiếp tục bảo vệ mối hàn.

- Trường hợp hàn ghép cơ khí: sợi hàn được đưa vào bộ nối cơ khí . Để đảm bảo sợi không bị xoắn, đặt sợi vào ống trong khay hàn và sau đó cuộn sợi trong khay để tạo ra sự bền chắc trước khi ghép.

* Công tác hoàn thiện

- Sau khi hoàn thành việc hàn phải rất cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. Đảm bảo rằng bán kính cong của sợi không bị quá giới hạn cho phép.

- Sau khi tất cả các sợi đã được hàn cần giữ cho sợi chắc chắn bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên khay. Cuộn thêm các sợi riêng lẻ quanh khay hàn. Luôn bảo đảm rằng bán kính cong của sợi không bị quá giới hạn cho phép. Ống bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Phải bảo vệ cáp quang và gia cường để ghép vào măng xông.

- Đóng măng sông lại khi các mối hàn thoả mãn yêu cầu.

        - Lắp đặt hộp nối cáp quang (măng sông)

- Mặt bằng thi công phải bảo đảm cho bố trí vật liệu, không có hơi ga, chất dễ cháy, đảm bảo cho việc hàn nối sợi.

- Hạn chế những người không có nhiệm vụ vào trong khu vực thi công.

- Kiểm tra hộp măng sông theo tài liệu kỹ thuật.

- Ướm cáp và kiểm tra hồ sơ tuyến cáp.

- Chuẩn bị cáp cho măng sông theo kích thước tuỳ thuộc vào loại măng sông.

- Cuốn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp và phải bảo đảm cho vừa măng sông.

- Lắp kẹp cáp phải bảo đảm khi đưa cáp vào không bị gập quá bán kính cong cho phép. Sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào thanh nối đất.

- Bôi mỡ lên thành của vỏ trong măng sông.

- Khi đặt gioăng nhựa phải ấn chặt nó lên thành vỏ trong măng sông.

- Phải bôi mỡ vào mặt trong các cổng của gioăng nhựa.

- Khi hàn nối măng sông cáp, cần phải phân nhóm sợi quang cẩn thận.

- Phải đo kiểm tra chất lượng mối hàn sợi quang.

- Khi đưa ống co nhiệt hoặc kẹp bảo vệ vào giữa của khay đựng sợi phải rất cẩn thận, định vị chắc chắn vào khay sợi.

- Bôi mỡ lên mặt trên của gioăng nhựa.

- Phải bọc vỏ trong măng sông bằng lưới đệm.

- Kiểm tra đối soát lần cuối chất lượng mối hàn.

        - Lắp đặt giá phối dây

* Chuẩn bị mặt bằng thi công

- Mặt bằng thi công phải bảo đảm cho phân rải vật liệu dễ dàng, không có hơi ga, chất dễ cháy đảm bảo cho việc hàn nối sợi.

- Hạn chế những người không có nhiệm vụ vào trong khu vực thi công.

* Lắp giá phối dây ODF( Optical Distributions Frame)

- Kiểm tra hộp giá ODF, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của giá ODF.

- Lắp hộp giá ODF lên khung giá theo thiết kế thi công và phải bảo đảm khung giá chắc chắn.

- Ướm cáp quang vào giá ODF để chuẩn bị cáp, làm vệ sinh cáp, bóc tuốt vỏ cáp theo yêu cầu. Quấn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp. Trước khi cuốn phải lắp thêm một ống đệm để tránh kẹp trực tiếp vào vỏ cáp.

- Lắp kẹp cáp phải bảo đảm rằng khi đưa cáp vào không bị gập quá bán kính cong cho phép, sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào thanh nối đất, định vị ống lỏng vào khe quy định, đậy nắp ngăn ống sợi phải bảo đảm không kẹp vào ống sợi.

- Phân nhóm sợi quang đặt trong ống nhựa theo từng nhóm.

- Lắp khay chứa sợi quang vào giá. Đưa các ống sợi vào khay. Định vị dây nối quang vào khay chứa sợi quang, các dây nối phải được đánh dấu.

- Phân nhóm dây nối quang.

- Đưa sợi quang đã hàn đạt chất lượng vào khay đựng sợi quang, chú ý không để sợi quang cong quá bán kính cho phép.

- Đặt ống co nhiệt mối hàn đúng vị trí theo thứ tự trong gá ống bảo vệ .

- Lắp bộ nối quang (connector) trên bảng tiếp hợp (adaptor). Phải đánh dấu tên cho từng vị trí bộ nối quang.

- Kiểm tra đối soát lần cuối chất lượng hàn nối sợi quang.

- Định vị cáp trên đầu giá cáp ODF.

- Kiểm kê bàn giao vật tư dự phòng còn lại.

        - Lắp đặt thiết bị quang

* Công tác chuẩn bị thi công

Các yêu cầu về tài liệu thiết kế và kỹ thuật: Trước khi thi công, cơ quan giao thầu phải giao cho cơ quan nhận thầu các tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo, bao gồm:

- Hồ sơ vật tư, thiết bị và các thiết bị đo kèm theo;

- Bản hướng dẫn lắp ráp thiết bị, các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt;

- Toàn bộ các bản liệt kê chi tiết thiết bị (được gửi kèm theo hàng);

- Các tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo về lắp đặt và vận hành thiết bị;

- Các biên bản nghiệm thu xuất xưởng của nhà chế tạo và các hồ sơ chi tiết về đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

Các yêu cầu về cung cấp thiết bị:

- Các thiết bị nên giao dưới hình thức đã lắp ráp hoàn chỉnh, trong trường hợp thiết bị quá khổ có thể giao hàng dưới hình thức tháo rời thành nhiều khối tuỳ theo khả năng điều kiện vận chuyển và lắp đặt; với điều kiện khi lắp ráp lại không đòi hỏi phải thực hiện những thao tác tu chỉnh khác.

- Khi giao thiết bị, nhà cung cấp phải bao gói cẩn thận để đảm bảo chất lượng trong lúc chuyên chở.

- Trên bao bì của từng kiện thiết bị phải ghi rõ số lượng và phải ghi chữ hoặc vẽ các ký hiệu chỉ dẫn về vị trí móc cáp, chiều thuận của bao bì và quy định việc che mưa nắng v.v...

Trình tự, điều kiện tiếp nhận, bảo quản bàn giao các thiết bị và vật tư xây lắp:

- Khi vận chuyển, bảo quản thiết bị phải đảm bảo theo đúng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị thông tin và chỉ dẫn của nhà chế tạo.

- Trình tự, điều kiện tiếp nhận và bảo quản các thiết bị, phụ kiện và vật tư ở kho phải theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo.

- Khi nhận các thiết bị phải xem xét cẩn thận và kiểm tra các nội dung sau:

- Tính trọn bộ của thiết bị.

- Mã hiệu thiết bị phải phù hợp với:

    - Phiếu giao hàng của nhà chế tạo;

    - Bản kê đóng hòm (Parking list);

    - Những đặc điểm và điều kiện kỹ thuật khi giao hàng.

- Tình trạng thiết bị (không bị gẫy, hỏng, không có các khuyết tật, đã sơn, đã bôi dầu mỡ...).

- Kết quả kiểm tra xem xét phải được lập thành biên bản giữa các bên liên quan. Trường hợp cần thiết khi kiểm tra xong phải bao gói lại cẩn thận.

Nếu qua kiểm tra thiết bị lúc nhận hàng mà phát hiện thấy những vi phạm, thì bên nhận hàng phải khiếu nại với bên giao hàng bằng văn bản, trường hợp cần thiết phải mời đại diện bên giao hàng đến thảo luận những biện pháp giải quyết.

Nếu các chi tiết và các cụm chi tiết bị mất dấu, mất mã hiệu thì phải kiểm tra lại trước khi lắp đặt.

Tại nơi bảo quản phải treo biển ghi rõ tên các cụm chi tiết của thiết bị, nếu thiết bị để ngoài trời thì phải đóng cọc treo các biển nói trên. Các khối thiết bị lớn, nặng phải ghi rõ cả khối lượng của chúng.

Khi để ở bãi trống hay ở trong nhà không có sàn các thiết bị phải kê trên các giá, không được để trạm đất.

Ở các kho ngoài trời, thiết bị phải được sắp xếp và bảo vệ sao cho không bị tụ đọng nước và hơi ẩm. Các thiết bị phải xếp sao cho chúng không bị cong vênh, không bị biến dạng và phải được cố định chắc chắn để khỏi bị đổ.

Trong trường hợp các thiết bị do nhà chế tạo đã lắp ráp sẵn và gửi đến còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng, không bị bụi bẩn, không có sự nghi ngờ trong qúa trình vận chuyển và bảo quản, nếu thấy cần thiết phải tháo thiết bị ra để kiểm tra thì phải lập biên bản với sự có mặt của các đại diện của cơ quan giao thầu và cơ quan lắp đặt. Công việc tháo lắp phải thực hiện hoàn toàn theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

Các khối thiết bị rời và các phụ kiện của nó phải được bảo quản trong nhà khô ráo, có thông gió. Khi vận chuyển chúng đến chỗ lắp ráp hay lắp đặt phải bảo vệ chúng trong bao gói chuyên dùng. Chỉ được tháo bao gói ra tại phân xưởng hay tại chỗ lắp đặt.

Cấm để ắc quy chì chung với ắc quy kiềm.

Khi giao nhận thiết bị để lắp đặt phải có biên bản, cơ quan lắp đặt phải xem xét bên ngoài của thiết bị.

Thiết bị trước khi bảo dưỡng, thử nghiệm và lắp đặt phải kiểm tra lại tính chất trọn bộ và chất lượng của thiết bị. Nếu thấy không trọn bộ hoặc hư hỏng thì cơ quan lắp đặt phải lập biên bản và nếu cần có cả đại diện của nhà chế tạo

Bên giao phải chịu trách nhiệm xử lý các hư hỏng và tính không trọn bộ của thiết bị ghi trong biên bản.

* Thiết bị truyền dẫn cáp quang

Những quy định trong mục này áp dụng để lắp đặt các thiết bị thông tin cáp quang bao gồm: đầu cuối quang, ghép kênh, xen rẽ, chuyển luồng,...

- Yêu cầu chung:

- Phải lựa chọn thiết bị, phụ kiện, kết cấu và dụng cụ lắp đặt theo điều kiện làm việc bình thường phù hợp với thiết kế.

- Các thiết bị và các phần chức năng phải có biển ghi rõ ràng tên, chức năng.

- Phải đặt biển báo ở mặt trước và cả ở mặt sau của thiết bị trong trường hợp vận hành ở cả hai mặt.

- Bố trí và đánh dấu các dây dẫn tín hiệu và cáp quang theo các chức năng của chúng sao cho phân biệt chúng được dễ dàng.

- Phải thi công xây lắp các hệ thống bảo vệ, dây đất, chống sét trước khi thi công lắp máy.

- Lắp đặt thiết bị phải tuân thủ theo đúng trình tự, quy trình các tài liệu hướng dẫn và thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia.

- Quy định an toàn khi lắp đặt thiết bị

- Phải tuân thủ đúng quy định, quy trình về an toàn thi công.

- Phải thường xuyên kiểm tra an toàn khi sử dụng điện để thi công.  Kiểm tra nguội trước khi đóng điện.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện và người hoạt động trong khu vực thi công.

- Khi thi công đấu chuyển thiết bị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý và đơn vị thi công.

- Khi thi công lắp đặt thiết bị mới hoặc nâng cấp mà đồng thời có các hệ thống khác đang hoạt động thì việc thi công phải tuân thủ đúng quy định sau:

    - Lắp đặt thiết bị mới mà vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống đang hoạt động;

    - Sau khi toàn bộ hệ thống mới hoạt động ổn định thì mới đấu chuyển. Việc đấu chuyển này nên được thực hiện vào thời điểm ít có ảnh hưởng tới mạng lưới;

    - Duy trì chế độ làm việc với cả hai hệ thống đến khi hệ thống mới hoạt động như yêu cầu;

    - Tháo dỡ thiết bị, hệ thống cũ, đóng gói bàn giao cho đơn vị quản lý khi được phép.

- Phải tuân thủ quy định an toàn đã được cảnh báo trên trang thiết bị và theo tài liệu hướng dẫn. Ngoài ra, phải tuân thủ cắc quy định sau trong khi lắp đặt:

    - Khi làm việc với sợi quang phải:

    - Đeo kính bảo hộ;

    - Lau chùi tay sạch sẽ;

    - Cẩn thận khi làm việc với sợi quang và luôn luôn đặt chúng ở vị trí an toàn, chắc chắn.

    - Trước khi làm việc với các mối nối quang phải đảm bảo chắc chắn mức công suất quang phát xạ nằm trong giới hạn an toàn

    - Việc ngắt bộ phát quang nên được thực hiện bằng cách tháo trực tiếp khối phát quang tương ứng.

    - Bất kỳ bộ nối quang (connector) nào mà tháo đều phải được đóng kín bằng nắp đậy của nó để chống bụi.

    - Trước khi lắp các đầu nối quang vào các ngăn giá thiết bị phải làm sạch các điểm tiếp xúc để đảm bảo chỗ nối tiếp xúc được tốt nhất. Chỉ sử dụng các phương pháp và các vật liệu theo quy định để làm sạch các bộ nối quang .

    - Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, trước khi lắp đặt, nhân viên phải được trang bị phương tiện nối đất.

    - Chỉ được cầm vào cạnh của các card, tránh sờ vào mạch in, mối hàn và các linh kiện v.v...

    - Các linh kiện và các thành phần rời rạc dự phòng nên được bảo quản trong gói chống tĩnh điện đã quy định.

    - Các thiết bị và các linh kiện nếu nhạy cảm với tĩnh điện phải được dán nhãn cảnh báo.

- Lắp đặt thiết bị

- Thiết bị phải được bố trí để đảm bảo khi hoạt động không gây ảnh hưởng nguy hiểm cho nhân viên vận hành và các thiết bị lân cận.

- Các thiết bị phải được bố trí và lắp đặt sao cho không bị rung hoặc chấn động do thiết bị gây ra làm hỏng các đầu tiếp xúc và làm sai lệch mức hiệu chỉnh của thiết bị.

- Trong gian lắp đặt thiết bị thông tin, lối đi phía trước và phía sau thiết bị (nếu có) phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,8 m và chiều cao không nhỏ hơn 1,9 m, trong lối đi đó không được có vật cản trở người đi lại và di chuyển thiết bị. Cá biệt ở chỗ có kết cấu xây dựng nhô ra thì chiều rộng lối đi tại đó không được nhỏ hơn 0,6 m.

- Khi lắp đặt thiết bị trọn bộ nếu thấy thiết bị có vấn đề gì nghi ngờ phải kiểm tra hoạt động của thiết bị trước khi lắp đặt.

- Khi lắp đặt, thay thế thiết bị và các khối phải thực hiện theo đúng hướng dẫn, không làm ảnh hưởng tới các bộ phận khác .

- Không được cấp bất kỳ nguồn điện nào vào khối quang khi chúng chưa được đặt vào đúng vị trí quy định trong ngăn giá.

- Thứ tự lắp đặt: phải tuân theo đúng hướng dẫn lắp đặt của thiết bị. Để đảm bảo an toàn cần tuân thủ theo đúng các thứ tự sau:

    - Lắp ngăn giá vào giá chính trước khi lắp các khối (modul) vào các ngăn giá.

    - Lắp khối đầu cuối đường truyền trước khi nối nguồn tới thiết bị. Phải ngắt tách khỏi nguồn điện cung cấp trước khi tháo khối đầu cuối đường truyền.

- Khi lắp các ngăn giá vào giá máy:

    - Khi lắp các ngăn giá và các bộ phận có khối lượng lớn hơn 10 Kg cần phải bố trí ít nhất hai người.

    - Khi lắp đặt các giá, ngăn giá và các khối phải kiểm tra lại chắc chắn cấu hình, vị trí và gia cố chắc chắn bằng các ốc vít hoặc bằng các lẫy, móc.

- Khi thực hiện các phép đo quang phải tuân theo các hướng dẫn để đảm bảo sao cho nguồn quang luôn được tháo gỡ ra đầu tiên và đấu nối vào sau cùng.

- Lắp các khối vào ngăn giá: phải chú ý đặt đúng vị trí của các khối cần lắp theo thiết kế, các hướng dẫn kèm theo thiết bị và của chuyên gia. Trong quá trình lắp đặt phải ghi lại đầy đủ các thông tin lắp đặt và các chi tiết lựa chọn lắp đặt.

- Đối với hệ thống thiết bị có cài đặt phần mềm, trước khi cài đặt phần mềm phải kiểm tra hoạt động ổn định của phần cứng và thao tác theo đúng hướng dẫn của tài liệu và chuyên gia.

- Khi cài đặt phần mềm có các tham số và dữ liệu được lựa chọn theo cấu hình cụ thể thì:

    - Phải chuẩn bị tất cả các dữ liệu và cấu hình trước và người cài đặt phải thông thạo phần mềm.

    - Việc cài đặt phải theo đúng hướng dẫn trong các tài liệu và phải quan sát kịp thời các chỉ thị, cảnh báo trên thiết bị và công cụ lắp đặt (máy tính, thiết bị đo...).

    - Trong khi cài đặt phần mềm, nếu hệ thống yêu cầu có các cấp độ bảo vệ khác nhau thì người có đủ thẩm quyền mới được phép cài đặt và người cài đặt phải chịu trách nhiệm về bí mật nội dung thông tin, mức độ truy nhập mà họ biết, kể cả khi người cài đặt còn đương nhiệm hay khi không còn đương nhiệm nữa.

- Trước khi đấu nối thiết bị với mạng cáp phải đảm bảo tuyến cáp đã được nghiệm thu đúng quy định.

- Phải kiểm tra lại tổng thể toàn bộ hệ thống trước khi đấu thiết bị vào nguồn điện.

- Quy định về lắp đặt chung thiết bị với các công trình khác trong cùng một nhà trạm:

    - Nếu lắp đặt thiết bị thông tin cáp quang vào cùng một nhà trạm với các thiết bị của các công trình khác như: thiết bị vi ba, thiết bị chuyển mạch v.v... Nhà trạm phải đảm bảo đủ diện tích cho thiết bị thông tin cáp quang làm việc bình thường.

    - Trong quá trình lắp đặt không được gây trở ngại làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các thiết bị đang khai thác.

    - Không được can thiệp đến cấu hình của các thiết bị khác nếu không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

        - Lắp đặt thông tin

* Nội dung các công việc cần thực hiện

- Đưa vào vị trí, cố định, nối đất an toàn các thiết bị:

- Phần việc này được thực hiện sau khi công việc thi công phần xây dựng các hạng mục có liên quan đã hoàn thành.

- Các thiết bị cần được lắp đặt bao gồm:

- Các thiết bị cần được lắp đặt bao gồm:

- Tủ thiết bị thông tin

- Tủ thiết bị ghép nối rơle

- Tủ charger

- Tủ mạng WAN

- Giàn Ắc quy 48Vdc

- Tủ thiết bị phân phối quang 220kV, 110kV

- Các thiết bị thông tin lắp tại các TBA  và các nơi liên quan.

- Kéo rải và đấu nối cáp kiểm tra theo nội dung tài liệu thiết kế do nhà cấp hàng và Cơ quan tư vấn thiết kế thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh

* Các tài liệu cơ sở để thực hiện công việc thi công lắp đặt

- Việc thi công lắp đặt được dựa trên cơ sở các tài liệu do nhà cấp hàng và Cơ quan tư vấn thiết kế cấp.

- Sơ đồ tổ chức thông tin.

- Mặt bằng bố trí tủ trong phòng thông tin.

- Mặt bằng bố trí cáp quang.

- Mặt trước tủ thông tin.

- Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp.

- Các bản vẽ sơ đồ đấu nối hàng kẹp

- Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị

- Liệt kê cáp.

- Tổng kê cáp

* Các điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật

- Trên cơ sở các tài liệu thiết kế do nhà cấp hàng và Cơ quan tư vấn thiết kế cấp, Nhà thầu xây lắp cần tổ chức điều tra hiện trường để đưa ra giải pháp thi công phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu như sau:

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

- Đáp ứng tiến độ do bên A đặt ra.

- Khi rải cáp phải sắp xếp theo thứ tự từng lớp, không được chồng chéo bện xoắn vào nhau, ở những chỗ rẽ quặt không được để cáp gập gẫy, tránh không được làm hư hỏng, dập nát các lớp cách điện của cáp.

- Khi đấu cáp phải làm các biển cáp , biển cáp phải đảm bảo rõ ràng, bền đẹp và đúng mã hiệu cáp.

- Các ống gen của từng sợi cáp phải đánh số hoặc viết chữ rõ ràng, bền đẹp theo thời gian.

- Đối với các lõi cáp nhiều sợi phải có các đầu cốt, việc ép các đầu cốt phải thực hiện bằng các dụng cụ chuyên dùng.

- Khi lắp đặt các tủ điện phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn của các hãng cấp hàng, không để các vật rắn va đập vào tủ gây tróc xước lớp sơn phủ...

        - Lắp đặt hệ thống nối đất

- Lưới nối đất chung của nhà điều khiển đã được lắp đặt trong phần điện, phạm vi gói thầu này sẽ bổ sung để đấu nối các thiết bị thông tin với hệ thống nối đất chung tại các thanh đồng tiếp địa, ở mỗi vị trí thiết bị hoặc vị trí cột dây nối đất được đưa lên các tia để đấu nối vào thiết bị theo đúng các bản vẽ đã cấp.

- Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa từ chủng loại dây đồng trần, vị trí nối đầu cosse... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế.

#### Yêu cầu về công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh

        - Các tiêu chuẩn thí nghiệm hiệu chỉnh

- Tiêu chuẩn rơ le điện IEC 255

- Kỹ thuật thí nghiệm điện cao áp theo tiêu chuẩn IEC 60-1 và IEC 60-2

- Thử nghiệm cáp và dây dẫn theo IEC 277

- Tiêu chuẩn thí nghiệm TCN.

        - 5. Thí nghiệm hiệu chỉnh

- Nhà thầu có trách nhiệm kết nối hoàn tất, thí nghiệm hệ thống thông tin liên lạc,. hệ thống SCADA của TBA 220kV Lục Yên đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành theo đúng qui định hiện hành.

* TNHC hệ thống thông tin

- Lắp đặt, khai báo cấu hình, thử nghiệm và đưa vào vận hành hệ thống Thông tin liên lạc, bao gồm:

- Lắp đặt, đấu nối, đo kiểm tra cho thiết bị thông tin lắp mới và thiết bị hiện hữu tại các nút mạng có liên quan (phối hợp hoàn thiện giữa 2 đầu đối diện).

- Cấu hình, cài đặt thông số, thí nghiệm, chạy thử nghiệm hoàn chỉnh,... cho thiết bị thông tin lắp mới và thiết bị hiện hữu tại các nút mạng có liên quan (phối hợp hoàn thiện giữa 2 đầu đối diện).

- Thử nghiệm End-To-End tất cả các kênh thông tin được thiết lập trong dự án (bao gồm kênh truyền cắt rơle bảo vệ, kênh OT-WAN, IT-WAN, ...) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đưa vào vận hành.

- Nghiệm thu đưa hệ thống vào vận hành.

* TNHC hệ thống SCADA

- Khai báo, thử nghiệm và đưa vào vận hành hệ thống SCADA của TBA 220kV Lục Yên, bao gồm:

- Cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA cho TBA 220kV Lục Yên kết nối về NSO Main và về NSO Backup.

- Phối hợp để cấu hình, xây dựng CSDL, hiển thị đồ họa,... trên hệ thống hiện hữu tại Trung tâm điều độ tại NSO Main và Backup.

- Cấu hình, xây dựng CSDL, hiển thị đồ họa,... trên hệ thống máy chủ chia sẻ dữ liệu về hệ thống Remote Console tại B01.

- Cấu hình, xây dựng CSDL, hiển thị đồ họa,... trên hệ thống hiện hữu tại TTGS tại EVNNPT.

- Kiểm tra Point-to-Point từ máy tính Gateway đến thiết bị tại trạm.

- Thử nghiệm End-To-End từ TBA 220kV Lục Yên đến trung tâm điều độ NSO cho phần TBA 220kV Lục Yên.

- Thử nghiệm End-To-End từ hệ thống SCADA tại NSO Main đến hệ thống Remote Console tại B01.

- Kiểm tra thử nghiệm thao tác xa theo phiếu thao tác (thao tác xa tách/đưa vào ngăn lộ đường dây/MBA, ngăn máy cắt vòng, thanh cái,...)

        - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đồ hoạ trên hệ thống máy tính chủ

- Phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính trạm biến áp 220kV Lục Yên để thực hiện các công việc:

Kiểm tra sự tương thích giao thức truyền thông của Gateway (TBA 220kV Lục Yên) và giao thức truyền thông hệ thống SCADA của NSO và TTGS EVNNPT (IEC 60870-5-104).

Chuẩn bị các số liệu của các tín hiệu SCADA cần phải trích tại Gateway cho việc thực hiện tạo lập cơ sở dữ liệu.

Truyền các số liệu từ máy tính Gateway vào thiết bị giao tiếp thông tin.

Kiểm tra, cài đặt, hiệu chỉnh giao tiếp thông tin giữa Gateway với các trung tâm điều hành SCADA.

Kiểm tra, thử nghiệm hiệu chỉnh từng tín hiệu truyền nhận giữa Gateway với Trung tâm điều hành SCADA.

Kiểm tra thử nghiệm đáp ứng từng tín hiệu đo lường, chỉ thị, điều khiển của các thiết bị nhất thứ tại trạm thông qua Gateway và thiết bị giao tiếp thông tin đến các trung tâm điều hành SCADA.

        - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đồ hoạ trên hệ thống máy tính chủ tại trung tâm điều độ hệ thống điện (NSO) và TTGS EVNNPT

Phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính trạm biến áp 220kV Lục Yên để thực hiện các công việc:

- Toàn bộ các công tác này được tiến hành trên các máy tính chủ của hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ, TTGS gồm các công tác sau:

Tạo cơ sở dữ liệu chung của trạm: Khai báo tên, cấp điện áp, các loại máy cắt, các loại máy biến thế và các cấu hình liên quan khác.

Tạo cơ sở dữ liệu cho từng thành phần, thiết bị tại trạm: Các tín hiệu relay, tỉ số biến dòng, tỉ số biến áp, bộ đổi nấc MBA và các thành phần liên quan khác.

Tạo cơ sở dữ liệu cho thiết bị Gateway (RTU) được sử dụng tại trạm: Địa chỉ, cấu hình board I/O, địa chỉ của từng tín hiệu SCADA.

Tạo sơ đồ nhất thứ của trạm trên máy tính chủ.

Tạo ánh xạ địa chỉ cho từng đối tượng vào sơ đồ nhất thứ.

Hoàn tất liên kết để tạo trạng thái thực theo trạng thái đầu vào tại trạm.

- Biện pháp an toàn thi công trên máy tính chủ SCADA/DMS khi đưa mô hình dữ liệu mới vào vận hành:

Hệ thống máy chủ SCADA/DMS được thiết kế để đảm bảo vận hành liên tục sao cho việc xuất hiện hỏng hóc ở từng thành phần cũng không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.

Để thực hiện điều này, hầu như toàn bộ các phần cứng như các máy tính chủ, các mạng LAN- WAN và các phần mềm như SCADA/DMS cơ sở dữ liệu điều có cấu hình kép chạy theo chế độ Online-Standby.

Hệ thống máy chủ SCADA bao gồm 2 máy tính chủ giống hệt nhau về cấu hình phần cứng và hệ thống phần mềm. Tại một thời điểm bất kỳ sẽ luôn có một máy đóng vai trò Standby. Các vai trò này là không cố định trên máy tính nào mà sẽ được hoán đổi có xuất hiện bất thường, hư hỏng (Fail-Over) hoặc do chủ ý của KS hệ thống khi cần bảo trì hệ thống, cập nhật cơ sở dữ liệu. Cơ chế hoạt động như sau:

Bình thường, máy chủ đóng vai trò Online luôn luôn chạy toàn bộ các ứng dụng và chủ động điều khiển và kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống bao gồm việc thu thập, xử lý dữ liệu, giám sát thiết bị, giao diện hiện thị và đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng.

Máy chủ đóng vai trò Standby cũng chạy toàn bộ các ứng dụng như trên máy chủ Online như chỉ ở trạng thái sẵn sàng hoạt động (Standby). Các đơn thể phần mềm đồng bộ dữ liệu (Replication) chạy trên cả 2 máy chủ sẽ đảm bảo cho máy chủ Standby luôn duy trì bộ dữ liệu với các thành phần dữ liệu giống như máy chủ Online. Đơn thể Watch-dog đảm bảo việc thăm dò định kỳ của tình trạng hoạt động của phần cứng máy chủ Online. Đơn thể giám sát và điều khiển cấu hình (Configuration monitor & Control) sẽ kiểm soát định kỳ tình trạng hoạt động của phần mềm Online.

Cơ chế Switchover (vượt hỏng) xuất hiện khi máy chủ Standby phát hiện được các hư hỏng phần cứng (nhờ đơn thể Watch-dog) hoặc các hư hỏng phần mềm nghiêm trọng (nhờ đơn thể Configuration monitor & control). Khi này máy chủ Standby sẽ được tự động chuyển sang hoạt động với vai trò Online mới. Thời gian cần thiết để khôi phục hoạt động bình thường đối với Switchover là từ 10-20 giây. Các báo động được tạo ra để thông báo cho các kỹ sư hệ thống có biện pháp sửa chữa máy chủ hư hỏng. máy chủ hỏng hóc, sau khi được sửa chữa và được đưa trở lại hoạt động với vai trò Standby mới.

Cơ chể SwitchOver (chuyển mạch) xuất hiện khi kỹ sư hệ thống thực hiện có chủ ý nhằm mục đích bảo trì hệ thống, cập nhật cơ sở dữ liệu. Cơ chế này được thực hiện bằng cách ngừng các ứng dụng trên máy chủ Online, máy chủ Standby sẽ phát hiện tình huống này và tự động chuyển sang hoạt động với vai trò Online mới. thờ gian khôi phục hoạt động đối với Switchover là từ 10-20 giây.

Cơ chế Switchover (chuyển mạch) được sử dụng để đưa mô hình dữ liệu mới vào vận hành. Người thao tác phải thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo vận hành an tòan trên máy tính chủ:

Dữ liệu của các trạm mới hoặc sửa đổi, bổ sung bắt buộc phải được mô hình (model) ngoại tuyến (off-line) trên các máy tính PC hoặc máy chủ phát triển ứng dụng để không ảnh hưởng gì đến hoạt động của các máy tính chủ SCADA trên tuyến (online). Việc xây dựng hoặc sửa đổi các Display hiển thị cũng được thực hiện ở bước này.

Mô hình dữ liệu mới sẽ được kiểm tra bằng đơn thể kiểm chứng hợp lệ (Validation) trên máy chủ phát triển ứng dụng, nếu có sai sót  thì phải điều chỉnh lại, nếu tốt thì sẽ được lưu lại để sẵn sàng đưa lên hoạt động trên tuyến (online)

Kiểm tra bản lưu của mô hình dữ liệu trên tuyến (online) để đảm bảo sẵn sàng khôi hệ thống khi mô hình dữ liệu mới không hoạt động được.

- Khi muốn đưa mô hình dữ liệu mới lên hoạt động trên tuyến (online) thì phải thực hiện theo trình tự sau:

- Ngừng hoạt động phần mềm đồng bộ dữ liệu (Replication) trên máy chủ Standby (vì 2 máy chủ sẽ chứa 2 mô hình dữ liệu khác nhau nên đồng bộ dữ liệu đồng bộ là không nhất thiết)

- Ngừng các ứng dụng đang chạy trên máy chủ Standby. Lúc này hệ thống SCADA vẫn hoạt động bình thường trên máy chủ Online.

- Đưa mô hình dữ liệu mới lên máy chủ Standby. Các display hiển thị mới cũng được đưa lên và biên dịch ở bước này.

- Chạy trở lại các ứng dụng trên máy chủ Standby và kiểm tra tình trạng sàng hoạt động trên tuyến

- Thực hiện Switchover để đưa máy chủ Standby (với mô hình dữ liệu mới) lên vận hành với vai trò Online mới.

- Xem xét đánh giá tình trạng hoạt động với mô hình dữ liệu mới.

- Nếu thấy hệ thống vận hành không ổn định thì ngay lập tức phải ngừng các ứng dụng trên máy chủ Online mới và thực hiện Switchover để đưa máy chủ Online cũ lại vận hành để duy trì hoạt động của hệ thống. Sau đó thực hiện bước g đưới đây.

- Nếu hệ thống vận hành ổn định trên máy chủ Online mới thì thực hiện bước h dưới đây.

- Nếu bước f không thành công thì phải đưa bảo lưu của mô hình dữ liệu trên tuyến lên máy Standby cũ. Lúc này cả 2 máy chủ đều chứa mô hình dữ liệu trên tuyến cũ. Các display hiển thị cũ phải được phục hồi. Mô hình dữ liệu mới cần phải được xử lý kiểm tra cẩn thận trước khi đưa trở lại trên tuyến.

- Nếu bước f thành công thì phải tiếp tục đưa mô hình dữ liệu mới lên máy chủ Standby mới. Lúc này cả 2 máy chủ đều chứa mô hình dữ liệu trên tuyến mới. Các display hiển thị mới cũng được đưa lên và biên dịch ở bước này.

- Cho hoạt động trở lại phần mềm đồng bộ dữ liệu để đảm bảo cho máy chủ Standby luôn duy trì bộ dữ liệu với các thành phần dữ liệu động giống hệt như máy chủ online.

        - Thí nghiệm - hiệu chỉnh từng tín hiệu Point to Point và End-to-End

Phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính TBA 220kV Lục Yên để thực hiện các công việc Thí nghiệm - hiệu chỉnh từng tín hiệu Point to Point và End-to-End tuan thủ theo Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực về việc Ban hành Quy định kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA:

        - Kiểm tra hiệu chỉnh thông số đưa thiết bị vào vận hành

- Thử nghiệm các máy chủ tại các Trung tâm Điều độ, cập nhật các dữ liệu, lập hiển thị đồ họa hiệu chỉnh…

#### Các yêu cầu kỹ thuật khác

        - Vận chuyển vật tư thiết bị

Nội dung các công việc cần thực hiện:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển tới địa điểm trạm biến áp. Cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị, bảo quản kể cả lưu kho và thi công lắp đặt sẽ do Nhà thầu thực hiện và chịu trách nhiệm

- Bốc xếp, chằng buộc vật tư  thiết bị cho vận chuyển

- Vận chuyển vật tư thiết bị từ nơi giao nhận về công trường thi công xây lắp.

- Bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị.

- Các điều kiện thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển (vật tư, thiết bị) hàng hoá công kềnh, dẽ hỏng và dễ vỡ.

- Vật tư thiết bị nhập ngoại của trạm Bên Nhà thầu có trách nhiệm nhận tại cảng do  Bên A giao, vận chuyển và bảo quản về tận chân công trình để thi công lắp đặt, thời gian nhận hàng cụ thể theo thông báo của Bên A.

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị điện cho trạm đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt.

- Mọi hư hỏng vật tư thiết bị do quá trình vận chuyển gây ra Nhà thầu phải bồi thường và chịu mọi chi phí do việc chậm tiến độ.

        - Cắt điện đấu nối

- Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện (gián đoạn hệ thống thông tin, SCADA hiện hữu) để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan.

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với bên A ít nhất trước 1 tháng để làm thủ tục xin cắt điện. Bên A sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã thống nhất.

- Việc chậm trả điện do thi công gây ra mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân được bên A chấp nhận thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.

        - Nghiệm thu, chạy thử và bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm,...

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.

        - Bảo dưỡng và dịch vụ

- Việc nghiệm thu không có nghĩa loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu đối với các thiết bị hạng mục đã được nghiệm thu. Vào thời điểm bàn giao công trình, toàn bộ thiết bị điện phải trong tình trạng như mới. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo vệ mọi máy móc và thiết bị điện, và phải duy tu/sơn lại nếu GSTCCÐT yêu cầu.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa và điều chỉnh miễn phí trong thời gian ngắn nhất mọi hư hỏng, khuyết tật xảy ra cho hệ thống dây và thiết bị điện trong công trình, mà theo ý kiến của GSTCCÐT là do sai sót về vật liệu hoặc thi công gây ra. Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư về mọi thiệt hại về người và của do các sai sót này gây ra.

        - Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

- Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà Thầu đã mượn chỗ để thi công; vệ sinh toàn bộ thiết bị sẵn sàng cho nghiệm thu. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

#### Biện pháp an toàn lao động

- Nhà thầu thi công phải chấp hành đúng cắc quy trình và quy phạm do Ban An toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Các thành viên thi công phải có thẻ an toàn lao động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

        - Công tác nghiệm thu

- Nghiệm thu các công trình xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân thủ cắc quy định của Nhà nước và của Ngành về nghiệm thu các công trình xây dựng.

- Công trình thi công xong phải nghiệm thu đạt yêu cầu quy định mới được bàn giao để đưa vào sử dụng.

- Nghiệm thu phải căn cứ vào:

- Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm có liên quan của Nhà nước và của Ngành.

- Các kết quả đo kiểm tra thực hiện trong quá trình xây dựng, lắp đặt công trình.

- Các điều khoản quy định về khối lượng và chất lượng công trình trong các hợp đồng giao nhận thi công.

- Trước khi tiến hành nghiệm thu công trình bên thi công phải giao cho Hội đồng nghiệm thu những tài liệu về:

- Hồ sơ hoàn công;

- Tài liệu thiết kế công trình;

- Quyết định phê chuẩn luận chứng kinh tế-kỹ thuật, phê chuẩn thiết kế, quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Hợp đồng kinh tế giao nhận thi công, xây lắp công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

- Những tài liệu về thay đổi thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và những văn bản bổ sung khối lượng phát sinh (nếu có) đã được xác nhận của cơ quan thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu;

- Những văn bản nghiệm thu kỹ thuật do đơn vị thi công thực hiện và được đơn vị chủ quản hoặc đơn vị thiết kế đồng ý;

- Biên bản nghiệm thu và và các chứng chỉ chứng nhận vật tư thiết bị;

- Nhật ký công trình của bên thi công;

- Bản ghi chép các công trình ngầm và công trình bị che khuất;

- Các biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình, các công trình ngầm, các công trình bị che khuất thực hiện trong quá trình thi công;

- Các biên bản đo điện trở tiếp đất và kiểm tra các trang bị bảo vệ, đánh dấu công trình;

- Biên bản ghi chép tình hình vận hành thử thiết bị;

- Biên bản ghi chép tình hình hư hỏng thiết bị và các công việc sửa chữa;

- Những văn bản pháp lý về sử dụng đất và đền bù;

- Bản liệt kê các vật tư dự phòng của công trình;

- Biên bản về thu hồi vật liệu;

- Các văn bản thoả thuận giữa các bên liên quan.

- Tổ chức nghiệm thu: Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm tổ chức công tác nghiệm thu, thành lập Hội đồng nghiệm thu. Cùng tiến hành công tác nghiệm thu với chủ đầu tư có:

- Đại diện cơ quan thiết kế công trình;

- Đại diện cơ quan tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

- Đại diện đơn vị thi công;

- Đại diện đơn vị quản lý, vận hành và khai thác tuyến thông tin quang.

- Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức trong quá trình nghiệm thu.

- Chủ đầu tư

- Trách nhiệm: Thành lập Hội đồng nghiệm thu; Thực hiện đầy đủ cắc quy định của Nhà nước, của Ngành về quản lý chất lượng công trình.

- Quyền hạn: Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công; Từ chối nghiệm thu khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đạt các yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Tổ chức tư vấn thiết kế

- Trách nhiệm: Tham gia cùng với đơn vị thi công và chủ đầu tư trong việc xem xét hồ sơ để tiến hành nghiệm thu.

- Quyền hạn: Từ chối nghiệm thu công trình khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đúng theo yêu cầu thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Đơn vị thi công

- Trách nhiệm: Thực hiện các yêu cầu nghiệm thu.

- Quyền hạn: Không chịu trách nhiệm về chất lượng công trình do chủ đầu tư tự ý đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu.

- Thời gian bảo hành:

- Thời gian bảo hành cho mỗi công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ cắc quy định hiện hành.

- Đơn vị thi công chịu trách nhiệm và tìm biện pháp giải quyết mọi vấn đề nảy sinh do thi công trong thời gian bảo hành.

## YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG

### Nội dung các công việc chính cần thực hiện

- Cung cấp máy biến áp tự dùng và lắp đặt MBA tự dùng TD1: 22/0,4kV-250kVA.

- Cung cấp máy biến áp tự dùng và lắp đặt MBA tự dùng TD2: 35/0,4kV-250kVA (chống sét van, cầu chì tự rơi, tủ hạ áp…)

### Đặc tính kỹ thuật MBA tự dùng 250kVA

Máy biến áp tự dùng 250kVA-222x2,5%/0,4kV và 250kVA-352x2,5%/0,4kV phải tuân thủ Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Cung cấp máy biến áp và các thiết bị (chống sét van, cầu chì tự rơi, áp tô mát, tủ điện 0,4kV) đáp ứng các yêu cầu về vật tư thiết bị.

Máy biến áp TD1, TD2: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN, IEC-76 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác. MBA loại 03 pha hai cuộn dây ngâm trong dầu, làm mát tự nhiên đặt ngoài trời.

| STT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TD1 | TD2 |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC-60076 |  |
|  | Máy biến áp đặt ngoài trời. |  | 3 pha, hai cuộn dây, ngâm trong dầu |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Công suất danh định | kVA | 250 |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 23 ± 2x2,5%/0,4 | 35 ± 2x2,5%/0,4 |
|  | Tổ đấu dây |  | D-Yn11 |  |
|  | Hệ thống làm mát |  | kiểu ONAN |  |
|  | Điện áp lớn nhất chịu xung sét | kV (peak) | 125 | 180 |
|  | Mức chịu điện áp ở tần số công nghiệp (50Hz, 1min) | kV | 50 | 75 |
|  | Điện áp ngắn mạch ở dòng điện định mức | % | 4 |  |
|  | Tổn thất không tải MBA | W | ≤ 100 |  |
|  | Tổn thất ngắn mạch | W | ≤ 2600 |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | ºC | 60 |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu | ºC | 55 |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  | Trọn bộ phụ kiện lắp đặt |  |

### Lắp đặt máy biến áp tự dùng 250kVA

- Lắp đặt thiết bị: Máy biến áp. Chuẩn bị đầy đủ vật tư phụ kiện trước khi lắp đặt, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của từng thiết bị trước khi lắp đặt, lắp đặt từng thiết bị theo thiết kế, hướng dẫn của nhà chế tạo, kiểm tra thí nghiệm máy biến áp trước khi đưa vào vận hành. Công việc lắp đặt chỉ được tiến hành khi đã có đầy đủ các bộ phận cũng như các điều kiện cần thiết tại công trường.

## YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC

### Quy chuẩn tiêu chuẩn về PCCC

- QCVN 06:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- QCVN 02: 2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

- TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.

- TCVN 3255:1989. An toàn nổ-Yêu cầu chung.

- TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.

- TCVN 6379:2024. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7568-14:2025: Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình

- TCVN 7027:2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.

- TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.

- TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.

- TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

- TCVN 5740:2023. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy

- TCVN 13456:2022. Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.

- TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

- TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

- TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

- NFPA 20. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy.

- TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia.

- TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy.

- TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.

- TCVN 7161-9 : 2024: Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - phần 9: khí chữa cháy HFC-227EA

- TCVN 13657-1:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thông tư số 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thông tư số 55/2024/TT-BCA của Bộ Công an: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Thông tư số 82/2021/TT-BCA ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

- Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ

- sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018.

- Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/2/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 của Bộ công an về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.

- Qui phạm trang bị điện: 11-TCN Quyển số 18 - 21 Bộ Công nghiệp 2006.

- Bộ TCVN 7568 -2015 (ISO 7240-2010), Hệ thống báo cháy bao gồm các phần sau:

- TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005) – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

- TCVN 7568-2:2013 (ISO 7240-2:2003) – Phần 2: Trung tâm báo cháy

- TCVN 7568-3:2015 (ISO 7240-3:2010) – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

- TCVN 7568-4:2013 (ISO 7240-4:2003) – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

- TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) – Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm

- TCVN 7568-6:2013 (ISO 7240-6-2011) – Phần 6: Đầu báo cháy khí cacbon monoxit dùng pin điện hóa

- TCVN 7568-7:2015 (ISO 7240-7-2011) – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng

- TCVN 7568-8:2015 (ISO 7240-8:2014) – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

- TCVN 7568-9:2015 (ISO/TS 7240-9:2012) – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

- TCVN 7568-10-2015 (ISO 7240-10:2012) – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

- TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240-11:2011) – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

- TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) – Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

- TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) – Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

- TCVN 7568-14:2025 (ISO 7240-14:2013) – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà

- TCVN 7568-15:2015 (ISO 7240-15:2014) – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

- TCVN 7568-16:2016 (ISO 7240-16:2007) – Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị hệ thống âm thanh

- TCVN 7568-17:2016 (ISO 7240-17:2009) – Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

- TCVN 7568-18:2016 (ISO 7240-18:2009) – Phần 18: Thiết bị vào/ra

### Quy định về kiểm định nghiệm thu PCCC

- Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- Căn cứ  Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

### Quy định về lắp đặt - thử nghiệm - kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Để đánh giá năng lực của các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu phải lập cắc quy trình thi công và gởi kèm theo báo giá. Các nhà thầu tham dự phải có ít nhất hai công trình tương đương.

- Phương pháp kiểm tra thử nghiệm hệ thống báo cháy và chữa cháy

Yêu cầu chung:

- Thiết bị, vật tư trước khi đưa vào công trình và trong suốt quá trình lắp đặt phải được kiểm tra theo Quy định về quản lý chất lượng công trình của nhà nước.

- Cắc quy định ở phần này với mục đích chỉ dẫn những biện pháp và công tác kỹ thuật thử nghiệm hệ thống đã được lắp đặt. Để cho việc kiểm tra được thuận lợi nội dung thực hiện sẽ được tiến hành trên các phiếu kiểm tra

- Các biên bản kiểm tra phải thực hiện theo cắc quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Kiểm tra tĩnh các thiết bị báo cháy:

- Các thông tin về thông số chế tạo, đặc tính kỹ thuật của thiết bị được xác định từ tem nhãn gắn trên thiết bị và chứng chỉ xuất xưởng kèm theo.

- Việc lắp đặt các thiết bị căn cứ theo hồ sơ thiết kế và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

- Kiểm tra thông mạch và điện trở đường dây tín hiệu bằng đồng hồ vol.

Kiểm tra đường dây tín hiệu báo cháy:

- Toàn bộ dây tín hiệu của hệ thông báo cháy cần phải được kiểm tra thông mạch và điện trở đường dây trước khi được đưa vào chạy thử.

- Việc thử nghiệm phải được tiến hành lần lượt từng tuyến dây tín hiệu, từng zone hay từng loop, để đảm bảo rằng sự liên kết liên tục từ Tủ trung tâm báo cháy  đến các thiết bị.

Kiểm tra tĩnh các thiết bị chữa cháy:

- Các thông tin về thông số chế tạo, đặc tính kỹ thuật của thiết bị được xác định từ tem nhãn gắn trên thiết bị và chứng chỉ xuất xưởng kèm theo.

- Việc lắp đặt các thiết bị căn cứ theo hồ sơ thiết kế và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

- Trục máy bơm chữa cháy và động cơ nối với nhau bằng khớp các đăng không yêu cầu phải kiểm tra độ không song và độ lệch tâm.

- Phương pháp kiểm tra độ không song song và độ không lệch tâm giữa trục máy bơm và trục động cơ phải được thực hiện bằng đồng hồ so.

- Độ không song song và độ lệch tâm giữa trục máy bơm và trục động cơ phải nhỏ hơn giá trị cho phép của nhà sản xuất, khe hở giữa hai mặt bích khớp nối phải trong phạm vi Quy định của nhà sản xuất.

- Phương pháp kiểm tra cách điện các cuộn dây, cách điện các pha … phải được thực hiện bằng đồng hồ mega ôm.

- Kiểm tra thông mạch bằng đồng hồ vol.

Kiểm tra độ kín đường ống cấp nước chữa cháy:

- Hệ thống đường ống và van, van đầu nối họng chờ của hệ thống cấp nước phòng cháy phải được thử độ kín bằng phương pháp thử áp lực bằng nước hoặc khí ni tơ, khi có yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư.

- Nước sử dụng cho việc thử áp lực phải là nước sạch, không được sử dụng nước biển, nước có chứa bùn đất để sử dụng cho việc thử áp lực. Trong trường hợp sử dụng nước lợ để thử áp lực, sau khi kết thúc việc thử áp lực phải tiến hành xúc rửa sạch đường ống bằng nước sạch.

- Áp lực thử có giá trị bằng 1,5 lần áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống, không tính áp lực nước va, nhưng không được nhỏ hơn 16 kg/cm2. Độ sụt áp trên đường ống không lớn hơn 5% so với áp lực thử sau 2 giờ chịu áp, không bơm thêm cột nước vào trong đường ống.

- Hệ thống đường ống được kết luận là đạt yêu cầu khi thoả mãn tất cả các điều kiện sau:

- Không thấy hiện tượng rò rỉ trên bất cứ vị trí nào trên hệ thống đường ống được thử áp lực.

- Không có hiện tượng đường ống bị biến dạng, hay bị dịch chuyển.

- Để việc thử áp lực được chính xác cần phải có biện pháp xả khí ra khỏi đường ống, nên lắp van có  đường kính danh nghĩa D15 ở vị trí cao nhất của đường ống để xả khí.

Kiểm tra chạy thử:

- Công việc kiểm tra chạy thử máy bơm chữa cháy chỉ được tiến hành khi đã có đầy đủ các điều kiện sau:

    - Công việc kiểm tra tĩnh máy bơm đã được tiến hành, không còn sai sót nào phải khắc phục.

    - Có sự hiện diện của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị. Nếu không có nhà cung cấp thiết bị, phải có sự nhất trí của chủ đầu tư.

    - Nguồn cấp nước chữa cháy đã sẵn sàng,

    - Đã có nguồn điện cấp đến trạm bơm,

- Kiểm tra chạy thử hệ thống chữa cháy và báo cháy được thực hiện các công việc sau:

    - Các thiết bị chữa cháy đã được kiểm tra tĩnh.

    - Hệ thống đường ống đã được thử áp lực.

    - Đường dây tín hiệu đã được kiểm tra

    - Máy bơm đã được kiểm tra chạy thử

    - Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn sử dụng đã được lập.

    - Máy bơm chữa cháy đã được đặt chế độ khởi động.

    - Tủ trung tâm báo cháy  đã được cài đặt chế độ làm việc theo thiết kế.

- Việc kiểm tra đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt phải được thực hiện bằng thiết bị thử chuyên dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Số lượng thiết bị kiểm tra được xác định như sau:

    - Tất cả các đầu báo cháy, trên các kênh hoặc loop.

    - Số nút ấn báo cháy trên một kênh hoặc loop là 20% nhưng không nhỏ hơn 1.

    - Tất cả các chuông báo cháy, thiết bị kích hoạt chữa cháy.

    - Tất cả các công tắc áp lực, công tắc dòng chảy.

    - Thời gian kích hoạt các thiết bị báo động của hệ thống không lớn hơn 5s tính từ thời điểm đầu báo cháy phát tín hiệu báo động cháy.

### Quy định về nghiệm thu bàn giao

- Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành về PCCC (chi trả tất cả mọi chi phí).

- Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành; quyết định trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam... và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, các tiêu chuẩn và qui định hiện hành về thi công các công trình về PCCC. Bảng tiên lượng mời thầu chỉ bao gồm các vật tư thiết bị chính, nhà thầu phải cung cấp và lắp bao gồm toàn bộ các thiết bị và phụ kiện của hệ thống PCCC.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm làm việc với các các cơ quan có thẩm quyến về những sai khác với hồ sơ thẩm định để hoàn thành công tác nghiệm thu, đưa hệ thống PCCC vào vận hành.

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc, biên bản kiểm tra, nghiệm thu công trình về PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của các bên như: “Chủ đầu tư, đại diện đơn vị Tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công, đại diện đơn vị vận hành và đại diện đoàn kiểm tra Công an PCCC”.

- Nhà thầu có trách nhiệm chi trả chi phí thuê xe PCCC và nhân lực trực phục vụ cho công tác nghiệm thu đóng điện công trình được phân bổ trong giá chào thầu hạng mục PCCC; Phải tiến hành nạp xả sau khi lắp đặt thiết bị dàn ắc qui theo đúng qui trình (nếu có). Tổ chức nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan PCCC và các bên liên quan theo qui định hiện hành. Toàn bộ chi phí tổ chức thi công và nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm...

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu phần việc của mình liên quan đến việc nghiệm đóng điện và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu thi công sẽ đại diện chủ đầu tư liên hệ, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai) để tổ chức nghiệm thu ra giấy chứng nhận sự phù hợp của hệ thống PCCC phục vụ công tác đóng điện nghiệm thu và có đầy đủ các bên như: “Chủ đầu tư, đại diện đơn vị Tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công, đại diện đơn vị vận hành và đại diện đoàn kiểm tra Công an PCCC”.

- Các kết cấu phải được sơn, nghiệm thu theo qui định của PCCC.

### Quy định về công tác an toàn lắp đặt – biện pháp thi công

- Quy trình làm việc an toàn trong điều kiện trạm đang hoạt động

Trong lúc thi công hệ thống PCCC trạm điện có những lúc vẫn trong điều kiện hoạt động bình thường, vì vậy các nhà thầu phải lập Quy trình làm việc an toàn và kết hợp với sự giám sát của trạm để công việc tuyệt đối được an toàn.

- Công tác lắp đặt thiết bị PCCC

- Phải tuyệt đối tuân thủ theo cắc quy phạm và Quy trình về an toàn lắp đặt thiết bị điện và thiết bị PCCC trong môi trường mang điện.

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công nhằm làm hạn chế tối đa việc cắt điện khi thi công, chỉ được phép cắt điện trong thời gian thấp điểm.

- Phải có biện pháp an toàn PCCC cho trạm trong quá trình thi công hệ thống PCCC.

- Trong quá trình lắp đặt các họng phun nước phải đảm bảo khoảng cách an toàn điện đến tất cả các phần mang điện của MBA.

- Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị phải được trải qua các lớp đào tạo về cắc quy định về an toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện và thiết bị PCCC.

- Tất cả các thiết bị, các kết cấu thép phải có hệ thống tiếp địa và được nối với hệ thống tiếp địa chung của toàn trạm; sau đó đo thử một vài điểm dể kiểm tra Rnđ.

- Lắp đặt ống luồn dây hệ thống báo cháy

- Ống được nối với nhau bằng khớp nối. Mối nối đảm bảo kín, nước không ngấm vào trong ống.

- Các đoạn chuyển hướng ống được uốn bằng dụng cụ uốn ống, đảm bảo ống không bị bẹp

- Ống luồng dây trong nhà được định vị vào kết cấu của nhà bằng kẹp ống chuyên dùng. Khoảng cách giữa các kẹp ống không vượt quá 1.5m dọc theo chiều dài ống.

- Kéo dây

- Dây tín hiệu được kéo trong ống đảm bảo không bị xước lớp cách điện.

- Dây được kéo xong phải kiểm tra thông mạch và kiểm tra cách điện.

- Dây tín hiệu phải đảm bảo được thông suốt và không được nối.

- Sơn

- Để đảm bảo chất lượng của công trình việc sơn phủ phải tuân thủ theo phương pháp Epoxy bao gồm 2 lớp:

- Một lớp sơn lót chống rỉ có chất bám dính.

- Hai lớp sơn phủ trang trí màu đỏ.

- Công tác sơn ống phải đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCXDVN 334: 2005, Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Mức độ sạch của bề mặt ống thép trước khi sơn không thấp hơn Sa2 “Bề mặt đã sạch hết dầu, mỡ, bụi và hầu hết vảy thép, rỉ, sơn, các tạp chất lạ, chất nhiễm bẩn còn lại bám dính rất chặt với bề mặt thép”.

- Cắt ống

- Việc cắt ống và phụ kiện được thực hiện bởi máy cắt ống, vết cắt được mài vát cạnh bằng máy mài trước khi lắp đặt.

- Việc sử dụng hơi cắt chỉ được sử dụng co các mối cắt thô. Vết cắt bằng phương pháp này phải được sử lý phẳng bằng phương pháp mài, lượng kim loại được mài ít nhất 2mm.

- Ren ống

- Ống được ren tại hiện trường bằng máy ren ống hoặc bàn ren. Trước khi lắp đặt phải kiểm tra kỹ các vết cắt đảm bảo nhẵn, không có khuyết tật gia công.

- Các mối ghép ren được làm kín bằng băng keo, keo bắt ống, dây đay.

- Không được hàn vào đường ống đã được lắp đặt bằng mối ghép ren.

- Khi ống đã được lắp chặt đảm bảo không có răng ren nào được thừa ra ngoài mối ghép.

- Hàn

- Tuân thủ theo Quy trình hàn ống làm việc ở áp lực cao như sau:

- Quy trình hàn: GTAW, SMAW

- Phương pháp hàn: Tay

- Mã áp dụng: ASME Code Section IX. 1998. 1999 & 2000 Addenda.

- Tất cả các chi tiết chuẩn bị cho mối ghép hàn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ASME B31.3. Không được sử dụng miếng đệm hay vòng đệm để làm giảm khe hở của mối hàn.

- Các đầu ống được nối với nhau phải đảm bảo độ đồng trục và đồng tâm không vượt quá 1,5mm và ¼ chiều dày của đường ống. Trong trường hợp độ đồng trục., đồng tâm không đạt yêu cầu này phải được sử lý theo tiêu chuẩn ASME B31.3 mục 328.4.3.

- Mối nối cho ống nhánh phải đảm bảo không cản trở độ thông suốt của ống. Mối hàn đảm bảo độ thẩm thấu tương tự như mối hàn chu vi của đường ống tương tự. Phải làm sạch sỉ hàn trong đường ống sau khi cắt ống bằng hơi cắt và trước khi hàn nối ống nhánh.

- Trong trường hợp phải hàn đính tạm thời, mối hàn đính phải đảm bảo càng nhỏ càng tốt. Mối hàn đính sau đó phải được và làm phẳng và không làm ảnh hưởng tới bề mặt của đường ống. Không được dùng búa để tẩy các vết hàn tạm.

- Việc đánh sỉ hàn chỉ được thực hiện bằng mũi búa đánh sỉ.

- Lắp đặt

- Không được để cho cát, đất hoặc vật lạ lọt vào trong ống hay thiết bị đường ống.

- Các đầu ống sau khi dừng việc thi công phải được lắp miếng bịt hoặc nắp bịt để tránh vật lạ lọt vào trong ống.

- Van được lắp đặt trong trạng thái đóng sau khi được làm sạch và sẽ không được mở trong quá trình lắp đặt hệ thống đường ống.

- Kiểm tra độ đồng trục, đồng tâm, độ vuông góc của bích với đường ống trước khi vặn chặt bu-lông.

- Mặt bích sử dụng cho hệ thống chữa cháy nước được chế tạo bằng thép, đáp ứng tiêu chuẩn JIS 10K.

- Nhà thầu phải trình các phương án thi công công trình đảm bảo an toàn trong điều kiện trạm  đang vận hành.

- Thử áp lực

- Hệ thống đường ống được thử kín bằng phương pháp thử áp lực.

- Hệ thống được bơm nén nước sạch vào đường ống đạt áp suất tối thiểu gấp 1.5 lần áp lực làm việc của hệ thống (áp suất thử 12Kg/cm2 đối với hệ thống chữa cháy bằng nước) và đảm bảo độ sụt áp không vượt quá 5% giá trị áp suất thử sau 02 giờ không bơm thêm cột nước vào đường ống.

- Công việc sửa chữa và thử lại chỉ kết thúc khi hệ thống đạt được điều kiện thử áp lực nêu trên.

- Nước thử áp lực phải là nước sạch. Không được phép dùng nước lợ hay nước biển để thử áp lực đường ống.

- Lắp đặt bơm chữa cháy

- Bơm chữa cháy và motor điện sẽ qua quá trình kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu của tiêu chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương dưới sự giám sát của các tổ chức của bảo hiểm hỏa hoạn của cơ quan có thẩm quyền. Tủ điều khiển cũng được kiểm tra đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Tất cả đều được kiểm tra hoàn chỉnh trước khi xuất xưởng.

- Bơm, động cơ, tủ điều khiển và tất cả các phụ kiện đi kèm phải được cung cấp đồng bộ dưới một nhà thầu cung cấp. Bơm chữa cháy được kiểm tra đường đặc tuyến làm việc theo đúng công suất và áp lực yêu cầu theo tiêu chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương. Và tất cả các kết qủa kiểm tra sẽ được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng khi bàn giao máy.

- Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp tài liệu kỹ thuật, bản vẽ sơ đồ điều khiển máy bơm, các dịch vụ tư vấn, giám sát, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì và chạy thử kiểm tra lần cuối tại công trường.

### Phương án về phòng cháy và chữa cháy:

- Khi có cháy nổ do sự cố, phát sinh nguồn nhiệt và nguồn khói, các hệ thống thiết bị báo cháy tự động và bằng tay sẽ phát tín hiệu báo cháy bằng hệ thống còi báo cháy.

- Khi có cháy nổ do sự cố chạm chập về điện, do sét đánh vào hệ thống bảo vệ rơ le sẽ tác động ngay để cô lập nguồn điện dẫn đến phần tử bị cháy.

- Khi có cháy nổ do lửa, do dầu lan cục bộ bắt cháy riêng rẽ dùng bình bột, và bình khí chữa cháy dập lửa cục bộ và khởi động hệ thống PCCC cho MBA ở khu vực bị hỏa hoạn.

- Nhân viên vận hành có nhiệm vụ điện thoại cho lực lượng chữa cháy địa phương (Cảnh sát PCCC của thành phố và khu vực), để thuê xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của địa phương tới hỗ trợ chữa cháy.

- Huấn luyện nghiệp vụ đội PCCC cho đơn vị vận hành trạm, và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ cho đội PCCC ở trạm.

- Quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên của đội PCCC cơ sở tại trạm.

- Luôn kiểm tra an toàn hệ thống báo cháy và thiết bị chữa cháy trong trạm.

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: cát, bình bột, bình khí chữa cháy, nước chữa cháy, hệ thống điều khiển chữa cháy trung tâm..... để hạn chế hỏa hoạn.

- Hướng dẫn lực lượng chữa cháy địa phương (theo sơ đồ chữa cháy) thực hiện chữa cháy có hiệu quả, nhanh chóng.

### Yêu cầu về tài liệu:

- Nhà thầu phải cung cấp những tài liệu và bản vẽ thi công sau:

- Sơ đồ nguyên lý.

- Mặt bằng bố trí.

- Bản vẽ bố trí thiết bị mặt trước và bên trong tủ kèm liệt kê thiết bị, vật liệu.

- Bản vẽ các hàng kẹp.

- Bản vẽ tham chiếu.

- Sơ đồ đấu nối cáp.

- Liệt kê cáp với chiều dài và tuyến đi của mỗi sợi cáp.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- File điện tử các bản vẽ được cung cấp dưới dạng Autocad/PDF cho các bản vẽ và đấu nối liệt kê cáp dưới dạng Excel.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng nhận chất lượng của tất cả các vật liệu và thiết bị cung cấp, đảm bảo hoàn thiện các chức năng lắp đặt.

- Những nội dung của các bản vẽ và tài liệu nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong tập hồ sơ yêu cầu này. Nếu một số bản vẽ hoặc tài liệu không đáp ứng theo các yêu cầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm sửa đổi và cung cấp bản mới.

- Nhà thầu phải tự khảo sát thu thập tài liệu hiện có liên quan để thiết kế, ghép nối cho phù hợp, đảm bảo hệ thống làm việc ổn định, tin cậy và an toàn. Trong quá trình thiết kế, nhà thầu có thể bổ sung những tài liệu cần thiết để hoàn thiện đề án tốt hơn.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ những bảng kê số lượng, đơn giá của tất cả thiết bị vật liệu. Khi phát hiện ra những sai lệch về số lượng của thiết bị so với bảng liệt kê vật liệu thiết bị trong hồ sơ yêu cầu, nhà thầu sẽ có trách nhiệm chỉ ra sự cần thiết phải điều chỉnh để bên mua đưa ra quyết định của mình.

### Yêu cầu kỹ thuật về phương tiện thiết bị phòng cháy và chữa cháy:

### Thiết bị báo cháy:

### Tủ trung tâm báo cháy

- Tiêu chuẩn áp dụng:  TCVN 7568-14 2025; NFPA; UL, FM

- Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ (TTBC) có chức năng nhận tín hiệu báo cháy từ các đầu báo địa chỉ các tín hiệu báo cháy. Khi nhận được tín hiệu từ các địa chỉ báo cháy, tủ TTBC hiển thị nơi có cháy dưới dạng đèn phát sáng và chuông còi. Tủ trung tâm báo cháy được lắp đặt trong phòng bảo vệ, được treo trên tường tại những nơi không có nguy cơ về cháy, nổ. Tín hiệu âm thanh khi báo cháy và báo sự cố phải khác nhau. Tủ trung tâm báo cháy được trang bị cho trạm biến áp 220kV Lục Yên là loại tủ trung tâm báo cháy địa chỉ với thông số dự kiến như sau:

  - Dạng: Trung tâm báo cháy địa chỉ Số loop địa chỉ: tối thiểu 2 Loops, tổng số địa chỉ trên các loops tối thiểu 300 địa chỉ.

  - Màn hình tinh thể lỏng LCD

  - Đưa ra các output dạng tiếp điểm khô để phục vụ truyền dữ liệu PCCC lên hệ thống máy tính của trạm (thông qua bộ I/O tín hiệu chung toàn trạm).

  - Có cổng giao tiếp với các thiết bị hiển thị phụ, điều khiển và hiển thị từ xa: RS 485 hoặc tương đương

  - Có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các đầu báo cháy, kênh báo cháy và các thiết bị báo cháy khác truyền về để loại trừ các tín hiệu báo cháy giả. Không được dùng các trung tâm không có chức năng báo cháy làm trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy có khả năng giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.

  - Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy, chỉ thị nơi xảy ra cháy

  - Được cài đặt phần mềm điều khiển và theo dõi hệ thống PCCC của trạm từ xa qua internet của chính hãng cung cấp tủ báo cháy trung tâm

  - Có cổng giao tiếp với máy tính.

  - Có khả năng truyền tải dữ liệu lập trình của tủ trung tâm báo cháy ra máy tính và ngược lại.

  - Phải có chức năng tự động truyền tín hiệu báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC. Sẵn sàng cổng để kết nối đến Cảnh sát PCCC khu vực

  - Tự động điều khiển sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi khác.

- Nguồn điện cấp: bao gồm 2 nguồn cấp điện độc lập.

  - Bộ nguồn chính: 220VAC.

  - Bộ nguồn dự phòng: bộ bình accu loại khô 24VDC-16 A/h, bộ sạc bình 220VAC/24VDC. Dung lượng ắc quy dự phòng phải đảm bảo ít nhất 24h cho chế  thường trực và 30 min cho khi có cháy. Ắc quy được nạp tự động.

- Tủ trung tâm báo cháy được tiếp địa bảo vệ.

- Tủ trung tâm báo cháy được lắp trên tường trong phòng bảo vệ được giám sát và điều khiển tại nhà bảo vệ nơi có người trực 24/24h. Vị trí lắp đặt đảm bảo các yêu cầu khoảng cách từ phần điều khiển của tủ trung tâm báo cháy đến mặt sàn từ 0,75 đến 1,85m; khoảng cách đến trần nhà không nhỏ hơn 1m; và có không gian trống xung quanh mặt trước của tủ trung tâm báo cháy tối thiểu là 1,5m.

### Tủ Module điều khiển phòng cháy chữa cháy

- Tủ được thiết kế dùng cho lắp đặt nhiều loại thiết bị, có chức năng riêng biệt như: MCB hoặc MCCB tổng, các loại moduler, rơ le, dây dẫn, cáp ra, vào tủ đáp ứng các thông số về điện, các thiết bị bên trong tủ được bố trí thuận lợi cho việc gá lắp, đấu nối.

- Phần khung tủ được chế tạo từ thép tấm dày 1mm ~ 2 mm, sơn tĩnh điện. Khung tủ được chế tạo thuận lợi cho việc lắp ghép, vận hành và kết nối mở rộng. Tủ có thể lắp đặt chống chịu nước và côn trùng, có thể sử dụng ngoài trời cũng như trong nhà

- Tôn vỏ tủ loại tráng kẽm; Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện; Chiều dày vật liệu: 1mm; Màu tiêu chuẩn: Màu đỏ

- Cấp bảo vệ ngoài trời: IP64

- Cấp bảo vệ trong nhà: IP51

### Module cách ly

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025, UL

- Cách ly giữa các khối, bảo vệ ngắn mạch; tương thích với tủ báo cháy

- Điện áp sử dụng tối đa: 17Vdc ~ 28Vdc

- Độ ẩm môi trường: 10% ~ 93%

- Nhiệt độ làm việc: -30°C ~ 80°C

- Nguồn cung cấp bởi 2 dây (SLC loop)

- Dòng điện giám sát: 3.5uA

- Trở kháng tối đa trên loop: 50 Ohm

- Dòng điện khi có sự cố cách ly: 8.5mA

### Module đầu vào cho đầu báo thường:

Module giám sát tình trạng hoạt động của các đầu báo cháy thường, chuyển tín 	hiệu báo cháy từ các đầu báo cháy về tủ trung tâm. Thông số kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; UL

- Điện áp hoạt động: 17 ~ 28VDC

- Dòng tiêu thụ tối đa: 25 mA (LED on)

- Dòng giám sát	: 1 mA

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 49°C

- Độ ẩm: Đến 90% (không đọng nước)

### Module đầu ra điều khiển có điện áp

Module điều khiển chuông, còi/đèn báo cháy cấp điện áp 24VDC, với chức năng giám sát liên tục dòng và áp tại đầu ra điều khiển. Thông số kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; UL

- Điện áp hoạt động: 17 ~ 28VDC

- Dòng kích hoạt: 6,5 mA (LED on)

- Nhiệt độ hoạt động: 0° đến 49°C

- Độ ẩm	: 10 đến 90% (không đọng nước)

### Module địa chỉ điều khiển không có điện áp

Module điều khiển có rơle được sử dụng để điều khiển mở van tràn ngập. Thông số kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; UL

- Điện áp hoạt động: 17 ~ 28VDC

- Dòng tiêu thụ tối đa: 6,5mA (LED on)

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 49°C

- Độ ẩm: 10 đến 90% (không đọng nước).

### Module địa chỉ đầu vào giám sát

Dùng để kết nối/giám sát các công tắc dòng chảy, nút ấn khẩn cấp (loại thường), tủ báo cháy thường… hoặc các thiết bị khác báo động tiếp xúc khô (dry-contact). Module sẽ giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị và báo về tủ điều khiển trung tâm. Thông số kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; UL

- Điện áp hoạt động: 17 ~ 28VDC

- Dòng tiêu thụ tối đa: 5,1 mA

- Dòng giám sát: 300µA

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 49°C.

- Độ ẩm: Đến 90% (không đọng nước).

### Đầu báo nhiệt địa chỉ loại máy biến thế:

  - Tiêu chuẩn chế tạo: NFPA 72; G7 hoặc tương đương.

  - Điện áp sử dụng: 24VDC.

  - Dạng cố định 900C.

  - Nhiệt tác động 800C đến 1200C.

  - Loại chống nổ lắp ngoài trời.

  - Nguyên lý cảm ứng nhiệt: Bộ cảm ứng SUS 321.

  - Vỏ nhôm đúc.

  - Độ ẩm môi trường: 0-98%

### Đầu báo nhiệt địa chỉ loại trong nhà

  - Tiêu chuẩn chế tạo: NFPA 72; G7 hoặc tương đương; được UL / FM kiểm định và chấp thuận.

  - Điện áp sử dụng: 24VDC.

  - Dạng gia tăng 5°C/phút.

  - Loại lắp trong nhà và chống nổ cho phòng ắc quy.

  - Nguyên lý cảm ứng nhiệt: Bộ cảm ứng SUS 321.

  - Nhiệt độ làm việc -10°C đến 170°C.

  - Độ ẩm môi trường: 0-98%.

### Đầu báo khói quang địa chỉ trong nhà

- Tiêu chuẩn chế tạo: NFPA 72; G7 hoặc tương đương; được UL / FM kiểm định và chấp thuận.

- Dạng báo cháy khói ion.

- Điện áp hoạt động từ 15 đến 33VDC.

- Điện áp sử dụng: 24VDC.

- Dòng điện làm việc bình thường: 45mA.

- Dòng điện khi báo cháy: 150mA.

- Thời gian xác lập: 01 giây.

- Ngưỡng tác động: Độ che mờ do khói 15%/m.

- Nhiệt độ làm việc -10°C đến 50°C.

- Độ ẩm môi trường: (0-98)%.

### Đầu báo khói quang thường

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; NFPA; UL/FM

- Loại cảm biến: Quang điện

- Điện áp làm việc: 24 VDC

- Dải điện áp làm việc: 15 đến 32 VDC

- Dòng điện tiêu thụ tối đa: 300 μA @ 24 VDC

- Nhiệt độ môi trường làm việc: 0oC đến +49oC

- Độ ẩm môi trường làm việc: 10% đến 93% không ngưng tụ

### Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp trong nhà)

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025

- Dạng tác động: Ấn vỡ kính hoặc kéo cần gạt.

- Điện áp làm việc: 24VDC

- Màu sắc: Màu đỏ

- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 49°C

- Độ ẩm môi trường: 0 đến 93%

### Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp ngoài trời)

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025

- Loại: Có đế chống thấm nước, lắp ngoài trời

- Dạng tác động	: Ấn vỡ kính hoặc kéo cần gạt

- Cấp bảo vệ và độ kín	: Theo NEMA4/IP54

- Điện áp làm việc: 24VDC

- Màu sắc: Màu đỏ

- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 49°C

### Còi/đèn chớp báo cháy (lắp trong nhà)

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; NFPA; UL/FM

- Điện áp làm việc: 24VDC (16V đến 33VDC)

- Tần suất chớp sáng: 1 chớp sáng/ 1 giây

- Mức âm thanh báo động: 78dB

- Màu sắc: Màu đỏ

- Nhiệt độ làm việc: 0oC đến + 49oC

- Độ ẩm: 10 đến 93% (không đọng nước)

### Chuông báo cháy

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025; NFPA; UL/FM

- Loại: Có đế chống thấm nước, lắp ngoài trời

- Điện áp làm việc: 24VDC (16V đến 33VDC)

- Cấp độ bảo vệ và độ kín: NEMA 4X, IP56

- Tần suất chớp sáng: 1 chớp sáng/ 1 giây

- Mức âm thanh báo động: 88dB

- Màu sắc: Màu đỏ

- Nhiệt độ làm việc: -40oC đến 66oC

### Nút nhấn kích hoạt chữa cháy

- Tiếp điểm: Form A

- Công suất tiếp điểm: 120Vac-10A

- Nhiệt độ hoạt động: -35oC ~ 66oC

- Vật liệu: Kim loại

- Môi trường áp dụng: Đối với ngoài trời sử dụng loại chống nước

- Màu sắc: Đỏ

- Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025

### Dây dẫn

- Cho hệ thống báo cháy

Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 5935:1995

Cấu trúc cáp tiêu chuẩn IEC 60502

Tiêu chuẩn: TCVN 7568-14 2025

Chủng loại: Cáp đồng, nhiều lõi, chống nhiễu, chống cháy, ít khói, cách điện PVC hoặc XLPE loại CXE/LSF

Cáp chống cháy, ít khói & khí độc CXE/LSF 0.6/1Kv

Dây cáp tiết diện dây 2x1,5 mm2.

Dây cáp tiết diện dây 2x2,5 mm2.

Dây cáp tiết diện dây 19x1,5 mm2.

  - Cáp, dây tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động được bảo vệ để chống chập hoặc đứt dây (luồn trong ống kim loại hoặc ống bảo vệ khác), chống chuột cắn, côn trùng hoặc các nguyên nhân cơ học khác làm hư hỏng, dây tín hiệu. Các lỗ xuyên trần, tường sau khi thi công xong được bịt kín bằng vật liệu không cháy.

  - Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy được kiểm tra tự động về tình trạng kỹ thuật theo suốt chiều dài của mạch tín hiệu.

  - Các mạch tín hiệu báo cháy phải sử dụng dây dẫn riêng và cáp có lõi bằng đồng.

  - Cáp dùng cho hệ thống báo cháy là cáp có lớp chống nhiễu.

  - Dây dẫn tín hiệu nối từ các đầu báo cháy, cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi trong hệ thống báo cháy tự động dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động là dây dẫn chịu nhiệt cao (cáp chống cháy có thời gian chịu lửa 30 phút).

- Cho hệ thống các máy bơm

Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 5935:1995

Chủng loại: Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CXV/WA – 0,6/1 kV.

### Đèn chỉ dẫn thoát nạn:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 13456:2022

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz

- Pin sạc: 3.6V, 2000mA

- Dòng điện sạc: 60 mA

- Bóng đèn: Led Owan

- Thời gian thắp sáng: 2 giờ (chế độ DC)

- Thời gian sạc đầy: 24 giờ

- Độ dày: 32mm

### Thiết bị chữa cháy:

### Bơm chữa cháy:

###### Bơm chữa cháy động cơ điện:

- Bơm (pump):

  - Loại: 	Bơm ly tâm loại chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy

  - Lưu lượng: 	Q = 220m³/giờ

  - Cột áp: 	100mH2O.

  - Cột áp máy bơm ứng với lưu lượng bằng không: 140 m ≥ H ≥ 101 m cột nước.

  - Cột áp máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế: H ≥ 65 m cột nước.

  - Tiêu chuẩn chế tạo: 	Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương.

  - Tiêu chuẩn mặt bích: 	ANSI 125/125#

  - Tốc độ vòng quay: 	Khoảng 3000 vòng/phút

  - Vật liệu chế tạo: 	Vỏ bơm: gang; cách bơm: đồng; trục bơm: thép có tính đàn hồi cao.

  - Các phụ kiện kèm theo: 	Mặt bích đầu vào/ra, van xả khí tự động, van xả áp tự động, đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy.

- Động cơ (motor): 	bơm được dẫn động bằng mô tơ điện chuyên dụng cho bơm chữa cháy:

  - Loại mô tơ: 	Open drip - pfoof (ODP)

  - Tiêu chuẩn chế tạo: 	QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương.

  - Công suất: 	60HP

  - Điện áp: 	400VAC/ 3pha/ 50Hz

  - Cấp cách điện: 	F

###### Tủ điều khiển bơm chữa cháy:

- Cấp bảo vệ: 	NEMA type-2

- Tiêu chuẩn chế tạo: 	NFPA-20;

- Phương thức khởi động: 	Sao tam giác (Wye Delta Open)

- Cách thức khởi động động cơ:

  - Chế độ tự động: 	bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy.

  - Chế độ khởi động bằng tay: 	ấn nút START trên tủ.

  - Khởi động khẩn cấp: 	trên tủ.

- Hiển thị:

  - Báo áp suất.

  - Điện áp nguồn 3 pha.

  - Dòng điện làm việc của 3 pha.

  - Tình trạng bơm: 	hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải.

  - Chế độ làm việc của bơm: 	tự động/ bằng tay.

- Báo động:

  - Khi bơm đang trong tình trạng có sự cố.

  - Phát tín hiệu bơm hoạt động.

  - Phát tín hiệu bơm dừng.

  - Phát tín hiệu lỗi.

###### Bơm chữa cháy động cơ diesel:

- Bơm (pump):

  - Loại: 	Bơm ly tâm loại chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy

  - Lưu lượng: 	Q = 220m³/giờ

  - Cột áp: 	100mH2O

  - Cột áp máy bơm ứng với lưu lượng bằng không: 140 m ≥ H ≥ 101 m cột nước.

  - Cột áp máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế: H ≥ 65 m cột nước.

  - Tiêu chuẩn chế tạo: 	Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương.

  - Tiêu chuẩn mặt bích: 	ANSI 125/125

  - Tốc độ vòng quay: 	Khoảng 3000 vòng/phút

  - Vật liệu chế tạo	Vỏ bơm: gang; cách bơm: đồng; trục bơm: thép có tính đàn hồi cao.

  - Các phụ kiện kèm theo: 	Mặt bích đầu vào/ra, van xả khí tự động, van xả áp tự động, đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy.

- Động cơ (diesel): 	bơm được dẫn động bằng động cơ diesel chuyên dụng cho bơm chữa cháy:

  - Số xi lanh: 	≥ 04 xi lanh thẳng hàng

  - Công suất: 	≥ 115HP

  - Khởi động: 	Motor điện

  - Nhiên liệu: 	Dầu DO

###### Tủ điều khiển bơm chữa cháy:

- Cấp bảo vệ: 	NEMA type-2

- Cách thức khởi động động cơ:

  - Chế độ tự động: 	Bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy.

  - Chế độ khởi động bằng tay: 	Ấn nút START trên tủ.

- Điều khiển: 	Vi xử lý

- Hiển thị:

  - Báo áp suất.

  - Điện áp ắc quy.

  - Dòng điện sạc ắc quy.

  - Tình trạng bơm: 	hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải.

  - Chế độ làm việc của bơm: 	tự động/ bằng tay.

- Báo động:

  - Khi bơm đang trong tình trạng có sự cố.

  - Phát tín hiệu bơm hoạt động.

  - Phát tín hiệu bơm dừng.

  - Phát tín hiệu lỗi.

###### Bơm bù áp lực:

- Bơm (pump):

  - Lưu lượng: 	Q = 5.4m³/giờ.

  - Cột áp: 	105mH2O.

  - Loại bơm: 	ly tâm trục đứng nhiều tầng (vertical multistage inline pump).

  - Tiêu chuẩn chế tạo: 	Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương.

  - Tiêu chuẩn mặt bích: 	ANSI 250/250#

  - Tốc độ vòng quay: 	2950 vòng/phút

  - Vật liệu chế tạo: 	Thân bơm: gang; cách tua bin: thép không gỉ; trục bơm: thép không gỉ; buồng bơm: thép không gỉ.

  - Các phụ kiện kèm theo: 	Đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy, van xả áp tự động.

- Động cơ (motor):

  - Tiêu chuẩn sản xuất: 	NEMA

  - Công suất: 	3HP

  - Điện áp: 	400VAC/ 3 pha/ 50Hz

###### Tủ điều khiển bơm bù áp:

- Kiểu: 	NEMA type-2.

- Phương thức khởi động: 	Trực tiếp D.O.L starter .

- Cách thức khởi động động cơ:

  - Chế độ tự động: 	bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực.

  - Chế độ khởi động bằng tay: 	ấn nút START trên tủ.

- Hiển thị:

  - Điện áp nguồn.

  - Dòng điện làm việc của 3 pha.

  - Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải.

  - Báo động:

  - Phát tín hiệu bơm hoạt động.

  - Phát tín hiệu bơm dừng.

  - Phát tín hiệu lỗi.

###### Bình áp lực:

- Dung tích: 	50 lít

- Vỏ: 	Thép chịu áp lực cao

- Dạng: 	Khí nén đàn hồi

- Áp lực làm việc: 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

### Van điều áp:

- Tiêu chuẩn: ISO 7259-1998.

- Kết nối bích PN16/JIS 10K

- Môi trường làm việc: Nước

- Nhiệt độ làm việc: 100C đến 800C

- Màng chắn được cấu tạo bằng nilông và cao su.

- Áp lực làm việc: 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

- Phụ kiện kèm theo: van đóng, đồng hồ, van xả áp lực.

### Công tắc dòng chảy:

- Công tắc dòng chảy loại cánh quạt cảm biến lưu lượng chuyển động chạy trong đường ống, cung cấp giải pháp phát hiện dòng nước. Có kết cấu bằng nhôm để lắp đặt ngoài trời. Kích thước được điều chỉnh để phù hợp với đường ống từ 1" đến 8".

- Van: Thép không gỉ

- Body: Đồng

- Giới hạn nhiệt độ: 230°F (110°C)

- Giới hạn áp suất: 145psi (10 bar)

- Độ kín nước: (IP64)

- Loại tiếp điểm: SPDT

- Công suất định mức tiếp điểm: 10A, 3A tại 250Vac

- Kiểu ren kết nối: 1 "NPT hay BSPT

- Thiết lập Điều chỉnh: Vít điều chỉnh

- Vỏ: Hợp kim nhôm.

- Trọng lượng: 28.22 oz (0.8 kg)

### Bình chứa khí nén HFC-227ea (FM200):

- Dung tích bình:	≥ 180L

- Lượng khí HFC-227ea (FM-200) nạp:  	150kg

- Áp suất làm việc:	42 bar

- Vật liệu của bình:	Thép 34CrMo4

- Màu sơn bình:	Sơn tĩnh điện màu đỏ RAL3000

- Áp suất nạp tối đa của bình:	200 bar

- Áp suất thử nghiệm vỏ bình:	300 bar

- Áp suất thử nổ vỏ bình tối thiểu:	480 bar

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình:	ISO 9809-1, TPED, PI

- Áp suất nạp tối đa van đầu bình:	47 bar (2132 psi)

- Áp suất thử nghiệm van đầu bình:	245 bar (3553 psi)

- Vật liệu chế tạo van đầu bình:	Đồng mạ niken

- Nhiệt độ môi trường hoạt động:	0oC đến 54oC

### Bình CO2 loại 5kg/bình:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 7026:2013

- Thời gian xả: 14 giây

- Tổng trọng lượng: 5kg

- Phạm vi phun (từ-tới): 4m ~ 6m

- Khoảng nhiệt độ: -20÷55oC

- Áp lực thử: 200Bar

- Công suất chữa cháy: 34B-C

- Áp lực hoạt động: 58Bar

- Khối lượng nạp: 4.8kg

### Bình bột ABC loại 8kg/bình:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 7026:2013

- Thời gian xả: 17 giây.

- Hiệu quả phun thấp nhất: 95 %.

- Phạm vi phun (từ-tới): (4-6)m.

- Khối lượng: 6kg

- Chiều cao: 476mm

- Chiều rộng: 230mm (Kể cả vòi phun)

- Đường kính bình:110mm

- Khoảng nhiệt độ:-20÷55oC

- Áp lực thử: 200bar

- Áp lực hoạt động: 58bar

- Khối lượng nạp: 5.8kg

### Bình bột ABC xe đẩy loại 35kg/bình:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN6102; ISO7202; TCVN 7027:2013

- Thời gian xả: 50 giây.

- Hiệu quả phun thấp nhất: 90 %.

- Phạm vi phun (từ-tới): (3-15)m.

- Khối lượng: 35kg

- Chiều cao: 596mm

- Chiều rộng: 340mm (Kể cả vòi phun)

- Đường kính bình: 380mm

- Khoảng nhiệt độ:-20÷60oC

- Áp lực thử: 24 Bar

- Áp lực hoạt động: 10Bar

- Khối lượng nạp: (25-27)kg phù hợp với quy định

### Lăng phun:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 13261:2021

- Lưu lượng: 600 lít/phút ở áp lực 40m

- Nguồn gốc: Việt nam

- Kích cỡ: D65 và Dn50

- Độ phun xa: 20m ở áp lực 40m

- Vật liệu chế tạo: hộp kim nhôm

- Phụ kiện kèm theo: khớp nối nhanh

### Vòi chữa cháy:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 5740:2023

- Nguồn gốc: Việt Nam

- Chiều dài: 20m

- Kích cỡ: DN50/DN65

- Vật liệu chế tạo: Sợi tổng hợp tráng cao su

- Phụ kiện kèm theo: Khớp nối nhanh.

- Áp Lực làm việc: 17 Bar

- Áp lực nổ: 50Bar

### Van đường kính D80 đến D200:

  - Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 7259:1988.

  - Thân và nắp van được chế tạo bằng gang. Cả trong và ngoài van được bao phủ sơn EPOXY chống ăn mòn, chống gỉ.

  - Dạng van: Ty nổi, bằng tay xoay, nối bích.

  - Kết nối bích: PN16/ JIS 10K.

  - Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

  - Áp lực thử: 18 kG/cm2.

  - Môi trường làm việc: Nước.

  - Nhiệt độ làm việc: -10 o C đến 80 o C.

### Van đường kính từ D15 đến D65:

- Vật liệu chế tạo thân van: đồng.

- Vật liệu chế tạo lá van: đồng.

- Vật liệu chế tạo trục van: đồng.

- Dạng van: lắp ren.

- Áp lực làm việc của van: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

- Tiêu chuẩn chế tạo: JIS 10K, ANSI B16.9, SCH40.

### Đường ống:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Tiêu chuẩn chế tạo: BS 1387–Medium ; ASTM A53– Grade SCH40 hoặc tương đương.

- Chiều dài ống: 4m – 6m.

### Phụ kiện đường ống đường kính từ 65mm đến 150mm:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Tiêu chuẩn chế tạo: ANSI B16.9 Schedule 40 hoặc tương đương.

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

### Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 50mm:

- Vật liệu: Gang đúc hoặc thép đúc.

- Tiêu chuẩn chế tạo: ASTM A536 ; ANSI B16.3 ; BS21 hoặc tương đương.

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

### Van cổng (chặn) đường kính D150:

- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 7259:1988.

- Thân và nắp van được chế tạo bằng gang. Cả trong và ngoài van được bao phủ sơn EPOXY chống ăn mòn.

- Dạng van: Ty nổi, bằng tay xoay, nối bích.

- Kết nối bích: PN16/ JIS 10K.

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

- Môi trường làm việc: Nước.

- Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 80°C.

### Van bướm đường kính D100:

- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO: 5752 & ISO: 5208.

- Thân van được bao phủ sơn EPOXY chống ăn mòn.

- Dạng van: Tay gạt, nối bích.

- Kết nối bích: PN16/ JIS 10K.

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

- Môi trường làm việc: Nước.

- Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 80°C.

### Khớp nối mềm từ D50 đến D200:

- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 7259:1988.

- Dạng khớp mềm cao su 1 sóng, lắp bích. Được chế tạo 3 lớp (lớp giữ bằng Nylon lớp trong và ngoài bằng cao su)

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

- Môi trường làm việc: Nước.

- Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 80°C.

### Trụ nước chữa cháy:

- Tiêu chuẩn: TCVN 6379: 2024  "Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật".

- Chiều cao H: 850mm; lắp đặt cách mặt đất (san nền) trạm 1,25m.

- Đường kính thân trụ: DN100mm.

- Mặt bích: tiêu chuẩn JIS 10K.

- Kích thước họng ra: 01 họng D110, 02 họng D65

- Áp lực làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2.

- Áp lực thử: 18 kG/cm2.

### Van góc Dn50:

- Tiêu chuẩn: TCVN 5739-2023

- Chất liệu: Thân van gang cầu được bao phủ sơn EPOXY chống ăn mòn, tay quay hợp kim nhôm, trục đồng hợp kim.

- Áp suất làm việc: Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2

- Nhiệt độ làm việc: 10°C đến 80°C

- Loại giảm áp không vượt quá 0.4 Mpa

### Bảng dữ liệu:

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho các bảng dữ liệu kỹ thuật bên dưới đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, bảng cam kết của nhà sản xuất...).

### Tủ trung tâm báo cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025 hoặc NFPA;UL/FM chứng nhận; |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Địa chỉ |  |
|  | Điện áp vào | 220Vac |  |
|  | Tần số | 50Hz |  |
|  | Điện áp ra | 24Vdc |  |
|  | Dòng điện vào | 1,1A |  |
|  | Dòng điện ra | 4A |  |
|  | Điện áp ắc quy | 24Vdc |  |
|  | Dòng nạp ắc quy tối đa | 1,5A |  |
|  | Số loop | tối thiểu 2 Loops, tổng số địa chỉ trên các loops tối thiểu 300 địa chỉ. |  |
|  | Đưa ra các output dạng tiếp điểm khô để phục vụ truyền dữ liệu PCCC lên hệ thống máy tính của trạm (thông qua bộ I/O tín hiệu chung toàn trạm). | Yêu cầu |  |
|  | Có cổng giao tiếp với các thiết bị hiển thị phụ, điều khiển và hiển thị từ xa: RS 485 hoặc tương đương | Yêu cầu |  |
|  | Có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các đầu báo cháy, kênh báo cháy và các thiết bị báo cháy khác truyền về để loại trừ các tín hiệu báo cháy giả. Không được dùng các trung tâm không có chức năng báo cháy làm trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy có khả năng giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. | Yêu cầu |  |
|  | Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy, chỉ thị nơi xảy ra cháy | Yêu cầu |  |
|  | - Được cài đặt phần mềm điều khiển và theo dõi hệ thống PCCC của trạm từ xa qua internet của chính hãng cung cấp tủ báo cháy trung tâm | Yêu cầu |  |
|  | - Có cổng giao tiếp với máy tính. | Yêu cầu |  |
|  | - Có khả năng truyền tải dữ liệu lập trình của tủ trung tâm báo cháy ra máy tính và ngược lại. | Yêu cầu |  |
|  | Phải có chức năng tự động truyền tín hiệu báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC, Sẵn sàng cổng kết nối để truyền tín hiệu báo cháy về cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương. | Yêu cầu |  |
|  | - Tự động điều khiển sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi khác. | Yêu cầu |  |
|  | Nguồn điện cấp: bao gồm 2 nguồn cấp điện độc lập. - Bộ nguồn chính: 220VAC. - Bộ nguồn dự phòng: bộ bình accu loại khô 24VDC-16 A/h, bộ sạc bình 220VAC/24VDC. Dung lượng ắc quy dự phòng phải đảm bảo ít nhất 24h cho chế thường trực và 30 min cho khi có cháy. Ắc quy được nạp tự động. | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị; | Yêu cầu |  |
|  | - Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy, chỉ thị nơi xảy ra cháy; | Yêu cầu |  |
|  | - Kiểm tra sự làm việc bình thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, chập mạch...(nếu có); | Yêu cầu |  |
|  | Tủ trung tâm báo cháy được tiếp đất bảo vệ, phải có dự phòng báo cháy các thiết bị mở rộng trạm sau này. | Yêu cầu |  |
|  | Màn hình hiển thị | LCD |  |
|  | Cài đặt trực tiếp từ phím | Có |  |
|  | Cài đặt phần mềm | Có |  |
|  | Số Zones | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Tủ điều khiển xả khí

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | UL/FM |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Điện áp nguồn 220VAC | Yêu cầu |  |
|  | Nguồn dự phòng 24VDC | Yêu cầu |  |
|  | Có thể cài đặt xả khí từ bất kì 1 kênh nào hoặc tổ hợp của 2 kênh bất kỳ | Yêu cầu |  |
|  | Lập trình đầy đủ các tính năng | Yêu cầu |  |
|  | Tương thích với nhiều loại đầu báo | Yêu cầu |  |
|  | Tích hợp mạch xả khí bằng tay từ xa | Yêu cầu |  |
|  | Tương thích với nhiều loại van xả khí khác nhau | Yêu cầu |  |
|  | Có thể thiết lập độ trễ cho ngõ xả khí | Yêu cầu |  |
|  | Có thể lập trình thời gian xả khí | Yêu cầu |  |

### Tủ module báo cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tủ Module |  |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Vật liệu | Thép/tole tráng kẽm… |  |
|  | Bề mặt hoàn thiện | Sơn tĩnh điện |  |
|  | Chiều dày vật liệu | 1mm ~ 2mm |  |
|  | Cấp bảo vệ trong nhà | IP51 |  |
|  | Cấp bảo vệ ngoài trời | IP64 |  |
|  | Màu tiêu chuẩn | Màu đỏ |  |
|  | Phụ kiện lắp đặt | Trọn bộ |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu Module cách ly

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; UL |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Module cách ly |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp định mức S, SC | 17Vdc ~ 28Vdc |  |
|  | Điện áp danh định | 24Vdc |  |
|  | Dòng điện làm việc tại bình thường | 3.5µA |  |
|  | Dòng điện làm việc tại hoạt động (Điều kiện ngắn mạch) | 8.5mA |  |
|  | Trở kháng tối đa trên loop | 50Ohm |  |
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30ºC ~ 80ºC |  |
|  | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10% ~ 93% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Không |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu Module địa chỉ đầu vào cho đầu báo thường

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025;UL |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Module địa chỉ cho đầu báo thường |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17 đến 28VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 25 mA (LED on) |  |
|  | Dòng giám sát | 1 mA |  |
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 49°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10% ~ 90% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Không |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### . Đầu Module đầu ra điều khiển có điện áp:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; UL |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Module địa chỉ đầu ra điều khiển có điện áp |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17 đến 28VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 6,5 mA (LED on) |  |
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 49°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10% ~ 90% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Không |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu Module đầu ra điều khiển không có điện áp:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; UL |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Module địa chỉ đầu ra điều khiển không có điện áp |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17 đến 28VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 6.5 mA (LED on) |  |
|  | Dòng giám sát | 500µA |  |
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 49°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10% ~ 90% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Không |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu Module địa chỉ đầu vào giám sát:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025;UL |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Module địa chỉ giám sát |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17 đến 28VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 5,1 mA (LED on) |  |
|  | Dòng giám sát | 300µA |  |
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 49°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10% ~ 90% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Không |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ loại máy biến thế

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | NFPA 72; G7 hoặc tương đương |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Đầu báo cháy nhiệt cố định, chống nổ |  |
|  | Nơi lắp đặt | Ngoài trời |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy/Module | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động danh định | 24Vdc |  |
|  | Cảm biến | SUS321 |  |
|  | Cấp độ chống nổ | d2G4 |  |
|  | Nhiệt độ kích hoạt | 90ºC |  |
|  | Độ ẩm tương đối | 95% RH |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____

### Đầu báo nhiệt địa chỉ trong nhà:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | NFPA 72; G7 hoặc tương đương; được UL / FM kiểm định và chấp thuận |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Lắp trong nhà và chống nổ cho phòng ắc quy. |  |
|  | Nguyên lý | Bộ cảm ứng SUS 321. |  |
|  | Điện áp hoạt động danh định | 24Vdc |  |
|  | Dải điện áp làm việc | 15 đến 32 VDC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc | –10° to +170°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc | 0-98%. |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu báo khói quang địa chỉ trong nhà:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | NFPA 72; G7 hoặc tương đương; được UL / FM kiểm định và chấp thuận |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Báo khói địa chỉ |  |
|  | Nguyên lý | Quang học |  |
|  | Cấp độ bảo vệ | Trong nhà IP23 |  |
|  | Điện áp hoạt động danh định | 24Vdc |  |
|  | Dải điện áp làm việc | 15 đến 32 VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 300 μA @ 24 VDC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc | –10° to +50°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc | 0% đến 98% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu báo khói quang thường:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; NFPA, UL/FM chứng nhận |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Báo khói thường |  |
|  | Nguyên lý | Quang học |  |
|  | Cấp độ bảo vệ | Trong nhà IP23 |  |
|  | Điện áp hoạt động danh định | 24Vdc |  |
|  | Dải điện áp làm việc | 15 đến 32 VDC |  |
|  | Dòng điện tiêu thụ tối đa | 300 μA @ 24 VDC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc | –20° to +60°C |  |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc | 0% đến 98% không ngưng tụ |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ (lắp trong nhà)

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; NFPA, UL/FM chứng nhận |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Gạt hoặc đập vỡ kính |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà (IP24) |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17Vdc ~ 28Vdc |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | 0°C ~ 50°C |  |
|  | Độ ẩm tối đa | 0% ~ 95% |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Hộp nút ấn báo cháy (ngoài trời)

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025; NFPA, UL/FM chứng nhận |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Gạt hoặc đập vỡ kính |  |
|  | Nơi lắp đặt | Ngoài trời |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy | Có |  |
|  | Cấp bảo vệ và độ kín | Theo NEMA4/IP54 |  |
|  | Điện áp hoạt động | 17Vdc ~ 28Vdc |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | 0°C ~ 50°C |  |
|  | Độ ẩm tối đa | 0% ~ 95% |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Còi đèn báo cháy trong nhà

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Còi, đèn báo cháy hoặc kết hợp |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy/Module | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 24VDC (16V đến 33VDC) |  |
|  | Tần suất chớp sáng | 1 chớp sáng/ 1 giây |  |
|  | Mức âm thanh báo động | 78dB |  |
|  | Màu sắc | Màu đỏ |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | 0oC đến + 49oC |  |
|  | Độ ẩm | 10 đến 93% (không đọng nước) |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Còi đèn báo cháy ngoài trời

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Còi, đèn báo cháy hoặc kết hợp |  |
|  | Nơi lắp đặt | Ngoài trời |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy/Module | Có |  |
|  | Điện áp hoạt động | 24VDC (16V đến 33VDC) |  |
|  | Cấp độ bảo vệ và độ kín | NEMA 4X, IP56 |  |
|  | Tần suất chớp sáng | 1 chớp sáng/ 1 giây |  |
|  | Mức âm thanh báo động | 88dB |  |
|  | Màu sắc | Màu đỏ |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | -40oC đến 66oC |  |
|  | Độ ẩm | 10 đến 93% (không đọng nước) |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Nút nhấn kích hoạt chữa cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7568-14 2025 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Không địa chỉ |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà và ngoài trời |  |
|  | Tương thích tủ trung tâm báo cháy/Module | Có |  |
|  | Tiếp điểm | Form A |  |
|  | Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ 66°C |  |
|  | Công suất tiếp điểm | 120Vac-10A |  |
|  | Màu sắc | Đỏ |  |
|  | Vật liệu | Kim loại |  |
|  | Trọng lượng | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Kích thước | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Cáp báo cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935:2013; IEC60502 về cấu trúc cáp; TCVN 7568-14-2025 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Cáp điều khiển |  |
|  | Cấu trúc cáp | Cáp đồng, nhiều lõi, chống nhiễu, chống cháy, ít khói độc, cách điện XLPE; 0.6kV, CXE/LSF |  |
|  | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng |  |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, PVC |  |
|  | Bảo vệ chống cháy lan | Có |  |
|  | Cấp điện áp Uo/U | 0,6/1kV |  |
|  | Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy. | Có |  |
|  | Cáp sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy. | Có |  |
|  | Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa. | Có |  |
|  | Số lõi & tiết diện (n x mm2) | (2x2.5)mm2; (2x1.5)mm2; (19x1.5)mm2 |  |
|  | Cáp, dây tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động được bảo vệ chống chập hoặc đứt dây (luồn trong ống kim loại hoặc ống bảo vệ khác), chống chuột cắn, côn trùng hoặc các nguyên nhân cơ học khác làm hư hỏng, dây tín hiệu. Các lỗ xuyên trần, tường sau khi thi công xong được bịt kín bằng vật liệu không cháy. | Yêu cầu |  |
|  | - Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy được kiểm tra tự động về tình trạng kỹ thuật theo suốt chiều dài của mạch tín hiệu. | Yêu cầu |  |
|  | - Các mạch tín hiệu báo cháy được sử dụng dây dẫn riêng và cáp có lõi bằng đồng. | Yêu cầu |  |
|  | - Cáp dùng cho hệ thống báo cháy là cáp có lớp chống nhiễu | Yêu cầu |  |
|  | - Dây dẫn tín hiệu nối từ các đầu báo cháy, cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi trong hệ thống báo cháy tự động dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động là dây dẫn chịu nhiệt cao (cáp chống cháy có thời gian chịu lửa 30 phút). | Yêu cầu |  |
|  | Dòng điện cho phép: | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày vỏ bọc ngoài danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày giáp bảo vệ danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày lớp bọc trong danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày lớp độn danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày cách điện danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính ruột đồng danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính tổng gần đúng (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Khối lượng cáp gần đúng (kg/km) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Điện trở ở nhiệt độ 20oC (Ohm/km) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Phụ kiện cáp | Có |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Ống luồn cáp, phụ kiện

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7417-1:2010 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | ống thép không rỉ lò xo bọc nhựa cháy chậm và không sinh khói độc; Ống luồn dây tròn cứng chống cháy uPVC. Đường kính phù hợp với số lượng cáp thiết kế |  |
|  | Cuộn, m | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Độ dài, m / cây | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Độ ẩm môi trường | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Phụ kiện ống | Có |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đèn chỉ dẫn thoát nạn

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 13456:2022 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Đèn chỉ dẫn thoát nạn thông thường/đèn chỉ dẫn thoát nạn chống nổ |  |
|  | Nơi lắp đặt | Trong nhà |  |
|  | Nguồn điện | AC 220V/50Hz |  |
|  | Pin sạc | Pin: Lion 3.6V 2000mA |  |
|  | Dòng điện sạc | 60 mA |  |
|  | Bóng đèn | Led Owan |  |
|  | Thời gian thắp sáng | ≥2 giờ |  |
|  | Thời gian xạc đầy | 24 giờ |  |
|  | Lắp đặt | Dùng để treo trần, gắn tường, âm tường, âm trần, âm sàn chỉ dẫn đường đi, đèn được gắn trực tiếp vào nguồn điện qua ổ cắm điện |  |
|  | Tính năng làm việc | Đèn luôn luôn sáng khi có điện, khi cúp điện đèn vẫn sáng với thời gian cho phép của tùy loại đèn. |  |
|  | Công suất | 3W |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Cáp lực, phụ kiện cáp

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502; TCVN 5935:1995 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Cáp lực |  |
|  | Cấu trúc cáp | Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC |  |
|  | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng |  |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, PVC |  |
|  | Vật liệu chống nhiễu | giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CXV/WA |  |
|  | Cách nhận biết lõi | được nhận biết bằng màu hoặc đánh số |  |
|  | Cấp điện áp Uo/U | 0,6/1kV |  |
|  | Điện áp thử | 3,5kV |  |
|  | Cáp sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy. | Có |  |
|  | Số lõi & tiết diện (n x mm2) | (3x95+1x70)mm2; (3x10+1x6)mm2; (3x70+1x50)mm2; |  |
|  | Chiều dày vỏ bọc ngoài danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày giáp bảo vệ danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày lớp bọc trong danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày lớp độn danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Chiều dày cách điện danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính ruột đồng danh định (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính tổng gần đúng (mm) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Khối lượng cáp gần đúng (kg/km) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Điện trở ở nhiệt độ 20oC (Ohm/km) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Phụ kiện cáp | Có |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Bình khí chữa cháy xách tay CO2

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7026:2013; TCVN 6102: 2022 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | xách tay |  |
|  | Trọng lượng khí | 4.8kg |  |
|  | Áp lực hoạt động | 58Bar |  |
|  | Áp lực thử | 200Bar |  |
|  | Thời gian phun | 14 giây |  |
|  | Cự ly phun | 4m ~ 6m |  |
|  | Nhiệt độ bảo quản | – 20℃ ~ 55℃ |  |
|  | Dung môi chữa cháy | Khí CO2 |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | 5kg |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Bình bột chữa cháy xách tay ABC

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7026:2013; TCVN 6102: 2022 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Xách tay |  |
|  | Trọng lượng chất chữa cháy | 5.8kg |  |
|  | Áp lực hoạt động | 58Bar |  |
|  | Áp lực thử | 200Bar |  |
|  | Thời gian phun | >15 giây |  |
|  | Cự ly phun | 4m ~ 6m |  |
|  | Nhiệt độ bảo quản | – 30℃ ~ 60℃ |  |
|  | Dung môi chữa cháy | Bột ABC |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | 12.5kg |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7027:2013; TCVN 6102: 2022 |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Xe đẩy |  |
|  | Trọng lượng chất chữa cháy | 35kg |  |
|  | Áp lực hoạt động | 10Bar |  |
|  | Áp lực thử | 24Bar |  |
|  | Thời gian phun | >50 giây |  |
|  | Cự ly phun | 3m ~ 15m |  |
|  | Nhiệt độ bảo quản | – 20℃ ~ 60℃ |  |
|  | Dung môi chữa cháy | Khí CO2 |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | 57kg |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Bình chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200)

| STT | Mô tả VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7161-1:2024 (hệ thống chữa cháy khí sạch), và TCVN 3890:2023 (Hệ thống PCCC – Yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt và kiểm tra) |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Dung tích bình: | ≥ 180L |  |
|  | Lượng khí HFC-227ea (FM-200) | 150kg |  |
|  | Khí chữa cháy | Tiêu chuẩn UL, FM |  |
|  | Áp suất nạp | 42 bar |  |
|  | Vật liệu của bình | Thép 34CrMo4 |  |
|  | Màu sơn bình | Sơn tĩnh điện màu đỏ RAL3000 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0℃ đến 54℃ |  |
|  | Áp suất nạp tối đa của bình | 47 bar (2132 psi) |  |
|  | Áp suất nạp tối đa của bình | 200 bar |  |
|  | Áp suất thử nghiệm vỏ bình | 300 bar |  |
|  | Áp suất thử nổ vỏ bình tối thiểu | 480 bar |  |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình | ISO 9809-1, TPED, PI |  |
|  | Áp suất nạp tối đa van đầu bình | 47 bar (2132 psi) |  |
|  | Áp suất thử nghiệm van đầu bình | 245 bar (3553 psi) |  |
|  | Vật liệu chế tạo van đầu bình | Đồng mạ niken |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Đầu phun xả khí DN50

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Đồng đúc |  |
|  | Áp lưc xả khí tối thiểu | 5 bar |  |
|  | Diện tích bao phủ tối đa | 200m2 |  |
|  | Chiều cao đầu phun tối đa | 4,5m |  |
|  | Đầu phun 360 độ | 16 lỗ với 2 lớp |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Đồng đúc |  |
|  | Áp lưc xả khí tối thiểu | 5 bar |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Máy bơm chữa cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đầu bơm |  |  |
|  | Mã hiệu (Model/Type) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Số sơ ri (Serial No.) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Năm sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Lưu lượng | Q = 220m3/giờ |  |
|  | Cột áp | 100m. |  |
|  | Tiêu chuẩn | Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương |  |
|  | Tốc độ vòng quay | 3000 vòng/phút |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ bơm | gang đúc, áp lực thử tối thiểu 250 PSI |  |
|  | Cánh bơm | Đồng đúc |  |
|  | Trục bơm | thép đúc loại cường độ cao SAE 1045 hoặc tương đương |  |
|  | Phương thức làm kín trục | dây quấn mềm hoặc kiểu cơ khí |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |
| B | Mô tơ |  |  |
|  | Tiêu chuẩn | NEMA MG 1-2003 hoặc tương đương |  |
|  | Công suất thiết kế | ≥ 115HP |  |
|  | Tốc độ vòng quay | 3000 vòng/phút |  |
|  | Loại mô tơ | open drip – proof |  |
|  | Nguồn điện lưới | 400VAC/3phase/50Hz |  |
|  | Dòng điện của bơm | Dòng điện của bơm không vượt quá 115% dòng điện làm việc ở chế độ đủ tải trong trường hợp không cân pha hoặc đặt tải |  |
|  | Dòng điện của động cơ | Dòng điện của động cơ không vượt quá 722A trong trường hợp trục máy bơm bị kẹt, đáp ứng yêu cầu bảng 12-1 mục 12.35.2 tiêu chuẩn NEMA MG 1-2003 |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |
| C | Tủ điều khiển |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | NEMA2, QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương |  |
|  | Hình thức khởi động | đổi nối Y/D. |  |
|  | Cách thức khởi động động cơ | Chế độ tự động: bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy. Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút START trên tủ. Khởi động trường hợp khẩn cấp: kéo cần khởi động EMERGENCY START |  |
|  | Hiển thị | Điện áp nguồn. Dòng điện làm việc của 3 phase. Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải. Chế độ làm việc của bơm: tự động/ bằng tay |  |
|  | Báo động | chuông hoặc còi. Khi bơm đang trong tình trạng có sự cố. Phát tín hiệu bơm hoạt động. Phát tín hiệu lỗi |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Máy bơm duy trì áp lực

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đầu bơm |  |  |
|  | Mã hiệu (Model/Type) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Số sơ ri (Serial No.) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Năm sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Máy bơm | Bơm ly tâm-loại chuyên dùng cho phòng cháy |  |
|  | Lưu lượng | Q = 5,4 m3/giờ |  |
|  | Cột áp | 105m. |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương |  |
|  | Tốc độ vòng quay | 2950 vòng/phút |  |
|  | Công suất | 3 Hp |  |
|  | Nguồn điện | 3pha/400VAC/50Hz |  |
|  | Kích thước cửa hút/đẩy | 32/32 (mm) |  |
|  | Vật liệu chế tạo thân bơm | Gang |  |
|  | Vật liệu chế tạo cánh tua bin | thép không gỉ |  |
|  | Vật liệu chế tạo trục bơm | thép không gỉ |  |
|  | Vật liệu chế tạo buồng bơm | thép không gỉ |  |
|  | Trọng lượng tổng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |
| B | Tủ điều khiển |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | NEMA2, QCVN 02:2020/BCA hoặc tương đương |  |
|  | Phương thức khởi động | trực tiếp (direct of line). |  |
|  | Cách thức khởi động động cơ | Chế độ tự động: Bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực. Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút START trên tủ |  |
|  | Báo động | Phát tín hiệu bơm hoạt động Phát tín hiệu bơm dừng Phát tín hiệu lỗi |  |
|  | Kích thước W x H x D, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Trọng lượng, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì | Có |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

### Đường ống đường kính từ 25mm đến 200mm

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | BS 1387–Medium ; ASTM A53– Grade SCH40 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Ống thép tráng kẽm, thép không gỉ |  |
|  | Chiều dài ống: | 6m |  |
|  | Áp lực làm việc | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử | 18 kG/cm2 |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Phụ kiện đường ống đường kính từ 65mm đến 200mm

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI B16.9 Schedule 40 hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép tráng kẽm |  |
|  | Áp lực làm việc | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2. |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 50mm

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A536 ; ANSI B16.3 ; BS21 hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Gang đúc hoặc thép đúc. |  |
|  | Áp lực làm việc | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2. |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Van: đường kính từ D50 đến D200

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính | D50~D200 |  |
|  | Vật liệu chế tạo thân van: | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Dạng tác động: | Ty nổi, Phương thức bằng tay |  |
|  | Áp lực làm việc của van: | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2. |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2. |  |
|  | Vật liệu chế tạo lá van: | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Vật liệu chế tạo trục van: | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Ghép nối | Ren, mặt bích… |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Van: đường kính từ D15 đến D25

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính | D15~D25 |  |
|  | Vật liệu chế tạo thân van: | Đồng |  |
|  | Dạng tác động: | Phương thức bằng tay |  |
|  | Áp lực làm việc của van: | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2 |  |
|  | Vật liệu chế tạo lá van: | Đồng |  |
|  | Vật liệu chế tạo trục van: | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Dạng van: | Lắp ren |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Van góc Dn50:

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính | Dn50 |  |
|  | Vật liệu chế tạo thân van: | Thân van gang cầu được bao phủ sơn EPOXY chống ăn mòn, tay quay hợp kim nhôm, trục đồng hợp kim. |  |
|  | Dạng tác động: | Phương thức bằng tay |  |
|  | Áp lực làm việc của van: | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2 |  |
|  | Dạng van: | Lắp ren |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Khớp nối mềm

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính | DN150~DN200 |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Khớp mềm cao su dạng 1 sóng |  |
|  | Khoảng dao động độ dài: | 10mm |  |
|  | Khoảng dao động góc | 15o |  |
|  | Áp lực làm việc | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2 |  |
|  | Áp lực thử: | 18 kG/cm2 |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Trụ nước chữa cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6379:2024 |  |
|  | Mã hiệu (Model/Type) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Số sơ ri (Serial No.) | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nơi sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Năm sản xuất | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại | Trụ nổi |  |
|  | Vật liệu | Gang/thép mạ/nhôm/đồng sơn tĩnh điện |  |
|  | Áp suất làm việc | Từ 1,5kG/cm2 - 12 kG/cm2. |  |
|  | Áp suất thử | 18 kG/cm2 |  |
|  | Cửa vào | DN100 |  |
|  | Cửa ra | 01 họng D110, 02 họng D65 |  |
|  | Chiều cao trụ nước, mm | 850 |  |
|  | Số vòng quay cần thiết để van mở hoàn toàn, vòng | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Khớp vặn nối với cột lấy nước | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Loại ghép nối | Mặt bích |  |
|  | Đường kính vòng tròn tâm lỗ bắt bu lông, mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Đường kính lỗ bắt bu lông , mm | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Số lỗ | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Khối lượng trụ nước, kg | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Vòi chữa cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5740:2023 |  |
|  | Lưu lượng tại áp 4 bar | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Nguồn gốc | Nhà thầu đề xuất |  |
|  | Kích cỡ | DN65/DN50 |  |
|  | Chiều dài: | 20m. |  |
|  | Vật liệu chế tạo | sợi tổng hợp tráng cao su |  |
|  | Phụ kiện kèm theo | khớp nối nhanh |  |
|  | Áp lực làm việc tối đa | 17Bar |  |
|  | Áp lực nổ | 50 Bar |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Lăng chữa cháy

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 13261:2021 |  |
|  | Lưu lượng tại áp 4 bar | 600 lít |  |
|  | Nguồn gốc | Việt nam |  |
|  | Kích cỡ | Nhà thầu đề xuất theo kích cỡ vòi đi kèm |  |
|  | Độ phun xa | 20m ở áp lực 40m |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Hợp kim nhôm |  |
|  | Phụ kiện kèm theo | khớp nối nhanh |  |
|  | Kiểm định | Có |  |

Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________

### Tủ vòi, lăng chữa cháy ngoài trời

| Stt | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | Yêu cầu | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng quát |  |  |
|  | Tổng quát | Tủ đựng phương tiện phòng cháy chữa cháy là tủ đựng các thiết bị phục vụ công tác chứa cháy như: chuông còi; cuộn vòi; bình ACB, CO2; phương tiện cứu hộ; dụng cụ phá dỡ. |  |
| B | Các tính năng kỹ thuật chủ yếu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn | BS EN694; IEC 60529 |  |
|  | Cấp bảo vệ (IP) | IP3X (Trong nhà); IP54 (Ngoài trời) |  |
|  | Độ dày tôn | 1.0mm; 1.2mm; 1.5mm |  |
|  | Độ dày kính | 5mm |  |
|  | Vật liệu | INOX |  |
|  | Lớp phủ bề mặt | Sơn tĩnh điện |  |
|  | Màu sắc mặc định | Màu INOX; RAL3000 |  |
|  | Kích thước tủ | Tùy thuộc từng loại tủ nhà thầu đề xuất |  |

  - Chữ ký của nhà thầu:  ___________________  Ngày: ____________________ 
5.5. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI

    - Mô tả tuyến đường dây:

        - Đường dây 220kV đấu nối

Đường dây 220kV Lục Yên có tổng chiều dài: 6,7374 km, tuyến đi trên địa phận xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.

Đăc điểm chung của tuyến đường dây 220kV đấu nối như sau:

+ Địa hình tuyến đường dây có độ dốc lớn, đánh giá thuộc địa hình cấp V;

+ Trong hành lang tuyến 12m ảnh hưởng 04 công trình gồm có 02 lán tạm chăn nuôi và 02 nhà dân;

+ Có 08 nhà ở và các công trình trong hành lang 31m về mỗi bên ảnh hưởng kết cấu kim loại;

+ Tuyến giao chéo 07 lần với đường giao thông từ đường đất đến Quốc lộ;

+ Tuyến giao chéo 04 lần với các đường dây thông tin;

+ Tuyến giao chéo 12 lần với các đường dây có cấp điện áp từ 0,4 đến 220kV;

+ Tuyến cắt qua 02 lần suối;

+ Trong phạm vi hành lang 1000m về mỗi bên tim tuyến 220kV đấu nối, trạm biến áp có 02 trạm BTS của VNPT và Viễn thông quân đội Viettel;

Đường dây 220kV đấu nối nhánh 1:

+ VT1.10 – VT1.9: dài 165.0m

Từ VT1.10 tuyến đi trên đồi quế xen kẽ tre nứa, tuyến đi xuống VT1.9 được đặt tại ruộng lúa.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:1 lần đường đường bê tông.

Tại VT1.9 tuyến lái phải, có góc lái P = 63o29’50”.

+ VT1.9 – VT1.8: dài 301.3m

Tuyến đi trên ruộng lúa và đi lên đồi cao trồng keo

Trong hành lang kim loại ảnh hưởng đến 02 lán chăn nuôi của dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường dây thông tin;

- 01 lần đường dây 0,4kV;

- 01 lần đường dây 110kV lộ 174E12.4 LỤC YÊN–172E12.22 YÊN THẾ;

- 01 lần đường tỉnh 171 tại lý trình km3+527.7;

Tại VT1.8 tuyến lái phải, có góc lái P = 20o09’14”.

+ VT1.8 – VT1.7: dài 317.6m

Tuyến đi trên đồi trồng keo và đi xuống khu ruộng lúa nơi đặt vị trí VT1.7

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường dây 0,4kV;

- 01 lần đường tỉnh 171 tại lý trình km2+940;

Tại VT1.7 tuyến lái phải, có góc lái P = 26o17’25”.

+ VT1.7 – VT1.4: dài 493.0m

Tuyến đi trên cánh đồng lúa, sau đó đi lên trên khu đồi cao trồng keo và quế của dân.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường dây 0,4kV;

- 01 lần tuyến đường dây 110kV lộ 174E12.4 LỤC YÊN–172E12.22 YÊN THẾ;

- 01 lần đường tỉnh 171 tại lý trình km1+475;

- 02 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân;

Tại VT1.4 tuyến lái phải, có góc lái P = 39o54’12”.

+ VT1.4 – VT1.3: dài 786.8m

Tuyến đi trên địa hình cao, có độ dốc lớn. Thực phủ chủ yếu là bồ đề, keo, có đi qua khu vực ruộng lúa của dân.

Trong hành lang kim loại ảnh hưởng 01 nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường dây 0,4kV;

- 01 lần đường dây 35kV lộ 372E12.4;

- 01 lần đường tỉnh 171 tại lý trình km0+976;

- 04 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân;

Tại VT1.3 tuyến lái trái, có góc lái T = 57o46’31”.

+ VT1.3 – VT1.2: dài 854.5m

Tuyến đi địa hình có chênh cao lớn, dốc vách. Thực phủ chủ yếu là keo, xen kẽ với màu và lúa của dân.

Trong hành lang kim loại ảnh hưởng 04 nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường dây 0,4kV;

- 01 lần tuyến đường dây 35kV lộ 372E12.4;

- 01 lần đường Quốc lộ 70 tại lý trình km99+376;

- 01 lần đường bê tông; 01 lần đường đất

- 02 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân;

Tại VT1.2 tuyến lái trái, có góc lái T = 25o29’04”.

+ VT1.2 – VT1.1: dài 110.1m

Tuyến đi trên đồi trồng keo và quế, địa hình có độ dốc lớn. Tuyến đấu nối vào đường dây 220kV lộ 172YB-274LC và 171YB-273LC.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần tuyến đường dây 110kV lộ 172E12.4-171E20.65 LY-BY và lộ 172E12.3-173A20.73 YB-TĐ Phúc Long;

- 01 lần đường đất vận chuyển cây khi thu hoạch của dân.

Đường dây 220kV đấu nối nhánh 2:

+ VT2.13A – VT2.12: 234.3m

Tuyến đi trên đồi trồng mỡ và quế, xuống dưới khu ruộng lúa và tiếp tục lên trên đồi trồng quế nơi đặt vị trí VT2.12

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 02 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.12 tuyến lái trái, có góc lái T = 31o52’37”.

+ VT2.13B – VT2.12: dài 239.3m

Tuyến đi trên đồi trồng mỡ và quế, xuống dưới khu ruộng lúa và tiếp tục lên trên đồi trồng quế nơi đặt vị trí VT2.12

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.12 tuyến lái trái, có góc lái T = 39o31’10”.

+ VT2.12 – VT2.10: dài 448.8m

Tuyến đi trên nhiều đồi trồng keo, trẩu, quế địa hình có độ chênh cao lớn.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 03 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.10 tuyến lái phải, có góc lái P= 54o21’52”.

+ VT2.10 – VT2.8: dài 546.9m

Tuyến đi sườn đỉnh đồi cao trồng quế và cây bụi.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 01 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.8 tuyến lái trái, có góc lái T= 33o07’24”.

+ VT2.8 – VT2.7: dài 461.7m

Tuyến đi đồi cao xuống khu ruộng lúa và lên đồi trồng bồ đề. Thực phủ đoạn này chủ yếu là keo và bồ đề.

Trong hành lang kim loại ảnh hưởng 01 lán tạm của dân. Tuyến cắt qua:

- 04 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.7 tuyến lái phải, có góc lái P= 57o10’05”.

+ VT2.7 – VT2.6: dài 331.9m

Tuyến đi địa hình đồi núi thấp, thực phủ chủ yếu là bồ đề.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 02 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.6 tuyến lái trái, có góc lái T= 5o26’19”.

+ VT2.6 – VT2.5: dài 309.5m

Tuyến đi trên địa hình chia cắt bởi 2 khe sâu, thực phủ chủ yếu là keo và bồ đề.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 03 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

Tại VT2.5 tuyến lái phải, có góc lái P= 28o41’38”.

+ VT2.5 – VT2.1: dài 1136.7m

Tuyến đi trên địa hình phức tạp, chia cắt bởi các khe sâu và đỉnh đồi cao, có độ dốc lớn. Thực phủ chủ yếu là quế, bồ đề, keo đôi chỗ xen kẽ cả cây bụi. Tuyến đấu nối vào tuyến đường dây 200kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Bắc Quang hiện trạng lộ 277YB-273BQ và 287T500LC-271BQ.

Trong hành lang kim loại không ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà dân. Tuyến cắt qua:

- 09 lần đường đất chở cây khi thu hoạch của dân.

        - Tuyến đấu nối ĐDK 35kV cấp điện tự dùng

+ DD - G1 dài 634.5m

Từ vị trí DD đấu nối trạm biến áp 35kV/0.4kV Mường Thượng tuyến đi trên địa hình ruộng lúa bằng phẳng cắt qua 2 lần đường bê tông, 1 lần đường dây 0.4kV. địa hình ruộng lúa tương đối bằng phẳng. sau đó đi lên vị trí G1.

Vị trí G1 được đặt trên đồi tre, keo.

Tại G1 tuyến lái Phải p = 33048’53”

+ G1- G2 dài 215.9m

Từ vị trí G1 tuyến cắt qua sườn đồi trồng keo, bồ, quế địa hình đồi núi thấp.

Vị trí G2 được đặt tại ruộng lúa.

Tại vị trí G2 tuyến lái trái T = 15047’35”

+ G2- DC dài 95.3m

Từ vị trí G2 tuyến cắt qua 1 lần đường bê tông sau đó đi lên vị trí ĐC để đấu nối vào trạm.

Vị trí ĐC được đặt tại đỉnh đồi trồng quế.

Vị trí TBA 220kV Lục Yên và hướng tuyến đấu nối được chọn là hướng tuyến khả thi nhất, đã được chính quyền địa phương chấp thuận.

    - Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phần xây lắp đường dây:

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính dưới đây, cùng với các chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết theo đường dẫn link phía dưới mục này.

      - Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

        - Các qui chuẩn, quy định:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn quốc gia về điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng;

- QCVN 03:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phân cấp Công trình phụ vụ Thiết kế Xây dựng;

- QCVN: QTĐ-7:2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 7: Thi công các công trình điện.

- Quy phạm Trang bị điện 11TCN - 18 – 2006, 11TCN - 19 – 2006, 11TCN - 20 – 2006, 11TCN - 21 – 2006.

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt đồng xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 về việc Ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN;

- Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 về việc ban hành Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Các tiêu chuẩn về thiết kế

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5575:2024: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

- Tiêu chuẩn sản xuất tháp ống thép truyền tải điện, tháng 04/2015 của Hiệp hội tháp thép Nhật Bản.

- TCVN 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- 14 TCN 12-2002: “Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu”

- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;

- TCVN 5847 : 2016 – Cột điện Bê tông cốt thép ly tâm

        - Các tiêu chuẩn về công tác đất

- TCVN 4447-2012: Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu;

- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

        - Các tiêu chuẩn về công tác bê tông cốt thép và vữa

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;

- TCVN 9338:2012: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết;

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì;

- TCVN 9346:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;

- TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 2682 : 2020 : Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 6260-2009 : Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 4029:1995, TCVN 4787:2009, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:1995, TCVN 6016:2011, TCVN 141:1998: Xi măng. Các tiêu chuẩn để thử xi măng;

- TCVN 7572: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử;

- TCVN 3118:2022: Bê tông - Phương pháp xác định cường độ nén;

- TCVN 3016:2022: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;

- TCVN 3119:2022: Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn;

- TCVN 1651-2018: Thép cốt bê tông cán nóng;

- TCVN 197-2002; TCVN 198-1985: Kéo, uốn thử cốt thép;

- TCVN 9390:2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang;

- TCVN 5709 : 2009 : Thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 3223: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;

- TCVN 3909: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử;

- TCVN 4314:2003 : Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 4459:1987 : Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.

        - Các tiêu chuẩn về công tác kết cấu thép

- TCVN 5575: 2024: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép;

- TCXDVN 170-2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 12002:2020: Kết cấu thép - Chế tạo và kiểm tra chất lượng

- TCVN 13194:2020: Kết cấu thép - Lắp dựng và nghiệm thu

- TCVN 2248-77 (Ren bulong sau khi mạ);

- TCVN 1917-1993: Ren hệ mét- Lắp ghép có độ hở - Dung sai;

- TCVN 1916-95 (Bulong, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật);

- TCVN 1889-76: Bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước

- TCVN 1897-76: Đai ốc đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước

- TCVN 134-77: Vòng đệm - Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 132-77: Vòng đệm lớn - Kích thước;

- TCVN 2060-77: Vòng đệm nhỏ - Kích thước;

- TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng - Kích thước;

- TCVN 130-77: Vòng đệm lò xo - Kích thước và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 197-1:2014: Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.

- TCVN 1765-1975: Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7571-1:2019: Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều

- JIS G3101: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for general structure;

- JIS G3192: Japanese Industrial Standard, Dimensions, mass and permissible variations of hot rolled steel sections

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 về việc Ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN;

- 18 TCN 04-92: Hệ thống tải điện 500kV - Phủ kẽm nhúng nóng cột điện;

- 11 TCN-19-2006 : Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dây dẫn điện.

        - Các tiêu chuẩn về công tác hoàn thiện nghiệm thu và bàn giao

- TCVN 9377-1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;

- TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;

- TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng;

- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

- TCVN 5638: 1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5640: 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Qui phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công

- TCVN 4091: 1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng

- TCVN 9115:2019 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

- (Trường hợp các tiêu chuẩn khác nhau có cùng chỉ dẫn cho 1 nội dung phải tính toán theo trường hợp bất lợi nhất, áp dụng theo điều kiện an toàn nhất)

        - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phần điện

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 54/2008/TT-BCT ngày 30/12/2008;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-7 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện hạ áp QCVN QTĐ-8 : 2010 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011;

- Quy phạm trang bị điện 11TCN – 18,19,20,21–2006 – Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương;

- Các tiêu chuẩn ITU-T, IEC, IEEE có liên quan;

- IEC61089-Tiêu chuẩn về dây dẫn;

- IEC 60305- Tiêu chuẩn về cách điện.

        - Các Văn bản, Quy định, Quyết định khác liên quan gói thầu:

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt đồng xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 62/2025-NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn;

- Quyết định số 1834/QĐ- EVNNPT ngày 29/8/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột, cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT;

- Quyết định số 1623/QĐ- EVNNPT ngày 27/7/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Văn bản số 1790/EVNNPT-KT+KH+QLXD ngày 15/5/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn thực hiện quy định kho bãi tập kết vật tư thiết bị thi công áp dụng cho các dự án lưới điện trong EVNNPT;

- Văn bản số 2497/NBND-CN ngày 05 tháng 08 năm 2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận vị trí đặt trạm biến áp 220kV Lục Yên và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối.

- Văn bản số 3850/UBND-CN ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh vị trí xây dựng trạm biến áp 220kV Lục Yên và hướng tuyến đường dây 220kV, 35kV đấu nối

- Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án TBA 220kV Lục Yên và đấu nối.

- Văn bản số 612/TC-QC ngày 13/11/2202 của Cục tác chiến về việc chấp thuận độ cao tĩnh không đường dây 220kV đấu nối thuộc dự án “TBA 220kV Lục Yên và đấu nối”.

- Ngoài các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định nêu tại mục 5.2.2.1&5.2.2.2 này, cần tham chiếu các Tập chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ kèm theo đường dẫn file thuộc hồ sơ mời thầu này.

      - Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

        - Yêu cầu chung:

- Trước khi bắt đầu công việc, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện.

- Bất kỳ giấy phạt nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Đơn vị thi công sẽ quy cho Đơn vị thi công. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Đơn vị thi công.

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Đơn vị thi công sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

- Các công việc của Đơn vị thi công trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Đơn vị thi công phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Đơn vị thi công có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Đơn vị thi công phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

- Công tác giám sát, nghiệm thu thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1623/QĐ- EVNNPT ngày 27/7/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

        - Yêu cầu về tổ chức thi công và giám sát:

- Yêu cầu tổ chức kỹ thuật chung cần thực hiện bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.

- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Đảm bảo mọi biện pháp an toàn trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình;

- Đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình.

- Lối ra vào công trường thể hiện trong thiết kế bản vẽ thi công. Đơn vị xây lắp có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo thiết kế bản vẽ thi công và mặt bằng công trình đã nhận, xác định chính xấc mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được Chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Phải xác định chính xác của công việc định vị vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện Chủ đầu tư cung cấp.

- Phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

      - Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

        - Yêu cầu chung:

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này Đơn vị xây lắp phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 hoặc ISO 9001-2015.

- Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp phải đúng theo yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Các thiết bị, vật liệu chính như: đường ống, dây điện, cáp điện bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thoả thuận cung cấp (hoặc uỷ quyền) của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối.

- Ngoài các yêu cầu cụ thể của thiết kế, các yêu cầu khác phải tuân theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng và các TCVN hiện hành.

- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị do nhà thầu cung cấp phải mới 100%, phù hợp với tiêu chuẩn và đúng theo yêu cầu thiết kế. Riêng đối với thép làm móng, bu lông neo bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thoả thuận cung cấp (hoặc uỷ quyền) của nhà sản xuất.

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHỦNG LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU

| Stt | Tên vật liệu | Tiêu chuẩn áp dụng | Quy cách | Yêu cầu cơ bản | Xuất xứ (phần chào của Nhà thầu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | TCVN 2682-2020 TCVN 6260-2009 | Mác PC30;PCB30, PC40;PCB40. | Có chứng chỉ xác nhận |  |
| 2 | Đá dăm các loại | TCVN 7570-2006 | Đúng kích cỡ tiêu chuẩn, theo hồ sơ thiết kế. | Địa phương hoặc nguồn lân cận. |  |
| 3 | Cát vàng | TCVN 7570 : 2006, TCVN 337-1986, từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 | Cát sạch đúng kích cỡ tiêu chuẩn, theo hồ sơ thiết kế. | Địa phương hoặc nguồn lân cận. |  |
| 4 | Hóa chất giảm điện trở suất của đất | Đáp ứng theo quy định 211/EVNNPT-KT+QLXD ngày 16/01/2019 của EVNNPT |  |  |  |
| 5 | Nước | TCVN 4506 : 2012 | Theo hồ sơ thiết kế. |  |  |
| 6 | Bê tông | TCVN 5574 :2018, TCVN 4453-1995; TCVN 9340-2012 | Theo hồ sơ thiết kế. | Trộn tại chỗ hoặc bê tông thương phẩm. |  |
| 7 | Stubbar, Bu lông neo móng, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng (hệ thống tiếp địa) | TCVN 1876-76 TCVN 1896-76 TCVN 1916-1995 TCVN 5575:2024 JISB1180, JISB1181 Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Theo hồ sơ thiết kế. | Có chứng chỉ, thông số kỹ thuật và cam kết cung cấp của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính thức |  |
| 8 | Thép tròn, Thép hình các loại | TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018. TCVN 197 : 2014, TCVN 198 : 2008 TCVN 1765-75 TCVN 1656-93. JIS G3101, 3192 | Theo hồ sơ thiết kế và | Có chứng chỉ, thông số kỹ thuật và cam kết cung cấp của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính thức |  |

        - Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

- Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn có các yêu cầu cụ thể đối với vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp như sau:

- Xi măng:

- Xi măng dùng để thi công là xi măng Portland thông dụng theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009, TCVN 7711-2013.

- Tại mọi thời điểm nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này do một cơ quan có tư cách pháp nhân cấp và phải được Chủ đầu tư chấp nhận.

- Xi măng cần phải giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 300mm và phải có biện pháp chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng.

- Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 03 tháng hoặc tuy chưa quá 03 tháng nhưng đã bị giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết, giảm cường độ. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hoặc do các nguyên nhân khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác, nhà thầu phải chịu kinh phí này (Những lô xi măng bị loại bỏ yêu cầu vận chuyển ra khỏi công trường có sự đồng ý của kỹ sư Bên mời thầu trước khi tiến hành thi công tiếp).

- Phương pháp thử theo các tiêu chuẩn:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử xi măng theo TCVN 4787:2009

- Xác định các thành phần hoá học của xi măng theo TCVN 141:2008

- Xác định các chỉ tiêu cơ lý của xi măng TCVN4029-85 đến TCVN4032-85.

- Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 2682:2009, TCVN 7711-2013.

- Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 3 mẫu cho một lô với chi phí do Nhà thầu chịu

- Cốt liệu (Cát, sỏi (Đá)):

- Quy định này gồm những quy định cho cốt liệu nhỏ và lớn để sản xuất bê tông cốt thép. Các cốt liệu lấy từ tự nhiên: cát, sỏi phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 7570-2006

- Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời, bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và có kích thứơc các cạnh đồng đều nhau. Tỷ lệ các hạt dẹt, hình kim phải có tỷ lệ phần trăm thoả mãn tiêu chuẩn TCVN 7572-2006.

- Toàn bộ cốt liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm đảm bảo chất lượng do một cơ quan có tư cách pháp nhân cấp (yêu cầu gần công trường)

- Khi thay đổi nguồn thu mua vật liệu Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm cần thiết bằng kính phí của mình và chỉ sử dụng khi đã được kỹ sư Bên mời thầu phê duyệt.

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường. Kỹ sư Bên mời thầu có quyền loại bỏ các loại cốt liệu tại hiện trường không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, các loại cốt liệu bị loại bỏ yêu cầu vận chuyển ra khỏi công trường có sự đồng ý của kỹ sư Bên mời thầu trước khi tiến hành thi công tiếp.

- Nhà thầu phải chỉ rõ các mỏ cốt liệu dự kiến cung cấp cho công trường và phạm vi cung đoạn cung cấp của từng mỏ.

- Đá:

Đá dăm dùng trong bê tông theo TCVN 7570:2006.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đá dăm dùng trong bê tông lót B7.5 có cỡ hạt lớn hơn 40 đến 60 mm.

- Đá dăm dùng trong bê tông kết cấu B15 có cỡ hạt lớn hơn 20 đến 40 mm.

- Đường biểu diễn thành phần hạt nằm trong vùng đánh dấu của biểu đồ thành phần hạt.

- Đá dăm có nguồn gốc từ đá trầm tích với mác  400 105 N/m2

- Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm (Tính bằng % khối lượng)  35.

- Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm (Tính bằng % khối lượng)  10.

- Hàm lượng tạp chất sunfat, sunfit tính ra SO3 trong đá dăm (Tính bằng % khối lượng)  1.

- Hàm lượng silic ôxyt vô định hình trong đá dăm  50 milimol/1000ml NaOH.

- Hàm lượng hạt sét, bùn, bụi trong đá dăm xác định bằng cách rửa (Tính bằng % khối lượng)  3; trong đó cục sét  0,25%. Không cho phép có màng sét bao phủ đá dăm và tạp chất bẩn khác như gỗ mục, lá cây, rác rưởi ... lẫn vào.

- Phương pháp thử theo các tiêu chuẩn:

- Mẫu thử lấy theo TCVN 7572:2006

- Hàm lượng sunfat, sunfit tính ra SO3 xác định theo TCVN 7572:2006

- Các chỉ tiêu khác xác định theo TCVN 7572:2006.

- Nghiệm thu, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 7572:2006

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của các mỏ đá dự kiến cung cấp cho công trường và phạm vi cung đoạn cung cấp của từng mỏ. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 1 mẫu cho một móng với chi phí do Nhà thầu chịu.

- Cát:

Cát dùng trong bê tông theo TCVN 7570:2006.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Mô đun độ lớn:	Từ 2 đến 3,3 mm

- Khối lượng thể tích xốp  1300 kg/m3

- Lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm (Tính bằng % khối lượng cát)  10

- Đường biểu diễn thành phần hạt nằm trong vùng 1 của biểu đồ.

- Không có đất sét, á sét, các tạp chất khác ở dạng cục.

- Lượng hạt trên 5 mm (Tính bằng % khối lượng cát)  10

- Hàm lượng muối gốc sunfat, sunfit tính ra SO3 (Tính bằng % khối lượng cát)  1.

- Hàm lượng mi ca (Tính bằng % khối lượng cát)  1

- Hàm lượng bùn, bụi, sét (Tính bằng % khối lượng cát)  3

- Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương pháp so mẫu, mẫu của dung dịch trên cát không sẫm hơn mẫu số hai.

Phương pháp thử theo các tiêu chuẩn: Lấy mẫu và tiến hành thử theo TCVN 7572-2006.

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của các mỏ cát dự kiến cung cấp cho công trường và phạm vi cung đoạn cung cấp của từng mỏ. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 1 mẫu cho một móng với chi phí do Nhà thầu chịu.

Cát để trong kho hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

- Nước:

- Ngoài những chỉ định bằng văn bản của kỹ sư Bên mời thầu, nước dùng để sản xuất bê tông phải sạch không dầu, mỡ, muối, axít, đường, thực vật hay các tạp chất. Nước phải được thí nghiệm theo tiêu chuẩn " Kết cấu bê tông toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN4453-1995 ".

- Nhà thầu phải tuân theo các phê duỵêt của kỹ sư bên mời thầu về nguồn nước dùng cho thi công và phải tiến hành thí nghiệm cần thiết mà kỹ sư Bên mời thầu yêu cầu.

- Nhà thầu chịu mọi chi phí về cung cấp nước kể cả loại bể chứa để phục vụ cho việc thi công.

- Phương pháp thử theo các tiêu chuẩn:

- Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển nước kiểm tra theo TCVN 4506:2012

- Xác định váng dầu mỡ và màu nước bằng quan sát mắt thường.

- Xác định lượng hợp chất hữu cơ theo TCVN 4506:2012.

- Xác định độ pH theo TCVN 4506:2012.

- Xác định lượng ion Clo theo TCVN 4506:2012.

- Xác định lượng cặn không tan và lượng muối hoà tan theo TCVN 4506:2012.

- Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của các nguồn nước dự kiến cung cấp cho công trường và phạm vi cung đoạn cung cấp của từng nguồn nước. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng nước. Số mẫu thử không quá 1 mẫu cho một móng với chi phí do Nhà thầu chịu

- Phụ gia:

- Tuỳ điều kiện thi công cụ thể, nhà thầu có thể kiến nghị sử dụng phụ gia tăng dẻo và các phụ gia khác cho bê tông. Nhà thầu cần sử dụng phụ gia cẩn thận đúng mục đích và liều lượng.

- Tất cả các phụ gia được sử dụng cho bê tông đều phải có chứng chỉ xác nhận chất lượng và tính năng của nó. Nhà thầu phải đảm bảo phụ gia không gây bất kỳ hiệu ứng phụ nào ảnh hưởng đến cường độ, độ bền và tuổi thọ của bê tông.

- Trước khi dùng phụ gia bê tông cho mục đích nào đó, nhà thầu phải tiến hành đúc mẫu thử nghiệm và có sự giám sát, nhất trí của bên mời thầu mới được sử dụng. Nhà thầu phải đánh giá lợi ích của việc sử dụng phụ gia, không được cộng thêm bất kỳ chi phí nào vào hợp đồng cho việc sử dụng và thử nghiệm phụ gia.

- Có thể sử dụng phụ gia đông kết nhanh trong thời tiết lạnh hoặc ở các móng bị ngập nước hoặc phụ gia làm chậm đông kết khi thời tiết quá nóng để thuận lợi cho thi công.

- Tổng giá trị muối trong cốt liệu bê tông, nước và phụ gia không được vượt quá quy định.

- Khi Nhà thầu có yêu cầu chấp thuận việc sử dụng các phụ gia, bên Mời thầu có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê tông để so sánh chủng loại bê tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.

- Cốt thép:

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn " Kết cấu bê tông cốt thép – TCVN5574-2018".

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính là 0,6mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông.

- Côt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế (về nhóm, số hiệu, số lượng và đường kính cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ phải được sự đồng ý của kỹ sư Bên mời thầu và tuân theo những quy định dưới đây:

- Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu:

- Bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có vẩy sắt, sứt sẹo.

- Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Trên bề mặt cốt thép vằn kể cả gân, gò không được có vết nứt, sứt mẻ. Sự phá huỷ gân, gờ cục bộ với số lượng không lớn hơn 3 chổ trên một mét chiều dài thanh thép.

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được vượt quá sai số cho phép trong bảng 5 điều 3.20 của quy phạm TCVN 4453-1995.

- Không được quét nước xi măng hoặc bất cứ vật liệu gì lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước, phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau.

- Cốt thép được cất giử dưới mái che và phải được bảo quản riêng từng nhóm theo số hiệu , đường kính , không được xếp lẫn lộn giữa các loại thép bị gỉ và chưa gỉ. Cần phải có các biện pháp chống ăn mòn và chống gỉ cốt thép.

- Sai lệch về đường kính của cốt thép tròn nhẵn CB-240T (Thép AI) và thép vằn CB-400V (AIII) theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2008 và TCVN 1652:2008.

- Tính chất cơ học của cốt thép phải đảm bảo:

Cường độ tính toán:	+ CB-240T (AI)	: 225 N/mm2

+ CB-300V (AII)	: 280 N/mm2

+ CB-400V (AIII)	: 365 N/mm2

- Phương pháp thử theo các tiêu chuẩn:

Thử kéo thực hiện theo TCVN 197 : 2014

Thử uốn nguội thực hiện theo TCVN 198 : 2008

- Kỹ sư Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc nào (trong kho hoặc ngoài công trường) và có thể chọn lựa bất kỳ loại thép để đưa vào thử nghiệm. Các mẩu thử phải kiểm định ở những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Số mẫu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô (mỗi loại, mỗi lô không quá 100 tấn) với chi phí do Nhà thầu chịu.

- Đá xây:

- Cường độ chịu nén tối thiểu  R>350kg/cm2

- Khối lượng riêng tối thiểu 2,4T/m3;

- Đá dùng để xây mặt ngoài phải có chiều dài ít nhất 30cm, diện tích mặt phô ra phải ít nhất bằng 300cm2, mặt đá lồi lõm không quá 3cm.

- Đá hộc: phải có kích thước tối thiểu: dày 10cm, dài 25cm, chiều rộng tối thiểu bằng hai lần chiều dày. Mặt đá không được lồi lõm quá 3cm;

- Đá chẻ: phải có bề mặt tương đối phẳng; Sau khi chẻ, cần đẽo bằng đục và búa con bề mặt còn lồi lõm nhiều hoặc chưa vuông vắn để bề mặt tương đối phẳng và vuông vắn. Đá chẻ dùng xây lát với vữa phải đạt chất lượng của đá hộc và có bề mặt phẳng hơn.

- Đá đẽo: yêu cầu như đối với đá hộc, ngoài ra phải được đẽo gọt bằng búa để cho mặt phô ra ngoài tương đối bằng phẳng và vuông vắn.

- Đá đẽo vừa: cần có độ lồi lõm bề mặt không quá 10mm, có cạnh dài nhỏ nhất là 15cm, góc không được lõm và không nhỏ hơn 60o.

- Đá đẽo kỹ: được gia công kỹ, chiều dày và chiều dài của đá tối thiểu là 15 và 30cm. Chiều rộng ở mặt phô ra ít nhất gấp rưỡi chiều dày và không nhỏ hơn 25cm. Mặt đá phải tương đối bằng phẳng, vuông vắn, độ gồ ghề không quá 1cm.

- Ống nhựa lỗ thoát nước:

Dùng loại ống nhựa PVC có qui cách theo bản vẽ thiết kế. Ống nhựa phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, không được cong vênh, trầy xước.

- Yêu cầu Bu lông neo :

- Bu lông neo được cung cấp phải mới nguyên 100%, theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dưới đây:

- Gia công bu lông, đai ốc theo tiêu chuẩn: TCVN1876-76, TCVN1976-76, TCVN1916-1995, JIS B1180, JIS B1181, TCVN 5575.

- Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn: 18TCN 04-92; tuân thủ theo Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chi tiết như các bản vẽ trong phần thiết kế.

- Vật liệu để chế tạo bu lông neo phải có nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và phải đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định của thiết kế, thép không được rỗ, rỉ, cong, vênh.

      - Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Trước khi thi công, nhà thầu phải trình đầy đủ giấy tờ xuất xứ hàng hóa, máy móc thiết bị dự kiến đưa vào công trường cho TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;

- Thi công theo đúng trình tự hướng dẫn ghi trong bản vẽ thiết kế đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;

- Các hạng mục chôn sâu được thi công trước, các hạng mục có móng nông sẽ thi công sau, để đảo bảo an toàn công trình và không ảnh hưởng các hạng mục xung quanh;

- Khi lắp đặt các hạng mục trên cao, lắp đặt thiết bị thì nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công cụ thể, chi tiết được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt mới được triển khai. Đồng thời tuân thủ theo các chuyên gia hướng dẫn trong quá trình lắp đặt.

- Đơn vị xây lắp khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ các quy định theo chỉ dẫn kỹ thuật, còn phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà sản xuất. Các tài liệu này sẽ do Chủ đầu tư cấp

      - Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại .v.v.

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

Quá trình vận hành thử nghiệm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước khi vận hành phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục nghiệm thu các cấp theo quy định hiện hành.

      - Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Đối với việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm tại đó khô ráo, ít bụi.

Tuyệt đối không đặt máy hàn hồ quang tại những nơi gần chất dễ cháy nổ.

Thiết bị trong trạm (thi công đấu nối thanh cái trong trạm) gồm nhiều loại như: Máy biến áp, máy biến áp tự dùng, các thiết bị phân phối 500kV, 220kV và 110kV, 22kV. Đặc điểm của các thiết bị này là giá thành cao, dễ bị hư hỏng do những va chạm mạnh và rất nguy hiểm về cháy nổ nếu như qui trình lắp ráp không đúng. Do vậy Đơn vị xây lắp lắp đặt thiết bị phải là đơn vị chuyên ngành, công nhân lắp ráp phải đúng chuyên ngành xây lắp điện và đòi hỏi phải là công nhân lành nghề.

Ngoài ra, nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công trong môi trường đang mang điện, dễ gây cháy nổ. Trước khi bắt đầu thi công trong môi trường này phải có sự cho phép của Đơn vị quản lý vận hành có thẩm quyền.

      - Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Trước khi thi công Nhà thầu có trách nhiệm phát tuyến để thi công móng và kéo dây phải được dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ngoài hành lang an toàn điện và môi trường xung quanh.

Đơn vị xây lắp phải trình phương án và biện pháp thi công chi tiết các vị trí hố móng gặp lớp địa chất bất thường như: sình lầy, hiện tượng cát chảy, gặp đá vv... sao cho quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

      - Yêu cầu về an toàn lao động:

        - Yêu cầu về kế hoạch quản lý an toàn trong xây dựng:

Để đảm bảo an toàn thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quy phạm thi công, cụ thể:

- Máy móc thiết bị phải được kiểm tra định kỳ trước khi vận hành.

- Công nhân làm việc trên cao phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Trước khi làm việc trên cao phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn, dụng cụ phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, có sương mù, mưa, giông, sét. Công nhân phục vụ dưới đất phải mang mũ an toàn và đứng xa những vị trí nguy hiểm.

- Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công nhân phục vụ không được đứng dưới phạm vi hoạt động của cần cẩu.

- Lắp đặt các thiết bị điện cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị không được để trầy xước, hư hỏng.

- Phải có biển báo nguy hiểm và cấm thao tác đóng điện ở những vị trí cần thiết.

- Vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng phải có biện pháp che chắn.

        - Yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành:

Để đảm bảo an toàn trong vận hành phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác vận hành, cụ thể:

- Nghiêm cấm những người lạ vào trạm, đối với những người vào tham quan, nghiên cứu phải do đơn vị trưởng, phó (hoặc kỹ thuật viên) hướng dẫn.

- Những công nhân vào trạm làm việc nhất thiết phải có từ bậc II an toàn, nhóm trưởng phải có bậc III an toàn trở lên.

- Vào trạm làm việc, tham quan đều phải tôn trọng nội quy trạm, những người vào lần đầu tiên phải được hướng dẫn tỉ mỷ.

- Vào trạm để làm công tác sửa chữa thiết bị hoặc điều chỉnh rơ le, đồng hồ… nhất thiết phải có hai người và chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép.

- Khoảng cách an toàn khi công tác không có hàng rào chắn phải đảm bảo:

- > 1,0m đối với cấp điện áp 22kV

- > 1,5m đối với cấp điện áp 110kV

- > 2,5m đối với cấp điện áp 220kV

- > 4,5m đối với cấp điện áp 500kV

- Đối với công việc sửa chữa lâu dài hoặc có vận chuyển thiết bị cồng kềnh, phải lập phương án kỹ thuật và biện pháp an toàn cụ thể trước khi tiến hành công việc.

- Khi thiết bị trong trạm bị sự cố thì phải đứng cách xa thiết bị đó ít nhất 5m nếu đặt trong nhà, 10m nếu đặt ngoài trời.

- Chỉ được phép đến gần khi biết chắc chắn thiết bị Hòan toàn không có điện nữa, Khi sắp có giông, sét phải ngừng mọi công tác đang làm trong trạm ngoài trời và trên các cầu dao vào của đường dây nổi đấu vào trạm xây.

        - Yêu cầu về an toàn trong quá trình thi công:

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Đơn vị thi công.

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác.

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

      - Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Các dụng cụ thiết bị thi công phải phù hợp với các quy định an toàn.

- Ngoài các loại xe máy thiết bị thi công theo yêu cầu của HSMT, Nhà thầu có thể được thay thế bằng các loại xe máy khác có tính năng kỹ thuật tương đương và phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu.

- Nhà thầu phải cam kết huy động đầy đủ xe máy, nhân lực phục vụ cho gói thầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

- Phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công;

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng;

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

      - Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

        - Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể:

- Giải phóng mặt bằng: Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực an toàn điện. Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang an toàn theo quy định của Nghị định trên (do chủ đầu tư thực hiện), phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục công trình gây ra. Trước khi thi công phải có trách nhiệm phát quang cây cối, nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi công trình và trong hành lang an toàn đã được Chủ đầu tư đền bù mà dân không di dời. Các cây cối, nhà cửa và vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn được chặt tỉa phải được dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ngoài hành lang an toàn điện và môi trường xung quanh. Trước khi hoàn tất và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chặt phát lại và dọn sạch toàn bộ hành lang an toàn theo quy định của các Nghị định trên.

- Bàn giao tim mốc: Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan tư vấn xác định tại hiện trường. Đơn vị thi công phải thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó, bao gồm:

- Kiểm tra trục tim mốc.

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất.

- Việc kiểm tra này được thực hiện theo hồ sơ bản vẽ thiết kế. Trường hợp sai lệch, hoặc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, Đơn vị thi công phải báo ngay cho cơ quan tư vấn và chủ đầu tư để giải quyết.

- Trên cơ sở tiến độ tổng thể của gói thầu, nhà thầu lập bảng tiến độ tổng thể các hạng mục. Trong đó phải có thời gian cụ thể bắt đầu và kết thúc từng hạng mục. Đồng thời bố trí cán bộ chủ chốt theo dõi và trực tiếp điều hành từng hạng mục.

- Tùy theo khối lượng các hạng mục công việc, đặc điểm công trình. Việc tổ chức công trường phải đảm bảo tính khoa học trong thi công trên công trường. Bố trí vật liệu xây dựng phải hợp lý, đảm bảo việc thi công các hạng mục thuận lợi và dễ dàng. Ngoài ra mặt bằng công trường phải thoát nước tốt trong mùa mưa, các công trình phụ bố trí đảm bảo vệ sinh chung trên công trường, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của mình. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tự thuê đơn vị rà phá bom mìn cho công trình tạm này. Phối hợp, hỗ trợ Bên A trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

- Chặt cây phát tuyến phục vụ thi công, san gạt mặt bằng, đào đúc móng bao gồm cả việc gia công chế tạo, lắp đặt bu lông neo, xây kè móng, xây rãnh thoát nước, cung cấp và vận chuyển cột thép, lắp dựng cột, lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn, các loại dây chống sét, cáp quang, lắp đặt chống sét van, lắp đặt hệ thống nối đất (bao gồm đo điện trở tiếp địa) và các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong Hồ sơ mời thầu này.

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo (biển báo thứ tự cột, biển báo nguy hiểm, biển báo thứ tự pha, biển báo vượt sông...), tiếp địa ngoài hàng lang theo quy định cho đường dây.

- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Làm thủ tục xin phép kéo dây vượt chướng ngại, thực hiện công tác cảnh giới an toàn giao thông đường bộ/đường thủy, thực hiện các công trình phụ trợ kéo, đỡ dây vượt chướng ngại vật trên cạn/dưới nước, làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối.... và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này và dự trù chi phí vào giá chào thầu.

- Làm thủ tục cắt điện các đường dây liên quan với đơn vị vận hành trong quá trình thi công.

- Biển báo đường dây vượt sông: Nhà thầu phải khảo sát và thỏa thuận vị trí đặt biển với cơ quan đường thủy và tính chi phí vào giá dự thầu.

- Đấu nối đường dây vào trạm.

(*) Bố trí kho bãi và bảo quản vật tư

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi tạm (đủ điều kiện cho xe tải > 25 tấn chở được thanh cột dài tới 12m có thể ra vào được) để tiếp nhận VTTB do bên A giao tại kho (cột, dây dẫn và dây chống sét, cáp quang, cách điện và phụ kiện). Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản VTTB theo quy định của EVN và EVNNPT.

- Chi phí kho bãi tạm, bốc dỡ vận chuyển sẽ được tính toán và phân bổ trong giá chào thầu của Nhà thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển và chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận và vận chuyển hàng hoá về công trường bảo quản và lắp đặt.

(**) Đo điện trở tiếp địa

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thuê một đơn vị đo chuyên ngành (được cấp giấy phép chứng nhận) để đo điện trở nối đất (sau khi móng cột và tiếp địa đã hoàn thành) cho từng vị trí cột riêng rẽ bằng dụng cụ và phương pháp đo được sự đồng ý của chủ đầu tư. Kết quả đo ghi vào biểu thống nhất trình chủ đầu tư xem xét.

- Trong trường hợp giá trị điện trở nối đất cột lớn hơn các giá trị quy định trong quy phạm trang bị điện (Phần II hệ thống đường dẫn điện và Mục 5.2.2.1) thì Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư để có biện pháp cải thiện điện trở đất và có trách nhiệm đo lại điện trở nối đất cho đến khi đạt yêu cầu.

Thực hiện tiếp địa công trình, nhà cửa trong và ngoài hành lang tuyến

        - Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục đường dây

- Nhà thầu thực hiện thi công xây dựng đường dây 220kVvới giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình trên tuyến, quy định của cơ quan quản lý nông/lâm nghiệp (khuyến khích giải pháp thi công bằng cơ giới, mở đường tạm để phương tiện cơ giới vào thi công các vị trí móng cột gồm các công tác (san gạt mặt bằng, đào đắp hố móng, lắp dựng cột,….) nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành).

- Nhà thầu mô tả biện pháp tổ chức thi công để thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu. Biện pháp tổ chức thi công cần thể hiện rõ tổ chức công trường, tổ chức bộ máy quản lý thi công, bố trí nhân lực thi công, bố trí máy móc thi công; Có phương án, giải pháp, biện pháp thi công với các vị trí trong rừng tự nhiên, biện pháp thi công đường tạm, biện pháp vận chuyển vật liệu, vật tư phù hợp.

- Các công việc chuẩn bị ban đầu:

- Đo đạc kiểm tra và đóng cọc mốc:

- Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc của các vị trí cột nhà thầu trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan tư vấn xác định tại hiện trường (biên bản bàn giao tim mốc). Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó.

- Kiểm tra trục tim tuyến.

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất.

- Việc kiểm tra này được thực hiện theo bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc trong hồ sơ thiết kế TKBVTC. Giá trị sai số phép giữa các số liệu trong bản vẽ và thực tế như sau:

- Chiều dài khoảng cột					: ±1,0%

- Chênh lệch độ cao tương đối giữa các vị trí cột	: ±1,0%

- Sai lệch góc lái						: ±30”

- Khoảng cách điện tới vật thể khác			 : - 0,3m

- Trường hợp sai lệch quá giới hạn trên và các vị trí cột trên mặt cắt dọc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, nhà thầu phải báo ngay cơ quan tư vấn và chủ đầu tư để giải quyết.

- Công tác phát tuyến phục vụ thi công:

Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng thi công

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, tham quan tuyến đường dây để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng mặt bằng, điều kiện tự nhiên và các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến việc đấu thầu.

- Trước khi thi công Nhà thầu có trách nhiệm phát tuyến để thi công móng và kéo dây phải được dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ngoài hành lang an toàn điện và môi trường xung quanh. Chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

Thiết bị và nhân công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động, bảo hộ lao động. Nhà thầu tự chọn loại dụng cụ để chặt cây như rựa, cưa máy,… phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Bên mời thầu có quyền huỷ bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận công nhân nào mà là không phù hợp với công việc chặt cây và phát quang.

Dọn sạch mặt bằng:

- Ngoài những yêu cầu kỹ thuật khác trong hồ sơ dự án, Đơn vị xây lắp có trách nhiệm với các nội dung chủ yếu sau:

- Bóc bỏ lớp đất thực vật và các chướng ngại vật khác trên mặt bằng theo yêu cầu thiết kế và đổ đúng nơi qui định do Đơn vị xây lắp thoả thuận với địa phương.

- Đơn vị xây lắp có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lán trại không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công.

Yêu cầu kỹ thuật

- Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

- Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo quy định của Nghị định trên (do chủ đầu tư thực hiện), nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục công trình gây ra.

- Chiều rộng hành lang tuyến được giới hạn bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng về 2 phía đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía là 6m.

- Vệt kéo dây: song song với đường dây với chiều rộng 2m (2m tính từ tim dây dẫn) mỗi pha. Đường dây là 02 mạch và 4 mạch có các pha bố trí trùng nhau theo chiều thẳng đứng nên vệt kéo dây bao gồm (2 vệt x 2m).

- Đối với các đoạn tuyến đi qua rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (nếu có):

- Chỉ cho phép mé cây tỉa cành, phát quang bụi rậm (không chặt cây rừng) trong suốt quá trình thi công móng, dựng cột và kéo dây. Nhà thầu tự khảo sát, xin phép cơ quan quản lý rừng để tiếp cận công trường và tiến hành các biện pháp thi công (đường tạm, vận chuyển, kho, bãi...) phù hợp cho các đoạn tuyến đặc biệt này, đặc biệt tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Nhà thầu phải tuân thủ phạm vi, quy mô đường tạm thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thí nghiệm toàn bộ vật liệu đưa vào xây dựng công trình

- Vật liệu cấu kiện xây dựng: vật tư; phụ kiện; thiết bị do nhà thầu đưa vào thi công xây lắp hoặc cung cấp công trình thất thiết phải:

- Khai báo rõ nguồn khai thác (xuất xứ); xuất trình các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư, thiết bị.

- Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trước khi đưa vào sử dụng và trình chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm được đưa vào công trường. Trong suốt quá trình thi công nếu có yêu cầu từ phía đại diện của chủ đầu tư về việc kiểm tra, thí nghiệm về vật liệu xây lắp nhà thầu phải tuân thủ thực hiện, mọi chi phí nhà thầu xây lắp tự chịu trách nhiệm.

- Vận chuyển

Đường vận chuyển

- Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có và có trách nhiệm sửa chữa mọi hư hại (nếu có) do quá trình thi công của nhà thầu gây ra, cũng như nộp các khoản lệ phí giao thông (nếu có). Các chi phí này được phân bổ vào trong đơn giá đề xuất của Nhà thầu và không đòi hỏi bất kỳ các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

- Đường vào công trường: Nếu cần thiết, Nhà thầu phải xây dựng và bảo trì đường vào công trường mới từ đường hiện có vào vị trí móng cột, vào hành lang tuyến, vào lán trại và kho bãi của Nhà thầu bằng vốn của mình. Mọi chi phí từ việc xin phép chủ đất, kiểm kê và đền bù hoa màu chủ đất để phục vụ việc xây dựng đường vào công trường do phía Nhà thầu chịu.

- Toàn bộ chi phí phần làm cầu, đường tạm thi công, bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu), bồi thường hoa màu đất đai do làm đường thi công, lập lán trại tạm thi công (kể cả thuê đất), các lệ phí cầu đường (nếu có), rà phá bom mìn vật nổ phục vụ thi công thì Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

- Đối với các đoạn tuyến đi qua rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Nhà thầu phải tuân thủ phạm vi, quy mô đường tạm thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với đường tạm thi công qua móng hoặc gần móng, nhà thầu không được phép mở đường phía dưới chân kè móng taluy âm, nếu nhà thầu mở đường dưới chân taluy âm làm ảnh hưởng đến an toàn của móng và kè móng nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chịu toàn bộ chi phí xử lý để đảm bảo an toàn.

Công tác vận chuyển

- Trước khi tiến hành vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị… vào công trường, nhà thầu cần đánh giá hiện trạng kỹ thuật của hệ thống đường, các địa hình có thể vận chuyển hoặc phải cải tạo hay san ủi đường mới để có phương án vận chuyển phù hợp đối với từng loại vật tư, vật liệu…. đồng phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển.

- Vận chuyển vật tư thiết bị: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại, phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ vật tư lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

Phương án huy động vật tư, vật liệu

- Nhà thầu cần đánh giá trước các khu vực cung cấp vật liệu, vật tư mà tuyến đường dây đi qua để có phương án huy động phù hợp. Ngoài ra cần đánh giá các nhu cầu hiện có và có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho nhà thầu.

- Quy định đóng gói vật tư thiết bị thu hồi.

Yêu cầu đóng gói dây dẫn, dây chống sét, dây chống sét cáp quang

Dây dẫn, dây chống sét, dây chống sét cáp quang được đóng gói trong ru lô (tang trống cáp) bằng gỗ có khung thép và mỗi cuộn được đóng trong 1 tang trống riêng biệt.

Đường kính tang trống phải đủ lớn để ngăn ngừa các hư hại khi quấn và xả dây. Trong mọi trường hợp, đường kính tang trống phải lớn hơn hoặc bằng 40 lần đường kính ngoài của dây.

Trống phải chịu bền trong quá trình bảo quản và được thiết kế sao cho tránh được các hư hại trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ dây OPGW.

Yêu cầu đóng gói về cách điện và phụ kiện

Tất cả các vỏ thùng, bao bì bằng sườn gỗ, ván ép,…để đóng gói bảo quản phải được ghi rõ ràng ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải, ....

Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển đảm bảo cách điện được bảo vệ chống lại các tác nhân như thời tiết bất lợi, rung lắc khi vận chuyển,… trong vận chuyển và lưu kho.

Mỗi thùng hoặc gói hàng sẽ chứa một danh sách đóng gói trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mặt hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu

        - Yêu cầu kỹ thuật công tác thi công móng

- Trước khi tiến hành mở móng

- Trước khi thi công đào móng, Đơn vị thi công phải tiến hành đo trắc đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí tọa độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế. Xác định chính xác cao độ hạ cốt (nếu có) và sơ đồ bố trí móng.

- Để thi công móng bất kì vị trí cột trung gian (đỡ thẳng) nào trong một khoảng néo, Đơn vị thi công phải dùng máy trắc đạc đo kiểm tra toàn bộ khoảng néo.

- Để thi công móng cột néo góc, Đơn vị thi công phải đo kiểm tra lai tuyến của 02 khoảng néo hai bên (hội từ hai đầu lại).

- Kiểm tra sự phù hợp của bình đồ so với địa hình thực tế.

- Kiểm tra sự phù họp của tim cột và tim móng ở bản vẽ sơ đồ cột

- Tuyến đường dây và cao độ

- Đơn vị thi công xác định lại chiều dài theo tim tuyến của từng khoảng cột của đường dây, xác định vị trí móng, độ cao mặt đất của từng trụ móng, xác định các cọc mốc cần thiết theo yêu cầu của công việc để đảm bảo độ chính xác của các vị trí móng. Chủ đầu tư có thể kiểm tra tuyến đường dây và cao độ cho đơn vị thi công ở từng thời điểm, nhưng trách nhiệm đảm bảo chính xác hoàn toàn vẫn thuộc về đơn vị thi công.

- Đối với các vị trí móng nằm ở địa hình có độ dốc nhỏ, không có bản vẽ kè móng thì cốt ±0,00 (cốt san gạt) được thực hiện theo bản vẽ Sơ đồ móng và bản vẽ mặt cắt dọc.

- Đối với các vị trí móng trên sườn dốc phải san gạt để xác định cốt 0,00 (cốt san gạt), các móng vị trí có chênh cao cốt về địa hình: trước khi đào hố móng đơn vị thi công có trách nhiệm truyền dẫn cao độ cốt mặt đất tự nhiên tại tim móng ra ngoài phạm vi đào móng san gạt, đánh dấu và bảo quản để làm cơ sở cho công tác nghiệm thu khối lượng san gạt cũng như tính đúng đắn của công tác thi công (phải thể hiện rõ trong nhật ký thi công). Việc xác định cao độ cốt san gạt hoặc cốt hoàn thiện so với cốt tự nhiên tại tim móng phải đảm bảo đúng theo bản vẽ “San gạt - kè móng” tại vị trí đó.

- Hướng móng

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo độ chính xác của vị trí cột và hướng mỗi móng cột theo hồ sơ thiết kế. Hướng móng mỗi vị trí cột được đặt sao vị trí trục ngang của xà nằm như sau:

- Trong mặt phẳng vuông góc với trục dọc của đường dây (đối với các cột đỡ thẳng, đỡ vượt, néo thẳng).

- Trong mặt phẳng phân giác của góc hợp bởi 2 đoạn tuyến đường dây kề nhau móng mỗi cột néo góc.

- Trong mặt phẳng vuông góc với trục dọc tuyến đường dây (không kể trục dọc của khoảng cột từ cột cuối vào poóc tích trạm biến áp) móng cột cuối ngoại trừ có hướng dẫn trong bản vẽ.

- Các vị trí đặc biệt khác cần xem hướng dẫn chi tiết ở bản vẽ Sơ đồ móng, bản vẽ Sơ đồ san gạt và kè móng, bản vẽ bình đồ bố trí móng cột và các bản vẽ liên quan khác để đảm bảo thi công đúng thiết kế.

- Công tác san gạt mặt bằng móng

- Công tác san gạt tại các vị trí phải tuân thủ theo bản vẽ "San gạt – kè móng" được thiết kế tại vị trí đó, không được mở rộng phạm vi san gạt nhằm đảm bảo tính đúng đắn của cấu kiện được bố trí cũng như diện tích chiếm đất vĩnh viễn.

- Trước khi tiến hành san gạt phải chuyền cao độ tim vị trí ra khỏi phạm vi móng và tiến hành bảo quản để làm cơ sở nghiệm thu sau này. Công việc này phải được ghi rõ trong nhật ký thi công (ghi rõ tọa độ điểm được chuyền).

- Mọi sự sai khác địa hình, địa chất trong quá trình san gạt phải được báo cáo cho Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Mái taluy phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, mái phải được gọt, vỗ đúng yêu cầu kỹ thuật, mọi mái taluy dốc hơn thiết kế đều không đảm bảo theo yêu cầu.

- Kiểm tra cao độ san gạt của cốt chân móng thấp, cao phù hợp với bản vẽ cho các vị trí có chênh cao cốt về địa hình.

- Khi thi công đào móng không được phá vỡ kết cấu nền dưới đáy móng.

- Khi thi công Nhà thầu không được phép mở đường phía dưới chân kè móng taluy âm, nếu nhà thầu mở đường dưới chân taluy âm làm ảnh hưởng đến an toàn của móng và kè móng nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chịu toàn bộ chi phí xử lý để đảm bảo an toàn.

- Công tác đào móng

- Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với "Quy phạm công tác đất", phải đảm bảo ổn định của các mái dốc. Đơn vị xây lắp phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng.

- Biện pháp thi công đào hố móng tại các vị trí được qui định trong tập "Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán", nhà thầu có thể lựa chọn biện pháp thi công khác phù hợp với sơ đồ tổ chức cũng như phương tiện thi công của mình. Tại các vị trí móng có mặt bằng thi công lớn thì nên dùng máy đào để thi công là chính, dọn sạch hố móng bằng thủ công.

- Đơn vị xây lắp phải trình phương án và biện pháp thi công chi tiết các vị trí hố móng gặp lớp địa chất bất thường như: sình lầy, hiện tượng cát chảy, gặp đá vv... sao cho quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị thi công. Trước khi thi công, Đơn vị xây lắp phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công do Đơn vị xây lắp trình. Trong trường hợp cần thiết có thể phải sử dụng tường chắn tạm (cọc cừ) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình đào hố móng.

- Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch và bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước có trong hố móng.

- Trong trường hợp đào hố móng mà phát hiện có sự sai khác về địa chất so với thiết kế, Đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo lại bên Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư đồng ý mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

- Hình dạng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng loại móng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

- Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế, đơn vị thi công phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Nếu sau khi nghiệm thu hố móng nhưng chưa triển khai ngay công tác đổ bê tông thì trước khi tiếp tục triển khai đơn vị xây lắp phải hoàn thiện hố móng, nếu có hiện tượng sạt lở, bùn hóa hố móng phải tiến hành nghiệm thu lại.

- Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi được kỹ sư bên Chủ đầu tư phê duyệt đều phải loại bỏ và đơn vị thi công phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận, nếu có hư hỏng các công trình này hoặc làm hư hỏng cây cối, hoa màu, vật nuôi....... (nếu có), nhà thầu phải chịu chi phí đền bù.

- Sửa phẳng đáy hố móng bằng phương pháp cắt phẳng đất để không làm hư hỏng kết cấu nguyên thổ đáy móng. Chỉ cho phép lấp đất làm phẳng mặt bằng đáy hố móng khi có chênh lệch dưới 10cm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ. Nếu đất có lẫn đá tảng hay đá mồ côi thì phần đào sâu quá cao trình thiết kế tại những hòn đá đó phải được bù đắp bằng vật liệu cùng loại hay bằng vật liệu ít biến dạng khi chịu nén như cát, đá, sỏi.

- Trường hợp móng nằm ở vùng đất yếu, nước ngầm cao hoặc nằm trong ao thì trước khi đào móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước, bờ bao ngăn nước... Khi mở móng phải có biện pháp bảo vệ hố móng bằng cừ tràm, cừ ván thép, phên tre ... và bơm nước hố móng thường xuyên. Xung quanh đáy hố móng có mương thoát nước dẫn về 2 hố thu 0.5m3 để bơm thoát nước ngầm và nước mưa. Khi thi công cần lưu ý đến các công trình lân cận và thông báo cho điạ phương, công an khu vực biết.

- Quá trình đào móng nếu nền đất bị hóa bùn do đất đào kết hợp nước ngầm thì phải tiến hành bơm nước hố móng, vét bỏ lớp bùn sau đó đệm cát đến cao độ đáy móng.

- Công tác đắp đất

- Việc san lấp được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định và phải được kỹ sư bên Chủ đầu tư cho phép.

- Đất để san lấp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư.

- Đất lấp hố móng và đất đắp mặt bằng móng, kè móng, mương thoát nước phải đổ từng lớp dày ≤ 20 cm, tưới nước đảm bảo độ ẩm cho phép trước khi đầm, hệ số đầm nén k ≥ 0.85, đất đắp móng phải đạt dung trọng ≥ 1,55 T/m3. Đất lấp hố và đáp trên móng không được lẫn cây, cỏ hoặc các vật liệu lạ khác.

- Số lượng mẫu đất lấy để kiểm tra: 1 nhóm 3 mẫu cho khối lượng thể tích đất đắp ≤ 200m3. Vị trí lấy mẫu phải phân bổ đều trên bình độ, ở lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp).

- Các vị trí móng đều phải đắp đất theo kích thước được ghi trong bản vẽ thiết kế. Đất đắp có thể lấy từ dưới hố móng đào lên hoặc từ nơi khác vận chuyển đến. Không được lấy đất sát vị trí móng để đắp chân cột và tuyệt đối không được lấy đất về phía taluy âm của móng.

- Đơn vị thi công cần duy trì lớp đắp nền đến khi nghiệm thu phần việc theo hợp đồng. Nếu phải lấy vật liệu từ nơi khác đến cho việc đắp nền chân cột, đơn vị thi công phải thống nhất với chủ đầu tư khu vực khai thác vật liệu thích hợp cho việc đắp nền để vật liệu có chất lượng đúng với yêu cầu.

- Đất thừa có thể đắp vào chân móng trong phạm vi diện tích chiếm đất vĩnh viễn, đất được phép đắp cao cách mặt trên của trụ móng 10cm đối với móng trụ, móng cọc, đấp cao theo bản vẽ thiết kế đối với móng bản, và đấp khu vực xung quanh móng (ngoại trừ về phía taluy âm và taluy dương vì có nguy cơ gây sạt lở do áp lực đất gây ra). Việc đấp đất phải đảm bảo thoát nước đều về các hướng, không tạo dòng chảy làm xói lở móng. Trường hợp các vị trí có bố trí móng lệch địa hình tuyệt đối không được đắp đất thừa trong phạm vi móng. Đất thừa còn lại (nếu có) phải vận chuyển đến nơi khác đổ phải được thoả thuận với chính quyền địa phương. Chi phí đất thừa đổ đi được đơn vị thi công đánh giá theo điều kiện của từng vị trí và đưa vào đơn giá chào thầu.

- Bên chủ đầu tư có thể tiến hành thí nghiệm dung trọng lớp đất đắp để kiểm tra đơn vị thi công thực hiện đúng độ đầm nén yêu cầu. Bất kỳ móng nào xác định đất lấp hố móng đầm nén không đạt chất lượng phải đào lên và thực hiện lại bằng chi phí của đơn vị thi công.

- Công tác bê tông và vữa xây

Yêu cầu chung

- Nhà thầu phải tiến hành công tác bê tông vữa theo đúng những yêu cầu và quy định trong tiêu chuẩn TCVN

- Mác bê tông và vữa phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thí nghiệm;

- Cường độ bê tông yêu cầu là cường độ chịu nén 28 ngày tính từ khi đổ bê tông theo kết quả thí nghiệm trên mẫu thử của bê tông sản xuất;

- Phương pháp thử cường độ bê tông tuân theo TCVN;

- Đơn vị xây lắp không được phép đổ bê tông cũng như sử dụng vữa để xây trát khi kỹ sư Chủ đầu tư chưa duyệt vật liệu.

- Bê tông có thể được sản xuất tại công trường hoặc ở trạm trộn rồi vận chuyển đến công trường(hoặc có thể sử dụng bê tông tươi thành phẩm). Công tác trộn bê tông tại công trường phải tiến hành bằng máy trộn.

- Giám sát của bên mời thầu sẽ từ chối thi công khi kiểm tra tại hiện trường thiếu các thiết bị như máy trộn (máy trộn hỏng), đầm dùi phục vụ công tác đổ bê tông.

- Mác bê tông phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thiết kế cấp phối và thí nghiệm mẫu bê tông kiểm định.

- Trước khi đổ bê tông cần phải nghiệm thu phần cốt pha, cốt thép. Tất cả phần này đều phải làm đúng theo thiết kế. Trong trường hợp hố móng có nước ngầm cần phải có biện pháp thi công để thu nước ngầm hoặc phải dùng bơm rút nước liên tục trong suốt quá trình đổ bê tông đến khi bê tông đông kết. Công tác cuối cùng là bảo dưỡng kết cầu bê tông vừa đổ xong theo đúng quy định.

- Nhà thầu phải thông báo bên Mời thầu biết khi nào tiến hành đổ bê tông.

Thử nghiệm bê tông

- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên mời thầu hoặc người đại diện được uỷ quyền.

- Việc thử xi măng và cốt liệu phải được tiến hành để đảm bảo chất lượng như yêu cầu.

- Nhà thầu cần có đầy đủ ở công trường các loại khuôn thép mẫu cần thiết và thiết bị bảo dưỡng mẫu bê tông.

- Số lượng mẫu thử khi đổ bê tông phải tuân theo quy định hiện hành.

- Cứ mỗi một bộ mẫu thử cần phải thử độ sụt 1 lần theo TCVN.

- Nhà thầu cần hợp tác với phòng thí nghiệm tiến hành công việc được nhanh chóng thuận lợi. Nhà thầu cần tạo điều kiện phòng thử nghiệm tới làm việc tại xưởng trộn bê tông. Nhà thầu cũng cần tạo điều kiện kỹ sư bên mời thầu tiếp xúc với phòng thí nghiệm. Nhà thầu cần cung cấp phòng thí nghiệm ở tại công trường mọi thiết bị cần thiết để chứa và bảo quản các mẫu bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

- Mọi việc làm, điều hành, vận chuyển và bảo dưỡng của các mẫu thử chỉ do phòng thí nghiệm tiến hành.

- Phòng thí nghiệm phải tiến hành thử, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:

- Thử thành phần bê tông như xi măng, cát, đá, nước.

- Kiểm tra và xem xét cấp phối tính toán dự kiến của nhà thầu.

- Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị việc đo đạc, trộn và phân phối bê tông.

- Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị đong đo.

- Kiểm tra việc trộn bê tông.

- Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.

- Hồ sơ thí nghiệm và kiểm tra, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:

- Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.

- Kiểm tra lượng nước trong việc trộn bê tông, nếu được phép có thể kiểm tra ngoài hiện trường.

- Lấy mẫu và thí nghiệm độ rỗng trong bê tông.

- Thí nghiệm độ sụt của vữa bê tông.

- Lấy mẫu thử cường độ chịu nén phòng thí nghiệm.

- Đo nhiệt độ của hỗn hợp vữa bê tông, hoặc bê tông đã đổ và nhiệt độ của bê tông trong thời gian bảo dưỡng.

- Đo nhiệt độ không khí trong quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

- Kiểm tra quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

- Những điểm được nêu trong mục này, bất cứ lúc nào kỹ sư bên mời thầu cũng có thể yêu cầu mẫu thử để thí nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập, nhà thầu phải chịu phí tổn.

- Khi sử dụng bê tông trộn sẵn, số mẫu thử cũng được lấy theo quy định hiện hành. Mọi phí tổn công việc thử, lấy mẫu bao gồm cả thí nghiệm bổ sung đều do nhà thầu chịu.

- Đánh giá thí nghiệm :

- Khi kết quả thử mẫu 7 ngày không thoả mãn. Nhà thầu có thể lựa chọn để thay thế bê tông không đạt mà không chờ tới ngày thứ 28. Nếu kết quả mẫu thí nghiệm sau 28 ngày cũng không đạt thì khối bê tông đã lấy mẫu thử sẽ bị loại bỏ và nhà thầu phải dừng công việc đổ bê tông. Công việc này sẽ không được tiến hành đến khi có giấy phép của kỹ sư bên mời thầu, nhà thầu phải chịu mọi chi phí.

- Nhà thầu có thể định ra thời điểm để lấy mẫu bê tông thử từ bê tông đã hoàn thiện theo sự thống nhất của bên mời thầu và phù hợp với quy trình đã nêu trên. Nếu kết quả thí nghiệm thoả mãn yêu cầu có thể tiến hành thi công bình thường.

- Trong điều kiện cần thiết, nhà thầu có thể định ra thời điểm thích hợp để thí nghiệm cường độ bê tông. Việc thử cường độ của bê tông được tiến hành với sự chấp thuận của kỹ sư bên mời thầu. Trong trường hợp kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu, có nghĩa là cường độ bê tông không phù hợp với yêu cầu thiết kế, nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý bằng kinh phí của mình.

Thử nghiệm cấp phối bê tông sơ khởi

- Nhà thầu phải thuê và chịu kinh phí để các phòng thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông và kiểm tra mẫu. Trước khi sử dụng cấp phối phải được bên mời thầu phê duyệt.

- Trước khi tính toán cấp phối, phòng thí nghiệm phải tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn tương ứng:

- Xi măng: định rõ nguồn cung cấp của từng loại xi măng.

- Cốt liệu: phân tích hạt, trọng lượng riêng, độ bền, độ rỗng, độ ẩm của cốt liệu thô và mịn.

- Mô đun độ mịn của cốt liệu mịn.

- Hỗn hợp bê tông được tính toán và kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN.

- Hỗn hợp bê tông được tính toán theo các chỉ dẫn sau:

- Phòng thí nghiệm phải ghi nhận được (bằng cách xác định trên mẫu thử) tỷ lệ nước xi măng, lượng nước, cỡ hạt, độ sụt, độ rỗng và cường độ của hỗn hợp bê tông. Để xác định độ sụt cực đại và cực tiểu, cường độ, trọng lượng bê tông bình thường cần đúc 4 (bốn) mẫu thử với lượng nước - xi măng khác nhau. Hỗn hợp bê tông có thể thay đổi để sử dụng nhiều loại vật liệu sẵn có trong nước. Số mẫu dùng để xác định cường độ nén phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3118:2022. Số mẫu dùng để xác định cường độ kéo khi uốn phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3119:2022.

- Yêu cầu đối với mẫu thử là cường độ 7 ngày thí nghiệm phải đạt 58,4% cường độ 28 ngày. Từ thí nghiệm này đưa ra biểu đồ biểu thị của mối liên quan giữa tỉ lệ nước - xi măng và cường độ nén. Một biểu đồ cường độ 7 ngày và một biểu đồ cường độ 28 ngày. Mỗi cường độ tính toán đều dựa trên việc thử hỗn hợp, vật liệu như trong thi công và phải thực hiện đến khi có kết quả thoả đáng.

- Nhà thầu sẽ không được phép đổ bê tông tại công trường khi bên mời thầu chưa duyệt vật liệu. Ngoại trừ tính toán cấp phối và thí nghiệm sơ bộ, có thể chứng nhận tạm thời kết quả thử 7 ngày sơ bộ. Phòng thí nghiệm cần tiến hành thử nghiệm thêm về thành phần bê tông khi đặc tính hoặc nguồn gốc vật liệu thay đổi và tiến hành tính toán hỗn hợp mới nếu bê tông không đáp ứng cường độ đã định.

- Trái lại, trong trường hợp cường độ cao hơn cường độ đã định, bên mời thầu có thể phép giảm số lần thí nghiệm.

Thử nghiệm về độ sụt

- Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106: 2022. Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - Đá bị thay đổi. Trị số của độ sụt sẽ được xác định bởi bên Mời thầu.

Thử nghiệm cường độ nén của bê tông

    - Lấy mẫu

- Trừ phi được ra lệnh một cách khác đi bởi bên Mời thầu, một nhóm gồm có 9 mẫu thử nghiệm sẽ được trích ra để thử nghiệm từ mỗi đơn vị có 50m3 bê tông hay từng phần của mỗi lần trộn từ máy trộn ở công trường. Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thốt của máy trộn hay từ băng chuyền tại của máy trộn, tùy theo yêu cầu của bên Mời thầu.

    - Thử nghiệm và công tác chuẩn bị

- Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:2022 và TCVN 3119: 2022.

- Nếu bê tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

- Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

- 3 tổ hợp mẫu (mỗi tổ hợp 3 mẫu) sẽ được thử nghiệm ở mỗi 7, 14 và 28 ngày.

    - Các yêu cầu quy định

c.1) Cường độ

Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ quy định trong thiết kế và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này. Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với quy định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sữa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của bên Mời thầu. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.

c.2) Hàm lượng xi - măng và nước

Bê tông trong đó hàm lượng xi-măng và nước ngoài giới hạn quy định thì bên Mời thầu có quyền quyết định loại bỏ.

c.3) Cường độ kết cấu

Trong trường hợp có sự nghi ngờ về cường độ của toàn thể kết cấu, hay từng phần cấu kiện bê tông, Chủ đầu tư có quyền tiến hành thử nghiệm lại cường độ, hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân thử nghiệm. Việc thử nghiệm thực hiện theo TCVN 9335:2012 (Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy).

Thi công bê tông

Trộn bê tông

- Thành phần của các chủng loại bê tông khác nhau cần thiết cho công trình phải tuân thủ cấp phối của vữa bê tông bao gồm hàm lượng xi măng cát đá theo đúng thiết kế của đơn vị tư vấn thiết kế về cấp phối.

- Đơn vị thi công phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thép. Khi tháo gở ván khuôn, mặt bê tông phải có một mặt láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đọng nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được chỉ định.

- Nếu Đơn vị thi công muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào phải được sự chấp thuận đồng ý của bên Chủ đầu tư.

Vữa bê tông thương phẩm:

- Tổng quát: đơn vị thi công có thể sử dụng vữa bê tông thương phẩm cho công trình nhưng xưởng sản xuất bê tông thương phẩm phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

- Kiểm tra: kỹ sư bên chủ đầu tư phải được tự do tới nhà xưởng sản xuất và điểm giao hàng bất cứ lúc nào để kiểm tra chất lượng và lấy mẫu thí nghiệm.

- Cấp phối và cường độ: xưởng sản xuất vữa bê tông thương phẩm phải có phòng thí nghiệm đủ điều kiện để xác định được cấp phối vữa bê tông thương phẩm để đạt được cường độ cần thiết của bê tông. Đơn vị thi công và bên cung cấp bê tông thương phẩm cùng có trách nhiệm giám sát việc sản xuất vữa bê tông theo cấp phối đã định. Cường độ bê tông là cường độ chịu nén tối thiểu của các mẫu thí nghiệm, nếu đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được chấp nhận đưa vào sử dụng.

- Vữa bê tông thương phẩm phải được chuyên chở bằng xe chuyên dùng; thời gian vận chuyển vữa chỉ được nằm trong giới hạn cho phép để đảm bảo vữa không bị lắng đọng, phân lớp hoặc ninh kết trong quá trình vận chuyển. Nếu thời gian vận chuyển vượt quá quy định thì phải xử lý thêm xi măng và nước để trộn lại theo chỉ dẫn của kỹ sư bên chủ đầu tư hoặc loại bỏ.

- Sau khi vận chuyển vữa tới công trường không đổ vữa trực tiếp trên nền đất, cần đổ trên sàn lát tôn hoặc nền ximăng, hoặc lát gạch để vữa không bị lẫn đất bẩn, giảm chất lượng. Phải dùng hết hỗn hợp vữa ximăng trước khi ximăng bắt đầu đông kết. Thời gian bắt đầu đông kết của ximăng được xác định bằng thí nghiệm hoặc tham khảo bảng 4.5 “Tiêu chuẩn 14TCN 12-2002”.

Kiểm tra chất lượng vữa:

- Kiểm tra độ lưu động (độ xuyên côn) thường xuyên, mỗi ca tối thiểu phải đo hai lần để điều chỉnh lượng nước trộn vữa khi cần thiết;

- Trong mùa hè nắng nóng, mùa khô với gió hanh khô, vữa mất nước nhanh, thì phải thử thêm khả năng giữ nước của hỗn hợp vữa và độ phân tầng: độ phân tầng không được lớn hơn 30 cm3.

- Cứ trộn 50 m3 hỗn hợp vữa, phải đúc một nhóm ba mẫu để thử cường độ ở tuổi 28 ngày, nếu cần dự đoán sớm cường độ vữa ở tuổi 28 ngày thì phải đúc thêm một nhóm ba mẫu vữa để thí nghiệm ở tuổi 3 hoặc 7 ngày.

Trộn bê tông bằng trạm trộn tại công trường

    - Tổng quát

- Bê tông cần được trộn đúng mác theo thiết kế. Kỹ sư bên mời thầu thống nhất cấp phối vật liệu theo thể tích, công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

- Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc. Nhà thầu cần đảm bảo đủ những phụ tùng máy trộn để máy trộn hoạt động tốt theo yêu cầu.

    - Mặt bằng bố trí

- Mặt bằng phải đáp ứng các yêu cầu của xưởng bê tông. Vị trí máy trộn và kho chứa cốt liệu phải thuận tiện việc giao nhận vật liệu và bê tông. Điện, nước phải được cung cấp đầy đủ vv...

    - Thiết bị trộn

- Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra để xác định độ chính xác của thiết bị trong trạm trộn và thiết bị dự phòng để trạm làm việc liên tục.

    - Cấp phối mẻ trộn

- Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng khối lượng. Nước phải được tính bằng khối lượng hay thể tích. Lượng nước đo không được vượt quá 1% số lượng nước cần thiết mẻ trộn.

    - Cấp phối mẻ trộn theo thể tích

- Cốt liệu có thể tính theo khối tích xi măng dùng một mẻ trộn. Mỗi kích cỡ của cốt liệu một mẻ trộn phải đo bằng thùng kim loại. Thùng chứa phải có kích cỡ sao thể tích có thể kiểm tra, đo đạc dễ dàng.

- Việc tính kích cỡ của thùng chứa phải được kỹ sư bên mời thầu thoả thuận và được tính dựa trên mật độ của cốt liệu đo được, chứ không phải của mật độ giả định.

- Nước có thể được đo hoặc bằng khối lượng hoặc bằng thể tích, nhưng phải đảm bảo tỉ lệ nước xi măng được chính xác theo cấp phối của bê tông.

    - Trộn bê tông

- Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đã định trong những lần trộn thử nghiệm để có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên.

- Thiết bị phải được vận hành theo hướng dẫn của nhà chế tạo và bảo dưỡng, đặc biệt đối với bộ phận quay của thùng trộn trong thời gian làm việc vv... Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút hoặc thời gian chỉ định của máy trộn, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào thùng trộn.

- Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước một mẻ trộn phải được vào trong một phần tư thời gian trộn trôi đi. Nhà thầu cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.

- Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo việc đầm hoàn chỉnh hoặc làm giảm cường độ của bê tông đều bị loại bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất quy định của máy trộn.

- Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển .v.v. cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.

Chuyên chở và đổ bê tông

- Bê tông sẽ được chuyên chở theo phương cách bảo đảm chất lượng và độ thuần nhất đến nơi đổ. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Porland hay xi măng Sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

- Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn lẫn và đầm nén sẽ không được quá 2 giờ. Không được đổ nước thêm vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

- Bê tông không được đổ ở một cao độ quá mức có thể gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại đổ bê tông là l,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

- Vữa bê tông không được đổ vào bật kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như quy định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

- Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần có biện pháp đề phòng để tránh khả năng nước từ bê tông mới đổ bị hấp thụ bởi các bề mặt thấm nước này.

- Khi đổ bê tông Nhà thầu phải bảo đảm là các cốt thép và các phần chôn của các vật liệu khác không bị xê dịch.

- Bê tông phải được đổ một cách liên tục giữa các mối nối để tạo thành một khối đồng nhất không bị phân lớp. Các nền móng phải được đổ trong một lần đến hết chiều sâu và bề mặt phải được làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sao sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu. Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

- Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được chỉ định trước. Phương pháp đổ phải làm sao giảm thiểu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được chấp thuận bởi bên Mời thầu.

Đầm nén bê tông

- Bê tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định. Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê tông theo từng lớp mống và đổ nhanh liên tiếp. Lưu ý đổ bê tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360 Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cột thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

- Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng khối lượng bê tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cột thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê tông mới cứng bên cạnh.

- Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê tông đầy đủ phần trước các máy rung.

- Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cột thép được đặt chân từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ bê tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay "bay" để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

- Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và vôi thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê tông phải được đầm khi đổ bê tông lớp trên.

- Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê tông bên dưới lớp bê tông đang được đổ để đầm nén bê tông và loại trừ sự phân lớp bê tông.

- Trong suốt quá trình đổ bê tông cần phải có biện pháp cố định và kiểm tra thường xuyên đối với việc định vị bu lông neo để có điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng loại bu lông, bản đế và chân cột trước khi bê tông đi vào thời gian đông kết. Ngoài ra cần kiểm tra độ chênh bề mặt các trụ móng theo qui định.

Bảo dưỡng bê tông

- Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ. Cần có các biện pháp thích hợp để tránh bê tông khỏi bị bốc hơi nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao hay/và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông chỉ cao hơn 5°C so với nhiệt độ mát.

- Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ phi bên Mời thầu đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.

- Trong thời kỳ bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, mặt phẳng của bê tông phải được che phủ khỏi bị bốc hơi quá đáng bằng các phương pháp sau:

- Ván đóng sát bề mặt bê tông.

- Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư hỏng bề mặt.

- Bao phủ với một lớp không thấm nước sát với bề mặt bê tông để tránh sự lưu thông quá đáng của không khí.

- Dùng màng bảo dưỡng bề mặt

- Các phương pháp khác được chấp thuận.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư hỏng bề mặt đã hoàn tất.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê tông đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông

- Thi công bê tông khối lớn.

- Các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đợc gọi là khối lớn khi kích thước cạnh nhỏ nhất không dưới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m.

Ngoài những quy định về thi công bê tông trên thì đối với bê tông khối lớn, khi thi công bê tông khối lớn phải có các biện pháp hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh do chênh lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài và trong lòng khối bê tông trong quá trình đóng rắn.

Nhà thầu có thể hạn chế bởi ứng suất nhiệt bằng các biện pháp sau:

a) Dùng phụ gia hóa dẻo để giảm lượng xi măng;

b) Dùng xi măng ít tỏa nhiệt;

c) Dùng phụ gia chậm đông kết;

d) Làm lạnh cốt liệu và trộn bê tông bằng nuớc nhiệt độ thấp;

e) Đặt các đường ống dẫn nhiệt từ trong lòng bê tông ra ngoài bằng nước lạnh;

g) Độn thêm đá hộc vào khối đổ; .

h) Che phủ quanh khối bê tông bằng vật liệu cách nhiệt đề giữ đồng đều nhiệt độ trong khối bê tông;

i) Chia các khối đố thích hợp để hạn chế sự tích tụ nhiệt trong lòng bê tông. Việc chia khối đổ cần xác định cụ thể có tính đến điều kiện thi công, vật liệu bê tông, điều kiện thời tiết và đặc điểm kết cấu.

Khi thi công bê tông khối lớn phải thực hiện những quy định sau:

a) Khi chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao thì mặt tiếp giáp giữa các khối đổ phải được đánh xờm dể đảm bảo tính liền khối;

b) Việc đổ bê tông khép kín các khối chèn đợc thực hiện sau khi các khối đổ trước đã co ngót và nhiệt độ đã giảm tương ứng với quy định trong thiết kế tổ chức thi công;

c) Đối với móng chịu tải trọng động nên đổ bê tông liên tục, không có mạch ngừng thi công. Truờng hợp cần có mạch ngừng để phù hợp với điều kiện thi công thì phải được thiết kế quy định.

d) Bê tông phải đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dầy đều nhau, phù hợp với đặc trưng của máy đầm sử dụng và đổ theo một phơng nhất định cho tất cả các lớp.

Đổ bê tông theo phương pháp bậc thang (cùng một lúc đồ hai ba lớp) chỉ thực hiện khi đã có thiết kế thi công và các chỉ dẫn về công nghệ đổ bê tông bậc thang.

e) Khoảng thời gian ngừng cho phép giữa các lớp đố để không tạo thành khe lạnh phải qua thí nghiệm, căn cứ vào nhiệt độ môi trường, điều kiện thời tiết, tính chất của xi măng sử dụng và các nhân tố khác để quyết định.

Chú thích :

1) Thời gian tạm ngừng cho phép đổ bê tông có thể tham khảo các trị số bảng 18 nếu không có điềukiện thí nghiệm.

2) Nếu thời gian tạnh ngừng vượt quá thời gian quy định trong bảng 18 thì phải xử lý bề mặt bê tông.

Bảng 18 - Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút)

| Nhiệt độ trong khối khi đổ bê tông, oC | Xi măng Pooc lăng | Xi măng Pooc Lăng xỉ Xi măng Puzơlan |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn 30 | 60 | 60 |
| 20 - 30 | 90 | 120 |
| 10 - 20 | 135 | 180 |

Khi xử lí cần thực hiện như sau:

- Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25 daN/cm2 thì không được làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác;

- Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 giờ - 10 giờ thì dùng vòi phun nước, bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông;

- Trước khi đồ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, hút khô nước và rải một lớp vữa xi măng cát vàng dầy 2cm - 3cm.

Thời gian tháo cốp pha phải căn cứ vào cường độ đạt đwợc của bê tông đồng thời xem xét khả năng khống chế vết nứt vì nhiệt. Tránh tháo cốp pha khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối bê tông và nhiệt độ môi trường, Không tháo cốp pha khi có luồng gió lạnh. Khi nhiệt độ trong lòng bê tông và nhiệt độ môi trường chênh lệch nhau quá 15oC – 20oC thì phải có lớp phủ bảo vệ bề mặt bê tông sau khi tháo cốp pha.

Bảo dưỡng bê tông khối lớn.

Nhiệm vụ chủ yếu của việc bảo dưỡng bê tông khối lớn là khống chế sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt bê tông và trong lòng khối bê tông nhằm hạn chế vết nứt vì nhiệt. Việc bão dưỡng này phải cán cứ vào điều kiện thực tế mà áp dụng các biện pháp sau:

a) Dẫn nhiệt từ trong lòng khối bê tông ra ngoài bằng đờng ống với nước có nhiệt độ thấp hoặc bằng không khí. lạnh; .

b) Bao phủ bề mặt bê tông để giữ cho nhiệt độ của khối bê tông được đồng đều từ trong ra ngoài.

c) Không tháo dỡ cốp pha trước bẩy ngày (7 ngày).

- Công tác gia công cốt thép.

* Quy định chung

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông cốt thép hiện hành.

- Kỹ sư Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc nào, có thể chọn lựa bất kỳ loại thép nào để đưa vào thử nghiệm. Các mẫu thử phải kiểm định ở những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Chi phí đó do nhà thầu chịu.

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6 mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông.

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế. Nếu có sự thay đổi cốt thép so với thiết kế (về nhóm, số hiệu số lượng và đường kính của cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ phải được sự đồng ý của kỹ sư bên mời thầu và tuân theo các quy định.

- Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu:

- Bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có vẩy sắt, sứt sẹo.

- Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn phép là 2% đường kính.

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được vượt quá sai số phép trong quy quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Không được quét nước xi măng hoặc bất cứ vật liệu gì lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước, phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau.

- Cốt thép phải được bảo quản riêng theo từng nhóm và phải có các biện pháp chống ăn mòn, chống rỉ.

- Cốt thép cần phải được cất giữ dưới mái che và xếp thành đống phân biệt theo số hiệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện việc sử dụng, không được sắp xếp lẫn lộn giữa cốt thép gỉ và chưa rỉ. Trường hợp phải xếp cốt thép ở ngoài trời thì kê một đầu cao và một đầu thấp trên nền cứng không có cỏ mọc. Đống cốt thép phải kê cao hơn mặt nền ít nhất là 30cm, không xếp cao quá 1,2m và rộng quá 2m.

- Đối với cốt thép kéo nguội phải được cất giữ trong nhà kín, khô ráo.

- Sai lệch về đường kính của cốt thép tròn nhẵn (CB240-T) và thép vằn (CB400-V) tuân thủ theo TCVN1651:2018.

- Trên bề mặt cốt thép vằn kể cả gân, gò không được có vết nứt, sứt mẻ.

- Cốt thép phải được thử kéo, uốn tuân thủ theo quy định.

* Gia công cốt thép

- Gia công uốn và cắt cốt thép theo đúng bản vẽ thiết kế.

- Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 1651 - 2018. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước. Mặc dù các thanh cột thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của bên Mời thầu. Sự phép này không được áp dụng các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh. Việc uốn cốt thép phải được thực hiện sao có được một độ cong đều đặn. Khi nhiệt độ của thép thấp hơn 50C phải lưu ý đặc biệt là giảm vận tốc bê cong (bẻ cong chậm lại), hay với sự đồng ý của bên Mời thầu phép gia tăng bán kính bẻ cong. Khi cần thiết, cốt thép có thể được đốt nóng đến nhiệt độ không quá 1000C với sự chấp thuận bởi bên Mời thầu.

- Bẻ cong tạm thời và sau đó làm thẳng cột thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách phép bởi bên Mời thầu, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện khí trời bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

* Buộc cốt thép

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông. Số lượng mối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp thì các góc giữa đai thép và thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

- Việc nối buộc cốt thép (nối chồng lên nhau) phải theo qui định của thiết kế, không nối những chổ chịu lực lớn và chổ bị uốn cong.

- Sai lệch cho phép đối với cốt thép sau khi lắp dựng tuân thủ theo qui định trong Bảng 9: tiêu chuẩn TCVN 4453-1995.

* Nối cốt thép

- Nối cốt thép móng bằng nối buộc hoặc nối hàn.

- Lưu ý xếp đặt các mối nối đúng theo quy phạm cho phép cụ thể 50% cho loại CB400(AIII,CIII), và 25% cho loại CB240(AI,CI) trên cùng một mặt cắt.

- Nối buộc: chiều dài mối nối chồng lên nhau >40d (d là đường kính cốt thép cần nối). Trong quá trình buộc cốt thép cần tránh đi lại trên sắt để tránh làm lệch và dơ cốt thép.

- Nối hàn: Cốt thép móng chỉ được hàn ở nhà máy hoặc xưởng gia công cốt thép. Cốt thép không được phép hàn tại công trường (trừ khi có chỉ định khác)

- Cốt thép móng nối bằng phương pháp hàn thì công tác hàn nối phải được kiểm tra, giám sát, lấy mẫu thử và nghiệm thu theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng.

- Phương pháp hàn cần phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang và tiêu chuẩn TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Sử dụng loại que hàn E51 1 theo tiêu chuẩn TCVN3223:2000, hàn thép loại CB400-V cho các thép có đường kính từ ϕ12 ÷ ϕ32.

- Chiều dài mối hàn theo các kiểu hàn như sau:

Hình 1. Liên kết hàn có sử dụng ốp táp bằng thép cốt

Hình 2. Liên kết hàn ghép chồng (thép cốt này ghép trên thép cốt kia)

Hình 3. Liên kết hàn ghép chồng (cả hai thép cốt ghép nằm ngang)

- Kết quả kiểm tra cốt thép và kết quả kiểm tra mối hàn phải ghi chép vào sổ từng ngày, có ghi rõ loại sản phẩm cốt thép, tên người gia công, người hàn, chế độ hàn, loại và số liệu que hàn. Số mối hàn nối hoặc buộc nối phải tuân theo quy phạm.

- Các mối nối hàn cốt thép phải được thí nghiệm đảm bảo yêu cầu theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

- Chiều cao hàn nối thép như sau :

| Đường kính thép | Chiều cao đường hàn |
| --- | --- |
| ϕ12 | Hh ≥ 4(mm) |
| ϕ14 | Hh ≥ 6(mm) |
| ϕ16 | Hh ≥ 6(mm) |
| ϕ18 | Hh ≥6(mm) |
| ϕ 20 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 22 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 25 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 28 | Hh ≥ 10(mm) |
| ϕ 32 | Hh ≥ 10(mm) |

Trong quá trình buộc cốt thép cần tránh đi lại trên sắt để tránh làm lệch và dơ cốt thép. Trong quá trình buộc cần lưu ý xếp đặt các mối hàn đúng theo quy phạm cho phép cụ thể 50% cho loại CB400V, CB300V và 25% cho loại CB240T (trên cùng một mặt cắt). Trường hợp đươc phép nối đơn vị thi công phải tăng cường thêm thép đai tại các vị trí nối đối với thép trụ hoặc dầm móng, khối lượng không được tính phát sinh thêm.

* Vận chuyển và lắp đặt cốt thép

- Khi vận chuyển cốt thép và các thành phần, phải áp dụng các biện pháp chống ăn mòn, chống va đập và làm biến dạng cốt thép. Cốt thép phải lắp đặt đúng vị trí thiết kế.

- Công tác ván khuôn.

* Đóng ván khuôn

- Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được bên Mời thầu chấp thuận.

- Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn gàng ở các mối nối thi công trong bê tông.

- Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

- Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo bằng gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày đề chống lại áp suất của bê tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào: dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

- Bê tông chỉ được đổ khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được bên Mời thầu chấp thuận.

* Làm sạch ván khuôn

- Khoảng trống để đổ bê tông không được có chất bẩn, mạt cưa, các dây kẽm nối kết,.v.v… trước khi đổ bê tông. Ván khuôn tiếp súc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp súc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

Tháo gỡ ván khuôn

- Khi ván khuôn dùng các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16 độ C, Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

- Nhà thầu có trách nhiệm tháo gở tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.

- Quy cách lắp bulông neo/ Stub-bar

- Bu lông neo/Stub-bar phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu lông neo/Stub-bar phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê tông.

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch phép theo phương ngang là ±2mm đối với bu lông neo và ±5mm đối với thanh Stub-bar.

        - Vải địa kỹ thuật:

Yêu cầu đối với vật tư vải địa kỹ thuật do nhà thầu cung cấp:

- Cường độ chịu kéo không dưới 9000N/m;

- Độ giãn dài < 65 %;

- Khả năng chống xuyên thủng từ 3500 N/m đến 5000 N/m;

Công tác trải vải:

- Mặt bằng hố móng trước khi trải vải cần phải được dọn sạch gốc cây, rễ cây và các vật liệu không phù hợp khác, sau đó tiến hành trải vải theo chiều cuộn của vải trùng với hướng di chuyển chính của thiết bị thi công.

- Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéo thẳng, nếu cần phải dùng bao cát hoặc ghim sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảo đảm các tấm vải không bị nhăn hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và đắp đất trên mặt vải.

- Trước khi đắp đất, cát phải kiểm tra và nghiệm thu công tác trải vải, nếu vải bị hư hỏng và tùy theo sự chấp thuận của tư vấn giám sát, có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc trải thêm một lớp vải trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng không nhỏ hơn chiều rộng chồng mí.

Nối vải:

- Nối chồng mí: chiều rộng chồng mí tối thiểu là 300mm

- Nối may: chỉ may phải là sợi tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester.

        - Cát đệm hố móng

- Cát đệm phải đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 7570 :2006, cụ thể như sau:

- Đầm chặt từng lớp 300mm với hệ số đầm nén k>0.9;

- Module độ lớn hạt từ 1 mm đến 5mm, trong đó lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm (tính bằng % khối lượng cát) ≤ 10%, lượng hạt trên 5mm (tính bằng % khối lượng cát) ≤ 10. Phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7572-2006;

- Hàm lượng hữu cơ <5% (TCVN 4198:2014 - Về đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm);

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường.

        - Chỉ dẫn công tác xây, trát trong xây dựng

- Trước khi trát, bề mặt khối xây phải được làm sạch và tưới nước để làm ẩm (nếu khối xây mới được thi công, thì chỉ cần tưới ẩm). Phải trát lớp vữa lót để lấp đầy các chỗ trũng và tạo thành bề mặt tương đối phẳng, sau đó trát lớp tiếp theo (có thể là lớp ngoài cùng).

- Khi trát, phải miết bằng bàn xoa để cho vữa dính chặt vào mặt trát, các lớp vữa liên kết chặt với nhau và mặt trát bằng phẳng. Để tăng sự liên kết của lớp vữa sau với lớp vữa trước, cần đánh xờm mặt lớp trát trước bằng cách dùng bay vạch các vết dài ngang dọc khi vữa còn chưa cứng hẳn. Khi lớp vữa trước đã se mặt, mới được trát lớp sau. Nếu lớp trước khô quá, thì phải tưới nước để làm ẩm. Mặt lớp trát cuối cùng phải xoa kỹ để mặt vữa thật bằng phẳng.

- Kiểm tra độ phẳng của mặt trát bằng cách đặt thước thẳng dài 2m, rồi đo khe hở giữa thước và mặt tường; Nếu thấy chỗ nào chưa phẳng, thì sửa chữa ngay. Bề mặt sau khi trát không được có vết nứt nẻ kiểu chân chim, gồ ghề hoặc các vết vữa chảy hay các khuyết tật khác. Các đường gờ cạnh của tường và kết cấu phải thẳng, sắc nét.

- Kiểm tra độ bám dính của vữa bằng cách gõ nhẹ trên lớp trát, nếu chỗ nào phát ra tiếng kêu bồm bộp, là dính bám kém , phải phá ra và trát lại.

        - Lắp dựng cột thép:

    - Tổng quát:

- Cột thép được lắp dựng phù hợp với bản vẽ chi tiết đầy đủ tất cả các thanh đúng chỗ và các bulông phải xiết chặt theo đúng các chỉ dẫn của thiết kế và các tiêu chuẩn trước khi bắt đầu kéo dây. Không được lắp dựng cột thép trước 7 ngày sau khi đổ bê tông đoạn móng cuối cùng và hoàn tất việc lấp hố móng hoặc các thỏa thuận nghiêm túc khác của Bên mời thầu.

- Cột điện được chế tạo và lắp ráp thử tại xưởng chế tạo, trên mặt bằng nằm ngang tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo “Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)” ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Bu lông neo móng và bu lông từ độ cao 3m xuống đến mặt đất được đánh chết ren bằng cách đột hình chữ V hết chiều sâu ren bu lông. Các bu lông phải xiết chặt trước khi bắt đầu kéo dây. Không được lắp dựng cột thép trước khi bê tông chân móng cuối cùng đạt cường độ cần thiết và hoàn tất việc lấp hố móng.

    - Bảo quản và kho:

- Trong kho và tại vị trí cột, tất cả thép cột phải giữ sạch đất, sắp xếp từng lớp có đủ tấm kê đảm bảo thanh cột không bị biến dạng  trong điều kiện sạch và gọn. Tránh tiếp xúc với nước đọng hoặc các chất khác để lớp mạ không bị ăn mòn.

- Phải chú ý quan tâm khi bảo quản, chuyên chở, vận chuyển và để tránh hư hại các thanh cột hoặc hư hại lớp mạ hoặc các mặt bảo vệ khác. Không cho phép kéo lê kết cấu thép trên mặt đất và ném thép chồng lên nhau hoặc dịch chuyển kết cấu thép này lên kết cấu thép khác.

- Mọi lớp rỉ bên ngoài, lớp muối ăn mòn và tạp chất xuất hiện trước hoặc trong quá trình lắp dựng đều phải khử bỏ nhưng không được gây tác hại cho lớp bảo vệ bề mặt của các kết cấu. Mặt khác, bất kỳ vật liệu lạ nào có khả năng dính chặt vĩnh viễn vào các cấu trúc  đều phải loại bỏ..

    - Mạ kẽm cột

Toàn bộ cột hiện hữu sau khi nghiệm thu tại xưởng được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-92 và tuân thủ theo Quyết định số 428/QĐ-EVN, với chiều dầy lớp mạ trung bình quy định:

- Đối với chi tiết dầy < 6mm dầy 100 µm

- Đối với chi tiết dầy  6mm dầy 110 µm

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm dầy 55 µm

Chiều dày thực lớp mạ không nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình. Chiều dày lớp mạ tối đa không quá 200 µm.

Các chi tiết mạ không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn nêu trên cần phải loại bỏ

    - Trình tự lắp dựng cột:

- Cột thép có thể lắp dựng bằng cách lắp từng đoạn trên mặt đất và câu lên lắp vào vị trí của nó hoặc lắp từng thanh tại chỗ theo biện pháp thi công của Nhà thầu. Qui trình lắp dựng cột được trình cho Bên mời thầu thỏa thuận trước khi tiến hành lắp dựng cột.

- Các dây câu và các  thiết bị  khác dùng để nâng các cấu kiện, các đoạn cột hoặc toàn bộ cột phải bảo quản tránh bị cắt do kẹt vào góc các cấu kiện và hư hỏng các cấu kiện hoặc các cấu kiện chịu ứng suất dư khi câu. Các cấu kiện, các đoạn cột hay toàn bộ cột được câu lên sao cho không kéo lê trên mặt đất hoặc va đập vào các phần cột đã được lắp dựng. Các bề mặt tiếp xúc của các cấu kiện bản nối phải sạch trước khi các cấu kiện được lắp vào.

- Bất cứ cấu kiện nào bị cong vênh sau khi lắp ráp do trong quá trình vận chuyển Nhà thầu phải sửa chữa bằng chi phí của mình.

- Lắp đầy đủ các chi tiết, siết chặt bu lông với đủ mômen theo qui định của Nhà thầu chế tạo cột thép.

- Hướng lắp bu lông: đối với cột thép và xà thép bu lông liên kết được lắp với hướng đai ốc quay ra ngoài (theo phương mặt phẳng đứng) và quay xuống dưới (theo phương mặt phẳng nằm ngang), trừ những trường hợp đặc biệt có thể đảo chiều lắp bu lông. Các bu lông đều có vòng đệm vênh và lắp theo trình tự: Vòng đệm phẳng – vòng đệm vênh – đai ốc.

- Lắp đầy đủ các đai ốc, siết chặt bu lông cột với lực siết qui định trong bảng sau:

- Khi lắp ráp, độ không vuông góc của đường tâm cột (độ nghiêng cột) phải đảm bảo theo qui định 430/NL-KHKT

e   1/150 H      Trong đó H là chiều cao cột

- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn theo Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý vận hành, sửa chửa, xây dựng ĐZ & TĐ xuất bản năm 2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Vận chuyển cột, phương tiện dụng cụ.

- Lắp ráp cột ( phương tiện dụng cụ).

- Tổ chức thi công.

- Các dụng cụ để lắp dựng: móc, cáp, tời, pa lăng, thừng... phải dùng loại đúng tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm và chứng nhận tải hàng năm theo qui phạm thiết bị nâng do Sở Lao động và thương binh xã hội địa phương cấp.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hư hại và chậm trể tiến độ do vi phạm qui trình kỹ thuật và chịu sự giám sát của kỹ sư Bên mời thầu. Các cấu kiện, chi tiết cột bị hư hại, mất mát phải được báo ngay cho Bên mời thầu để có biện pháp xử lý. Nhà thầu không được phép tự ý sửa chữa, gia công hoặc mua để thay thế mà không được sự thoả thuận trước.

- Cột sau khi lắp dựng phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ lưỡng đảm bảo độ cứng, vững trên nền móng mới được chuyển bước thi công.

    - Các cấu kiện chế tạo sai:

Nếu phát hiện thấy có sai sót trong các cấu kiện thép Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu để xem xét có thể chữa các sai sót tại hiện trường hoặc đưa trở lại Nhà chế tạo để sửa chữa hoặc thay thế bởi chi phí của Nhà chế tạo.

    - Các cấu kiện hư hại:

Các cấu kiện bị cong, vênh hoặc biến dạng khác trong kho, trong vận chuyển, trong bảo quản, hay trong lắp dựng sẽ do Nhà thầu làm thẳng lại hoặc thay bằng cấu kiện khác. Chỉ được dùng các biện pháp làm thẳng lại các cấu kiện không tổn hại đến lớp mạ. Dung sai đối với các thay đổi theo mặt ngang của các cấu kiện làm thẳng lại như sau:

| Loại cấu kiện | Dung sai |
| --- | --- |
| Cấu kiện chịu nén | ±2/1000 |
| Cấu kiện chỉ chịu kéo | ±6/1000 |

Tất cả các cấu kiện hư hại sức bền của nó bị giảm đều phải thay thế .

    - Lớp mạ hư hại:

- Tất cả hư hại lớp mạ do vận chuyển, bảo quản, kho, sửa chữa các cấu kiện biến dạng hoặc cong vênh, khoan tại chỗ hoặc lắp ráp do Nhà thầu sửa chữa. Nơi hư hại được lau chùi sạch bằng khăn lau vải sạch với xăng trắng tiếp đó chải sạch bằng bàn chải sắt. Sau khi chải sạch bằng bàn chải sắt, các chỗ này sẽ được làm sạch bằng dung môi để tẩy sạch các chất bẩn còn sót lại và phải sơn mạ lại ít nhất là 2 lớp. Phần trăm khối lượng kẽm nguyên chất trong lớp sơn mạ khô sửa chữa lớp mạ hư hại không nhỏ hơn 85% với độ dày ≥ 90µm hoặc phun kẽm với độ dày ≥ 120µm.

- Nếu lớp mạ hư haị của cấu kiện không thể sửa chữa tại vị trí cột Nhà thầu phải mạ lại cấu kiện hư hại tại xưởng của nhà chế tạo hoặc nơi khác do Bên mời thầu thỏa thuận.

    - Các dấu hiệu cột:

- Nhà thầu đặt các dấu hiệu cột lên mỗi cột như dưới đây và theo bản vẽ.

- Số cột:

- Bảng số cột được lắp về phía vuông góc với hướng tuyến và đồng loạt cho toàn bộ cột trên tuyến.

- Nhà thầu sơn bằng khuôn lên mỗi bảng số cột số thứ tự cột trong đề án và bản vẽ mặt cắt bố trí cột theo thiết kế của Bên mời thầu  ở độ cao khoảng 4 mét cách mặt đất. Số thứ tự cột được sơn theo đúng bản vẽ của thiết kế

- Dấu hiệu cho hàng không: Dấu hiệu cho máy bay được đặt ở cột đầu theo thiết kế.

- Dấu hiệu pha: Các dấu hiệu pha được đặt tại các vị trí theo đề án.

- Dấu hiệu nguy hiểm: Các biển báo nguy hiểm được đặt trên tất cả các cột, vị trí đặt ở ngay giữa mặt cắt ngang cao 2,5m. Các cột vượt đường quốc lộ hoặc đường sắt, vượt sông hoặc hướng dẫn của Bên mời thầu  sẽ lắp thêm biển báo nguy hiểm  nữa lên chỗ thích hợp ở mặt cột để đảm bảo rằng người dân được thông báo về nguy hiểm

- Báo hiệu tên mạch đường dây: Các ký hiệu tên mạch đường dây được lắp trên các cột cuối gần trạm biến áp và các cột rẽ nhánh nếu có.

    - Phá ren bu lông cột:

Sau khi dựng cột kéo dây hoàn chỉnh phải đánh chết ren bu lông cột từ độ cao 3m trở xuống và bu lông móng.

    - Gia công xử lý cột hiện hữu ( nếu có )

- Gia công chế tạo theo TCXDVN 170:2007.

- Các chi tiết cải tạo được thể hiện nét liền, các chi tiết hiện hữu được thể hiện nét đứt.

- Đối với công tác liên kết thanh ốp gia cường vào thanh chính cột hiện hữu: Các lỗ bulong trên thanh chính hiện hữu được tiến hành khoan thực tế tại hiện trường, Cố định 2 đầu thanh gia cường vào thanh chính hiện hữu, sau đó tương ứng với các khoảng cách bulong trên thanh gia cường xác định và khoan các lỗ bulong trên thanh chính hiện hữu để lắp các chi tiết liên kết.

- Đối với công tác liên kết bổ sung thanh giằng và liên kết các đoạn cột thay thế: Trước khi gia công chế tạo cấu kiện bổ sung, cần định vị trước các lỗ bu long cần khoan trên cột hiện hữu và chuẩn xác các kích thước tim lỗ bulong cấu kiện chế tạo mới cho phù hợp.

- Đối với các chi tiết có kích thước xác định tại hiện trường: khi chế tạo tiến hành khoan lỗ bulong 1 đầu, đầu còn lại được khoan theo kích thước lắp ráp tại hiện trường.

- Đối với các chủng loại cột giống nhau, nhà thầu chế tạo tiến hành gia công và lắp các chi tiết bổ sung cho một vị trí cột trên tuyến, sau đó điều chỉnh

- Trong quá trình gia công chế tạo, nhà thầu cần có biện pháp kiểm tra lại các kích thước và tiết diện thanh hiện hữu. Nếu có phát hiện sai khác cần thông báo cho tư vấn thiết kế để xử lý.

- Sửa chữa thay mới cấu kiện hiện hữu bị hư hại:

- Đối với các cấu kiện hiện hữu sử dụng lại trong trường hợp cấu kiện bị gỉ sét, cần phải được vệ sinh làm sạch và sơn 2 lớp sơn giàu kẽm.

- Đối với các cấu kiện hiện hữu sử dụng lại trong trường hợp hư hỏng nặng, cần phải được gia công chế tạo mới và mạ kẽm để thay thế.

- Đối với bu long tháo ra, trong trường hợp bị hư hỏng cần phải được thay mới bằng bulong cùng chủng loại.

- Khối lượng phát sinh được TVGS xác nhận tại công trường.

- Công tác cắt,vát, khoan lỗ không được sử dụng phương pháp nhiệt.

- Đối với các chi tiết có lỗ bu long khoan tại hiện trường cần phải làm sạch và sơn  bảo vệ bằng 2 lớp sơn giàu kẽm.

    - Dấu hiệu, biển báo và biển số

- Nhà thầu gắn lên mỗi cột số thứ tự cột theo thiết kế ở độ cao khoàng 2.5m cách mặt đất.

- Biển báo nguy hiểm được gắn trên tất cả các cột ở độ cao khoảng 2.5m. Các vị trí cột vượt đường quốc lộ, hoặc vượt sông theo hướng dẫn của chủ đầu tư sẽ lắp thêm biển báo nguy hiểm nữa lên chỗ thích hợp ở mặt cột để đảm bảo rằng người dân được thông báo về nguy hiểm.

- Cột sau khi lắp dựng phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ lưỡng đảm bảo độ cứng, vững trên nền móng và các yêu cầu khác theo quy phạm mới được chuyển bước thi công

        - Chỉ dẫn kỹ thuật công tác hoàn thiện khác

    - Công tác tạo mặt bằng cổ móng:

Sau khi hoàn thiện công tác đổ bê tông cần phải kiểm tra độ chênh cao 4 trụ cổ móng theo qui định. Nếu độ chênh này vượt quá giới hạn cho phép đơn vị xây lắp phải báo cáo với Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trường hợp độ chênh trong phạm vi cho phép, để mặt bằng đặt bản đế làm việc đồng bộ tránh gây ứng suất trước trong các thanh cột cần phải hoàn thiện lớp đệm ở giữa bản đế cột và mặt trên cổ móng, yêu cầu cụ thể như sau:

- Đục xờm bề mặt lớp bê tông, tưới nước lạch sạch bề mặt này.

- Chuẩn bị các tấm thép được chế tạo sao cho có thể gá vào chân các bu lông neo và có chiều dày tương đương với độ chênh giữa bản đế và bề mặt móng (tương tự tấm đệm số 4 của bu lông neo), các khoảng hở còn lại được chèn vữa mác cao có cường độ tối thiểu phải bằng lớp bê tông chịu lực.

- Lớp vữa được hoàn thiện bên ngoài cho toàn bộ tiết diện của cổ móng với chiều dày lớp vữa bằng khoảng hở cần xả lý.

    - Công tác nghiệm thu, chạy thử và bàn giao

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,…

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

    - Biện pháp an toàn thi công

Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả công trình phụ cận; có trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động, hướng dẫn, đào tạo, phổ biến đầy đủ các quy định về an toàn cho Người lao động của mình.

Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành về an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên phạm vi công trường do đơn vị mình đảm nhiệm thi công. Nếu có sai sót nào do lỗi chủ quan của nhà thầu dẫn đến sự cố, thiệt hại cho công trình, khu vực lân cận của Bên A và bên thứ 3 (nếu có) thì nhà thầu phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75 và các qui định an toàn khác của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng

    - Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ

Đối với việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm tại đó khô ráo, ít bụi.

Tuyệt đối không đặt máy hàn hồ quang tại những nơi gần chất dễ cháy nổ.

Thiết bị trong trạm gồm nhiều loại như: Máy biến áp, máy biến áp tự dùng, các thiết bị phân phối 220kV, 110kV và 22kV. Đặc điểm của các thiết bị này là giá thành cao, dễ bị hư hỏng do những va chạm mạnh và rất nguy hiểm về cháy nổ nếu như qui trình lắp ráp không đúng. Do vậy Đơn vị xây lắp lắp đặt thiết bị phải là đơn vị chuyên ngành, công nhân lắp ráp phải đúng chuyên ngành xây lắp điện và đòi hỏi phải là công nhân lành nghề.

Ngoài ra, nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công trong môi trường đang mang điện, dễ gây cháy nổ. Trước khi bắt đầu thi công trong môi trường này phải có sự cho phép của Đơn vị quản lý vận hành có thẩm quyền.

    - Thay đổi thiết kế và xử lý phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để chủ trì phối hợp với các Tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung sẽ được xem xét không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu

    - Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình

Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

    - Các lưu ý khi thi công

Tuyến đường vượt qua đường sắt, đường sông, nhiều đường dây điện lực, đường thông tin vì vậy khi thi công phải có biện pháp để bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ.

Khi kéo dây vượt đường sắt, đường sông, đường điện lực nhất thiết phải xin cắt điện để thi công. Đối với đường dây thông tin, đường giao thông phải làm dàn giáo chắc chắn để kéo dây.

Trong quá trình thi công nếu thấy có gì sai khác với thiết kế cần báo ngay cho cơ quan thiết kế để kịp thời xử lý.

Tất cả các cột trên đường dây phải được sơn biển số và biển báo nguy hiểm theo qui trình an toàn điện qui định.

      - Yêu cầu kỹ thuật nối đất

- Các yêu cầu chủ yếu

Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006 như sau:

| Ðiện trở suất của đất  (Ω.m) | Ðiện trở nối đất (Ω) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cột cao ≤ 40m | Cột cao > 40m |
| Ðến 100 |  10 |  5 |
| Trên 100 đến 500 |  15 |  7,5 |
| Trên 500 đến 1000 |  20 |  10 |
| Trên 1000 đến 5000 |  30 |  15 |

Thực hiện việc lắp đặt tiếp địa cột theo các yêu cầu trong phần thiết kế TKKT.

Các quy định chung cho hệ thống nối đất thuộc công trình như sau:

- Tia nối đất: Các bộ nối đất cột dùng nối đất kiểu hình tia mạ kẽm. Thực hiện việc lắp đặt tiếp địa cột theo các yêu cầu trong phần thiết kế TKKT. Các mối nối dây nối đất được thực hiện bằng biện pháp hàn điện.

Liên kết trong hệ thống nối đất

- Liên kết tia với tia: sử dụng phương pháp hàn điện với chiều dài đường hàn liên tục ≥ 6mm; mặt tiếp tiếp xúc phải đạt tối thiểu 2/3 đường kính tia (đối với tia hình tròn) để liên kết tia với cờ tiếp địa. Đối với vật liệu bằng thép không gỉ sử dụng thêm phương pháp hàn inox phù hợp.

- Liên kết hệ thống nối đất với cột: sử dụng cờ tiếp địa liên kết bằng bulông với thanh chính của cột sao cho đảm bảo bề mặt tiếp xúc giữa cờ tiếp địa và thanh chính của cột tối thiểu đạt 80% tiết diện bề mặt cờ.

- Để bảo đảm tiếp xúc tốt giữa hệ thống nối đất và cột toàn bộ đoạn dây nối đất nhô lên khỏi mặt đất và chi tiết bắt nối đất vào cột phải được mạ kẽm.

- Các yêu cầu chủ yếu

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thuê một đơn vị đo chuyên ngành (được cấp giấy phép chứng nhận) để đo điện trở nối đất (sau khi móng cột và tiếp địa đã hoàn thành) từng vị trí cột riêng rẽ bằng dụng cụ và phương pháp đo được sự đồng ý của chủ đầu tư. Kết quả đo ghi vào biểu thống nhất trình chủ đầu tư xem xét.

- Trong trường hợp giá trị điện trở nối đất cột lớn hơn các giá trị quy định trong quy phạm trang bị điện (Phần II hệ thống đường dẫn điện và Mục 5.2.2.1) thì Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư để có biện pháp cải thiện điện trở đất và có trách nhiệm đo lại điện trở nối đất đến khi đạt yêu cầu.

      - Công tác lắp chuỗi cách điện, rải căng dây

- Yêu cầu về lắp đặt chuỗi cách điện

- Bảo quản và vận chuyển:

- Cách điện và phụ kiện do Nhà thầu cấp phải được bảo quản và vận chuyển cẩn thận để tránh hư hỏng. Tất cả các cách điện phải được bảo vệ trong khi lắp để tránh bị gãy vỡ hoặc bị cong các chốt. Tất cả cách điện phải được làm sạch, không dơ bẩn và bám bụi. Chỉ được dùng khăn lau không làm xây xát vật liệu để lau sạch cách điện. Không được dùng bàn chải sắt để làm sạch bất kỳ bộ phận nào.

- Nếu cách điện bị hư hỏng với bất cứ lý do nào, đều phải báo chủ đầu tư biết và thay thế; Trường hợp do nhà thầu xây lắp làm hỏng, nhà thầu phải thay cách điện hư hỏng theo hướng dẫn của chủ đầu tư bằng chi phí của mình.

- Lắp đặt chuỗi cách điện dây dẫn: Các chuỗi cách điện được lắp ráp các chi tiết phù hợp với bản vẽ thiết kế. Tất cả các chốt hãm phải được lắp ráp và kiểm tra cẩn thận đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.

- Lắp chuỗi chống sét: Nhà thầu phải lắp đặt tất cả các chuỗi treo dây chống sét lên các cột phù hợp với các chi tiết nêu trong bản vẽ hoặc hướng dẫn của chủ đầu tư.

        - Yêu cầu về căng dây dẫn, dây chống sét

- Bảo quản và kho bãi

- Trong kho và trong bảo quản, tất cả các cuộn dây đều được đặt cách mặt đất bằng gỗ kê và trong điều kiện sạch sẽ. Phải tránh tiếp xúc với bất cứ các chất nào có thể gây hư hại dây dẫn và các cuộn dây.

- Không được kéo lê dây dẫn trên mặt đất hoặc bất kỳ mặt gồ ghề nào khác. Cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các cuộn dây dẫn, dây chống sét không bị rơi xuống đất.

- Kế hoạch căng dây:

- Nhà thầu phải lập kế hoạch căng dây báo cáo chủ đầu tư trước lúc thực hiện. Kế hoạch nêu rõ tiến độ công việc, phương pháp căng dây, dựng dàn giáo tạm, nối đất tạm, các thiết bị, phụ kiện căng dây bằng kim loại, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chỉ dẫn.

- Dụng cụ, thiết bị căng dây:

- Các ròng rọc được lắp ổ bi có chất lượng cao hoặc ổ bi lăn. Ròng rọc được lót bằng chất dẻo hữu cơ hoặc tương đương được chủ đầu tư thoả thuận. Nếu sử dụng ròng rọc không có lót thì phải bằng hợp kim nhôm hoặc Manhesium, các rãnh phải đánh bóng nhẵn. Các ròng rọc dùng để lắp đặt dây chống sét bằng thép mạ kẽm tiêu chuẩn có thể không có lót nhưng các rãnh phải được đánh bóng nhẵn. Ròng rọc phải quay dễ dàng trong thiết bị căng dây mà không gây hư hại bề mặt tiếp xúc của dây dẫn. Các ròng rọc không quay tự do được hoặc cản trở công việc căng dây phải thay thế ngay.

- Các giá đỡ cuộn dây: các giá đỡ cuộn dây phải chế tạo chắc chắn để đỡ cuộn dây khi ra dây.

- Dây cáp mồi - thừng: dây cáp mồi bằng thép hoặc dây thừng ny lông hoặc vật liệu khác phải được thoả thuận của chủ đầu tư.

- Tùy theo khả năng trang thiết bị của nhà thầu mà dùng biện pháp rải dây bằng máy rải dây hoặc thủ công.

- Máy kéo dây: máy kéo dây phải có công suất không nhỏ hơn lực căng dây lớn nhất của dây dẫn, dây chống sét. Máy kéo dây phải có tời chạy bằng động cơ có cơ cấu truyền động thay đổi tốc độ khi căng dây.

- Thiết bị điều chỉnh căng dây: Thiết bị điều chỉnh căng dây lót chất dẻo hữu cơ kiểu bánh xe to, thiết bị lắp đặt dây chống sét mạ kẽm có thể không lót. Bộ hãm kiểu bánh xe to hoặc phanh hãm hoạt động bằng hơi, thủy lực hoặc điện. Thiết bị điều chỉnh căng dây sao ứng suất đạt đến độ căng thiết kế, độ căng không đổi được duy trì tới khi bộ hãm nhả ra. Thiết bị được thiết kế sao dây dẫn và dây chống sét không bị phát nóng khi ra dây. Lớp lót hữu cơ trên bộ hãm kiểu bánh xe có chiều dày không được nhỏ hơn 6 mm. Đường kính bộ hãm tại đáy rãnh đối với bộ hãm kép không được nhỏ hơn 35 lần đường kính dây dẫn, dây chống sét và không được nhỏ hơn 1,5m bộ hãm đơn. Thiết bị hãm phải có khả năng duy trì lực căng liên tục.

- Thiết bị kẹp: Thiết bị kẹp là loại có thể lắp bất kỳ chỗ nào trên dây dẫn, dây chống sét để kẹp dây chặt hơn khi lực căng tự động tăng do lực căng dây gia tăng.

- Thiết bị ép: Thiết bị ép các mối nối chịu lực và khoá néo đầu dây là loại thủy lực thích hợp với áp kế và khuôn ép dây dẫn, dây chống sét hoặc loại được chấp nhận khác có chức năng hoàn toàn đáp ứng công việc nối ép dây như yêu cầu.

- Dàn giáo: Nhà thầu phải xin phép cơ quan quản lý các công trình có đường dây tải điện cắt qua như đường sông, đường bộ, đường sắt, đường dây thông tin và các đường dây điện lực... để thi công công trình.

Bằng kinh phí của mình, nhà thầu làm dàn giáo tại các vị trí vượt công trình giao chéo để rải căng dây. Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả các tải trọng khác được dự đoán và không được để dây dẫn, dây chống sét cách mặt đường sắt, đường ô tô nhỏ hơn hoặc bằng 5.0 mét và đường dây thông tin, điện lực nhỏ hơn hoặc bằng 1.5 mét trong lúc ra dây. Dàn giáo bằng kim loại phải có thiết bị nối đất tạm thời.

- Phương pháp căng dây dẫn, dây chống sét:

- Dây dẫn, dây chống sét được kéo vào vị trí qua thiết bị căng dây bằng hợp bộ máy kéo hãm dây có động cơ và loại puly bằng chất dẻo hữu cơ dưới tác dụng giới hạn lực căng dây. Dây kéo phải đủ dài để tránh chuỗi cách điện và cấu trúc chịu lực căng quá mức. Dây kéo được liên kết với dây dẫn, dây chống sét bằng các đầu nối khớp cầu xoay và các rọ kiểu bao ôm. Đuôi rọ được vuốt sát dây dẫn để rọ chạy theo ròng rọc ngoại trừ kiểu cá biệt được chủ đầu tư phép.

- Trong bất cứ trường hợp nào, việc căng dây dẫn, dây chống sét đều thực hiện sau 28 ngày sau khi móng bê tông hoàn thành hoặc trong khoảng thời gian khác đã được chủ đầu tư thoả thuận, đồng thời việc xiết bu lông cột đã hoàn thành và chủ đầu tư đã kiểm tra và phép.

- Việc căng dây dẫn, dây chống sét và các công việc liên quan đều được tiến hành ban ngày. Dây dẫn, dây chống sét không được căng với tốc độ quá chậm hoặc quá nhanh. Tốc độ chấp nhận được từ: 4  10 km/giờ.

- Việc đặt thiết bị căng và kéo dây trong khi căng dây sao độ dốc của đường dây kéo không lớn hơn 1 theo chiều đứng và hợp lực trên xà ngang do vượt tải không lớn hơn tải trọng thiết kế lớn nhất đã nêu trong các bản vẽ cột.

- Phải luôn chú ý đảm bảo dây dẫn, dây chống sét không bị gấp hoặc trầy xước dưới bất kỳ dạng nào. Dây dẫn, dây chống sét không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì gây hư hại dây. Ở nơi không thể giữ dây dẫn, dây chống sét tiếp xúc với các vật làm tổn thương dây dẫn, dây chống sét phải dùng dàn giáo hoặc ròng rọc hoặc các con lăn gỗ hoặc nhôm. Dàn giáo bằng vật liệu không làm hư hại dây dẫn, dây chống sét, được chủ đầu tư chấp nhận.

- Dây dẫn, dây chống sét bị hư hại do nhà thầu, nếu phải thay thế các đoạn dây hư hại đó thì nhà thầu phải chịu kinh phí.

- Các đoạn dây bị hư hại ít, hoặc bị trầy xước được chủ đầu tư thoả thuận sửa chữa bằng cách đánh bóng bằng vải nhám hoặc vải khác tương tự hoặc bằng ống nối, ống vá sửa chữa hoặc các biện pháp khác. Không được tiến hành sửa chữa bằng bàn chải thép. Các phần dây dẫn, dây chống sét hư hại do các thiết bị kẹp, gá phải loại bỏ trước khi lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét.

- Các thiết bị căng dây, khi treo dây lên cột để lấy độ võng phải điều chỉnh sao dây dẫn, dây chống sét nằm trong rãnh ròng rọc ở cùng mức như các khoá đỡ khi đã bắt chặt.

- Trước khi căng dây trong một khoảng néo cần neo tạm 1 phía của cột néo và chỉ được phép căng từng pha một. Tuyệt đối không được tiến hành căng nhiều pha về cùng 1 phía mà không đảm bảo vấn đề neo tạm về phía ngược lại (tham khảo bản vẽ mặt đứng sơ đồ néo tạm cột néo).

- Ngoài ra, đối với dây OPGW, việc căng dây còn phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

- Nối đất tạm thiết bị căng dây:

- Toàn bộ thiết bị kéo và căng dây phải được nối đất có hiệu quả và thiết bị nối đất di động được lắp trên dây dẫn trần trước thiết bị căng dây.

- Mỗi dây dẫn, dây chống sét của đường dây khi căng đều phải nối đất vào tất cả cột thép bằng các dây cáp nối đất di động. Các thiết bị nối đất được để tại chỗ tới khi việc lắp đặt dây dẫn, dây chống sét hoàn thành và được tháo gỡ vào giai đoạn cuối của công việc này.

- Khi tiến hành căng dây gần hoặc ngang qua đường dây đang hoạt động nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

- Nối dây:

- Được thực hiện tuân theo quy phạm thi công các công trình điện nêu trong Mục 5.5.2.1. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả các dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ống nối, ống vá và các vật liệu kèm theo.

- Ống nối bằng thép mạ kẽm dây chống sét sau khi nối sẽ được sơn kín để chống rỉ.

- Vị trí nối dây và yêu cầu kỹ thuật:

Tất cả chỗ nối và sửa chữa dây dẫn phải cách khoá đỡ một khoảng cách tối thiểu là 25m. Trong mỗi khoảng cột chỉ phép không nhiều hơn một mối nối. Riêng các khoảng vượt sông không được phép nối dây dẫn và dây chống sét theo quy phạm trong Mục 5.5.2.1.

- Lấy độ võng:

Các khoảng cột lấy độ võng chọn càng sát (về chiều dài) với khoảng cột quy định càng tốt. Đối với khoảng néo có nhiều khoảng cột, khoảng lấy độ võng, được chọn ở khoảng cột gần mỗi đầu khoảng néo và một hoặc hai khoảng cột gần với giữa khoảng néo.

| Khoảng néo lấy độ võng gồm | Số khoảng cột đo độ võng |
| --- | --- |
| 1 khoảng | 1 khoảng |
| 2  6 khoảng | 2 khoảng |
| 7  15 khoảng | 3 khoảng |

Nhà thầu cung cấp lực kế, bảng độ võng căng dây dẫn, dây chống sét, máy kinh vĩ và các thiết bị thích hợp khác để đo độ võng cũng như nhiệt kế để đo nhiệt độ lúc căng dây để quyết định độ võng dây dẫn, dây chống sét. Lực kế phải được kiểm tra, nếu cần phải hiệu chỉnh.

- Dung sai độ võng:

- Cho phép sai số độ võng trong bất kỳ khoảng cột nào là:  5%

- Độ chênh lệch độ võng lớn nhất giữa các pha trong bất kỳ khoảng cột nào không vượt quá 10%.

- Khoảng cách từ dây dẫn đến đất và các công trình khác phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Nếu các khoảng cách trên không đảm bảo, nhà thầu phải báo cơ quan tư vấn và chủ đầu tư.

- Lực căng dây dẫn giữa các khoảng cột phải bằng nhau để các chuỗi đỡ ở vị trí thẳng đứng trong mặt phẳng ngang của cột khi dây dẫn được kẹp vào khoá đỡ.

- Đo nhiệt độ lấy độ võng:

- Nhiệt độ dây dẫn, dây chống sét được xác định bằng nhiệt kế (bách phân C). Nhiệt kế lấy độ võng được chuẩn bị trước đặt vào chỗ trống trong dây dẫn cùng loại với dây dẫn lấy độ võng.

- Dùng nhiệt kế đo độ võng có độ dài 60cm, nhiệt kế lấy độ võng đặt tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời trong 15 phút ở độ cao võng dây gần đúng tới mặt đất.

- Nhiệt độ trung bình trong thời gian căng dây, độ võng tính toán dùng để căng dây phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

- Kẹp dây dẫn, dây chống sét:

- Sau khi lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét được giữ ở thiết bị hãm dây thời gian 2 giờ. Sau thời gian 2 giờ phải kiểm tra lại độ võng đúng với các trị số độ võng theo yêu cầu của thiết kế (nếu khác phải chỉnh lại). Khi đó trên dây dẫn, dây chống sét tại tất cả các điểm sẽ được đánh dấu chính xác và kẹp chặt vào các khoá đỡ và khoá néo trong cùng ngày. Các chuỗi đỡ phải thẳng và song song với trục đứng của cột.

- Lắp chống rung, tạ bù dây dẫn, dây chống sét:

- Nhà thầu lắp đặt chống rung, tạ bù theo các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế TKBVTC hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo (nhà cấp hàng) được chấp nhận. Chống rung và tạ bù được gắn chặt an toàn để tất cả tạ chống rung, tạ bù được treo trong một mặt đứng. Chống rung, tạ bù được lắp đặt ngay khi dây dẫn được kẹp vào khóa và trong bất kỳ trường hợp nào không được quá 24 giờ sau khi kẹp dây dẫn vào khóa.

- Yêu cầu về cắt điện đấu nối đường dây vào đường dây hiện có và kéo dây giao chéo đường dây hiện có

- Nhà thầu phải khảo sát và lập phương án thi công chi tiết cắt điện dây dẫn công trình khác để thi công đấu nối dây dẫn, phương án thi công kéo dây tại các khoản giao chéo với đường dây mang điện, đường giao thông trình chủ đầu tư và cấp thẩm quyền liên phê duyệt trước khi tiết hành thi công. Phương án thi công phải đảm bảo thực hiện đấu nối theo đúng thiết kế, an toàn điện và giảm tối thiểu thời gian cắt điện.

- Đấu nối vào đường dây hiện có: ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm thi công đối với các việc liên quan trong đấu nối, nhà thầu còn phải đặc biệt lưu ý thực hiện đấu nối đảm bảo theo đúng thiết kế về thứ tự pha, an toàn điện và thời điểm đấu nối và tiến hành thoả thuận cắt điện với đơn vị quản lý vận hành các đối tượng dự định cắt điện và phải tuân thủ theo “Quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

- Kéo dây giao chéo các đường dây đang vận hành: ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm thi công đối với các việc liên quan trong kéo rải căng dây. Nhà thầu còn phải đảm bảo rằng biện pháp thi công thực hiện kéo rải căng dây theo đúng thiết kế, đúng thứ tự pha, an toàn điện, chọn thời điểm kéo rải dây thích hợp để làm giảm thiểu thời gian cắt điện và không làm ảnh hưởng đến sự làm việc của đường dây hiện có.

      - Các yêu khác đối với công tác xây lắp

- Nối đất phòng, tránh điện cảm ứng

Nối đất phòng, tránh điện cảm ứng phải đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 08/08/2025 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Thực hiện việc nối đất phòng, tránh điện cảm ứng theo các yêu cầu sau:

- Phạm vi nối đất: Ngoài hành lang an toàn lưới điện đến 25m tính từ mép dây dẫn ngoài cùng đối với đường dây 220kV và đến 60m đối với đường dây 500kV.

- Yêu cầu nối đất:

- Nhà ở, công trình có mái bằng kim loại cách điện với đất: chỉ nối đất mái, các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất.

- Nhà ở, công trình có mái không làm bằng kim loại: nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa.

- Nối đất các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten tivi, dây phơi.

- Trang bị nối đất: Cọc nối đất sử dụng loại thép góc, mạ kẽm, được vát nhọn một đầu và đầu kia gia công khoan các lỗ để bắt bulông. Trong đó đào đất đóng cọc theo bản vẽ đã được thiết kế, vị trí chôn đã được thoả thuận với gia đình trong biên bản.

- Chi phí nối đất và quản lý hệ thống nối đất:

- Chi phí nối đất:

Đối với nhà ở, công trình có trước khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp chịu mọi chi phí lắp đặt hệ thống nối đất.

Đối với nhà ở, công trình có sau công trình lưới điện cao áp thì chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình chịu mọi chi phí lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống nối đất.

- Quản lý hệ thống nối đất: Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim loại nối đất phải quản lý hệ thống nối đất. Khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường thì báo ngay đơn vị quản lý lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết.

- Các lưu ý khi thi công

- Khi những đoạn tuyến vượt qua đường điện, thông tin vì vậy khi thi công phải có biện pháp để bảo đảm an toàn người, thiết bị và an toàn giao thông đường bộ.

- Khi kéo dây vượt đường điện lực nhất thiết phải xin cắt điện để thi công. Đối với đường dây thông tin, đường giao thông phải làm dàn giáo chắc chắn để kéo dây.

- Trong quá trình thi công nếu thấy có gì sai khác với thiết kế cần báo ngay cơ quan thiết kế để kịp thời xử lý.

- Tất cả các cột trên đường dây phải được sơn biển số và biển báo nguy hiểm theo quy trình an toàn điện quy định.

      - Cung cấp vật tư cho đường dây 35kV cấp điện tự dùng

    - Dây dẫn

* Dây dẫn

Đường dây 35kV hiện có cắt qua TBA 220kV Lục Yên sử dụng dây dẫn ACSR-95/16. Vì vậy đoạn tuyến di chuyển sử dụng dây dẫn ACSR95/16.

Để đông bộ đường dây 35kV cấp điện tự dùng cho trạm biến áp 220kV Lục Yên sử dụng dây dẫn ACSR95/16.

Dây dẫn ACSR-95/16 (theo TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597) có các thông số kỹ thuật như sau:

| STT | Các thông số kỹ thuật chính | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kết cấu dây (số sợi/đường kính) |  | 6x4,5+1x4,5 |
| 2 | Đường kính dây dẫn | mm | 13,5 |
| 3 | Tiết diện | mm2 | 111.3 |
| 4 | Trọng lượng riêng | Kg/km | 385 |
| 5 | Lực kéo đứt | daN | 3307 |
| 6 | Mô đun đàn hồi | daN/mm2 | 8250 |
| 7 | Hệ số dãn nở nhiệt | 1/oC | 19,2 |
| 10 | Điện trở suất 1 chiều ở 20oC | (Ω/km) | 0,308 |

    - Cách điện

Đường dây 35kV cấp điện thi công tự dùng sẽ sử dụng cách điện gốm sứ thủy tinh loại U70B.

Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Cách điện sứ thủy tinh đường dây 35kV theo Quyết định số: 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22kV, 35kV, 110kV.

Thông số kỹ thuật của cách điện như sau:

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |
| 2 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút, trạng thái khô | ≥ 70kV |
| 4 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút, trạng thái ướt | ≥ 40kV |
| 5 | Điện áp chịu đựng xung sét | 170kVpeak |
| 6 | Điện áp đánh thủng 50Hz | ≥ 120kV |
| 7 | Kiểu móc nối | Vòng treo và mắt nối |
| 8 | Tải trọng phá hủy cơ điện | ≥ 70kN |
| 9 | Chiều cao bát sứ | 146mm |
| 10 | Đường kính bát sứ | 255mm |
| 11 | Chiều dài đường rò | ≥295mm |
| 12 | Đường kính ty sứ | 16mm |
| 13 | Số lượng bát cách điện trong 01 chuỗi | 04 bát |

Các chuỗi cách điện đường dây 35kV được lựa chọn như sau

| TT | Tên chuỗi | Chủng loại cách điện | Số lượng bát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuỗi néo dây dẫn (ND-35) | U70BS | 4 |

Yêu cầu về thông số kỹ thuật của cách điện đứng 35kV như sau:

    - Thiết bị thao tác đóng cắt và bảo vệ:

* Cầu dao phụ tải 35kV-630A/25kA/s:

| - Kiểu | : | 3 pha, đặt ngoài trời |
| --- | --- | --- |
| - Điện áp danh định | : | 35kV |
| - Điện áp làm việc lớn nhất | : | 38kV |
| - Điện áp chịu đựng xung sét định mức |  |  |
| + Giữa các pha với đất | : | 180kV |
| + Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở | : | 210kV |
| - Dòng điện định mức | : | 630A |
| - Dòng điện chịu đựng ngắn mạch định mức trong khoảng thời gian ngắn 1s | : | 25kA |
| - Tần số định mức | : | 50Hz |

    - Cột Bê tông ly tâm

- Các tiêu chuẩn áp dụng

Cột bê tông li tâm phải được chế tạo phù hợp với  tiêu chuẩn sau:

- TCVN-5847-2016: Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm (xuất bản lần 2) .

- TCVN 1651-1:2008: Thép cốt bê tông

- TCVN 1651-2:2008: Thép cốt bê tông

- TCVN 2682: 2009: Xi măng pooc lăng

- TCVN 3105: 2022: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng

- TCVN 3118: 2022: Bê tông nặng

- TCVN 4506: 2012: Nước cho bê tông và vữa.

- TCVN 5709: 2009: Thép, các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng.

- TCVN 6067: 2004: Xi măng pooc lăng bền sun phát.

- TCVN 6260: 2009: Xi măng pooc lăng hỗn hợp.

- TCVN 6284-1, 2, 3:1997: Thép cốt bê tông dự ứng lực

- TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa.

- TCVN 7711-2013: Xi măng pooc lăng bền sun phát

- TCVN 8826-2011: Phụ gia kháng hoạt tính dùng cho bê tông tươi và vữa.

- TCVN 8827-2011: Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356-2012: Kết cấu cốt thép bê tông

- TCVN 9490- 2012( ASTM C900-06) Bê tông – Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014: Phụ gia hoạt tính tro bay cho bê tông, vữa xây và xi măng.

    - Xà thép

Tất cả các xà giá, cổ dề, trên đường dây đều được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dầy lớp mạ yêu cầu  80m.

    - Móng cột

Đường dây 35kV sử dụng cột BTLT nên dùng móng bê tông côt thép mác M200 đổ tại chỗ chi tiết trong bản vẽ cụ thể.

  - YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Để ngăn chặn, phòng ngừa các tác động xấu đến hoạt động môi trường và các rủi ro cho các cộng đồng dân cư địa phương và để hạn chế tối thiểu các tác động tới môi trường trong suốt quá trình thi công; Trên cơ sở phạm vi gói thầu, Nhà thầu phải tuân thủ cắc quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và cắc quy định hiện hành, Kế hoạch quản lý môi trường được niêm yết công khai ở địa phương, Quy trình quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES), Quy trình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015….

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống sạt lở, chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ cắc quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

- Nhà thầu thi công xây dựng để xảy ra các hoạt động làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của Nhà thầu gây ra.

- Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, và cắc quy định khác về vệ sinh môi trường.

- Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà thầu mượn chỗ để thi công. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

  - QUY ĐỊNH KHO BÃI TẬP KẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ

- Kho, bãi bảo quản VTTB: Bên B tuân thủ cắc quy định quản lý VTTB ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-HĐTV ngày 30/01/2023 của EVNNPT và văn bản số 1790/EVNNPT-KT+KH+QLXD ngày 15/5/2023 của EVNNPT về việc hướng dẫn thực hiện quy định kho bãi tập kết VTTB thi công áp dụng cho các dự án lưới điện truyền tải trong EVNNPT.

Yêu cầu chung về kho bãi VTTB

- Công tác thi công lắp đặt thiết bị tại công trường thường thực hiện trên địa hình rộng (mặt bằng trạm biến áp), trải dài qua nhiều vùng dân cư (các tuyến đường dây đi qua các địa phương khác nhau), các VTTB được cấp phát theo từng giai đoạn thi công do đó cần thiết phải bố trí xây dựng kho bãi tập kết VTTB để lưu kho bảo quản phục vụ cấp phát theo tiến độ dự án.

- Tất cả các VTTB trước khi đưa vào thi công lắp đặt công trình phải đảm bảo đã được nghiệm thu kiểm tra thực tế đạt yêu cầu chất lượng và số lượng theo quy định để bàn giao cho đơn vị thi công xây lắp hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản tại kho bãi tập kết VTTB phục vụ việc cấp phát cho đơn vị thi công lắp đặt theo từng giai đoạn của dự án.

- Khi tiếp nhận VTTB từ nhà thầu cấp hàng phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo đúng quy định, trong đó phải có tài liệu kỹ thuật của VTTB, bảng kê đóng gói chi tiết và tài liệu của nhà sản xuất về hướng dẫn (cảnh báo) vận chuyển, sắp xếp bảo quản, lắp đặt,... Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB của nhà sản xuất phải được bàn giao cùng với hàng hóa và để tại kho bãi tập kết làm căn cứ cho việc thực hiện vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB đúng theo quy định.

Yêu cầu kỹ thuật kho bãi

a) Vị trí đặt kho bãi:

- Kho bãi tập kết VTTB được lựa chọn đặt tại những vị trí thuận tiện giao thông, đảm bảo thuận tiện cung cấp vật tư cho thi công theo tiến độ ấn định và phù hợp với chi phí vận chuyển từ kho bãi đến vị trí thi công. Đối với công trình lắp đặt tại trạm biến áp, kho bãi có thể tập kết trong mặt bằng của trạm tại vị trí phù hợp với quá trình thi công dự án.

b) Hệ thống kho bãi gồm có kho kín, kho hở và bãi ngoài trời, trong đó:

- Kho kín: thường dùng để chứa xi măng, phụ kiện điện và các VTTB khác,... được bố trí ở các khu đất trống sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công. Kết cấu kho được làm bằng nhà khung thép, lợp tôn thuận lợi cho việc lắp dựng, di chuyển, nền được tôn/đắp cao hơn xung quanh, lát gạch thông thường hoặc lát gỗ để chống ẩm ướt, có hệ thống rãnh thoát nước phù hợp.

- Kho hở: thường dùng để chứa tiếp địa, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, sắt thép gia công và các VTTB khác,... cũng là nơi dùng để chứa và gia công cốt thép móng,… Kết cấu kho được làm bằng tranh, tre, nứa, lá; nền được san phẳng và tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, có bố trí rãnh thoát nước phù hợp.

- Bãi ngoài trời (sân bãi lộ thiên): thường để tập kết ván khuôn, cột thép, đá dăm, đá hộc, cát sỏi các loại và các loại VTTB khác,... tùy theo cần thiết phải được che phủ tránh hư hỏng do ảnh hưởng thời tiết mưa, nắng nóng,… bãi tập kết được rào chắn để bảo vệ, xung quanh làm rãnh để thoát nước phù hợp.

c) Yêu cầu kỹ thuật kho bãi:

- Kho bãi (kín, hở, bãi ngoài trời) phải đủ diện tích để chứa lưu kho các vật liệu VTTB; Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm tính toán diện tích của kho bãi theo quy định phù hợp với từng công trình, cụ thể theo Hồ sơ tổ chức xây dựng của từng đề án.

- Mặt bằng kho bãi phải đảm bảo thoát nước tốt, nền kho bãi được tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, rải 1 lớp đá mạt tạo mặt bằng cho sạch sẽ, đối với kho bãi tập kết vật liệu VTTB quan trọng dễ hư hỏng cần phải láng nền bằng xi măng, lát gạch, đá hoặc kê cao bằng gỗ để bảo quản tránh đặt trực tiếp xuống mặt bằng kho bãi, bố trí rãnh thoát nước phù hợp.

- Kho bãi phải có có hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh để đảm bảo an ninh trong quá trình lưu kho và phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ,… Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện trong kho bãi, cầu dao tổng tủ điện bố trí tại nhà trực kho có lắp aptômát (tủ điện) để ngắt điện khi bị sự cố chạm chập điện hoặc quá tải đúng quy định an toàn kho.

Yêu cầu bảo quản VTTB tập kết tại kho bãi

- Các loại VTTB để tại kho bãi phải được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo hoặc theo quy định hướng dẫn chung cho từng chủng loại vật tư, nhằm đảm bảo cho VTTB duy trì được trạng thái tốt, sẵn sàng cấp cho đơn vị xây lắp thi công (không bị han gỉ, không bị hư hao, không bị tổn thất do ẩm thấp, va chạm hoặc đè nén, đổ vỡ hư hỏng, không bị mối mọt…).

- VTTB được sắp xếp theo nguyên tắc gọn gàng, dễ tìm kiếm và xuất đi, đảm bảo tất cả các vị trí đều có lối đi bộ và xe tải, xe máy nâng di chuyển dễ dàng để bàn giao tiếp nhận VTTB đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, phân loại từng khu vực để VTTB theo cùng chủng loại.

- Trước khi bàn giao VTTB A cấp cho đơn vị xây lắp, hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, đơn vị quản lý dự án phải gửi các yêu cầu công tác bảo quản VTTB để đơn vị tiếp nhận nghiên cứu và chuẩn bị cơ sở kho bãi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tập kết VTTB đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản không bị hao mòn xuống cấp.

- Đơn vị quản lý dự án, chủ sở hữu công trình phối hợp với nhà thầu thi công lắp đặt hoặc hội đồng nghiệm thu phải tiến hành tổ chức nghiệm thu kiểm tra hạng mục kho bãi (kín, hở, bãi) đảm bảo yêu cầu bảo quản VTTB của nhà sản xuất và đảm bảo yêu cầu về tổ chức công trường được duyệt; Không bàn giao VTTB cho đơn vị xây lắp khi không đảm bảo các yêu cầu nêu trên; Thông báo cho nhà thầu xây lắp chịu trách nhiệm trả các chi phí phát sinh liên quan đến chậm bố trí kho bãi tập kết VTTB A cấp theo hợp đồng đã ký kết (nếu có), đồng thời có thể phải chịu phạt thêm nếu làm chậm tiến độ hợp đồng.

- VTTB đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, trong quá trình thi công định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần) các đơn vị quản lý dự án cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra tình trạng bảo quản, sử dụng VTTB tại công trường đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, lập biên bản kiểm tra VTTB và lưu lại bằng hình ảnh, xác định trách nhiệm và phương án xử lý trong trường hợp phát hiện vi phạm. Trong các hợp đồng xây lắp phải quy định rõ phạm vi trách nhiệm và mức độ bồi thường đối với công tác bảo quản VTTB của đơn vị xây lắp tại công trường.

- Đối với VTTB trạm biến áp nếu đến thời hạn giao hàng mà chưa có mặt bằng trạm để làm kho bãi tiếp nhận VTTB thì đơn vị quản lý dự án chủ động liên hệ với nhà thầu cấp hàng để phối hợp có phương án tiếp nhận VTTB phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đơn vị quản lý dự án phải đề xuất phương án bảo quản VTTB tại các đơn vị truyền tải điện khu vực (như trạm biến áp, đội truyền tải điện,...) hoặc để tại kho của đơn vị hoặc thuê kho, bãi trình EVNNPT xem xét giải quyết.

- Đối với VTTB là các thiết bị điện tử (tủ rơ le, ĐKBV, thiết bị viễn thông,...) phải được lưu giữ bảo quản trong phòng kho kín có điều hòa đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cắc quy định hiện hành liên quan.

- Hồ sơ chứng từ theo dõi tại kho bãi tối thiểu phải có bao gồm: Biên bản bàn giao VTTB (phiếu nhập xuất kho) giữa các bên; Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị; Bảng kê đóng gói chi tiết (Packing list); Tài liệu hướng dẫn vận chuyển bốc dỡ, sắp xếp bảo quản VTTB.

Các quy định khác:

- Chủ đầu tư sẽ cung cấp một số vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho Nhà thầu tại công trường một hoặc nhiều đợt (bao gồm dây dẫn, dây chống sét, VTTB nhập ngoại (cáp quang kèm phụ kiện, cách điện kèm phụ kiện, vật tư thiết bị trạm lặp quang)...

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tất cả vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thì Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại vật tư, thiết bị trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công công trình. Trong trường có sự mất mát, hư hỏng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

- Trong thời gian bảo quản VTTB tại công trình: Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản VTTB tại công trình với Nhà thầu xây lắp.

- Nhà thầu cần lựa chọn các khu vực dự định làm kho bãi phù hợp với đường vận chuyển, nguồn cung các loại vật liệu, vật tư và tiến hành các thỏa thuận cũng như xây dựng trước để phục vụ công tác tập kết và lưu giữ.

- Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.

- Kiểm tra bảo vệ xói lở đất tại vị trí cột là việc quan trọng hàng đầu. Trong thời gian làm đường vào công trường, Nhà thầu san gạt và tạo dốc đường đề phòng nước chảy qua vị trí cột và giảm thấp nhất việc sói lở. Các vị trí cột nếu cần cũng được tạo dốc để chống sói lở do nước chảy. Nếu có dòng nước tự nhiên chảy qua vị trí cột thì phải chuyển hướng nước chảy vòng tránh vị trí cột hoặc ngăn ngừa sói lở bằng biện pháp phù hợp như san ủi hoặc kè đá hoặc chắn sói lở khác.

  - CÁC YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY LẮP

    - Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

    - Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

- Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

- Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

- Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đợn vị quản lý vận hành.

Phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 của EVNNPT Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT, và cắc quy định khác về thử nghiệm, an toàn.

    - Biện pháp an toàn thi công

Trong quá trình thi công nhất thiết phải tuân thủ theo quy trình an toàn lao động trong xây dựng trạm biến áp và đường dây dẫn điện trên không điện thế 500kV, 220kV của nhà nước ban hành.

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi trên công trường.

Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến cắc quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí  đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75, QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia - An toàn trong xây dựng và các qui định an toàn khác của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn  trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gíó cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

    - Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Ban QLDA để chủ trì phối hợp với các Tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.

    - Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình

Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và cắc quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại  bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành  hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

Trong một số trường hợp  đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất  biện pháp giải quyết  thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

    - Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng theo đúng hồ sơ quản lý chất lượng đệ trình và được Chủ đầu tư phê duyệt.

Nhà thầu phải bố trí đủ nhân sự theo từng vị trí công việc cụ thể trên công trường để xử lý, giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc (nếu có) trên công trường.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả cắc quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát thi công nếu thấy điểm nào không phù hợp với thiết kế hoặc có biến cố kỹ thuật Nhà thầu sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn để kịp thời xử lý.

    - Yêu cầu khác

Đơn vị thi công chịu trách nhiệm xây dựng và bảo quản kho bãi của mình. Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.

Tất cả vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa thì Đơn vị thi công phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị Chủ đầu tư cấp do Đơn vị thi công gây nên. Trong trường hợp này, Đơn vị thi công phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải tuân thủ cắc quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm các nội dung yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chủ yếu như nêu trên. Đồng thời đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật Quyết định phê duyệt TKKT của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kèm theo E-HSMT này.

  - YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CÔNG VIỆC KÈM THEO BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO THẦU

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại;

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí cho yếu tố trượt giá của gói thầu vào trong giá dự thầu. Chi phí dự phòng (B) sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (B);

- Hiện tại dự toán gói thầu trên được duyệt với thuế VAT là 10% nên nhà thầu chào thuế VAT là 10% (để đưa về 1 mặt bằng giá so sánh khi đánh giá). Tỉ lệ % áp dụng đối với thuế VAT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện được nghiệm thu;

- Bảng tiên lượng HSMT được đọc cùng với phần chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng; các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ trong HSMT.

- Đơn giá chào thầu: Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu của tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu như: Đền bù phục vụ thi công (bao gồm các công việc như: Thiệt hại trong công tác vận chuyển vật tư vật liệu; Thiệt hại hoa màu đối với công tác đào đất (phần ngoài diện tích chiếm đất vĩnh viễn), tiếp địa: Diện tích phần đất mượn tạm xung quanh bị ảnh hưởng và đối tượng, mật độ cây trồng trên phần đất bị ảnh hưởng; Thiệt hại tại bãi tập kết vật liệu: diện tích bãi tập kết vật liệu phù hợp cho từng vị trí móng và đối tượng, mật độ cây trồng; Thiệt hại đối với công tác kéo rãi căng dây các đoạn tuyến đi qua vườn cây trồng, đối tượng không thuộc diện giải phóng hành lang: vệt kéo dây hợp lý và đối tượng, mật độ cây trồng,...); Di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Công trình tạm thi công; Đường, cầu tạm thi công; Cảnh giới bảo đảm an toàn thi công; Rà phá bom mìn các công trình tạm phục vụ thi công; Mặt bằng tập kết vật liệu; Kho bãi, lán trại tạm; Vận chuyển đất thừa, rác thải, vật liệu ra khỏi công trường, đổ thải đổ đúng nơi quy định (bao gồm cả công tác xúc lên, xuống phương tiện, san ủi đất/vật liệu đổ thải tại bãi thải; nhà thầu tự thỏa thuận, xin phép đổ thải); Làm dàn giáo thi công; Đảm bảo an toàn lao động trên công trường; chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp; kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Đơn giá Đào đất/đào đá hố móng, rãnh tiếp địa, tường kè: Dựa vào mô tả địa chất trên mặt cắt dọc tuyến trong chỉ dẫn kỹ thuật, qua khảo sát thực tế của Nhà thầu tại hiện trường, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng: Đào gốc cây, đắp bờ bao, bơm nước, vét bùn, gia cố hố đào bằng cọc, cừ, phên tre… để chống sạt lở, ... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Đơn giá đắp đất móng, rãnh tiếp địa, tường kè, mương cáp: Nhà thầu tự đánh giá và chào thầu hạng mục đắp đất hố móng, rãnh tiếp địa, mương cáp, tường kè, san bằng mặt bằng móng đảm bảo yêu cầu thiết kế bao gồm cả: bổ sung khối lượng đất thiếu (nếu có), vận chuyển đất đá thừa (tận dụng lại) sang vị trí thiếu để đắp (trong nội bộ công trường, bao gồm cả công tác xúc lên xuống phương tiện vận chuyển) (nếu có), công tác đất bao gồm chi phí thí nghiệm dung trọng đất, hệ số đầm nén đất (do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện)... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, vật liệu, gia công và xây lắp hoàn chỉnh.

- Công tác nối cọc BTCT được hiểu bao gồm cả công tác quét nhựa bi tum nguội (cung cấp vật tư, thi công hoàn thiện).

- Đơn giá phần Bê tông các loại: Nhà thầu chào giá bao gồm cả công tác ván khuôn.

- Nhà thầu chào đơn giá cung cấp kết cấu thép trên cơ sở khối lượng thép đen (chưa mạ kẽm, không bao gồm bu lông liên kết, đã trừ phần cắt xiên, cắt vát các đầu, đột lỗ) được nêu trong hồ sơ mời thầu.

Đơn giá chào cung cấp kết cấu thép của nhà thầu phải là sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm chi phí gia công hoàn thiện bao gồm bu lông liên kết và đã mạ kẽm nhúng nóng....

- Đơn giá lắp dựng kết cấu thép (VND/kg): Đơn giá phần lắp dựng kết cấu thép có khối lượng mời thầu là thép sản phẩm đã mạ trừ cắt vát, đục lỗ, bao gồm khối lượng bu lông. Chào giá bao gồm cả hố thế lắp dựng cột, tín hiệu cảnh báo các loại trên cột. Đánh chết ren theo quy định và sơn lại bằng sơn giàu kẽm tại các bu lông sau khi phá ren.

- Đơn giá lắp dựng cột đường dây (VND/kg): Nhà thầu chào giá bao gồm cả hố thế lắp dựng cột, lắp đặt các loại biển báo. Đánh chết ren theo quy định và sơn lại bằng sơn giàu kẽm tại các bu lông sau khi phá ren. Khối lượng lắp dựng sẽ được chuẩn xác khi nghiệm thu theo kết quả trọng lượng cột thành phẩm được gia công thực tế.

- Đơn giá Phần kéo dây (dây dẫn, chống sét và cáp quang, cách điện và phụ kiện): Công tác lắp đặt bao gồm cả vận chuyển trong nội bộ công trường; xin phép và thỏa thuận đấu nối, cắt trả điện với đơn vị quản lý vận hành, cơ quan chức năng…. Công tác kéo rải, căng dây bao gồm ép nối vá dây, kéo dây qua vị trí bẻ góc. Công tác kéo rải, căng dây cáp quang bao gồm kẹp dây cáp quang vào cột,…Công tác kéo dây vượt các loại chướng ngại vật: Nhà thầu tự khảo sát tính toán và phân bổ vào giá chào thầu các chi phí liên quan đến các khoảng vượt đường dây (bao gồm cả kéo dây vượt hotline); đường dây thông tin, đường ô tô các loại, đường sắt, vượt sông hồ, vượt nhà, chi phí bọc hotline đường dây…(bao gồm các khoản chí phí như khảo sát, thỏa thuận với các đơn vị liên quan, làm dàn giáo...) đảm bảo công tác kéo dây của Nhà thầu và không đòi hỏi thêm khoản phát sinh khác. Riêng đối với các khoảng giao chéo với ĐD cấp điện áp ≥110kV: Bên mời thầu sẽ phối hợp, hỗ trợ nhà thầu đăng ký cắt điện, thỏa thuận biện pháp thi công với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở biện pháp và lịch cắt điện của nhà thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán, dự trù chi phí và phần bổ vào giá chào thầu bao gồm: công tác cảnh giới, điều tiết, báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; che chắn, bảo vệ an toàn khu vực công trường; phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; Công tác thu gom, bốc đất thừa, rác thải lên xuống phương tiện vận chuyển, vận chyển đất thừa, rác thải đổ đúng nơi quy định (nhà thầu tự thỏa thuận, xin phép đổ thải).

- Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật đã trình bày ở Chương V yêu cầu kỹ thuật của HSMT, hồ sơ thiết kế BVTC… nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Các loại VTTB do ban A cung cấp:

Bên mời thầu cấp cung cấp tại kho nhà thầu trên công trường và nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật VTTB. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo quy trình bảo quản vật tư thiết bị (trên cơ sở quy định của nhà sản xuất) trước khi bàn giao vật tư thiết bị cho nhà thầu và nhà thầu phải tuân thủ theo cắc quy định của Bên mời thầu về kho bãi, quy trình bảo quản mà không được phép đòi hỏi bất cứ chi phí phát sinh nào. VTTB dư thừa sau thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và vận chuyển bàn giao tại kho bên mời thầu.

Công tác lắp đặt VTTB điện trạm phải bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm thiết bị; hệ thống nối đất đến chân trụ đỡ, giá đỡ.

- Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi: nhà thầu chịu trách nhiệm đóng gói, bốc dỡ, vận chuyển và bàn giao tại kho đơn vị quản lý. Nhà thầu dự trù đầy đủ chi phí và bao gồm trong giá chào công tác tháo dỡ, thu hồi VTTB hiện hữu.

- Nhà thầu đề xuất Hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện và đính kèm 01 tập trong E-HSDT để chủ đầu tư xem xét và phê duyệt ngay sau khi ký hợp đồng.

- Công tác lắp đặt, thí nghiệm cáp quang, tiếp địa bao gồm kiểm tra, thử nghiệm, hàn nối, thông mạch,… đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu và đóng điện vận hành công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thử nghiệm các loại vật tư B cấp bao gồm: vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các kết cấu thép theo qui chuẩn, qui phạm để đảm bảo chất lượng công trình.

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ vào giá dự thầu khối lượng phá dỡ và hoàn trả, tái lập các công trình hạ tầng kiến trúc bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải tính toán chi phí thực hiện các công tác quản lý môi trường trong quá trình thi công công trình theo yêu cầu của Báo cáo tác động môi trường (ĐTM) được duyệt. Chi phí này được nhà thầu phân bổ vào giá dự thầu của gói thầu.

  - CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

- Tập Chỉ dẫn kỹ thuật (thuộc hồ sơ TKKT)

- Tổng kê đường dây đấu nối

  - CÁC BẢN VẼ

- Tham chiếu Tập Các bản vẽ thiết kế đính kèm theo E-HSMT.