Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

a) Hạng mục:

- Tên gói thầu: Gói 03 Thi công xây dựng Dự án Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2025

- Dự án: Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2025

- Nguồn vốn: Vốn  KHCB+TDTM của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

- Địa điểm xây dựng: Xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An..

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An.

- Nội dung thực hiện gói thầu:

b) Quy mô:

- Xây dựng mới 2,013km đường dây hạ thế.

- Bổ sung, nâng cấp cải tạo 62,899km tuyến đường dây hạ thế.

Hoàn thành: trong vòng 120 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công công trình.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

| 1 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng | NĐ 06/2021/NĐ-CP |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453-1995 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |
| 5 | Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN- 7570-2006 |
| 6 | Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 7 | Cột bê tông ly tâm | TCXD 5847-2016 |
| 8 | Cách kiểm tra và thử bu lông | TCVN 1916:1995 |
| 9 | Cách kiểm tra và thử bu lông | TCVN 1916:1995 |
| 10 | Mạ kẽm nhúng nóng | TCVN4508-2007 18TCN-04-92 |
| 11 | Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18 (19, 20, 21) - 2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương.

- Quản lý chất lượng xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị do Nhà thầu cung cấp:

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị dùng cho công trình do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước, của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc hiện hành.

- Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

-  Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-  Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 98/QĐ-EVN ngày 05/09/2023 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV.

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV.

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và các Qui định hiện hành của IEC, TCVN, EVN, NPC, đểlập các thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu.

- Công văn số 3003 /EVNNPC-KT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Tổng Công ty ĐL miền Bắc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.

- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không;

- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

- Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;

- Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Căn cứ văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.

- Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.

Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Chủ đầu tư yêu cầu cụ thể đối với vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp như sau:

3. VẬT LIỆU XÂY LẮP:

3.1. Cột điện:

3.1.1. Cột bê tông li tâm:

Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các cột ly tâm trung áp phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016 và có biên bản thí nghiệm điển hình cột, Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa chứng minh nhà thầu đã được sử dụng ít nhất 02 năm tại Việt Nam, hồ sơ năng lực nhà sản xuất được cung cấp để lưu giữ trong hồ sơ quyết toán của dự án.  Nêu rõ nhà sản xuất.

3.2. Kết cấu sắt thép, xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép, tiếp địa...:

Tất cả các kết cấu sắt thép, các loại xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép, tiếp địa... dùng cho công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và gia công lắp ráp theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD170-2007 và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4508 – 2007 và tiêu chuẩn ngành 18TCN 04-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương, với chiều dày lớp mạ không bé hơn 80µm. Nhà thầu phải chào các loại sắt thép của các nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2000. Nêu rõ nhà sản xuất, gia công chế tạo/Nước sản xuất.

Đối với thép xây dựng như cốt thép móng cột, móng néo… phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Tất cả các loại thí nghiệm thép phải được kiểm tra theo TCVN197 – 2014. Nêu rõ nhà sản xuất.

3.3. Xi Măng:

Xi măng sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng. Nhà thầu loại xi măng có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 của các Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2000. Nêu rõ nhà sản xuất.

3.4. Cát:

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo suất tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng tiêu chuẩnTCVN7570-2006. Cát để ở sân bãi hoặc trong khi vận chuyển không để đất , rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

B.5 Đá dăm, sỏi dăm:

Đá dăm, sỏi dăm dùng trộn vữa bê tông phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Đá, sỏi phải được rửa sạch và phân loại phù hợp với các qui định trong TCVN7570-2006. Đối với kết cấu bê tông côt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép. Sân bãi để đá, sỏi phải sạchkhông để đất, rác hay các loại tạp chất khác lẫn vào.

3.6. Nước:

Nước dùng để trộn bê tông là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, kiềm và chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết. Nứa sử dụng trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông thỏa mãn yêu cầu TCVN 4506 - 2012. Nhà thầu chịu mọi chi phí về việc đảm bảo cung cấp nước ( kể cả các bể chứa) thi công công trình.

3.7.  Phụ kiện:

*/ Đầu cốt đồng  nhôm

| ## Stt | ## Đặc tính kỹ thuật | ## Đơn vị | ## Thông số yêu cầu | ## Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước SX |  | Nêu rõ |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Phần bản cực và thân ống ép dây được làm bằng hợp kim đồng: - Bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ - Phần thân ống ép nối với dây nhôm bằng hợp kim đồng chịu lực cao được xử lý mạ dùng cho mối nối đồng nhôm. - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện |  |
|  | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác. |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn | ##### mm2 |  |  |
|  | - C-A35 |  | 35 |  |
|  | - C-A 50 |  | 50 |  |
|  | - C-A 70 |  | 70 |  |
|  | - C-A 95 |  | 95 |  |
|  | - C-A 120 |  | 120 |  |
|  | - C-A 150 |  | 150 |  |
|  | - C-A 185 |  | 185 |  |
|  | - C-A 240 |  | 240 |  |
|  | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: | A |  |  |
|  | - C-A35 |  | 170 |  |
|  | - C-A 50 |  | 220 |  |
|  | - C-A 70 |  | 270 |  |
|  | - C-A 95 |  | 320 |  |
|  | - C-A 120 |  | 380 |  |
|  | - C-A 150 |  | 440 |  |
|  | - C-A 185 |  | 500 |  |
|  | - C-A 240 |  | 590 |  |
|  | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s |  |  |
|  | - C-A35 |  | 2.2 |  |
|  | - C-A 50 |  | 3.1 |  |
|  | - C-A 70 |  | 4.3 |  |
|  | - C-A 95 |  | 5.9 |  |
|  | - C-A 120 |  | 7.4 |  |
|  | - C-A 150 |  | 9.3 |  |
|  | - C-A 185 |  | 11.5 |  |
|  | - C-A 240 |  | 14.9 |  |
|  | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được in trên thân |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình. |  | Đầy đủ |  |
|  | Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương |  | Có, còn hiệu lực |  |
|  | 02 Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm |  | Có |  |

*/ Đầu cốt đồng

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81 |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  | Đồng, mạ Niken có độ dẫn điện cao. |  |
| 7 | Loại |  | Bít, nối thẳng, bản cực 1 lỗ |  |
| 8 | Điện trở tiếp xúc của mối nối |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  |
| 9 | Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp với tiết điện tương ứng |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Dòng điện định mức tối thiểu cho từng loại đầu cốt đồng |  | - Cốt ép đồng 25: 185A - Cốt ép đồng 35: 250A - Cốt ép đồng 50: 280A - Cốt ép đồng 70: 360A - Cốt ép đồng 95: 390A - Cốt ép đồng 120: 430A - Cốt ép đồng 150: 560A - Cốt ép đồng 185: 580A - Cốt ép đồng 240: 660A - Cốt ép đồng 300: 760A |  |
| 12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | C | 80 |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình. |  | Đầy đủ |  |
| 14 | Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương |  | Có, còn hiệu lực |  |
| 15 | Giấy xác nhận của 02 khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công |  | Có |  |
| 16 | Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng |  | Có |  |

*/ Ghíp bọc hạ thế

| ## Stt | ## Đặc tính kỹ thuật | ## Đơn vị | ## Thông số yêu cầu | ## Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284, TCVN3624 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 7 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết ( Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS4396:1999 hoặc tương đương |  |
| 8 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |  |
| 9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. |  |
| 10 | Số bulon: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 01 02 |  |
| 11 | Số lưỡi ngàm: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 02 03 |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | ≥290 |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | kV | 6 |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |  |
| 17 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  |
| 18 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |  |
| 19 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |  |
| 20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |  |
| 21 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 22 | Biên bản thử nghiệm điển hình. |  | Đầy đủ |  |
| 23 | Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương |  | Có, còn hiệu lực |  |
| 25 | 02 Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm |  | Có |  |

*/. Đai thép + Khóa đai

Bảng 11: Thông số kỹ thuật của phụ kiện Đai thép + khóa đai:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| A | Đai thép (steel trap) |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Đai thép 20x0.7 |  |
|  | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
|  | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790 |  |
|  | Lực kéo tuột | kN | ≥7,8 |  |
|  | Chiều dày | mm | 0,7 |  |
|  | Chiều rộng | mm | 20 |  |
| B | Khoá đai (steel buckle) |  |  |  |
| 1 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ |  |
| 2 | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ |  |
| 3 | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |
| 4 | Biên bản thử nghiệm điển hình. Bao gồm: |  | Đầy đủ |  |
|  | Kiểm tra ngoại quan đo kích thước |  | Đáp ứng |  |
|  | Thử lực kéo đứt |  | Đáp ứng |  |
|  | Suất kéo đứt |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương |  | Có, còn hiệu lực |  |
| 7 | Giấy xác nhận của 02 khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công |  | Có |  |
| 8 | Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng |  | Có |  |

*/.  Kẹp hãm (kẹp xiết cáp vặn xoắn)

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |  |  | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước SX |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |  |  |
| 6 | Kẹp có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 7 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 8 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 9 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 10 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 11 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 12 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp ( Theo AS3766 ) |  |  | kN |  |  |
| 13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  |  | kV | 6 |  |
| 14 | Chịu được nhiệt độ cao |  |  |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  |  | 0C | 50 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại |  |  | % | 90 |  |
|  | Thử tải tĩnh |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử tải động |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 18 | Thử định danh nhựa cách điện |  |  |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh |  |
| 19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  |  |  | Xuất trình kèm hồ sơ dự thầu |  |
| 20 | Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp theo các chỉ tiêu yêu cầu sau: 1. Độ bền điện áp 2. Thử tãi tĩnh 3. Thử tãi động 4. Thử chu kỳ nhiệt 5. Thử định danh nhựa 6. Lực phá hủy 7. Chiều dày trung bình lớp mạ 8. Thành phần hóa học kẽm 9. Giới hạn chảy của thép |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 21 | Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  |  |  | Có |  |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

4.1. Công tác định vị đường dây :

Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ mốc để thi công. Nếu trong quá trình thi công, Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

4.2. Công tác vận chuyển:

Trước khi vận chuyển, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

4.3. Công tác làm móng:

4.3.1. Định vị công trình:

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

4.3.2. Công tác đào đất: Thi công bằng máy kết hợp thủ công

a. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.

b. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

c. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

d. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

e. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

f. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

4.3.3. Công tác đắp đất:

a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

4.4. Công tác bê tông:

4.4.1. Vật liệu:

a. Xi măng:

Đáp ứng các yêu cầu mục B: Các quy định kỹ thuật.

b. Cát, đá:

Cỡ hạt của cát, đá phải theo phải theo TCVN 7570:2006.

c. Nước:

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4056:2012.

d. Cốt thép:

Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-2014

4.4.2. Chứa xi măng:

Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.

4.4.3. Chứa cốt thép và các kết cấu thép:

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

4.4.4. Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453-95.

4.5. Công tác dựng cột:

Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.

4.5.1. Lắp dựng kết cột thép:

a/. Gia công cơ khí:

- Việc chế tạo kết cấu thép được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.

- Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối để Bên A xem xét quyết định.

- Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn <60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

- Cắt thép bằng phương pháp cơ khí. Tất cả các lỗ trong chi tiết kết cấu thép đều phải khoan. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải đảm bảo chính xác để việc lắp dựng ở công trường được dễ dàng.

- Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ 850  950 0C, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

- Bản đế được ráp tổ hợp theo hướng và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức bằng hàn điện hồ quang và hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt, các đường hàn phải đều, đủ chiều cao và nhẵn, đường hàn không rỗ và không có bọt khí. Hàn và kiểm tra mối hàn theo tiêu chuẩn 20 TCN 170-89,các đường hàn sau khi hàn xong được kiểm tra lại bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận đạt kết quả yêu cầu.

- Tất cả các chi tiết (thanh cột, đế, bản mã) sau khi gia công đạt yêu cầu đều được đóng dấu chìm chỉ rõ là một chi tiết trong một kết cấu nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ thiết kế. Đóng dấu chìm ở vị trí lắp ráp không bị che khuất, không bị mờ sau khi mạ và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

b/. Nghiệm thu chế tạo kết cấu thép tại xưởng:

- Với mỗi loại kết cấu, phải tổ hợp lắp ráp một mẫu được nghiệm thu tại xưởng trước khi chế tạo hàng loạt. Số lượng kết cấu thép nghiệm thu tại xưởng thực hiện theo quy định hoặc theo các điều khoản của Hợp đồng xây lắp giữa Nhà thầu và Bên A. Mỗi chi tiết của kết cấu đã kiểm tra được đánh dấu riêng biệt để sử dụng cho việc kiểm tra các chi tiết tương tự của kết cấu được sản xuất sau này. Đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu sau này.

- Nhà thầu phải thông báo cho Bên A thời gian, kế hoạch nghiệm thu tại xưởng để tổ chức nghiệm thu.

c/. Mạ kẽm:

- Việc mạ kẽm chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công tác gia công cơ khí. Các chi tiết cần mạ phải riêng biệt, mạ bằng phương pháp nhúng nóng, mọi chi tiết biến dạng hoặc cong vênh sau khi mạ phải được sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi đóng gói giao hàng. Việc mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

- Trong quá trình mạ kẽm thường xuyên kiểm tra tính đồng chất của lớp mạ kẽm bằng máy đo chiều dày lớp mạ. Kiểm tra độ dính chặt, nhẵn và không có khuyết tật như : rộp, cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axit, xỉ hoặc các khuyết tật khác.

d/. Kiểm tra, nghiệm thu :

Trong quá trình kiểm tra nghiệm thu kết cấu, Nhà thầu cần trình các chứng chỉ về chất lượng vật liệu, chất lượng đường hàn, chất lượng và chiều dày lớp mạ kẽm do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

e/. Lắp dựng:

- Nhà thầu trình Bên A biện pháp tổ chức thi công lắp dựng kết cấu thép và được Bên A chấp nhận trước khi thi công.

- Đối với các công tác lắp dựng trên cao, Nhân lực phải có giấy kiểm tra sức khoẻ, dụng cụ và máy thi công phải được kiểm định của cơ quan chức năng và còn trong thời gian có hiệu lực.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn trong lắp dựng trên cao.

4.5.2. Lắp dựng cột bê tông ly tâm:  Sử dụng máy cẩu kết hợp với thủ công

- Nhà thầu trình Bên A biện pháp tổ chức thi công lắp dựng cột BTLT và được Bên A chấp nhận trước khi thi công.

- Nhà thầu chế tạo (hoặc cung cấp) cột BTLT theo đúng bản vẽ chế tạo cột và vận chuyển tới vị trí lắp dựng.

- Việc lắp dựng phải đảm bảo:

+ Đúng vị trí, độ cao theo bản vẽ thiết kế.

+ Cột sau khi lắp dựng không được nghiêng, gãy khúc, nứt, biến dạng.

- Các công việc liên quan đến cột sau khi lắp dựng chỉ được thực hiện khi Bên A nghiệm thu.

Trước khi dựng cột BTLT nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa ximăng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

4.6. Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:

Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và phải thi công đồng thời với công tác đào đúc móng.

Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp địa trước hoặc cùng thời gian với thi công móng để đảm bảo hệ số đầm chặt và độ ổn định của đất trước khi thực hiện đo điện trở tiếp đất.

Nếu dây tiếp địa được hàn vào cọc trước khi đóng thì khi đóng cọc xuống đất phải đóng đồng thời tất cả các cọc.

Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan Thiết kế và Chủ đầu tư.

4.8. Công tác rải căng dây dẫn:

Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Khi kéo rải dây bọc, nhà thầu phải sử dụng các puly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu cổ puly quá nhỏ khi kéo dây sẽ làm hư hỏng lớp cách điện của dây.

Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

Sau khi căng dây lấy độ võng, Nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

Yêu cầu nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

4.9. Công tác lắp đặt cách điện:

Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

4.10. Công tác lắp đặt thiết bị:

4.10.1. Các bước chuẩn bị:

Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

4.10.2. Lắp đặt thiết bị điện:

Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

4.11. Thí nghiệm:

Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.

Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

- Thí nghiệm phần xây dựng: Cát vàng, đá dùng cho bê tông, xi măng, thép các loại và thiết kế cấp phối bê tông M200, M150 theo nguồn vật liệu.

Thí nghiệm sau khi thi công: Máy biến áp, tiếp địa.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.

Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

- Thí nghiệm phần xây dựng: Cát vàng, đá dùng cho bê tông, xi măng, thép các loại và thiết kế cấp phối bê tông M200, M150 theo nguồn vật liệu.

Thí nghiệm sau khi thi công: Máy biến áp, tiếp địa.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.

- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.

- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.

- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.

7. Vệ sinh môi trường:

- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.

- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.

- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.

- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

+ Vật tư gọn gàng không chiếm chỗ gây ách tắc.

+ Những vị trí thi công cắt ngang, dọc hố móng phải có biển báo, rào chắn (ban ngày), đèn hiệu (ban đêm).

+ Không vứt bừa bãi vật tư ra 2 bên đường như (cốp pha, đinh, gạch, cát đá…).

+ Máy móc thiết bị thi công đặt gọn gàng đúng quy định.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

9.1. Yêu cầu thiết bị, xe máy: Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe vận chuyển cột (phù hợp với chủng loại và chiều dài cột), xe cẩu, xe vận chuyển xi măng, cát, đá..., tời tó, palăng, máy hàn...

9.2. Yêu cầu nhân công:

Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm.

Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.

Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.

Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.

Đối với các công trình có thời gian cắt điện ≥ 2 ngày, yêu cầu nhà thầu phải có >35 công nhân thường xuyên trên công trường.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.

10.1 Thi công xây lắp và cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình (trừ các vật tư thiết bị do bên A cung cấp). Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm trước khi sử dụng vào công trình.

10.2 Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

10.3 Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công.

10.4 Tiếp nhận, bốc lên, vận chuyển và dỡ xuống các vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp tại các kho của Công ty Điện lực Nghệ An.

10.5 Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.

10.6 Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

10.7 Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

10.8 Nhà thầu phải tự liên hệ với Điện lực sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.

10.9 Nhà thầu phải liên hệ với cơ quan quản lý giao thông để xin cấp phép thi công đối với các đoạn tuyến đã thỏa thuận vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi Ban QLDA ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông.

10.10 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về Ban quản lý dự án để tiến hành các công việc tiếp theo.

10.11 Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành và phải gửi cho Ban quản lý dự án, Đơn vị tư vấn giám sát sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên Ban QLDA có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp.

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:

1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều  13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021  về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

4. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

5. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

6. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 26 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, 	Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.

Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.

12. Yêu cầu khác: Yêu cầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

- Mặt bằng hạ thế và các bản vẽ khác: Bản vẽ trong “Tập II: Các bản vẽ thiết kế thi công”.

Đường dây hạ thế 0,4kV cải tạo:

- Mặt bằng hạ thế “Tập II: Các bản vẽ thiết kế thi công”.

- Các giải pháp thiết kế chính:

- Đường dây trên không.

+ Điện áp định mức: 0,4kV.

+ Số mạch: 01, 02.

- Dây dẫn:

+ Tuyến đường dây cải tạo bổ sung: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn loại  0,6/1kV-Al/XLPE-4x95.

+ Đối với tuyến đường dây hiện trạng đang vận hành tốt, sử dụng lại, thực hiện tháo hạ và lắp lại dây dẫn tại vị trí thay thế cột.

- Phụ kiện: Sử dụng xà các loại, kẹp treo, khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Kẹp treo và khoá néo cáp vặn xoắn do các nhà máy sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn Việt nam. Cổ dề được gia công bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Cột điện: Trên tuyến đường dây hạ áp dùng cột bê tông ly tâm, nhóm I, đường kính ngọn cột 190mm, chiều cao cột từ (8,5÷12)m NPC(PC).I chế tạo theo TCVN 5847:2016.

- Móng cột: Sử dụng móng khối bằng bê tông có độ bền M150 (B7,5) đúc tại chỗ, gồm các loại móng cột đơn và cột đôi: M2; M2-BT; Mk; Mk-BT; MĐ1-10; MĐ1-10BT; MĐ1-12; MĐ1-12BT (mặt bằng thi công có một số vị trí có khối lượng, phá dỡ và hoàn trả nên đường bê tông.

- Tiếp địa Rll: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp. Toàn bộ tiếp địa được gia công bằng thép hình, được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤ 30Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.

- Tại các vị trí đấu nối từ xuất tuyến sang rẽ nhánh và đấu nối vào lưới hiện trạng sử dụng ghíp nối 2 bu lông.

Thu hồi: Thực hiện vật tư thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Nghệ An.

* Giải pháp kỹ thuật khác: Theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án trên.

.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| TT | TÊN VẬT LIỆU VÀ QUY CÁCH | KÝ HIỆU | SỐ BẢN VẼ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BẢN VẼ MẶT BẰNG VÀ KHỐI LƯỢNG TUYẾN ĐZ HẠ THẾ |  |  |  |
| 1 | Bảng tổng hợp khối lượng |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 1A |
| 2 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Ngọc Sơn 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 1 |
| 3 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Ngọc Sơn 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 2 |
| 4 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Ngọc Sơn 6 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 3 |
| 5 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Ngọc Sơn 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 4 |
| 6 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Ngọc Sơn 11 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 5 |
| 7 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hoa 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 6 |
| 8 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hoa 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 7 |
| 9 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hoa 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 8 |
| 10 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hoa 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 9 |
| 11 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hoa 6 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 10 |
| 12 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Mỹ 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 11 |
| 13 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Mỹ 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 12 |
| 14 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lâm 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 13 |
| 15 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lâm 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 14 |
| 16 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lâm 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 15 |
| 17 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Giang 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 16 |
| 18 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Giang 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 17 |
| 19 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Giang 8 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 18 |
| 20 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Giang 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 19 |
| 21 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hồng 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 20 |
| 22 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hồng 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 21 |
| 23 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hồng 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 22 |
| 24 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 23 |
| 25 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 24 |
| 26 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 7 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 25 |
| 27 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 8 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 26 |
| 28 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 27 |
| 29 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thạch 10 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 28 |
| 30 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA TT Cầu Giát 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 29 |
| 31 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA TT Cầu Giát 15 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 30 |
| 32 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Diện 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 31 |
| 33 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Hậu 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 32 |
| 34 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Đôi 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 33 |
| 35 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Đôi 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 34 |
| 36 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Văn 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 35 |
| 37 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Văn 15 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 36 |
| 38 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Văn 16 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 37 |
| 39 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Văn 17 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 38 |
| 40 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Ngọc 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 39 |
| 41 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Ngọc 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 40 |
| 42 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 41 |
| 43 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 42 |
| 44 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 43 |
| 45 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 6 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 44 |
| 46 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 7 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 45 |
| 47 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 8 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 46 |
| 48 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 12 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 47 |
| 49 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 14 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 48 |
| 50 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 21 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 49 |
| 51 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 23 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 50 |
| 52 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Bảng 24 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 51 |
| 53 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lương 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 52 |
| 54 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lương 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 53 |
| 55 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lương 9 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 54 |
| 56 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thanh 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 55 |
| 57 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Minh 6 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 56 |
| 58 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Sơn Hải 3 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 57 |
| 59 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Sơn Hải 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 58 |
| 60 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thuận 1 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 59 |
| 61 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Thuận 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 60 |
| 62 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Nghĩa 2 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 61 |
| 63 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Nghĩa 5 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 62 |
| 64 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Nghĩa 6 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 63 |
| 65 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Nghĩa 11 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 64 |
| 66 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Tiến Thủy 7 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 65 |
| 67 | Mặt bằng tuyến và khối lượng đường dây hạ thế 0,4kV bổ sung xuất tuyến sau TBA Quỳnh Lâm 4 |  | HD-NA.ĐZ-HA-MB | 66 |
| II | BẢN VẼ THIẾT KẾ CHI TIẾT DÂY HẠ THẾ |  |  |  |
| 1 | Móng cột ly tâm | MĐ1-12 | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 1 |
| 2 | Móng hạ thế nền đất | M2 | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 2 |
| 3 | Móng hạ thế nền đất | MK | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 2 |
| 4 | Móng hạ thế nền bê tông | M2BT | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 3 |
| 5 | Móng hạ thế nền bê tông | MKBT | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 3 |
| 6 | Móng hạ thế nền gạch Block | M2BL | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 4 |
| 7 | Móng hạ thế nền bê tông (thủ công) hoàn trả tường rào | M2BT-HT | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 5 |
| 8 | Móng hạ thế nền bê tông (thủ công) hoàn trả tường rào | MKBT-HT | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 5 |
| 9 | Cổ dề CVX cột vuông đơn | CD2-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 6 |
| 10 | Cổ dề CVX cột vuông đơn | CD3-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 6 |
| 11 | Cổ dề CVX cột vuông đơn | CD4-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 6 |
| 10 | Cổ dề CVX cột tròn đơn | CD2-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 7 |
| 11 | Cổ dề CVX cột tròn đơn | CD3-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 7 |
| 12 | Cổ dề CVX cột vuông kép dọc | CDKD2-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 8 |
| 13 | Cổ dề CVX cột vuông kép dọc | CDKD3-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 8 |
| 14 | Cổ dề CVX cột vuông kép dọc | CDKD4-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 8 |
| 14 | Cổ dề CVX cột vuông kép ngang | CDKN2-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 9 |
| 15 | Cổ dề CVX cột vuông kép ngang | CDKN4-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 9 |
| 16 | Cổ dề CVX cột tròn kép dọc | CDKD2-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 10 |
| 17 | Cổ dề CVX cột tròn kép dọc | CDKD3-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 10 |
| 18 | Cổ dề CVX cột tròn kép dọc | CDKD4-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 10 |
| 18 | Cổ dề CVX cột tròn kép dọc | CDKN2-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 11 |
| 19 | Cổ dề CVX cột tròn kép dọc | CDKN3-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 11 |
| 20 | Cổ dề cột tròn lắp cột trung thế | CDTT2-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 12 |
| 21 | Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn đơn | XL-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 13 |
| 22 | Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông đơn | XL-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 14 |
| 23 | Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn kép ngang | XLKN-T | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 15 |
| 24 | Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông kép dọc | XLKD-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 16 |
| 25 | Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông kép ngang | XLKN-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 17 |
| 26 | Xà hạ thế | X1T4-V | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 18 |
| 27 | Chụp cột vuông đơn | CV-2.5 | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 19 |
| 28 | Tiếp địa lặp lại nền đất | RLL | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 20 |
| 29 | Tiếp địa lặp lại nền bê tông | RLL-BT | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 21 |
| 30 | Đai thép + Khóa đai | ĐT+KĐ | HD-NA.ĐZ-HA-CT | 22 |