# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

### Giới thiệu chung về dự án.

- Tên công trình: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 22kV từ VT 115 ÷ VT 131 mạch kép lộ 473+476 E 17.2; Từ VT 179 ÷ VT 185; từ VT 179 ÷ VT 179/5A; từ VT 205 ÷ VT 205/6 lộ 473 E17.2.

- Địa điểm: Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

-	Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sơn La - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

-	Nguồn vốn: SCL năm 2026

-	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 101/QĐ-PCSL ngày 26/01/ 2026 của Công ty Điện lực Sơn La.

- Quy mô: Chi tiết như phương án kỹ thuật kèm theo.

-	Loại công trình: Công trình năng lượng - Đường dây và trạm biến áp

- Mục tiêu sửa chữa: Khôi phục lại năng lực hoạt động của thiết bị, công trình, phòng ngừa đe dọa sự cố, đảm bảo vận hành tin cậy, an toàn cho lưới điện và con người, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La

-	Quy mô và các đặc điểm khác:

+ Giải pháp kỹ thuật chi tiết và các vật tư phụ trợ khác để thực hiện việc sửa chữa được cụ thể theo phương án kỹ thuật;

+  Khối lượng thu hồi thực tế được cụ thể theo biên bản kiểm đếm vật tư thu hồi tại hiện trường. Toàn bộ khối lượng vật tư thu hồi nhập về kho Công ty Điện lực Sơn La theo quy định.

| STT | Tên hạng mục | Nội dung sửa chữa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 22kV từ VT 115 ÷ VT 131 mạch kép lộ 473+476 E 17.2; Từ VT 179 ÷ VT 185; từ VT 179 ÷ VT 179/5A; từ VT 205 ÷ VT 205/6 lộ 473 E17.2. | - ĐZ22kV mạch kép sau TBA 110kV TP Sơn La (gđ1): Thay 2031m dây cáp AC 150/19 XLPE2.5/HDPE; Thay 54 chuỗi sứ néo Polymer 22kV kèm phụ kiện; - ĐZ22kV Cải tạo TTG 2/9 Thành phố: Thay 02 cột BTLT NPC-I-20-190-13 kèm theo móng cột; Thay 03 bộ xà néo 22kV mạch đơn lệch XNL-22; Thay 2694m dây cáp AC 150/19 XLPE2.5/HDPE; Thay 74 chuỗi sứ néo Polymer 22kV kèm phụ kiện; |

### Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt các công trình các hạng mục SCL lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn khu vực Thuận Châu, Quỳnh Nhai năm 2026.

- Nhà thầu cung cấp và vận chuyển vật tư, thiết bị đến chân công trình, cụ thể như sau:

| TT | Tên vật tư, hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Móng cột đơn MT-7 | mg | 2 |
| 2 | Tiếp địa cột RC4 | Bộ | 2 |
| 3 | Cột BTLT NPC-I-20-190-13 | cột | 2 |
| 4 | Xà néo 22kV mạch đơn lệch XNL-22 | bộ | 3 |
| 5 | Dây AC 150/19 XLPE2.5/HDPE | m | 4725 |
| 6 | Chuỗi sứ Polymer 22kV 100kN (chưa gồm phụ kiện) | chuỗi | 128 |
| 7 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 150-185 | cái | 72 |
| 8 | Đầu cốt đồng mạ M150 | Cái | 3 |
| 9 | Phụ kiện chuỗi néo kép cho dây ACSR | bộ | 49 |
| 10 | Phụ kiện chuỗi cách điện néo | bộ | 111 |
| 11 | Dây buộc cổ sứ đơn thẳng compozit định hình 120-150mm2 | Cái | 21 |
| 12 | Dây buộc cổ đôi compozzit định hình 120-150mm2 | Cái | 51 |

- Nhà thầu cung cấp vật tư vật liệu, vận chuyển nội tuyến, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hoàn thiện công trình với phạm vi công việc như sau:

| TT | Tên vật tư, hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dựng móng cột đơn MT-7 | mg | 2 |
| 2 | Lắp tiếp địa cột RC4 | Bộ | 2 |
| 3 | Dựng cột BTLT NPC-I-20-190-13 | cột | 2 |
| 4 | Lắp xà néo 22kV mạch đơn lệch XNL-22 | bộ | 3 |
| 5 | Lắp tiếp địa cột RC4 | Bộ | 2 |
| 6 | Lắp dây AC 150/19 XLPE2.5/HDPE | km | 4,725 |
| 7 | Lắp chuỗi néo đơn Polyme 22kV | bộ | 30 |
| 8 | Lắp chuỗi néo kép Polyme 22kV | bộ | 49 |
| 9 | Ép đầu cốt M150 | 10đầu | 4,88 |
| 10 | Hạ cột BTLT NPC-I-20-190-13 bằng cẩu kết hợp thủ công (cưa chân 2m) | cột | 2 |
| 11 | Hạ dây AC 150/19 XLPE2.5/HDPE | km | 4,725 |
| 12 | Tháo xà néo 22kV mạch đơn lệch XNL-22 | bộ | 3 |
| 13 | Tháo chuỗi néo đơn Polyme 22kV | bộ | 30 |
| 14 | Tháo chuỗi néo kép Polyme 22kV | bộ | 49 |
| 15 | Tiếp địa cột bê tông RC4 | vị trí | 2 |
| 16 | Vận chuyển đường dài | TB | 1 |

Lưu ý:

1- Toàn bộ phần vật liệu phụ trong quá trình xây lắp do nhà thầu cung cấp.

2- Khối lượng mời thầu Nhà thầu phải hiểu trong đó đã bao gồm khối lượng công việc phụ như: Phát tuyến phục vụ thi công, phát tuyến hành lang lưới điện đảm bảo vận hành theo qui định, đền bù phục vụ thi công, vận chuyển, hao hụt và vật liệu phụ khác, nghiệm thu, thử nghiệm, thí nghiệm vật tư, thiết bị, cài đặt, cấu hình, hoàn thiện kết nối SCADA (nếu có)..., để đảm bảo đưa công trình vào vận hành đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật hiện hành.

b) Thời hạn hoàn thành:

Trong vòng 45 ngày.

Thời gian hoàn thành gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không kể những yếu tố bất khả kháng.

- Ngày hoàn thành công trình sớm nhất: 30 ngày

- Ngày hoàn thành công trình muộn nhất: 45 ngày

# II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ gói thầu là 90 ngày.

+ Chi tiết các mốc như sau:

| TT | Nội dung | Thời hạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiếp nhận lưới tuyến, mặt bằng thi công | Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |
|  | Trình Biểu tiến độ thi công chi tiết | Chi tiết tại E-ĐKC 23.1 Chương VI |  |
|  | Tổ chức thi công | Theo kế hoạch |  |
|  | Vật tư thu hồi (nếu có): Nhập kho Công ty và hoàn thiện các BB đánh giá | Trong vòng 05 ngày kể từ ngày tháo dỡ |  |
|  | Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy mời |  |
|  | Hoàn thiện thủ tục bảo lãnh bảo hành công trình | Ngay sau khi hạng mục được nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |
|  | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | 10 kể từ ngày hạng mục được nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |

+ Chi tiết từng từng công trình như sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 22kV từ VT 115 ÷ VT 131 mạch kép lộ 473+476 E 17.2; Từ VT 179 ÷ VT 185; từ VT 179 ÷ VT 179/5A; từ VT 205 ÷ VT 205/6 lộ 473 E17.2 | Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 2/2026 | 45 ngày |

- Địa điểm: Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

# III. Yêu cầu về uy tín của nhà thầu:

Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên của liên danh) không có hợp đồng bị đánh giá “không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “cảnh báo” tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2023 theo Văn bản số 1613/EVNNPC-QLĐT ngày 12/4/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu năm 2023 vào công tác lựa chọn nhà thầu năm 2024.

# IV. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

## 1. Yêu cầu chung

### 1.1. Vật tư thiết bị chính gồm: Cột BTLT, xà néo 22kV, dây dẫn bọc cách điện, chuỗi sứ Polyme+ phụ kiện, tiếp địa, kẹp cáp nhôm nhôm, đầu cốt đồng mạ kẽm, Dây buộc cổ sứ composit định hình.

Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu (nhà thầu đính kèm E-HSDT tài liệu chứng minh, gửi bản chính/bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT) sau:

- Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành, có đầy đủ thử nghiệm xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật

- Nhà sản xuất được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm các loại hàng hóa tương tự hàng hóa chào thầu cho gói thầu này của Tổng cục đo lường chất lượng hoặc tài liệu có giá trị tương đương;

- Nhà sản xuất phải được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực (tính đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu cung cấp tài liệu xác nhận vận hành thành công trên hệ thống lưới điện Việt Nam của tối thiểu 01 đơn vị sử dụng đối với hàng hoá chào thầu do nhà sản xuất/cung cấp đã vận hành ổn định, đảm bảo chất lượng với thời gian ≥ 12 tháng (tính đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu về bảo hành gồm:

        - Thời hạn bảo hành hàng hóa: Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

        - Phương thức bảo hành: Một đổi một trong suốt thời gian thực hiện bảo hành.

        - Thời gian để thực hiện cấp đổi hàng hóa bảo hành: Không quá 07 ngày kể từ ngày có thông báo của Bên mời thầu.

        - Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc bảo hành hàng hóa do nhà thầu chịu.

- Toàn bộ VTTB trước khi thi công lắp đặt phải được Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra, thử nghiệm, chứng kiến thử nghiệm và nghiệm thu theo quy định hiện hành của ngành (yêu cầu chi tiết đối với từng loại VTTB tại mục 3.3) tại các Văn bản gồm: Văn bản số: 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, 1424/EVNNPC- KT+VT ngày 17/4/2018, 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019, 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 (nhà thầu sẽ được cung cấp bản sao các văn bản trên khi vào thương thảo hợp đồng).

- Nhà thầu chỉ được chào một (01) phương án về kỹ thuật (một mã hiệu hàng hóa, một nhà sản xuất cho 01 loại hàng hóa) theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nếu hơn 01 phương án hồ sơ dự thầu sẽ bị loại.

- h) Nhà thầu có kế hoạch chi tiết về tiến độ cung cấp hàng hóa đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu.

### 1.2. Vật liệu và vật tư khác:

a) Có bản chào đầy đủ số lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất sứ (nhà sản xuất, hãng sản xuất VTTB).

b) Có cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của E-HSMT, yêu cầu kỹ thuật hiện hành của nhà nước và của ngành.

Khi phát hiện có sự thay đổi về chủng loại, nguồn gốc vật liệu…Chủ đầu tư có quyền ngưng thi công để kiểm tra nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan. Các vật tư, thiết bị do B cấp khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:

+ Xuất trình giấy tờ liên quan đến xuất xứ của chủng loại vật tư đưa vào công trình.

+ Xuất trình các biên bản thử nghiệm.

+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A.

## 2. Yêu cầu cụ thể:

### 2.1. Cột bê tông ly tâm.

* Yêu cầu chung

- Xi măng: xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép là xi măng pooc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009.

- Cốt liệu: có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không nhỏ hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc.

- Nước: nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

- Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011, TCVN 10302:2014.

- Cốt thép: sử dụng cốt thép phù hợp với TCVN 1651-1:208, TCVN 1651-2:208 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa.

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm thường xuyên:

+ Kiểm tra các kích thước cột

+ Kiểm tra ngoại quan

+ Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông.

+ Cường độ chịu lực của cốt thép dọc

- Thử nghiệm điển hình:

+ Thử nghiệm độ bền uốn nứt và độ bền uốn gãy theo TCVN 5847:2016.

* Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5847:2016 |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại cột |  | Bê tông ly tâm, cốt thép không ứng lực trước |
| 8 | Chiều dài cột | m | 20 |
| 9 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 |
| 10 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | 456 |
| 11 | Tải trọng thiết kế (lực giới hạn đầu cột) | kN | ≥ 13 |
| 12 | Tải trọng gãy tới hạn (lực giới hạn uốn gãy) | kN | ≥ 26 |
| 13 | Dạng thân cột |  | Nối bích |
| 14 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép bề mặt thân cột | mm | ≥ 15 |
| 15 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ ngọn cột | mm | ≥ 50 |
| 16 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ gốc cột | mm | ≥ 60 |
| 17 | Độ nhẵn bề mặt |  | Bề mặt ngoài cột điện bê tông nhẵn đều, các lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm |
| 18 | Kích thước của lỗ rỗ trên bề mặt cột |  |  |
|  | Đường kính | mm | ≤ 10 |
|  | Chiều sâu | mm | ≤ 5 |
|  | Số vết lồi lõm | vết | ≤ 2 |
| 19 | Nứt bề mặt |  | Các vết nứt bề mặt bê tông có chiều rộng không được lớn hơn 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |
| 20 | Yêu cầu khác |  | - Cột phải có cờ bắt tiếp địa mạ kẽm hàn vào cùng một thanh cốt dọc cột phía ngọn cột và gốc cột. - Cột phải có lỗ để bố trí lắp đặt giá, xà và lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành - Mã hiệu cột phải thể hiện bằng chữ in hoa được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột , vuông góc với chiều dài thân cột, ghi rõ: Tên viết tắt của cơ sở sản xuất, dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC), nhóm cột, chiều dài cột, đường kính đầu cột, tải trọng thiết kế. |
| 21 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, bản vẽ thiết kế kết cấu thép cột thể hiện rõ các thông số chào thầu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào |
| 22 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT |
| 23 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.2. Dây ACSR 150/19 XLPE 2.5/HDPE

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

* Mô tả cấu trúc dây bọc cách điện trung áp không màn chắn

Cấu trúc dây bọc cách điện trung áp từ trong ra ngoài gồm các lớp sau:

- Lõi dẫn điện;

- Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong);

- Lớp cách điện chính XLPE;

- Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE.

Lưu ý: Dây bọc này không có lớp màn chắn ngoài như cáp lực trung áp thông thường

*Yêu cầu kỹ thuật phần lõi dẫn điện

a) Tiêu chuẩn áp dụng:

- Sử dụng dây có phần lõi dẫn điện là dây nhôm lõi thép ACSR (ký hiệu khác: As, AC) lựa chọn chủng loại tương tự như các loại dây dẫn trần dùng cho đường dây tải điện trên không, sản xuất theo TCVN 5064:1994/SĐ1:1995.

- Lõi dẫn không điền mỡ, không điền chất chống thấm.

b) Yêu cầu chi tiết lõi dẫn bằng dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống rỉ. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng 2 sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

*Yêu cầu kỹ thuật các lớp bọc

Các lớp bọc của dây được sản xuất áp dụng tương ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2) và không sử dụng các lớp màn chắn ngoài. Cụ thể như sau:

a) Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong):

- Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích san đều điện trường xung quanh lõi dẫn. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, định hình bằng cách đùn trực tiếp ôm sát lên các sợi lớp ngoài của lõi dẫn điện.

- Độ dày của lớp bán dẫn trong tại điểm mỏng nhất ≥ 0,3mm

- Điện trở suất của lớp bán dẫn trong không được vượt quá 1.000 Ωm.

b) Lớp cách điện chính XLPE:

- Lớp cách điện bằng nhựa XLPE màu tự nhiên, bao bên ngoài và được đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong.

- Chiều dày danh nghĩa 2,5mm (điểm mỏng nhất ≥ 2,2mm) đối với dây bọc dùng cho lưới điện 22kV và dày 4,3mm (điểm mỏng nhất ≥ 3,8mm) cho lưới điện 35kV.

c) Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE

- Lớp nhựa HDPE bọc ngoài cùng là loại nhựa nhiệt dẻo có cấu trúc phân tử chặt chẽ, mang lại độ cứng, độ bền kéo và khả năng chịu va đập cao. Lớp này có chức năng bảo vệ lớp cách điện chính và hỗ trợ tăng cường cách điện.

- Lớp HDPE phải chịu được các tác động của môi trường ngoài trời, chống tia cực tím. Lớp HDPE có màu đen, hàm lượng tro (carbon) yêu cầu ≥ 2% và có độ dày tối danh nghĩa 1,8mm (điểm mỏng nhất ≥1,4mm).

- Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục mỗi mét dài các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

+ Hãng sản xuất

+ Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

+ Chất liệu và tiết diện ruột dẫn

+ Ký hiệu theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE

Ví dụ: XXX - 2025 - ACSR 95/16 - XLPE2,5 / HDPE

XXX - 2025 - AC 120/27 - XLPE4,3 / HDPE

(Trong đó XXX là tên hoặc thương hiệu nhà sản xuất)

+ Số đếm đơn vị mét.

Lưu ý: Nghiêm cấm việc ghi cấp điện áp lên lớp vỏ bọc HDPE do loại dây này không có lớp màn chắn cách điện và chỉ được vận hành khi lắp đặt trên các sứ cách điện tiêu chuẩn.

* Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc:

- Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

3. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

* Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

a) Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng:

- Biên bản kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc kiểm tra chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Đối với hàng hóa là dây và cáp điện, các thử nghiệm xuất xưởng cần được thực hiện trên mỗi chiều dài sản xuất.

- Các hạng mục cần kiểm tra thử nghiệm như sau:

+ Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

+ Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

+ Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz

+ Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

+ Lực kéo đứt của dây dẫn

b) Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

- Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:

+ Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

+ Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

+ Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

+ Lực kéo đứt của dây dẫn

+ Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Chiều dày lớp bán dẫn trong

+ Chiều dày lớp cách điện XLPE

+ Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện

+ Suất kéo đứt của cách điện

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ

+ Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ

+ Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

+ Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

(i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV

(ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

c) Thử nghiệm mẫu xác xuất:

- Thử nghiệm mẫu:  Sau khi tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu theo quy định tại Quyết định 318/QĐ- EVN NPC ngày 03/02/2016 Tổng Công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty điện lực Miền Bắc như sau:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại dây có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít ( Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Yêu cầu về lô quấn dây

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quấn, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

* Yêu cầu về lắp đặt, vận hành

- Các loại dây bọc trong YCKT này bắt buộc phải lắp trên sứ cách điện đúng cấp điện áp sử dụng.

- Khi thiết kế cần tính toán tải trọng dây bọc phù hợp thông số kỹ thuật và khuyến cáo của nhà chế tạo dây bọc. Yêu cầu sử dụng các phụ kiện đường dây là loại phù hợp với dây bọc và với đặc tính cơ lý của dây.

- Vận hành đường dây bọc này vẫn phải đảm bảo đúng theo các quy trình, quy phạm hiện hành như đối với đường dây trần trên không.

- Cho phép áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hiện tượng đứt, rơi dây bọc như lắp mỏ phóng, nối đẳng thế, lắp lèo phụ, lắp chống sét đường dây, lắp thanh định vị, dây văng chống rơi, ... Lưu ý các trường hợp dùng ghíp bấm thủng hay các biện pháp phải cắt bỏ lớp bọc dây dẫn chỉ được thực hiện tại các vị trí có hành lang an toàn lưới điện tương đương dây dẫn trần và phải có biện pháp làm kín chống ngấm nước vào lõi dẫn điện. Vật liệu làm kín phải đảm bảo độ bền cùng môi trường làm việc của dây bọc.

*  Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật dây ACSR 150/19-XLPE 2.5/HDPE

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC60502-2, TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 5935-2:2013 |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuấ |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | A. Phần lõi dẫn điện |  |  |
| 8 | Vật liệu |  | Nhôm kéo cứng, sợi lõi thép mạ kẽm |
| 9 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 150/19 |
| 10 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |
| 11 | Số sợi/đường kính 1 sợi thép |  | 7 x 1,85 mm |
| 12 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06 |
| 13 | Số sợi/đường kính 1 sợi nhôm |  | 24 x 2,80 mm |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04 |
| 15 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 147,8 |
| 16 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 18,8 |
| 17 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170 |
| 18 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,6 |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.313 |
| 20 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.166 |
| 21 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |
| 22 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190 |
| 23 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | ≤ 0,2046 |
| 24 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 46307 |
| 25 | Số lần bẻ cong không gẫy của sợi nhôm | lần | > 8 |
| 26 | Bội số bước xoắn của lõi thép |  | 14-28 |
| 27 | Bội số bước xoắn của lớp nhôm |  | Lớp 1 (10-18), lớp 2 (10-15) |
| 28 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải (Z) |
| 29 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mã kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
| 30 | Đường kính ngoài của lõi dẫn điện | mm | Nhà thầu nêu rõ |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| 31 | Vật liệu chế tạo |  | Bán dẫn |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |
| 33 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |
| 34 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |
|  | C. Cách điện |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |
| 37 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 |
| 38 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| 39 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
| 40 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |
| 41 | Hàm lượng tro (carbon) | % | ≥ 2 |
| 42 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |
| 43 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| 44 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu nêu rõ |
| 45 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |
| 46 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/ 1 phút | 22 |
| 47 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 48 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu nêu rõ |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |
| 49 | Đường kính lô dây |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 50 | Bề rộng của lô dây |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 51 | Chất liệu |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 52 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 53 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 54 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 55 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.3. Chuỗi sứ Polymer 22kV-100kN

* Điều kiện chung

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ mội trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt dộ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

* Yêu cầu chung

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện. Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu  để thử nghiệm điển hình tại NPCETC các hạng mục bắt buộc như sau:

| Hạng mục thử | Vật liệu cách điện |
| --- | --- |
|  | Polymer |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x |
| Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x |
| Thử nghiệm sốc nhiệt |  |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x |

Số lượng lấy mẫu cách điện để thử nghiệm tại NPCETC theo mỗi chủng loại như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái. - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, cách điện polymer lấy 3 cái; Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Loại |  | Polymer |
| 8 | Lực phá hủy nhỏ nhất | kN | > 70 |
| 9 | Điện áp làm việc cực đại | kV | > 24 |
| 10 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm | > 600 |
| 11 | Kích thước: |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nhà thầu ghi rõ |
|  | - Đường kính lỗ ( upper/lower end fitings) | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 130 |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz /1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 100 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | > 190 |
| 15 | Mô tả chi tiết |  |  |
| 15.1 | Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85 µm + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |
| 15.2 | Số tán cách điện | Tán | Nhà thầu nêu rõ |
| 15.3 | Đường kính lõi chịu lực | mm | Nhà thầu nêu rõ |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 17 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.4.  Phụ kiện chuỗi néo Polymer

*Yêu cầu chung

- Các phu ̣kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không được nhỏ hơn hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá  hủy của cách điện. ̣

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo,khóa đỡv.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dàylớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vê ̣hơp kim ̣ nhôm (ArmourRod). Đối với khóa néo dây (loai bắtbu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45Ctrở lên hoặc tương đương).

Thông số kỹ thuật phụ kiện cho chuỗi sứ

| TT | Mô tả | Thông số kỹ thuật yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kích thước (mm) | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Nhà xản suất | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998:2009; IEC 61109:2008; ANSI C29.13-2000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà thầu | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |  |
| 6 | Móc treo chữ U (Shackles) | C = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ M = Nhà thầu ghi rõ H = Nhà thầu ghi rõ | ≥120 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 7 | Mắc nối trung gian (Extension link) | B = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ L = Nhà thầu ghi rõ S = Nhà thầu ghi rõ | ≥120 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 9 | Khánh treo cách điện chuỗi kép (Yoke plate) | = Nhà thầu ghi rõ b = Nhà thầu ghi rõ c = Nhà thầu ghi rõ h = Nhà thầu ghi rõ | ≥120 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 10 | Mắt nối yếm cáp | A = Nhà thầu ghi rõ B = Nhà thầu ghi rõ C = Nhà thầu ghi rõ L = Nhà thầu ghi rõ M = Nhà thầu ghi rõ H = Nhà thầu ghi rõ | ≥120 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 11 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân của mỗi phụ kiện phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Tải trọng; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân bao gồm các thử nghiệm sau: + Kiểm trra ngoại quan, kích thước + Kiểm tra ký mã hiệu + Thử lực phá hủy cơ học + Chiều dày trung bình lớp mạ kẽm | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |  |
| 14 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |  |

### 2.5. Phụ kiện giáp níu dây cáp bọc:

- Các bộ giáp níu dây làm bằng các sợi thép carbon mạ nhôm, uốn xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp Neoprene.

- Bảng thông số kỹ thuật của giáp níu dây như sau:

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà thầu |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Chủng loại |  | Giáp níu dây làm bằng các sợi thép carbon mạ nhôm, uốn xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp Neoprene. |
| 6 | Đường kính ngoài dây bọc | mm | 24,06 – 27,5 |
| 7 | Số sợi của giáp níu | Sợi | 8 |
| 8 | Bước xoắn giáp níu |  | 5÷6 |
| 9 | Chiều dài toàn bộ giáp níu | mm | 1200 |
| 10 | Chiều dài sử dụng của giáp níu | mm | 1100 |
| 11 | Lực giữ dây của giáp níu | kN | 24 |
| 12 | Trọng lượng | Kg | Nhà thầu ghi rõ |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 14 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 15 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

### 2.6. Đầu cốt đồng mạ M150

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81; AS 1154.1 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện các mối ép | Vị trí | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150 |
| 11 | Đường kính trong của ống đầu cốt |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A | 440 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | 9,3 |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤80 |
| 15 | Điện trở tiếp xúc của đầu cốt sau khi ép (không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương) | µΩ | Nhà thầu ghi rõ |
| 16 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân đầu cốt phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn; Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản thử nghiệm điển hình phải có thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

+ Kiểm tra ngoại quan, kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức ( Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt ( Heating cycle test)

### 2.7. Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bulong 150-185

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Nhôm/Hợp kim nhôm |
| 8 | Quan sát trực quan |  | Sản phẩm phải nhẵn bóng, chống được ôxi hoá của môi trường |
| 9 | Loại |  |  |
| 9.1 | Thân kẹp |  | Kẹp là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |
| 9.2 | Bu lông, ecu, vòng đệm |  | Có ít nhất 3 bulông xiết bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ kẽm: ≥ 85 µm, hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.; số bulông: 03 cái |
| 10 | Kẹp dùng đấu nối dây dẫn nhôm lõi thép tiết diện 150mm2 |  | Kẹp 2 rãnh: 150-185 |
| 12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 440 |
| 13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 14 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp (không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương) | µΩ | Nhà thầu ghi rõ |
| 15 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện dây dẫn | kA/2s | 9,3 |
| 16 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai |  | Tên nhà sản xuất; mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản thử nghiệm điển hình phải có thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

+ Kiểm tra ngoại quan, kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức ( Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt ( Heating cycle test)

### 2.8. Dây buộc cổ sứ đơn, đôi  định hình Compozite 120-150.

| STT | Nội dung mô tả | Đvt | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm giao hàng |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | AS 1154.3 – 1985 SECTION 3 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Composite |
| 8 | Loại |  | Dành cho sứ đơn và sứ đôi |
| 9 | Đặc điểm |  | Chịu được lực căng, lực va đập, lực uốn tốt. Độ hút ẩm nhỏ, chịu nhiệt cao, cách điện. |
| 10 | Đường kính dây dẫn sử dụng | mm | 24,06 - 27,5 |
| 11 | Kích thước dây định hình |  |  |
| 11.1 | Đường kính dây | mm | 11,5 |
| 11.2 | Chiều dài dây buộc sứ đơn | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 11.3 | Chiều dài dây buộc sứ đôi | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 12 | Màu sắc |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 14 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 15 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

### 2.9. Xà, tiếp địa.

Chủng loại, quy cách của xà, tiếp địa, nhà thầu phải chế tạo tuân thủ đúng yêu cầu về gia công chế tạo theo TCVN 170:2007 và các Bản vẽ thiết kế do Công ty Điện lực Sơn La cung cấp.

Nhà thầu phải có tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 (còn hiệu lực) của nhà gia công, sản xuất cấu kiện thép, nộp cùng E-HSDT bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực.

Thép dùng để gia công xà, tiếp địa phải được chế tạo bằng thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 4398 : 2001 và các tiêu chuẩn TCVN 7571-1:2019; TCVN 10307:2014; TCVN 10351:2014, ISO 7452:2013; TCVN 7571-1:2019.

Xà, tiếp địa sau khi gia công xong phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999). Chiều dày lớp mạ phải ≥ 80 µm. Lớp kẽm không bị tróc, rộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

Thép phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng , tài liệu kỹ thuật của thép và có tài liệu chứng minh  nộp cùng E-HSDT.

Xà, tiếp địa chế tạo từ thép hình các bon cán nóng có mác thép theo TCVN 5709-2009 (hoặc tương đương) có giới hạn chảy c ≥ 2400kG/cm2, với thép cường độ cao có giới hạn chảy c ≥ 4000kG/cm2

- Sai số cho phép đối với các loại vật liệu:

+ Chiều dày:  0,3mm đối với thép có chiều dày  10mm

0,5 mm đối với thép có chiều dày  10mm

+ Chiều rộng:  1,0mm đối với thép hình bề rộng cạnh  100mm

2,0mm đối với thép hình bề rộng cạnh  100mm

- Bề mặt của thép phải phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh

- Thép phải có chất lượng tốt, không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ nhúng nóng

- Nhà Thầu phải cấp cho Bên mua giấy chứng nhận chất lượng, các đặc tính  của các loại thép dùng chế tạo.

- Bên mua cùng chủ đầu tư sẽ lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thử nghiệm. Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu cần thử nghiệm thì phải loại bỏ.

Nhà thầu phải có Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm mẫu được thực hiện bởi một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân, kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu đặc tính của kỹ thuật thép và lớp mạ nêu trên. Nhà thầu nộp cùng E-HSDT và nộp bản gốc cho Bên mua khi giao hàng.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalog thể  hiện rõ các thông số chào thầut; Giấy chứng nhận xuất  xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) ; Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt Nam.

* Các yêu cầu kỹ thuật

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm giao hàng |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | TCVN 170:2007 ; TCVN 4398 : 2001 và các tiêu chuẩn TCVN 7571-1:2019; TCVN 10307:2014; TCVN 10351:2014, ISO 7452:2013; TCVN 7571-1:2019; TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999) |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 7 | Biên bản thử nghiệm điển hình thép được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 8 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

# V. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm: Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu; Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, bàn giao; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu cụ thể như sau:

## Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| STT | Tên quy phạm và tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Nghiệm thu các công trình xây dựng và Quyết định về hướng dẫn công tác nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn tài sản cố định. | TCVN-4091-85 1184/QĐ-EVN ngày 31/8/2021 |
|  | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN-5308:1991 |
|  | Thép | TCVN1651-1:2018; TCVN1651-2:2018 |
|  | Công tác đào đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN-4447:2012 |
|  | Nước, quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4506:2012 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | TCVN 10355:2014 |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN-5575-2012, TCVN 1896:1976 |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN-132:1977, TCVN 2060:1977 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
|  | Qui trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4252:2012 |
|  | Tiêu chuẩn xi măng | TCVN 2682-2009 |
|  | Tiêu chuẩn ngành điện | 11TCN-19÷21-2006 |
|  | Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN-4787:2009 |
|  | Cát xây dựng, Phương pháp lấy mẫu, | TCVN-9037:2011 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
|  | Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng | TCXD 127:1985 |
|  | Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:1993 |
|  | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
|  | Hỗn hợp bê tông, tính toán và kiểm tra | TCVN-4453:1995 |
|  | Phương pháp thử cường độ nén | TCVN-3118:1993 |
|  | Phương pháp thử độ sụt | TCVN-3106:1993 |
|  | Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709:2009 |
|  | Kéo uốn thử cốt thép | TCVN197-1:2014 TCVN198:2008 |
|  | Kết cấu bê tông cốt thép | TCVN-5574:2018 |
|  | Tiêu chuẩn cột điện. | TCVN-5847:2016 |
|  | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | JISG3101, 3106/3192, ГOCT8509-72 |
|  | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20CTN-170-89 |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty điện lực miền Bắc (quy định tạm thời) kèm theo quyết định số 318/QĐ-EVN NPC ngày 03/2/2016 | EVNNPC.KT/QĐ.01 |
|  | Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện Tập 7 : Thi công công trình điện | QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT |
|  | Giám sát thi công và nghiệm thu công trình ĐD dẫn điện trên không điện áp đến 500kV | QĐ số: 81/QĐ-EVN-QLXD-KTLĐ, ngày 7/1/2003 |
|  | Qui phạm trang bị điện | Ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) |
|  | Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện | 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 |
|  | Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. | 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 |
|  | Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. | 06/2021/NĐ-CPngày26/01/2021 |

## 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu

### 2.1. Đánh giá mặt bằng công trường, bố trí kho bãi, lán trại, điện nước phục vụ thi công

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến giá dự thầu, sau này không được tính thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị thiệt hại do nguyên nhân thi công gây ra.

*  Kho bãi

+ Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản VTTB, vật liệu do bên A hoặc Nhà thầu cấp cho hạng mục. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà thầu chịu.

+ Nhà thầu phải căn cứ vào  khối lượng vật tư và tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.

* Lán trại tạm

+ Nhà thầu tự chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của nhà Thầu trong quá trình xây lắp.

* Đường tạm thi công

+ Nhà thầu phải tự làm, tự chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công xây lắp và vận chuyển.

+ Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên hiện trạng mặt bằng.

* Cung cấp điện, nước thi công

+ Điện nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.

* An ninh trật tự khu vực lán trại

+ Trước khi triển khai thi công, nhà thầu cần liên hệ và làm việc trực tiếp với công an, lực lượng bảo vệ an ninh khu vực để cung cấp danh sách số người tham gia xây dựng công trình.

+ Liên hệ khai báo tạm trú với chính quyền địa phương, phối hợp quản lý an ninh khu vực.

### 2.2. Thiết bị và nhân công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công.

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, Kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân và đảm bảo tính chính xác của danh sách nhân lực khi thực hiện thi công trên hiện trường phù hợp với danh sách hồ sơ dự thầu).

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

### 2.3. Quy trình - quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu

- Ngoài các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê trong mục Các tiêu chuẩn kỹ thuật, qui phạm thi công, giám sát, nghiệm thu.

### 2.4. Dọn sạch mặt bằng

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

### 2.5. Kiểm tra và nghiệm thu, giám sát

Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.

- Nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

### 2.6. Bản vẽ hoàn công

Nhà thầu lập bản vẽ hoàn công với đầy đủ các số liệu đo đạc kiểm tra tại thực địa.

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.

## 3. Yêu cầu bảo hành, bảo trì công trình

Nhà thầu phải có bản cam kết (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) về việc đáp ứng yêu cầu bảo hành, bảo trì công trình gồm:

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất.

+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

## 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định chuyên ngành về kỹ thuật điện, xây dựng và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế công trình được phê duyệt:

- Thực hiện thi công trong từng khoảng néo để đảm bảo phương thức ngày cắt, đêm đóng điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Chấp hành nghiêm túc quy trình thi công các hạng mục như: Nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi lắp đặt, nghiệm thu đảm bảo an toàn trước khi đóng điện hàng ngày; nghiệm thu phần ngầm trước khi lấp đất; nghiệm thu từng phần theo tiến độ để chuyển bước thi công...

a) Công tác đào đắp đất:

- Công tác đào rãnh tiếp địa bằng biện pháp thủ công trong điều kiện bình thường, lưu ý khi đào rãnh phải có độ vát thành hố đào để tránh hiện tượng sụt lở đất thành hố.

- Lấp rãnh tiếp địa: Sau khi nghiệm thu phần ngầm, các vị trí chân cột được tiến hành lấp đất bằng thủ công. Khi lấp phải đầm chặt từng lớp 15cm trả lại trạng thái tự nhiên của đất. Đối với các vị trí rãnh nằm trên đường bê tông phải hoàn trả lại mặt đuờng bê tông, đảm bảo nguyên trạng.

b) Công tác lắp sứ , phụ kiện:

- Các phụ kiện, sứ… được lắp đặt bằng thủ công.

c) Biện pháp ra dây, lấy độ võng:

- Dây dẫn trước khi rải phải nằm trên rulô. Dùng sức người hoặc tời máy để kéo rải dây. Mỗi vị trí cột dây phải được đặt vào Puli, không được để dây trực tiếp cọ xát trên mặt xà, mặt đường,…

- Căng dây lấy độ võng thực hiện bằng sức người kéo hoặc bằng tời máy. Căng dây lấy độ võng thực hiện theo các khoảng néo nhất định, dựa vào bảng căng dây lấy độ võng, chọn khoảng cột đại biểu để thực hiện căng dây. Để đảm bảo an toàn cho người và vật tư thiết bị trên tuyến tại các vị trí góc hoặc các vị trí đầu, cuối tuyến mà không có bố trí néo thì cần phải làm các bộ néo tạm.

## 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm

- Các hạng mục tiếp địa sau khi thi công xong phải được thử nghiệm tại hiện trường do một đơn vị đo lường có tư cách pháp nhân thực hiện.

## 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông:

- Khi thi công, Nhà thầu thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó, trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi qui định.

- Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trường đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.

- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho Đội trưởng công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

## 7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Công tác chuẩn bị phải được tiến hành phù hợp với tiến độ thi công.

- Nơi tập kết vật liệu thi công phải rộng rãi có thể đỗ ô tô, cần cẩu để cẩu vật tư thiết bị nặng lên xuống như cáp điện, xà.

- Phải đảm bảo bảo quản vật tư thiết bị trong quá trình tập kết tại công trường

- Tại các vì trí nguy hiểm dễ gây cháy nổ trên công trường, phải đặt biển báo và hộp kỹ thuật chống cháy, chữa cháy gồm có bình bọt chống cháy và một bộ ống nước cứu hỏa để phòng khi có hỏa hoạn xảy ra khi không lường trước được. Trong khi thi công tất cả các xe, máy đều được trang bị bình bọt chống cháy trên xe. Thường xuyên mang theo bình chữa cháy di động tại các địa điểm thi công.

- Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho công nhân, cán bộ công trường. Có nội quy về PCCC treo công khai nơi ở nơi công cộng, chẳng hạn như: Nghiêm cấm mang chất dễ cháy, gây nổ vào công trình, trong giờ làm việc không được tự tiện châm thuốc hoặc làm bất cứ việc gì dễ gây cháy.

- Tại nơi kho bãi, lán trại cần treo các nội quy phòng chống cháy nổ và chuẩn bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như : Bình chữa cháy, phuy phun nước, cát…Được bố trí tại các vì trí thích hợp, lấy ra dễ dàng khi cần thiết.

- Mọi CBCN tham gia công trường đều được huấn luyện về công tác phòng chống cháy nổ.

- Không để các vật tư vật liệu dễ cháy gần nơi nấu ăn, sinh hoạt.

- Trường hợp trong thi công đào móng, nếu gặp bom mìn còn sót…Phải báo cáo ngay cho bên A và chính quyền địa phương biết và có cách xử lý.

## 8. Yêu cầu về an toàn lao động

a) Những biện pháp an toàn chung:

- Thực hiện đúng các quy trình quy phạm về bảo hộ lao động và an toàn lao động

- Thực hiện đúng các quy trình quy phạm về công tác an toàn trong xây dựng lưới điện hiện hành.

- Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học an toàn lao động và được cấp thẻ an toàn trước khi thi công.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo đúng quy trình.

- Các vị trí móng cột trong thời gian đào, đúc móng nhưng chưa dựng cột, đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và gia súc.

b) Những biện pháp an toàn khác:

- Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao:

- Những người làm việc trên cao từ 3m trở lên phải có đầy đủ sức khoẻ, có giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế, đã được học tập, kiểm tra quy trình đạt yêu cầu và được cấp thẻ trèo cao.

- Những người làm việc trên cao phải tuân theo các mệnh lệnh và các biện pháp an toàn do người phụ trách, cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn.

- Nghiêm cấm bố trí những người uống rượu, bia, không đủ sức khoẻ làm việc trên cao.

-  Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, đội mũ bảo hộ và đeo dây an toàn. Dây an toàn phải mắc vào những điểm cổ định chắc chắn.

- Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công và được treo vào điểm cố định.

- Cấm đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném mà phải dùng dây buộc để kéo lên hạ xuống thông qua các puli, người ở dưới giữ dây phải đứng xa chân cột.

- Biện pháp an toàn khi đào đất

- Tuỳ theo cấp đất ở từng vùng mà quyết định hệ số mở ta luy. Nếu đất dễ sụt lở thì phải thực hiện các biện pháp chống lở.

- Những chỗ nghi ngờ có đường cáp hoặc đường ống dẫn nước nằm phía dưới, không được dùng cuốc mà phải dùng xẻng để tiếp tục đào.

- Khi đào hố móng, rãnh tiếp địa ở khu vực nhiều người và phương tiện giao thông qua lại thi phải đặt rào chắn biển báo. Vào ban đêm phải có đèn báo tín hiệu.

- Khi đào đất phải dùng cuốc, mai, xẻng đã được chêm cán chắc chắn. Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng.

- Khi đào đất gặp các đường ống ngầm hoặc các công trình ngầm, yêu cầu phải ngừng ngay công việc đồng thời báo cáo với ban chỉ huy công trường có biện pháp xử lý.

- Khi gặp bom mìn phải giữ nguyên hiện trường cử người canh gác đồng thời báo cáo với chính quyền sở tại có biện pháp xử lý.

- Biện pháp an toàn khi kéo rải căng dây.

- Trước khi kéo rải căng dây phải kiểm tra phần cột đã chắc chắn chưa. Kiểm tra dụng cụ như dây cáp, khoá, puli ...

- Bố trí người bảo vệ tại các vị trí có các điểm giao chéo, giàn giáo đỡ dây, đường giao thông.

- Giàn giáo vượt chướng ngại vật phải đủ khoảng cách an toàn, đồng thời phải được néo giữ chắc chắn và được nối đất an toàn (đối với các giàn giáo thép).

- Thống nhất các tín hiệu liên lạc khi căng dây.

- Rải dây vượt đường giao thông phải có biển báo và rào chắn theo quy định.

- Khi kéo căng dây vượt đường dây đang vận hành yêu cầu phải cắt điện trong suốt thời gian thi công.

- Do đường dây thi công song song và giao chéo với một số đường dây đang vận hành, do vậy khi căng dây xong một khoảng néo yêu cầu.

- Dùng dây tiếp đất, nối đất an toàn và chỉ được phép tháo dây nối đất khi các công tác trên đường dây đã hoàn thiện. Khi tháo dây nối đất cần lưu ý trình tự tháo dây theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn.

- Chỉ được phép tháo dây néo tạm khi lấy độ võng trong các khoảng néo khi khoảng néo kề đã căng độ võng xong.

- Biện pháp an toàn khi vận chuyển

Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

- Biện pháp an toàn khi đóng điện:

- Việc đóng điện căn cứ vào khối lượng công việc đã thi công xong và được nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

- Việc đóng điện này phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm lên phương án bố trí nhân sự (thông tin đính kèm gồm: họ và tên, trình độ chuyên môn, các tài liệu liên quan đến vị trí đảm nhận nhằm chứng minh năng lực, kinh nghiệm) trình chủ đầu tư khi thương thảo hợp đồng đối với các chức danh hoặc tương đương (nếu có) gồm: Cán bộ kỹ thuật phần xây dựng; Cán bộ kỹ thuật phần Điện; Cán bộ kỹ thuật an toàn.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

## 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

a) Mặt bằng thi công

Sau khi được chủ đầu tư giao thầu, hai bên chủ đầu tư xây dựng công trình phối hợp cùng bên trúng thầu giải quyết làm các việc sau:

* Trách nhiệm của bên A

- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao  mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công.

* Trách nhiệm của bên B (đơn vị thi công)

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công  được giao. Chịu trách nhiệm  nếu trong thời gian thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng

- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

- Khi thi công, trường hợp gặp những trở ngại do thiết kế không lường trước được như: Cáp thông tin, cáp quang, công trình ngầm.... thì bên B sẽ thông báo kịp thời cho bên A bằng văn bản và cùng A, Thiết kế thống nhất cách giải quyết.

b) Vận chuyển vật tư, đất thừa :

- Nhà thầu dùng thủ công xúc vét đất đá thừa lên xe tự đổ tải trọng ≥ 3,5 tấn đổ ra nơi quy định.

- Nhà thầu vận chuyển thiết bị bằng xe ô tô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc cẩn thận. Bốc dỡ lên xuống ô tô bằng cẩu.

## 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

* Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

- Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người Đội trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình, Đội trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

* Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu :

- Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem phần thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

* Tổ chức quản lí giám sát chất lượng công trình :

- Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát bên giao thầu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng bên giao thầu giám sát chất lượng công trình thi công.

- Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình do bên giao thầu phát hành, bên Nhà thầu phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.

- Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của  bên giao thầu được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).

* Công tác giao ban sản xuất điều hành công trình :

- Hàng ngày : Đội trưởng công trình tổ chức giao ban với đội sản xuất, lực lượng giám sát, mục đích:

- Kịp thời rút kinh nghiệm các phần việc đã thực hiện

- Điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm tiến độ

- Báo cáo và kiến nghị với A, để tiếp tục công việc ngày hôm sau

## Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công

Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với phương án . Đơn vị thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế biết để xử lý, không được tự ý thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật của danh mục.

# VI.  Các bản vẽ

(Ghi chú: bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống).