TRẠM BIẾN ÁP 220KV TAM HIỆP VÀ ĐẤU NỐI

NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN

- KHẢO SÁT XÂY DỰNG, LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU

- GIÁM SÁT KHẢO SÁT, TƯ VẤN THẨM TRA THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

- ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

NỘI DUNG

Chương 1:	TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	1-3

Chương 2:	NHIỆM VỤ THIẾT KẾ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI	2-1

Chương 3:	NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG	3-1

Chương 4:	NHIỆM VỤ LẬP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN	4-1

Chương 5:	NHIỆM VỤ LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH “BIM”	5-4

Chương 6:	HỒ SƠ TƯ VẤN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	6-3

Chương 7:	NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500	7-1

Chương 8:	NHIỆM VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT	8-9

Chương 9:	NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN TKKT, TƯ VẤN THẨM TRA GIAI ĐOẠN TKKT	10-22

Chương 10:	Nhiệm vụ thẩm tra TKBVTC	11-27

Chương 11:	BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ	12-29

Chương 12:	DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ TƯ VẤN	13-31

Chương 13:	CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ	14-1

Chương 14:	CÁC BẢN VẼ	15-1

# TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

Các cơ sở pháp lý

Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Hồ sơ mời thầu và Giám sát khảo sát, Tư vấn thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối được lập trên cơ sở:

Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);

Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng
về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các Thông tư liên quan, hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Giới thiệu dự án

Công trình “Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối” được thực hiện nhằm:

- Đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Núi Thành (nay là xã Núi Thành và xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) và các vùng lân cận.

- Cung cấp điện cho khu vực Khu kinh tế mở Chu Lai, KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Anh và các huyện lân cận phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói riêng và tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) nói chung.

- Hỗ trợ cung cấp điện cho các TBA 110kV hiện hữu và các TBA 110kV xây dựng mới trong khu vực (Kỳ Anh, Tam Anh…).

- Giảm tải cho các TBA 220kV hiện hữu trong khu vực, đảm bảo an toàn lưới điện.

- Đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực Huyện Núi Thành (nay là xã Núi Thành và xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) và các vùng lân cận.

Vị trí xây dựng:

Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp dự kiến đặt tại tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng). Vị trí nằm dọc theo tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu, thuộc khu vực đất trồng lúa được quy hoạch đất cây xanh cách ly.

Đoạn tuyến đường dây đấu nối Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp xuất phát từ vị trí đấu nối (thuộc tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu) và kết thúc tại cột cổng Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp xây dựng mới. Đoạn tuyến đấu nối đi qua xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng).

Đặc điểm chính công trình

### Phần trạm biến áp

#### Qui mô trạm:

Máy biến áp (MBA): Lắp đặt 02 MBA 220/110/23kV-125MVA và 01 MBA 110/22kV-63MVA. Dự phòng quy mô phía 220kV thành 500MVA trong giai đoạn sau.

Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái vòng. Trong giai đoạn này đầu tư lắp đặt 07 ngăn lộ, bao gồm: 02 ngăn lộ tổng của MBA 220/110/23kV- 125MVA, 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ và 01 ngăn lộ máy cắt liên lạc. Dự phòng đất cho 03 ngăn lộ, và Thanh cái vòng.

Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái vòng. Trong giai đoạn này đầu tư lắp đặt 09 ngăn lộ, bao gồm: 02 ngăn lộ tổng MBA 220/110/23kV- 125MVA, 01 ngăn lộ tổng MBA 110/22kV-63MVA, 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà, 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ, 01 ngăn lộ đi Tam Anh, 01 ngăn lộ máy cắt liên lạc, 01 ngăn lộ máy cắt vòng. Dự phòng đất cho 09 ngăn lộ và 02 ngăn lộ dàn tụ bù.

Phía 22kV (lộ ra 22kV): Quy mô với 02 phân đoạn thanh cái. Trong giai đoạn này đầu tư hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, bao gồm: 01 tủ ngăn lộ tổng, 01 tủ ngăn lộ biến điện áp, 01 tủ ngăn lộ dao cắt tải cho MBA tự dùng, 01 tủ ngăn lộ cho giàn tụ bù, 05 tủ ngăn lộ ra và 01 tủ ngăn lộ nối thanh cái. Dự phòng 01 phân đoạn thanh cái để phát triển tương lai (trong trường hợp cần thiết).

Phía 22kV (tự dùng trạm) lấy nguồn từ MBA 220kV: Bố trí thiết bị theo sơ đồ khối lấy nguồn từ cuộn tam giác MBA 220kV.

Phía 22kV (tự dùng trạm) lấy nguồn từ MBA 110kV: Sử dụng 1 tủ dao cắt tải 22kV và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ máy biến áp 110/22kV.

#### Giải pháp kỹ thuật khác:

Hệ thống điều khiển: Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính phù hợp với quy mô của dự án, có cấu hình và đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành của EVN và EVNNPT.

Hệ thống rơ le bảo vệ:

Sử dụng rơ le kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp với máy tính và kết nối với hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thông tin vận hành;

MBA AT1, T3, ngăn lộ tổng 220 kV, 110 kV của MBA AT1, T3, ngăn đường dây 220 kV, ngăn 110 kV (ngăn đường dây, ngăn liên lạc và ngăn mạch vòng) và các phần tử khác trong trạm được trang bị các loại rơ le bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật rơle bảo vệ đường dây và trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV của EVN.

Hệ thống đo lường, đo đếm:  Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tuân thủ theo quy định hiện hành của EVN và EVNNPT.

Nguồn điện tự dùng, nối đất, chống sét, chiếu sáng, điều hòa, thông gió và camera giám sát: tuân thủ theo các quy định hiện hành, đảm bảo điều kiện quản lý vận hành trạm.

Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA: tuân thủ Quy định hiện hành về đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin trong EVNNPT và các quy định liên quan.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC): được trang bị phù hợp với hồ sơ thiết kế được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng thẩm định trong giai đoạn TKKT.

### Phần đấu nối

Tuyến 220kV đấu vào trạm 220kV Tam Hiệp xây dựng mới dự kiến xuất phát từ 2 vị trí đấu nối trong khoảng trụ T234 - T235 thuộc đường dây 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi hiện hữu; dự kiến dài khoảng 0,3km; đi qua địa phận xã Tam Anh, TP Đà Nẵng kết thúc tại cột cổng 220kV trạm biến áp 220kV Tam Hiệp.

Mô tả đặc điểm chính của đoạn đấu nối:

| - Cấp điện áp | : | 220kV. |
| --- | --- | --- |
| - Số mạch | : | 02 mạch. |
| - Điểm đầu | : | Vị trí trụ T01, T02 (thuộc khoảng trụ T234-T235) của tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu. |
| - Điểm cuối | : | Cột cổng TBA 220kV Tạm Hiệp xây dựng mới. |
| - Chiều dài tuyến | : | Khoảng 0,3km (tổng chiều dài của 02 đoạn tuyến đấu nối). |
| - Dây dẫn | : | Dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz-400/51. |
| - Dây chống sét | : | Sử dụng dây chống sét Phlox 94.1 kết hợp dây cáp quang OPGW-90 loại 24 sợi quang (chế tạo theo tiêu chuẩn ITU G652) cho 02 đoạn tuyến đấu nối. |
| - Cách điện | : | Sử dụng cách điện treo Gốm/ Thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC. |
| - Cột | : | Dùng cột tháp sắt hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông. |
| - Móng | : | Dùng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. |
| - Tiếp địa | : | Dùng tia kết hợp với cọc nối đất. |

# NHIỆM VỤ THIẾT KẾ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI

Yêu cầu dự án:

### Cấp điện áp

Điện áp tại Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp gồm 3 cấp như sau:

- Cấp điện áp cao thế: 220kV và 110kV, đấu nối ra lưới truyền tải khu vực.

- Cấp điện áp trung thế: 22kV đấu nối ra lưới phân phối khu vực và cung cấp tự dùng cho trạm.

### Công suất trạm, số lượng máy biến áp

Theo luận chứng ở Tập 1.1 Thuyết minh của dự án này, giai đoạn này trạm sẽ có qui mô công suất là 02 máy biến áp 220/110kV 125MVA và 03 máy biến áp 110/23kV - 63MVA. Đồng thời có dự trù để NCS phía 220kV trong tương lai (giai đoạn sau 2030).

- Giai đoạn đầu lắp 02 máy biến áp 220/110kV 125MVA và 01 máy biến áp 110/23kV - 63MVA.

### LỰA CHỌN VÀ DỰ KIẾN SỐ LỘ RA Ở CÁC CẤP ĐIỆN ÁP:

Theo:

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);

- Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Văn bản số 4212/EVNCPC-KH+KT ngày 25/6/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việcquy mô lộ ra 110kV sau TBA 220kV Tam Hiệp;

- Văn bản số 5159/CPCNPMU-KTDT+TH ngày 18/11/2024 của Ban QLDA lưới điện miền Trung về việc thỏa thuận đấu nối đường dây 110kV vào TBA 220kV Tam Hiệp;

Số lượng lộ ra ở các cấp điện áp được dự kiến như sau:

#### Phía 220kV:

- Dự kiến bố trí hai 02 ngăn lộ cho MBA 220/110kV. Trong giai đoạn này lắp đặt 02 máy biến áp 220/110kV - 125MVA.

- Dự kiến bố trí 04 ngăn lộ đường dây, gồm: 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ.

- Dự phòng vị trí cho thêm 02 ngăn lộ.

#### Phía 110kV

- Dự kiến 02 ngăn lộ cho MBA 220/110kV, giai đoạn đầu lắp 02 ngăn cho 2 MBA 125MVA 220/110kV.

- Dự kiến 01 ngăn lộ cho MBA 110/23kV, giai đoạn đầu lắp 01 ngăn cho 1 MBA 63MVA 110/23kV

- Dự kiến bố trí 09 ngăn lộ đường dây. Trong giai đoạn đầu lắp đặt 04 ngăn lộ gồm: 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà, 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ, 01 ngăn lộ đi Tam Anh. Dự phòng 09 ngăn lộ.

- Dự phòng 02 ngăn lộ cho tụ bù 110kV lắp trong tương lai.

#### Phía 22kV:

Phía 22kV có dạng sơ đồ thanh cái đơn được chia thành 2 phân đoạn tương ứng với 02 máy biến áp lực 110kV. Giai đoạn này, trang bị hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, gồm: 1 tủ lộ tổng, 1 tủ biến điện áp, 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng, 1 tủ cho giàn tụ bù, 5 tủ lộ ra và 1 tủ nối thanh cái. Dự phòng 01 phân đoạn để phát triển trong tương lai.

Trạm sử dụng điện áp 22kV từ cuộn cân bằng của 01 MBA 220kV 125MVA và 01 MBA 110kV 63MVA để cấp tự dùng cho trạm.

- Nguồn từ máy biến áp 125MVA: Sử dụng sơ đồ sử dụng sơ đồ khối máy cắt + MBA tự dùng, trong giai đoạn này lắp đặt 01 khối máy cắt và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ cuộn tam giác máy biến áp 220/110kV.

- Nguồn điện được cấp từ máy biến thế 3 pha 22±2x2,5%/0,4kV - 100kVA lấy nguồn từ cuộn tam giác MBA 110/22kV thông qua tủ phân phối xoay chiều được bảo vệ bằng các MCCB có các tiếp điểm phụ

### SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH

Yêu cầu cơ bản của sơ đồ nối điện là làm việc đảm bảo, tin cậy, cấu tạo đơn giản, vận hành linh hoạt, kinh tế và an toàn cho con người. Đồng thời, sơ đồ nối điện đó phải phù hợp với công nghệ chế tạo thiết bị nhằm dễ dàng trong việc lắp đặt thiết bị.

### Phía 220kV

Với quy mô tổng số ngăn lộ 220kV dự kiến là 06 lộ ra, 02 lộ tổng MBA 220/110kV, do đó sử dụng sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Số ngăn lộ thiết bị tối đa theo mặt bằng là 10 ngăn.

Trong giai đoạn này sẽ đầu tư 07 ngăn thiết bị như sau:

- 02 ngăn lộ tổng của máy biến áp 220/110kV;

- 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi;

- 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ;

- 01 ngăn máy cắt liên lạc;

Dự phòng đất cho các ngăn lộ:

- 02 ngăn lộ ra dự phòng;

- Thanh cái vòng;

- 01 ngăn máy cắt vòng.

### Phía 110kV.

Với số ngăn lộ đường dây 110kV dự kiến là 13 ngăn, 02 lộ tổng MBA  220/110kV và 01 lộ tổng MBA  110/23kV, sử dụng sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Số ngăn lộ thiết bị tối đa theo mặt bằng là 20 ngăn.

Giai đoạn này sẽ đầu tư 9 ngăn thiết bị như sau:

- 02 ngăn lộ tổng của máy biến áp 220/110kV;

- 01 ngăn lộ tổng của máy biến áp 110/23kV;

- 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi;

- 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà;

- 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ;

- 01 ngăn lộ đi Tam Anh;

- 01 ngăn máy cắt liên lạc;

- 01 ngăn máy cắt vòng;

Dự phòng đất cho các ngăn lộ:

- 09 ngăn dự phòng cho đường dây;

- 02 ngăn dự phòng cho dàn tụ bù.

### Phía 22kV.

Phía 22kV có dạng sơ đồ thanh cái đơn được chia thành 2 phân đoạn tương ứng với 02 máy biến áp lực 110kV. Giai đoạn này, trang bị hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, gồm: 1 tủ lộ tổng, 1 tủ biến điện áp, 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng, 1 tủ cho giàn tụ bù, 5 tủ lộ ra và 1 tủ nối thanh cái.

Trạm sử dụng điện áp 22kV từ cuộn cân bằng của 01 MBA 220kV 125MVA và lưới điện địa phương để cấp tự dùng cho trạm.

- Nguồn từ máy biến áp 125MVA: Sử dụng sơ đồ sử dụng sơ đồ khối máy cắt + MBA tự dùng, trong giai đoạn này lắp đặt 01 khối máy cắt và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ cuộn tam giác máy biến áp 220/110kV.

- Đấu nối cáp từ 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng.

#### Mặt bằng bố trí thiết bị có tính đến phát triển trong tương lai

Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp dự kiến bố trí tổng mặt bằng như  sau:

- Dàn thanh cái và thiết bị đóng ngắt phía 220kV, 110kV và 22kV tự dung khối máy cắt được bố trí ngoài trời và 22kV phân phối được bố trí tủ đặt trong nhà.

- Máy biến áp lực và tự dùng được bố trí ngoài trời. Tổng thể Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp có 02 máy biến áp 220kV-125MVA, 01 máy biến áp 110kV-63MVA và 02 máy biến áp tự dùng.

- Do khu đất dự kiến xây dựng trạm là vủng đất ruộng lúa nên cần bố trí mặt bằng thiết bị sân ngắt 220kV và 110kV phù hợp với khu đất xây dựng dự án. Cụ thể:

  - Phương án bố trí sân ngắt 110kV bố trí song song với sân ngắt 220kV nhằm tối ưu diện tích TBA (xem bản vẽ Mặt bằng cấp đất, 418044C-TR-XD-CĐ): đường vào trạm dài khoảng 25m và đấu vào đường nội bộ khu cung nghiệp.

Dự án lựa chọn Phương án bố trí sân ngắt 110kV song song với sân ngắt 220kV để giảm chi phí đầu tư công trình, thuận lợi trong thỏa thuận các xuất tuyến 220kV, 110kV.

- Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm được bố trí như sau:

  - Phần điều khiển bằng máy tính: bố trí trong nhà điều hành.

  - Các tủ điều khiển bảo vệ được bố trí trong nhà điều hành.

- Hệ thống tủ bảng điện tự dùng, tủ thông tin và hệ thống ắc quy được bố trí trong nhà điều hành.

- Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng: khoảng 5,61 ha, trong đó:

  - Diện tích chiếm đất xây dựng trạm biến áp (TBA) 220kV Tam Hiệp và đường vào TBA: khoảng 5,33 ha.

  - Diện tích chiếm đất phần móng trụ đấu nối 220kV: Khoảng 0,28 ha.

### Giải pháp kỹ thuật hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ.

#### Hệ thống điều khiển tích hợp

Dự án trang bị Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus phù hợp Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV và Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.

Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus, có khả năng thực hiện điều khiển ở 04 mức:

- Mức thiết bị: các thiết bị điện ngoài trời được trang bị tủ điều khiển tại chỗ nhằm điều khiển trong trường hợp bảo trì và khẩn cấp.

- Mức ngăn: tại các khóa điều khiển của mimic độc lập hoặc mimic tích hợp trong các bộ điều khiển mức ngăn được bố trí tại các tủ điều khiển bảo vệ đặt tại các Nhà điều khiển ngăn tại các sân phân phối 500kV, 220kV.

- Mức trạm: tại hệ thống máy tính bố trí trong nhà điều khiển.

- Mức hệ thống: Từ hệ thống SCADA/EMS của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO). Trạm được điều khiển / thao tác xa từ A3 thông qua kết nối SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104. Trực ban B02 tại PTC2 sẽ đóng vai trò giám sát vận hành của trạm thông qua màn hình HMI của hệ thống Remote Console tại B02 được chia sẻ từ A3.

Hệ thống điều khiển máy tính phải sử dụng loại hệ thống mở, dùng mạng LAN Ethernet sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC 61850. Cụ thể như sau:

- Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất 220kV, 110kV, 22kV được điều khiển tại chỗ và từ xa bằng các khoá đặt trên bộ truyền động điều khiển tại chỗ máy cắt, tại các bảng điều khiển tại tủ điều khiển bảo vệ của từng ngăn lộ, trên máy tính điều khiển trung tâm trong nhà điều hành hoặc từ Trung tâm Điều Độ A3/từ Trung Tâm điều khiển xa thuộc EVNNPT.

- Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất đều được liên động thực hiện liên động trên 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được trang bị trên mỗi ngăn có giao thức IEC61850. Liên động toàn trạm cũng thực hiện 01 BCU được trang bị trên mỗi ngăn và giữa các BCU các ngăn sẽ truyền thông tin liên động theo giao thức GOOSE. Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị.

- Cấu trúc hệ thống điều khiển các trạm biến áp 220 kV có thể áp dụng lựa chọn cấu trúc mạng PRP (đề án đang mô tả bản vẽ theo cấu trúc này) hoặc HSR.

Cấu trúc PRP:

Cấu trúc HSR:

- Lưu ý trong mạng Station Bus theo cấu trúc HSR thì số lượng thiết bị trong một vòng HSR phải tuân thủ theo nguyên tắc:

  - Mỗi một vòng HSR chỉ bao gồm từ 03 đến 04 ngăn lộ.

  - Số lượng thiết bị IED trong một vòng HSR ≤ 15

- Dựa trên cấu trúc hệ thống trên,  hệ thống điều khiển trạm bao gồm:

  - Máy tính Server (hoặc SERVER/HMI/HIS, nghĩa là chức năng SERVER tích hợp thêm chức năng HMI và HIS);

  - Máy tính HMI/HIS (hoặc HMI//HIS/SERVER, nghĩa là chức năng HMI/HIS tích hợp thêm chức năng SERVER);

  - Máy tính kỹ sư EWS (Engineering);

  - 02 Máy tính Gateway;

  - 01 Máy tính cho lớp trung gian  có chức năng (Logger, Patch, AV, Bachup/Restore)

- (Lưu ý các chức năng Server, HMI, HIS có thể tích hợp như quy định)

  - Các máy tính trạm cần được bố trí trong tủ có kích thước 800mmx800mmx2200mm (RộngxSâuxCao) đảm bảo đi dây gọn gàng, chống bụi bẩn (số lượng tủ sẽ tùy thuộc vào kích thước thiết bị thực tế)..

- Hệ thống có mạng LAN/Ethernet 100Mbits sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC-61850 Ed.2. Hệ thống điều khiển máy tính được trang bị một mạng LAN vòng hoạt động.

Các chức năng chính của hệ thống:

  - Bản quyền phần mềm được cung cấp bao gồm:

  - Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án.

  - Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License key.

- Số lượng datapoint (tag) hỗ trợ đọc từ các IED cho trạm ≥ 7000

- Giao thức kết nối với IEDs/Gateways

  - IEC 61850 Client.

  - Modbus RTU/TCP Master.

  - SNMP (v2, v3).

  - IEC 60870-5-104 Master.

  - Giao thức kết nối với hệ thống SCADA và Hệ thống thông tin vận hành.

  - IEC 60870-5-104 Slave.

- Chức năng Rudundancy: khi máy chính bị lỗi thì máy tính dự phòng tự động thay thế, dự phòng cho giao thức truyền thông: IEC 60870-5-104.

- Chức năng thu thập dữ liệu

  - Đối với giao thức IEC 61850: thực hiện theo cơ chế Report Control Block.

  - Đối với giao thức Modbus, IEC 60870-5-104: polling

  - Dữ liệu thu thập được gán nhãn thời gian tính đến miligiây (millisecond). Nhãn thời gian của dữ liệu là thời gian theo đồng hồ của các thiết bị IED.

- Chức năng giao diện HMI

  - Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị.

  - Hiển thị trạng thái của các thiết bị.

  - Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha.

- Điện áp pha / Điện áp dây.

- Điện áp 3U0.

- Dòng điện.

- Công suất tác dụng.

- Công suất phản kháng.

- Tần số.

- Hệ số công suất.

- Nhiệt độ dầu máy biến áp.

- Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp.

- Chỉ thị nấc máy biến áp.

  - Hiển thị các thông tin về sự cố:

- Chức năng bảo vệ tác động.

- Dòng/áp sự cố các pha.

- Tổng dòng sự cố tích lũy.

- Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator).

  - Hệ thống thu thập đầy tín hiệu của hệ thống tự dùng một chiều, xoay chiều, tín hiệu F85, tín hiệu báo của hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giám sát chống sét van...

  - Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly.

  - Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU.

  - Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau:

- Tín hiệu tốt: màu xanh.

- Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: màu đỏ nhấp nháy.

- Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: màu vàng nhấp nháy.

  - Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo hoặc sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu:

- Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường.

- Tín hiệu sự cố: bảo vệ tác động, máy cắt cắt.

  - Cho phép người vận hành gắn, gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành.

  - Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút

  - Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ.

  - Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel.

  - Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic.

- Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO).

- Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, hệ thống làm mát máy biến áp, chuyển nhóm chỉnh định: thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO).

  - Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI.

  - Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau:

- Viewer: chỉ được xem

- Operator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo.

- Administrator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo, bypass các liên động, truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows.

  - Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống.

- Các chức năng khác

  - Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng.

  - Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …).

  - Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và anal`og.

  - Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA:

  - Chuyển đổi giữa SPS và DPS.

  - Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value.

  - Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command.

  - Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database.

  - Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào, từ database.

- Hệ thống tự động hóa TBA 220kV Tam Hiệp ((Hệ thống OT)) được trang bị thiết kế có phương án bảo đảm an toàn thông tin, cụ thể như sau:

  - Kiến trúc thiết kế theo nguyên tắc phân tầng và phòng thủ theo chiều sâu
(Defense in Depth) dựa theo các hướng dẫn IEC 62443, DHS ICS-CERT, được phân tầng từ thấp lên cao, các lớp càng thấp càng có mức bảo vệ cao, các lớp càng cao hơn càng có nguy cơ cao như sau:

Với Lớp lõi:

- Lớp 0: các thiết bị trường – Field devices.

- Lớp 1: các thiết bị điều khiển trường – Field controllers như BCU,…v.v.

- Lớp 3: lớp điều khiển – phòng điều khiển gồm các máy tính HMI, máy chủ điều khiển, máy chủ HIS, máy tính kỹ thuật EWS.

Lớp trung gian/gateway:

- Lớp 4: các vùng mạng trung gian, mạng giao tiếp với bên ngoài.

- Gateway: các Gateway giao tiếp, nhận và gửi số liệu với hệ thống điều khiển ngoài, tới TTĐKX.

- Mạng trung gian: các máy tính, máy chủ, thiết bị được triển khai mới ngoài hệ thống điều khiển như máy phục vụ giám sát và bảo vệ ATTT hệ thống điều khiển cần được đặt ở vùng mạng này, phân tách với các lớp mạng điều khiển vận hành TBA.

- Mô hình thiết kế đảm bảo an toàn thông tin –tham khảo hình 1 - Cấu trúc PRP.

- Đặc tính chức năng Gateway theo qui định tuân thủ quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017:

  - Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104.

  - Thời gian đáp ứng của tín hiệu

- Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms

- Đối với giá trị đo lường TM: 2s

  - Sai số đo lường của hệ thống SCADA <1% trên toàn dải đo

  - Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s

  - Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu

  - Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây.

  - Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục.

  - Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ.

  - Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ.

  - Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL.

  - Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9%

  - Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp.

  - Cấu hình cổng giao diện truyền tin:

  - Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 4 cổng (01 cổng kết nối về A3; 01 cổng kết nối về Trung tâm vận hành tại EVNNPT tương lai; 01 kết nối Điều độ Điện lực (nếu có); 01 cổng dự phòng)

  - Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104.

  - Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm.

- Có khả năng khai báo lại và khai báo thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm.

#### Hệ thống đo lường.

Thông số trạng thái của hệ thống sẽ được đọc được từ các thiết bị đo lường tại các ngăn, trên màn hình của hệ thống máy tính và từ SCADA như sau:

- Tất cả các ngăn lộ đường dây và máy biến áp 220kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f. Các bộ đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5

- Tất cả các ngăn lộ đường dây và máy biến áp 110kV, 220kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f . Các bộ đo lường và đo đếm phía 220kV có cấp chính xác là Cl.0,5; đo lường phía 110kV có cấp chính xác là Cl. 0,5 phục vụ cho công tác mua bán điện năng.

- Tất cả các ngăn lộ đường dây và tổng 22kV của máy biến áp lực 110/22kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f . Các bộ đo lường và đo đếm phía 22kV có cấp chính xác là Cl.0,5; đo lường phía 20kV có cấp chính xác là Cl. 0,5 phục vụ cho công tác mua bán điện năng.

- Nguồn tự dùng trạm: sử dụng đo lường phía hạ thế 0,4kV với chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng đo A, W, Var, Pf, Wh, Varh, f có trang bị cổng liên lạc với hệ thống máy tính điều khiển trung tâm, SCADA/EMS. bộ đo đếm điện năng có cấp chính xác Cl. 0,5.

#### Hệ thống đo đếm.

Tuân thủ Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công Thương và công văn số 688/EVN-KD+KTSX+KH+TCKT về việc hướng dẫn phương thức giao nhận điện năng giữa NPT và các TCTĐL Tập đòan Điện lực Việt Nam và Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam, và hệ thống đo đếm được trang bị như sau:

#### Hệ thống đo đếm ranh giới

Vị trí đo đếm chính:

- Đặt tại ngăn lộ tổng phía 110kV máy biến áp (MBA) AT1, AT2.

- Đặt tại ngăn mạch vòng 110kV khi ngăn mạch vòng thay thế cho các ngăn lộ tổng 110kV;

- Tại phía 0.4kV MBA tự dùng TD2 lấy từ tủ LBS 22kV.

Vị trí đo đếm dự phòng:

- Đặt tại các ngăn đường dây 110kV, ngăn tổng 110kV của MBA T3.

- Đặt tại ngăn mạch vòng 110kV khi ngăn mạch vòng thay thế cho các ngăn đường dây 110kV, ngăn tổng 110kV của MBA T3.

Phía 110kV:

- Vị trí đo đếm chính: Tại các ngăn lộ tổng 110kV của máy biến áp lực chính AT1, AT2, sử dụng các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5.

- Vị trí đo đếm dự phòng: Tại các ngăn lộ ra 110kV, sử dụng các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5.

(Chi tiết thực hiện bước TKKT của dự án và thuộc Thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng được ký giữ EVNEPTC và NPMB)

#### Hệ thống đo đếm TBA

- Tại các ngăn lộ đường dây 220kV, tổng 220kV trang bị các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5, công tơ đo đếm tuân thủ Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

#### Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm tại TBA

- Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm tại trạm gồm máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm, công tơ, phụ kiện, phần mềm cài đặt.

- Tất cả các công tơ trong TBA được kết nối với hệ thống máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm. Các giá trị đo đếm đều được lưu và có thể truy cập trong máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm và truyền về đơn vị thu thập số liệu đo đếm của EVNNPT.

- Tại mỗi ngăn lộ 220kV, 110kV và tự dùng TBA ngoại trừ các ngăn phân đoạn thanh cái có trang bị công tơ có cổng RS485, các công tơ đo đếm này được truyền dữ liệu về hệ thống điều khiển máy tính đọc dữ liệu công tơ thông qua kết nối các công tơ theo kiểu Multi drop chuẩn RS485.

- Sử dụng máy tính nhúng với cấu hình tối thiểu sau:

| Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| Yêu cầu chung | Cấu hình đáp ứng yêu cầu phần mềm thu thập số liệu tại chỗ |
| Chip | Chip intel Atom D510 1.67 Ghz Fanless Box IPC, support 12 24 wide range DC input, hoặc tương đương |
| Cổng giao tiếp | 2 cổng Gigabyte Ethernet, , ≥6 cổng RS485/RS232 có cách ly quang (nếu không đủ cổng COM chuẩn RS485 thì phải sử dụng thiết bị chuyển đổi sang RS485 phù hợp) with 7.5kV Isolation protectionand auto flow control |
| Bộ nhớ RAM | >=8GB, SO-DDR2-667 200PIN. Hoặc lớn hơn |
| Ổ đĩa | Solid State Disk, SQF2.5” SSD 820 64GB MLC . Hoặc lớn hơn (không sử dụng ổ có bộ phận chuyển động (như chuyển động quay…)) |
| Nguồn cấp | 24VDC 60W Industrial DIN Rail Power supply |
| Hệ điều hành | Window nhúng cho ARK- 3360 (hoặc lớn hơn) kèm toàn bộ drivers cho máy tính và cơ chế Watch - dog cho máy tính nhúng. Xem xét sử dụng hệ điều hành mới nhất để đảm bảo an toàn an ninh và nhận được sự hỗ trợ của nhà sản xuất (VB 4086/EVNNPT-VTCNTT ngày 21/11/2019). Cụ thể là: 1. Bật Antivirus và Firewall có sẵn trên máy ở chế độ chỉ cho phép các ứng dụng cần thiết cho công tác quản lý điều hành/vận hành hàng ngày và công tác phân tích xác minh sự cố. 2. Đổi cổng mặc định giao thức Remote Desktop. 3. Gỡ phần mềm Team Viewer. 4. Đổi tên tài khoản Administrator. 5. Tắt dịch vụ Internet Information Server và các dịch vụ không cần thiết khác, 6. Trường hợp có sử dụng dịch vụ SNMP để giám sát thì phải đổi ReadOnly Community String, không khai báo Read-Write Community String trên máy tính). 7. Hủy bỏ thiết lập DNS Server trên card mạng (không sử dụng dịch vụ phân giải tên miền Internet đối với các máy tính trong mạng OT). |
| Loại máy tính | ARK-3360F của hãng Advantech xuất xứ Đài Loan hoặc tương đương hoặc lớn hơn |
| Ngoại vi | Monitor, USB keyboard, optical mouse. |

  - Hệ thống đấu nối công tơ với máy tính nhúng xem tập bản vẽ.

#### Hệ thống bảo vệ

- Khả năng áp dụng giải pháp điều khiển bảo vệ theo nguyên tắc thiết kế mẫu hệ thống nhị thứ TBA 220kV, 500kV theo công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021

Thực hiện công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 về việc triển khai thực hiện hướng dẩn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV. Đề án xem xét áp dụng nguyên tắc chung gải pháp thiết kế mạch, bố trí tủ theo hướng dẫn trên cơ sở vẫn áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ cho đường dây, trạm biến áp Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành.

| STT | Nguyên tắc thiết kế mẫu hệ thống nhị thứ TBA 220kV, 500kV theo công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày | Đề án áp dụng trên cơ sở vẫn áp dụng Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 và tính cho cả toàn sơ đồ lưới điện chính | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kích thước tủ điều khiển bảo vệ với cao x rộng x sâu x cao là 2200x800x800 và số lượng tủ cho mỗi ngăn lộ bố trí như sau: - Điều khiển bảo vệ Ngăn MBA lực và tổng 22kV: 03 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 220kV: 01 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 220kV: mỗi ngăn 02 tủ (01 tủ điều khiển, 01 tủ bảo vệ); - Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 110kV: mỗi ngăn 01 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 110kV: mỗi ngăn 02 tủ (01 tủ điều khiển, 01 tủ bảo vệ); - Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV: 02 hệ thống là 02 tủ; - Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: 02 hệ thống là 02 tủ - Các công tơ 220kV trang bị tủ riêng; - Các công tơ 110kV trang bị tủ riêng | Kích thước tủ điều khiển bảo vệ với cao x rộng x sâu x cao là 2200x800x800 và số lượng tủ cho mỗi ngăn lộ bố trí như sau: - Điều khiển bảo vệ Ngăn MBA lực AT1, AT2, T3, T4 và tổng 22kV: 09 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 220kV (02 ngăn): 02 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 220Kv (8 ngăn): 16 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 110kV (02 ngăn): 2 tủ; - Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 110Kv (16 ngăn): 32 tủ; - Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV: 02 hệ thống là 02 tủ dự phòng tương lai; - Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: 02 hệ thống là 02 tủ dự phòng tương lai - Các công tơ 220kV trang bị 01 tủ riêng; - Các công tơ 110kV trang bị 02 tủ riêng - Tổng tủ bố trí phòng tủ điều khiển bảo vệ là 66 tủ | Với số lượng tủ điều khiển bảo vệ lắp tổng tủ là 66 tủ trong phòng tủ điều khiển bảo vệ Nhà điều hành, cùng với các tiêu chí sau: +khoảng không đủ rộng để cáp đi trong phòng không chồng chéo và lợp cáp từ 02 đến 03 lớp; + đảm bảo về mặt kiến trúc xây dựng; + Đảm bảo khoảng cách giữa các dãy tủ thông toáng để vận hành bảo dưỡng thiết bị; Với các tiêu chí trên việc sắp xếp 62 tủ thì phòng điều khiển phải có kích thước đủ rộng như đề án đã thiết kế và kích thước Nhà điều khiển bảo vệ sẽ khác kích thước theo QĐ1289/QĐ-EVN (phòng điều khiển bảo vệ của QĐ1289/QĐ-EVN được bố trí tối đa theo tiêu chí trên khoảng 36 tủ; Đề án trình xem xét cho thay đổi kích thước Nhà điều hành so với của QĐ1289/QĐ-EVN. |
| 4 | Mạch liên động thiết bị là liên động thông qua BCU và có khóa ON/OFF cho trường hợp BCU không đưa vào làm việc | Áp dụng | Áp dụng tuân thủ |
| 5 | Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết. | Áp dụng Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết cơ sở phù hợp áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành | Áp dụng tuân thủ Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết công văn số 5376/EVNNPT-KT trên cơ sở phù hợp áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành (và dự kiến thức hiện trong giai đoạn TKKT và TKBVTC) |

- Giải pháp bảo vệ

Hệ thống bảo vệ Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp được thiết kế được trang bị theo Qui định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 220kV, 220kV, 22kVdo EVN ban hành 10/2003.

Hệ thống bảo vệ mới được thiết kế với tất cả các rơ le bảo vệ quan trọng đều là loại rơ le số (numerical) có cổng giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm, SCADA.. Theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ cho đường dây, trạm biến áp số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003. Các rơle bảo vệ được mua sắm phù hợp với Điều 5 của Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong EVN.

#### Bảo vệ ngăn lộ máy biến thế 220/110/22kV

Bảo vệ chính gồm có:

- Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ 1 (87T- Main 1) được lấy từ biến dòng chân sứ.

- Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ 2 (87T- Main 2) được lấy từ biến dòng phía ngăn lộ.

- Bảo vệ cuộn dây tự ngẫu chạm vỏ (50REF) được tích hợp trong relay 87T- Main 1.

Bảo vệ dự phòng gồm có:

- Bảo vệ quá tải (49) được tích hợp trong relay bảo vệ 87T- Main 2.

- Các bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất 50/51-50/51N  được tích hợp trong hai relay 87T trên.

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 220kV

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 110kV

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 22kV của MBA lực khai thác tự dùng

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất (50/51) lấy biến dòng đặt tại biến dòng chân sứ của MBA theo quy định. Tuy nhiên, thực tế có thể lấy từ lộ tổng 22kV để đảm bảo có tỉ số phù hợp ứng với công suất MBA tự dùng.

Bảo vệ dự phòng phía 110kV cho trường hợp 02 máy biến áp vận hành song song có 01 máy biến áp sự cố

- Relay quá dòng pha (50/51).

Các bảo vệ nội bộ máy biến áp:

- Các bảo vệ nội bộ máy biến áp:

- Rơle hơi 2 cấp (96-1, 96-2)

- Rơle hơi bảo vệ bộ đổi nấc (96 OLTC)

- Rơle nhiệt 2 cấp (26-1, 26-2)

- Rơle áp suất (63)

- Rơle báo mức dầu (33).v.v…

#### Bảo vệ đường dây 220kV

Bảo vệ chính:

- Bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, quá dòng chạm đất (50/51-50/51N), giám sát điện áp, bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF), phối hợp so lệch với phía đầu trạm đối diện..., định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Hiện trạng các rơle bảo vệ chính của tuyến đường dây 220kV 2 mạch Dốc Sỏi – Tam Kỳ như sau:

  - 277-Dốc Sỏi – 271-Tam Kỳ (Mạch 1): sử dụng bảo vệ khoảng cách 21, chưa trang bị bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L);

  - 276-Dốc Sỏi – 272-Tam Kỳ (Mạch 2): sử dụng bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) loại P543/Schneider;

- Phương án trang bị rơle bảo vệ so lệch đường dây và phối hợp cắt các rơle so lệch cụ thể như sau (bao gồm công tác di dời hoặc lắp đặt mới vào tủ hiện hữu, hoàn thiện đấu nối nội bộ tủ và đấu nối ngoài để đưa 87L vào vận hành):

  - Trang bị 04 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) (02 bộ tại TBA 220kV Tam Hiệp, 01 bộ tại TBA 220kV Tam Kỳ, 01 bộ tại TBA 500kV Dốc Sỏi) để hoàn thiện đấu nối TBA 220kV Tam Hiệp vào mạch 1 của đường dây 277-Dốc Sỏi – 271-Tam Kỳ;

  - Đối với đấu nối TBA 220kV Tam Hiệp vào mạch 2 của đường dây 276-Dốc Sỏi – 272-Tam Kỳ, xem xét lựa chọn giữa 2 phương án sau:

    - Phương án 1: Trang bị 02 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) tại TBA 220kV Tam Hiệp, đảm bảo phù hợp phối hợp cắt với rơle 87L- loại P543/Schneider tại ngăn lộ 276-Dốc Sỏi và 272-Tam Kỳ;

    - Phương án 2:

      - Di dời 01 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L- loại P543/Schneider) từ 272-Tam Kỳ về TBA 220kV Tam Hiệp, lắp đặt cho ngăn lộ đi 276-Dốc Sỏi (hoặc di dời 01 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L- loại P543/Schneider) từ 276-Dốc Sỏi về TBA 220kV Tam Hiệp, lắp đặt cho ngăn lộ đi 272-Tam Kỳ)

      - Trang bị 02 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) (01 bộ tại TBA 220kV Tam Hiệp, 01 bộ tại 272-Tam Kỳ hoặc 276-Dốc Sỏi) để hoàn thiện bảo vệ giữa 02 TBA;

- Việc tính toán chi phí dựa trên phương án 1 làm cơ sở tính toán.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59)... định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ liên lạc 220kV:

Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ thanh cái 220kV

Thanh cái 220kV được thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái đường vòng. Trong giai đoạn này lắp đặt trọn bộ bảo vệ thanh cái cho 02 thanh cái và thanh cái vòng với các thiết bị đầy đủ cho số ngăn lộ trong giai đoạn này và ngăn lộ có tên trong tương lai. Bộ bảo vệ thanh cái 220kV được thiết kế là loại tổng trở thấp, cho tổng cộng 8 ngăn (trang bị đầy đủ) có thể mở rộng thêm 2  ngăn (10 ngăn cho bộ trung tâm).

Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ đường dây 110kV

- Bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, quá dòng chạm đất (50/51-50/51N), giám sát điện áp, bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF), phối hợp so lệch với phía đầu trạm đối diện... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp có các tuyến đấu nối vào các TBA 110kV hiện hữu và thông tin mã hiệu rơle hiện hữu đầu đối diện đã được nêu trong Thỏa thuận đầu nối, cụ thể như sau:

  - Ngăn 186/Dốc Sỏi (đi E03 – 220kV Tam Hiệp) sử dụng F87L hiện hữu, mã: 7SL82, NSX: Siemens, Ver: BM1901007479.

  - Ngăn 171/Tam Anh (đi E15 – 220kV Tam Hiệp) sử dụng F87L hiện hữu, mã: 7SL82, NSX: Siemens, Ver: BM1901007478.

  - Các ngăn lộ tại các TBA 110kV Tam Kỳ, Kỳ Hà: trang bị bảo vệ so lệch dọc tại các ngăn lộ đối điện các ngăn lộ tại TBA 220kV Tam Hiệp theo nguyên tắc thiết bị đầu tư sau phù hợp, tương thích với thiết bị đã đầu tư trước. Do đó, đề án tiếp tục phối hợp các bên trong giai đoạn các bước thiết kế tiếp theo.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N) có tích bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ ngăn máy cắt vòng 110kV

Bảo vệ chính:

- Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất (50/51N), giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Bảo vệ khoảng cách trên sẽ trang bị loại có >18 nhóm giá trị đặt.

Và số lượng rơle mỗi loại >1 để tương ứng nhóm giá trị đặt..

#### Bảo vệ ngăn liên lạc 110kV:

Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ thanh cái 110kV

Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.

Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV đáp ứng được bộ xử lý trung tâm phù hợp sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái đường vòng với toàn bộ số ngăn lộ 110kV (20 ngăn).

#### Bảo vệ ngăn lộ máy biến thế 110/22kV

Bảo vệ chính gồm có:

- Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ (87T- Main 1) được lấy từ biến dòng chân sứ.

- Bảo vệ cuộn dây tự ngẫu chạm vỏ (50REF) được tích hợp trong relay 87T- Main 1.

Bảo vệ dự phòng gồm có:

Bảo vệ quá tải (49) được tích hợp trong relay bảo vệ 87T- Main 2.

Các bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất 50/51-50/51N  được tích hợp trong hai relay 87T trên.

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 110kV

Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 22kV

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất (50/51) lấy biến dòng đặt tại lộ tổng 22kV.

Các bảo vệ nội bộ máy biến áp:

Các bảo vệ nội bộ máy biến áp:

Rơle hơi 2 cấp (96-1, 96-2)

Rơle hơi bảo vệ bộ đổi nấc (96 OLTC)

Rơle nhiệt 2 cấp (26-1, 26-2)

Rơle áp suất (63)

Rơle báo mức dầu (33).v.v…

#### Bảo vệ ngăn lộ ra 22kV

- Bảo vệ bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có tích hợp bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79... , ghi nhận sự cố.

#### Bảo vệ thanh cái 22kV

- Bảo vệ quá áp thấp áp;

- Bảo vệ sa thải tải theo tần số.

### Nguồn tự dùng

#### Hệ thống điện xoay chiều 380/220V

Nguồn tự dùng cấp cho 2 máy biến áp tự dùng trong trạm cần được lấy từ 2 nguồn riêng biệt để đảm bảo yêu cầu không bị mất nguồn tự dùng.

Máy biến áp tự dùng 22/0,4kV 250kVA được lấy từ cuộn cân bằng của 1 máy biến áp 220/110/22kV 125MVA và 1 nguồn được lấy từ cuộn 22kV của 1 máy biến áp 110/23kV 63MVA.

- Nguồn TD 1 lấy từ cuộn cân bằng của MBA 125MVA để cung cấp lên hệ thống tự dùng AC của trạm.

- Nguồn tự dùng 2 lấy từ cuộn 22kV của 1 máy biến áp 110/23kV 63MVA. Ngoài ra còn hệ thống nghịch lưu 3000VA từ 220Vdc sang 220Vac cho hệ thống máy tính.

- Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối AC bố trí trong nhà điều hành. Thực hiện lắp đặt CSV (loại ZnO) để chống sét lan truyền cho cả 3 pha tại thanh cái tự dùng AC 380VAC cho từng phân đoạn.

#### Hệ thống điện một chiều

- Hệ thống DC 220Vdc được cấp từ 02 hệ thống ắc quy 300Ah-220Vdc. Hệ thống ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 2 tủ chỉnh lưu 50Hz 380/220Vac/220Vdc-120A. Thực hiện lắp đặt CSV (loại ZnO) cho cả 3 pha để chống sét lan truyền tại đầu vào tủ chỉnh lưu.

- Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối DC bố trí trong nhà điều hành.

- Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối DC bố trí trong nhà điều hành. Hệ thống giám sát accu, chạm đất DC theo qui định EVN hiện hành.

- Trang bị hệ thống giám sát chạm đất DC online giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo tiêu chuẩn IEC61557-8 và IEC61557-9 và hệ thống giám sát accu online để kiểm soát chất lượng accu.

Trang bị hệ thống giám sát accu online để kiểm soát chất lượng accu.

Trạm có Hệ thống điện một chiều (DC) 48V.

### Phương án bảo vệ chống sét, nối đất và chiếu sáng

#### Hệ thống chống sét

Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp được trang bị đầy đủ hệ thống chống sét đánh trực tiếp và chống sét lan truyền.

- Dùng hệ thống kim và dây chống sét TK-70 để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp, tận dụng các cột cổng lắp kim thu sét làm hệ thống chống sét sân trạm.

- Trang bị chống sét van trước và sau máy biến áp 220/110kV, chống sét van đường dây 220kV, 110kV và thanh cái 110kV để bảo vệ chống sét đánh lan truyền.

- Dùng kim thu sét 3.5m và dây đồng trần 120mm2 làm hệ thống chống sét nhà điều hành.

### Hệ thống nối đất

Thông số của hệ thống tiếp địa được xác định trên cơ sở tính toán độ bền nhiệt-cơ, điện áp tiếp xúc, điện áp bước theo IEEE 80-2000 và Quy phạm trang bị điện.

- Hệ thống tiếp điạ của trạm được thiết kế gồm: tổ hợp lưới và cọc tiếp địa, tiếp địa thiết bị, tiếp địa dàn sắt, tiếp địa hàng rào v.v. Chi tiết của hệ thống như sau:

  - Lưới nối đất sử dụng đồng trần 120mm2 chôn ở độ sâu 0,8m so với nền trạm đã được trải đá, liên kết với nhau bằng mối hàn điện.

  - Tiếp địa các giá đở thiết bị, trụ dàn, kim chống sét, hàng rào, cửa cổng… sử dụng dây đồng trần 120mm2 và liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.

  - Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ đấu dây ngoài trời, các tủ hạ thế…. được nối vào lưới tiếp địa bằng dây đồng trần 50mm2 và liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.

  - Tiếp đất trung tính của máy biến áp 220/110kV bằng dây đồng bọc 240mm2 liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.

  - Tiếp địa từ chống sét van đến đồng hồ đếm sét sử dụng dây đồng bọc 120mm2.

  - Tiếp đất cho thiết bị dùng dây đồng bọc 120mm2.

  - Giếng tiếp địa sâu 40m.

  - Cọc nối đất là cọc thép mạ đồng D22 dài 3 m.

  - Liên kết giữa dây và cọc, dây và dây của lưới tiếp địa dùng mối hàn hóa nhiệt.

Hệ thống chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng trạm gồm 2 phần: chiếu sáng ngoài trời và chiếu sáng trong nhà.

Hệ thống chiếu sáng ngoài trời nhằm chiếu sáng toàn bộ các khu vực trong sân trạm, chiếu sáng dọc theo hàng rào và đoạn đường vào trạm. Hệ thống chiếu sáng ngoài trời gồm các đèn cao áp bố trí kết hợp trên các trụ dàn 500kV, 220kV và một số trụ chiếu sáng riêng rẽ, độ sáng yêu cầu > 10lux.

Hệ thống chiếu sáng trong nhà gồm chiếu sáng nhà điều hành, nhà tủ điều khiển bảo vệ, nhà bảo vệ, nhà bơm nước và nhà trực ca: dùng đèn LED. Đèn LED bố trí trong chóa chống nổ cho phòng accu. Ngoài ra còn bố trí hệ thống máy lạnh, quạt hút trong phòng điều khiển tại một số phòng, nhà bayhousing.

Hệ thống camera quan sát và cảnh báo chống đột nhập

Căn cứ quy định về Thiết kế lưới điện của EVN tại Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017, và thực hiện giải pháp phòng, chống mất trộm tại các TBA 500kV ban hành theo Văn bản số 4483/EVNNPT-KTTT ngày 13/11/2020, hệ thống camera giám của Dự án như sau:

Hệ thống camera giám sát theo tiêu chuẩn Onvif, có khả năng hiển thị hình ảnh, video; đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa; có chế độ bảo mật và phân quyền điều khiển.

Phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất, có khả năng tích hợp quản lý chung hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và đảm bảo khả năng đồng bộ hóa và kết nối với B0x thành hệ thống thống nhất.

Hệ thống camera giám sát có khả năng kết nối với ít nhất 64 camera, chuẩn hình ảnh MJPEG/MPEG-4, H264; hình ảnh được lưu trữ ít nhất trong 90 ngày tại trạm. Tín hiệu hình ảnh của hệ thống camera giám sát được quản lý, điều khiển từ B0x và tại phòng điều khiển của trạm.

Camera được trang bị tại phòng điều khiển, hành lang nhà điều hành và ngoài sân phân phối và cổng trạm có chức năng giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.

Camera loại IP quan sát ngày, đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 (ngoài trời), IP55 (trong nhà). Camera loại cố định quan sát cổng trạm; Camera loại quay, quét, zoom được xem xét lắp tại sân phân phối ngoài trời và tại phòng điều khiển, hành lang nhà điều hành,.

Trang bị hệ thống an ninh chống đột nhập được lắp đặt trên hàng rào trạm.

Các yêu cầu kỹ thuật khác của hệ thống camera tuân thủ quy định về thiết kế lưới điện của EVN tại Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017.

PHẦN ĐẤU NỐI:

Đường dây 500kV Long An - Rẽ Nhà Bè - Mỹ Tho: Xây dựng mới 01 đoạn đường dây mạch kép, dài khoảng 0,13 km để đấu nối TBA 500kV Long An chuyển tiếp vào đường dây 500kV Mỹ Tho - Nhà Bè hiện hữu; sử dụng dây nhôm lõi thép phân pha 4xACSR-330/43.

Đường dây 220kV 500 kV Long An - Rẽ Cần Đước - Phú Mỹ: Xây dựng mới đường dây 220kV 02 mạch và 04 mạch, tổng chiều dài khoảng 0,32 km để đấu nối TBA 500kV Long An chuyển tiếp vào đường dây mạch kép 220kV Phú Mỹ - Cần Đước và Phú Mỹ - 500kV Mỹ Tho hiện hữu; sử dụng dây dẫn 1xACSR-400/51.

### Phần đấu nối 220kV:

Tuyến 220kV đấu vào trạm 220kV Tam Hiệp xây dựng mới dự kiến xuất phát từ 2 vị trí đấu nối trong khoảng trụ T234 - T235 thuộc đường dây 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi hiện hữu; dự kiến dài khoảng 0,3km; đi qua địa phận xã Tam Anh, TP Đà Nẵng và kết thúc tại cột cổng 220kV trạm biến áp 220kV Tam Hiệp.

Mô tả đặc điểm chính của đoạn đấu nối:

| - Cấp điện áp | : | 220kV. |
| --- | --- | --- |
| - Số mạch | : | 02 mạch. |
| - Điểm đầu | : | Vị trí trụ T01, T02 (thuộc khoảng trụ T234-T235) của tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu. |
| - Điểm cuối | : | Cột cổng TBA 220kV Tam Hiệp xây dựng mới. |
| - Chiều dài tuyến | : | Khoảng 0,3km (tổng chiều dài của 02 đoạn tuyến đấu nối). |
| - Dây dẫn | : | Dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz-400/51. |
| - Dây chống sét | : | Sử dụng dây chống sét Phlox 94.1 kết hợp dây cáp quang OPGW-90 loại 24 sợi quang (chế tạo theo tiêu chuẩn ITU G652) cho 02 đoạn tuyến đấu nối. |
| - Cách điện | : | Sử dụng cách điện treo Gốm/ Thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC. |
| - Cột | : | Dùng cột tháp sắt hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông. |
| - Móng | : | Dùng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. |
| - Tiếp địa | : | Dùng tia kết hợp với cọc nối đất. |

Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

### Đối với khảo sát:

Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc thiết kế.

Bảo đảm tính trung thực khách quan, phản ảnh đúng thực tế.

Khối lượng, nội dung yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn.

Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

### Đối với công tác lập TKKT và BVTC:

Phù hợp với quy hoạch và thiết kế cơ sở được phê duyệt.

Có phương án thiết kế và giải pháp công nghệ phù hợp với các qui định mới nhất của Nhà nước, EVN và NPT.

Hoàn thiện các yêu cầu theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trinh. Cụ thể:

Đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong thi công làm ảnh hưởng đến cung cấp điện. An toàn phòng chống cháy nổ.

Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

### Công tác lập HSMT

Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật…. lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu.

Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cung cấp VTTB, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, vận chuyển, bảo hiểm…

Lập HSMT bằng tiếng Anh (nếu có).

### Thực hiện một số công tác thỏa thuận, bổ sung trong giai đoạn TKKT:

Thực hiện theo Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của EVNNPT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điệntrong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia như:

Thỏa thuận về đo đếm điện năng tại các vị trí ranh giới giao nhận điện;

Thẩm định thiết kế hệ thống PCCC;

Thỏa thuận đường truyền Thông tin liên lạc;

Thỏa thuận danh sách dữ liệu chuẩn tối thiểu và kênh truyền dữ liệu hạng mục SCADA;

Thực hiện Hồ sơ thỏa thuận cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

# NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN TKKT, TƯ VẤN THẨM TRA GIAI ĐOẠN TKKT

- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA TKKT-DT

- Nội dung thẩm tra

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKKT theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; Điều 13 NĐ10/2021 đối với dự toán xây dựng công trình và theo QĐEVN63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở;

+ Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;

+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình;

+ Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;

+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ;

+ Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng;

+ Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

- Thẩm tra DTXDCT:

+ Sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình trình thẩm định; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có);

+ Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình (nếu có) theo kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế;

+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tỉnh đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thu công công trình và mặt bằng giá thị trường;

+ Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

- Thẩm tra các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư:

+ Thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

- Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

- Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:

- Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.

- Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.

- Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.

- Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.

- Sản phẩm hồ sơ:

- Là 01 tập Báo cáo thẩm tra TKKT-DT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:

- Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ

- Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án

- Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ

- Đánh giá các giải pháp thiết kế

- Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình

- Kết luận và kiến nghị

- Các phụ lục (nếu có)

- Biểu mẫu báo cáo thẩm tra theo biểu mẫu

- Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra TKKT-DT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

- Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

- Tiến độ thẩm tra:

- Thẩm tra hồ sơ TKKT-DT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 10 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thẩm tra

- Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự theo hợp đồng đã ký để thực hiện dịch vụ;

- Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;

- Nộp báo cáo thẩm tra cho NPTPMB trong thời hạn và theo các hình thức được quy định trong hợp đồng đã ký;

- Thời gian trả lời yêu cầu về việc thẩm tra hồ sơ hiệu chỉnh, bổ sung của dự án: tối đa 05 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký; Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, ... theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ công tác Giám sát khảo sát

- Mục đích:

Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác để thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

- Phạm vi công việc:

Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định.

- Nội dung giám sát công tác khảo sát:

Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về giám sát khảo sát xây dựng và Quyết định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Nội dung giám sát khảo sát xây dựng bao gồm:

- Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng Lập Biên bản biểm tra nhân lực, thiết bị của NTKS trước khi thi công.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. Các công việc thực hiện tại hiện trường phải được lập thành biên bản.

- Trong quá trình giám sát nếu phát hiện nhà thầu vi phạm về kỹ thuật thì phải lập Biên bản xử lý hiện trường để xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm và tính chất công việc cụ thể, người giám sát trực tiếp có thể yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục trong thời gian quy định để bảo đảm chất lượng, tiến độ khảo sát. Trong trường hợp cần yêu cầu ngừng công tác khảo sát hoặc hủy bỏ kết quả khảo sát thì phải được sự chấp thuận của CĐT hoặc đại diện CĐT (ĐVQLDA).

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường, đại diện GSKS và NTKS phải tiến hành nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường.

Kết quả nghiệm thu hoàn thành giai đoạn công tác khảo sát ngoài hiện trường phải được lập thành biên bản.

- Kiểm tra và ký xác nhận trong nhật ký khảo sát.

# Nhiệm vụ thẩm tra TKBVTC

- Tư vấn thẩm tra TKBVTC

Nội dung công việc thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (theo điều 83 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Khoản 25 và 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ và các quy định có liên quan).

Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).

Nội dung công việc thẩm tra chủ yếu gồm:

- Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

- Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;

- Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này;

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng;

- Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình và đóng dấu theo quy định.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

# DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ TƯ VẤN

# CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

# CÁC BẢN VẼ